## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：生产服务用房-照明及防雷接地 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 配电箱
1.2 | 桥架、电缆
1.3 | 配管、配线
1.4 | 灯具、开关、插座
1.5 | 防雷接地
1.6 | 电梯
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-照明及防雷接地 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
配电箱
1 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电总箱APZ1、APZ2 2.按系统图制作,含接线端子 3.距地1.3m,挂墙明装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 2
2 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱ALZ 2.按系统图制作,含接线端子 3.距地1.3m,挂墙明装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
3 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱AL1~2 2.按系统图制作,含接线端子 3.距地1.3m,挂墙明装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 2
4 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱AL3~5 2.按系统图制作,含接线端子 3.距地1.3m,挂墙明装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 3
5 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:空调配电箱AP1~2 2.按系统图制作,含接线端子 3.距地1.3m,挂墙明装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 2
6 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:二层设备控制室配电箱APHY 2.按系统图制作,含接线端子 3.距地1.3m,挂墙明装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
7 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:电梯机房配电箱APDT 2.按系统图制作,含接线端子 3.距地1.3m,挂墙明装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-照明及防雷接地 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:屋面热水系统配电箱WRSAP 2.按系统图制作,含接线端子 3.距地1.3m,挂墙明装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
9 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称:活动室配电箱1~2ALHD 2.按系统图制作,含接线端子 3.距地1.3m,挂墙明装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 2
10 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称:食堂配电箱1ALCF 2.按系统图制作,含接线端子 3.距地1.3m,挂墙明装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
11 | 030404017014 | 配电箱 | 1.名称:包间配电箱2ALCF 2.按系统图制作,含接线端子 3.距地1.3m,挂墙明装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
12 | 030404017015 | 配电箱 | 1.名称:垃圾房配电箱ALLJ 2.按系统图制作,含接线端子 3.距地1.3m,挂墙明装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
13 | 030404017016 | 配电箱 | 1.名称:厨房动力配电箱APCF 2.按系统图制作,含接线端子 3.距地1.3m,挂墙明装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
14 | 030404017017 | 配电箱 | 1.名称:倒班室配电箱APS1~13 2.按系统图制作,含接线端子 3.距地1.3m,挂墙明装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 39
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-照明及防雷接地 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030404017018 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源箱ALE1 2.按系统图制作,含接线端子 3.距地1.3m,挂墙明装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
配电箱合计
桥架、电缆
16 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:槽式桥架 2.规格:300*150 3.类型:含支架 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 48.106
17 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:槽式桥架 2.规格:150*75 3.类型:含支架 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 143.779
18 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架制作安装 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | kg | 95.85
19 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB1-YJY-3*25+2*16 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.含电缆头制作安装 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 43.054
20 | 030408001015 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*25+2*16 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.含电缆头制作安装 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 32.576
21 | 030408001016 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.含电缆头制作安装 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 10.971
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-照明及防雷接地 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 030408001013 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*2.5 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.含电缆头制作安装 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 49
23 | 030408001014 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*10 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.含电缆头制作安装 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 72.889
24 | 030408001017 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*16 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.含电缆头制作安装 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 191.78
25 | 030408001018 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*4 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.含电缆头制作安装 5.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 8.7
桥架、电缆合计
配管、配线
26 | 030411001018 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:MT19 3.配置形式:暗配 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 425.69
27 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 3064.98
28 | 030411001013 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PC20 3.配置形式:明配 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 510.341
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-照明及防雷接地 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:剔槽 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 459.747
30 | 030411001016 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗配 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 15.92
31 | 030411001017 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗配 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 2.94
32 | 030411001015 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC65 3.配置形式:暗配 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 19.35
33 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZN-RVSP-2*2.5 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 761.84
34 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:ZRRVVP-3*1 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 105.14
35 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:ZRRVVP-4*1.5 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 68.23
36 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZB1-BYJ2.5 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 2980.18
37 | 030411004014 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZB1-BYJ4 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 3704.77
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-照明及防雷接地 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 030411004015 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ2.5 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 2423.73
39 | 030411004016 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ4 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 919.82
40 | 030411004017 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ6 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 3029.5
41 | 030411004018 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZN-BYJ2.5 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 24.59
配管、配线合计
灯具、开关、插座
42 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯EN 2.型号:A类灯具,DC36V,5W,LED光源 IP67 3.安装形式:距地2.5米壁装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 10
43 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯 2.型号:A类灯具,DC36V,5W,LED光源 3.安装形式:距地2.5米壁装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 48
44 | 030412002015 | 工厂灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:A类灯具,DC36V,LED光源 3.安装形式:门洞上方0.2m安装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-照明及防雷接地 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 030412002013 | 工厂灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.型号:A类灯具,DC36V,LED光源 3.安装形式:门洞上方0.2m安装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 4
46 | 030412002019 | 工厂灯 | 1.名称:安全出口标志灯EN 2.型号:A类灯具,DC36V,LED光源 3.安装形式:门洞上方0.2m安装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 2
47 | 030412002014 | 工厂灯 | 1.名称:方向标志灯 2.型号:A类灯具,DC36V,LED光源 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 18
48 | 030412002020 | 工厂灯 | 1.名称:方向标志灯(双面) 2.型号:A类灯具,DC36V,LED光源 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 7
49 | 030412002021 | 工厂灯 | 1.名称:方向标志灯(双面)EN 2.型号:A类灯具,DC36V,LED光源 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 2
50 | 030412002022 | 工厂灯 | 1.名称:楼层标志灯 2.型号:A类灯具,DC36V,LED光源 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 11
51 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:单管条形灯EN2 2.型号:LED光源,30W,LED线形灯具,IP54 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-照明及防雷接地 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:单管条形灯 2.型号:LED光源,30W,LED线形灯具 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 14
53 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:双管条形灯 2.型号:LED光源,2*20W,LED线形灯具 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 6
54 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称:双管条形灯 2.型号:LED光源,2*30W,LED线形灯具 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 19
55 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:壁装灯EN2 2.型号:LED光源,2W,LED壁装灯具,IP54 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 5
56 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:壁装灯EN2 2.型号:LED光源,5W,LED壁装灯具,IP54 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 5
57 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:节能自熄吸顶灯 2.型号:LED光源,10W,LED平面灯具,带光控和移动探测开关 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 47
58 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:节能自熄吸顶灯EN2 2.型号:LED光源,10W,LED平面灯具,带光控和移动探测开关,IP54 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-照明及防雷接地 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.型号:LED光源,15W,LED平面灯具 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 1
60 | 030412001006 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.型号:LED光源,20W,LED平面灯具 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 39
61 | 030412001007 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯EN 2.型号:LED光源,5W,LED平面灯具,IP44 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 46
62 | 030412001008 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯EN 2.型号:LED光源,10W,LED平面灯具,IP44 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 5
63 | 030412001009 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯EN3 2.型号:LED光源,5W,LED平面灯具,IP65 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 39
64 | 030412001010 | 普通灯具 | 1.名称:紫外线消毒灯 2.型号:IP54防水防尘,20w/盏 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 套 | 15
65 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:距地1.3m暗装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 43
66 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:距地1.3m暗装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-照明及防雷接地 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
67 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:距地1.3m暗装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 1
68 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:四联开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:距地1.3m暗装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 4
69 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:单联开关EN 2.规格:250V,10A 3.安装方式:距地1.3m暗装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 41
70 | 030404034006 | 照明开关 | 1.名称:双联开关EN 2.规格:250V,10A 3.安装方式:距地1.3m暗装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 55
71 | 030404034007 | 照明开关 | 1.名称:电梯井道照明单联双控开关 2.规格:250V,10A 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 2
72 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相五孔插座 2.规格:250V,10A,安全型 3.安装方式:距地0.5m暗装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 164
73 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:电梯底坑单相三孔插座 2.规格:250V,10A,安全型 3.安装方式:距地0.5m暗装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 1
74 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:250V,16A,安全型 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 40
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-照明及防雷接地 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
75 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:洗衣机插座 2.规格:250V,16A,安全型 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 45
76 | 030404034008 | 照明开关 | 1.名称:时控开关 2.规格:IP54单联大翘板开关10A,贴有警告标志 3.安装方式:距地1.4m暗装 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 2
77 | 030404036001 | 其他电器 | 1.名称:空调控制开关 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 6
78 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:无障碍卫生间呼救按钮 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 2
79 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:无障碍卫生间报警器 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 2
80 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:塑料接线盒 2.安装形式:暗装 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 353
81 | 030411006006 | 接线盒 | 1.名称:金属接线盒 2.安装形式:暗装 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 58
82 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称:开关（插座）盒 2.安装形式:暗装 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 个 | 403
83 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称：送配电装置系统他调试 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 系统 | 1
灯具、开关、插座合计
防雷接地
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-照明及防雷接地 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
84 | 030409008004 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位箱 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 块 | 53
85 | 030409005003 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.材质:φ10热镀锌圆钢 3.做法:女儿墙上明敷φ10热镀锌圆钢做接闪器做法见15D501-17页 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 522.87
86 | 030409003002 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用所有结构柱内对角两主筋(≥16mm)通长相互焊接或绑扎连接作为引下线,构件之间必须连接成电气通路。主筋小于16mm时采用对角四主筋(≥10mm)。引下线上端与接闪带焊接,下端与建筑物基础底梁的两根主筋焊接。含断接卡子 3.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 297.2
87 | 030409002003 | 接地母线 | 1.名称:户内接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 9.27
88 | 030409002004 | 接地母线 | 1.名称:户内接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:50*5 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 23.33
89 | 030409004004 | 均压环 | 1.名称:基础接地 2.材质:利用结构地梁内钢筋 3.安装形式:利用结构地梁内钢筋(2根)封闭连通做接地连线将各接地体连通，筏板上部筋、底部筋交错绑扎并上下连通，基础地板钢筋交错焊接 4.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | m | 243.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-照明及防雷接地 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
90 | 030414011002 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 2.其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 系统 | 1
防雷接地合计
电梯
91 | 01B020 | 电梯 | 1、电梯功能要求：客梯（兼无障碍电梯） 2、站数：5 3、包含箱体内装饰 4、型号:额定载重量1050Kg 额定速度1.0(m/s) 5、其他说明:满足设计图纸、招标文件及相关规范的要求 |  | 台 | 1
电梯合计
分部分项合计
措施项目
92 | 031302007004 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
93 | 031301017008 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-照明及防雷接地 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00012 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010012 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011012 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF012 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008012 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002012 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF012 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009012 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF012 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-照明及防雷接地 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000012 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：生产服务用房-照明及防雷接地 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：生产服务用房-照明及防雷接地 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：生产服务用房-照明及防雷接地 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：生产服务用房-照明及防雷接地 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：生产服务用房-照明及防雷接地 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：生产服务用房-照明及防雷接地 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：生产服务用房-照明及防雷接地 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13