## 共建广东省南山医药创新研究院实验室项目设计施工总承包（EPC）
共建广东省南山医药创新研究院实验室项目设计施工总承包（EPC）（二）
C栋3层设计任务 |  |  |  |  | 暖通 |  |  | 电气 |  |  | 给排水 |  |  |  | 气体管道
序号 | 房间名称 | 房间面积需求 | 房间主要放置设备及数量 | 设备尺寸 | 净化等级 | 通风空调特殊说明 | 特殊说明（洁净区均需要紫外灯消毒） | 设备所需功率 （功率/电压） | 是否需要 不间断电源 | 特殊说明 | 水槽 | 地漏/排水 | 纯水 | 特殊说明 | 是否需要气体 | 特殊说明
1 | 换鞋 | - | 更鞋凳 |  |  | 需要空调 | 臭氧消毒 | 380V/220V（功率根据实际设计设备配电）余同 | 冰箱、培养箱需要ups插座（插座带漏电保护）余同
2 | 一更 | - | 更衣柜（九宫格）、洗手池、烘手器 |  | C级 | 全送全排，排风需要经过处理 | 臭氧消毒 | 380V/220V | - |  |  |  | 需要
3 | 二更 | - | 更衣柜（九宫格） |  | C级 | 全送全排，排风需要经过处理 | 臭氧消毒，绝对负压 | 380V/220V | -
4 | 手消 | - | 手消器 |  | C级 | 全送全排，排风需要经过处理 | 臭氧消毒，绝对负压 | 380V/220V | -
5 | 洁具 | - | 拖布池 |  | C级 | 全送全排，排风需要经过处理 | 臭氧消毒，绝对负压 | 380V/220V | - |  | 需要 | 需要 | 需要
6 | 淋浴 | - | 淋浴器 |  | C级 | 全送全排，排风需要经过处理 | 臭氧消毒，绝对负压 | 380V/220V | -
7 | 脱衣 | - | 衣服收集桶 |  | C级 | 全送全排，排风需要经过处理 | 臭氧消毒，绝对负压 | 380V/220V | -
8 | 配液 | 15m²-20m² | 天平台、不锈钢边台、冰箱、传递窗 |  | C级 | 全送全排，排风需要经过处理 | 臭氧消毒，绝对负压 | 380V/220V | - |  | 需要 | 需要 | 需要
9 | 气闸 | - |  |  | C级 | 全送全排，排风需要经过处理 | 臭氧消毒，绝对负压 | 380V/220V | -
10 | 气闸 | - |  |  | C级 | 全送全排，排风需要经过处理 | 臭氧消毒，绝对负压 | 380V/220V | -
11 | 扩增 | 15m²-20m² | 生物安全柜、冰箱、不锈钢边台、落地式离心机、传递窗 |  | C级 | 全送全排，排风需要经过处理 | 臭氧消毒，绝对负压 | 380V/220V | -
12 | 气闸 | - |  |  | C级 | 全送全排，排风需要经过处理 | 臭氧消毒，绝对负压 | 380V/220V | -
13 | 气闸 | - |  |  | C级 | 全送全排，排风需要经过处理 | 臭氧消毒，绝对负压 | 380V/220V | -
14 | 培养 | 15m²-20m² | 生物安全柜、冰箱、不锈钢边台、CO2培养箱、传递窗 |  | C级 | 全送全排，排风需要经过处理 | 臭氧消毒，绝对负压 | 380V/220V | - | [5 empty] | 需要CO2
15 | 气闸 | - |  |  | C级 | 全送全排，排风需要经过处理 | 臭氧消毒，绝对负压 | 380V/220V | -
16 | 气闸 | - |  |  | C级 | 全送全排，排风需要经过处理 | 臭氧消毒，绝对负压 | 380V/220V | -
17 | 扩大/转染/培养/收集 | 15m²-20m² | 生物安全柜、不锈钢边台、落地式离心机、传递窗 |  | C级 | 全送全排，排风需要经过处理 | 臭氧消毒，绝对负压 | 380V/220V | -
18 | 气闸 | - |  |  | C级 | 全送全排，排风需要经过处理 | 臭氧消毒，绝对负压 | 380V/220V | -
19 | 气闸 | - |  |  | C级 | 全送全排，排风需要经过处理 | 臭氧消毒，绝对负压 | 380V/220V | -
20 | 浓缩纯化 | 15m²-20m² | GE死端过滤泵、AKTA 层析设备、AKTA 切向流设备、传递窗 |  | C级 | 全送全排，排风需要经过处理 | 臭氧消毒，绝对负压 | 380V/220V | -
21 | 气闸 | - |  |  | C级 | 全送全排，排风需要经过处理 | 臭氧消毒，绝对负压 | 380V/220V | -
22 | 气闸 | - |  |  | C级 | 全送全排，排风需要经过处理 | 臭氧消毒，绝对负压 | 380V/220V | -
23 | 成品配制 | 15m²-20m² | 生物安全柜、不锈钢边台、传递窗 |  | C级 | 全送全排，排风需要经过处理 | 臭氧消毒，绝对负压 | 380V/220V | -
24 | 气闸 | - |  |  | C级 | 全送全排，排风需要经过处理 | 臭氧消毒，绝对负压 | 380V/220V | -
25 | 气闸 | - |  |  | C级 | 全送全排，排风需要经过处理 | 臭氧消毒，绝对负压 | 380V/220V | -
26 | 清洗灭菌 | 10m²-15m² | 器皿柜、货架、水槽、双扉脉动式真空灭菌柜 |  | C级 | 全送全排，排风需要经过处理 | 臭氧消毒，绝对负压 | 380V/220V | - |  | 需要 | 需要 | 需要 |  |  | 压缩空气
27 | 净料暂存 | 10m²-15m² | 冰箱、货架、-20冰箱、超低温冰箱、传递窗 |  | C级 | 全送全排，排风需要经过处理 | 臭氧消毒，绝对负压 | 380V/220V | -
28 | 慢病毒生产车间洁净走廊 | - |  |  | C级 | 全送全排，排风需要经过处理 | 臭氧消毒，绝对负压 | 380V/220V | -
29 | 污物通道 | - |  |  | D级 | 全送全排，排风需要经过处理 | 臭氧消毒，绝对负压 | 380V/220V | -
30 | 废物打包 | - |  |  |  | 需要空调 |  | 380V/220V | -
31 | 清外包 | - |  |  |  | 需要空调 |  | 380V/220V | -
32 | 换鞋 | - | 更鞋柜 |  |  | 需要空调 | 臭氧消毒 | 380V/220V（功率根据实际设计设备配电）余同 | 冰箱、培养箱需要ups插座（插座带漏电保护）余同
33 | 一更 | - | 更衣柜（九宫格）、洗手池、烘手器 |  | C级 |  | 臭氧消毒 | 380V/220V | - |  | 需要 | 需要 | 需要
34 | 二更 | - | 更衣柜（九宫格） |  | C级 |  | 臭氧消毒 | 380V/220V | -
35 | 手消 | - | 手消器 |  | C级 |  | 臭氧消毒 | 380V/220V | -
36 | 洁具 | - | 拖布池 |  | C级 |  | 臭氧消毒 | 380V/220V | - |  | 需要 | 需要 | 需要
37 | 清洗灭菌 | 15m²-20m² | 器皿柜、货架、水槽、灭菌锅、干燥箱 |  | C级 |  | 臭氧消毒 | 380V/220V | - |  | 需要 | 需要 | 需要
38 | 原液配制 | 15m²-20m² | 超净工作台、不锈钢边台、传递窗 |  | C级 |  | 臭氧消毒 | 380V/220V | -
39 | 废弃物出口 | - | 传递窗 |  | C级 |  | 臭氧消毒 | 380V/220V | -
40 | 净料暂存 | 10m²-15m² | 冰箱、货架、-20冰箱、超低温冰箱、传递窗 |  | C级 |  | 臭氧消毒 | 380V/220V | -
41 | 配液 | 10m²-15m² | 天平台、不锈钢边台、烘箱、落地式离心机、传递窗 |  | C级 |  | 臭氧消毒 | 380V/220V | - |  | 需要 | 需要 | 需要
42 | 扩增配液 | 10m²-15m² | 超净工作台、不锈钢边台、传递窗、细胞摇床、恒温培养箱 |  | C级 |  | 臭氧消毒 | 380V/220V | -
43 | 发酵培养 | 10m²-15m² | 超净工作台、不锈钢边台、传递窗、恒温培养箱 |  | C级 |  | 臭氧消毒 | 380V/220V | - | [5 empty] | 需要CO2、O2、干燥空气
44 | 裂解 | 10m²-15m² | 不锈钢边台、传递窗 |  | C级 |  | 臭氧消毒 | 380V/220V | -
45 | 纯化 | 20m²-25m² | 不锈钢边台、传递窗、AKTA 切向流设备、AKTA 层析设备、 |  | C级 |  | 臭氧消毒 | 380V/220V | -
46 | 质粒生产车间洁净走廊 | - |  |  | C级 |  | 臭氧消毒 | 380V/220V | -
47 | 废物打包 | - | [5 empty] | 380V/220V | -
48 | 清外包 | - |  |  |  | 需要空调 |  | 380V/220V | -
49 | 换鞋 | - | 更鞋柜 |  |  | 需要空调 | 臭氧消毒 | 380V/220V（功率根据实际设计设备配电）余同 | 冰箱、培养箱需要ups插座（插座带漏电保护）余同
50 | 一更 | - | 更衣柜（九宫格） |  |  | 需要空调 | 臭氧消毒 | 380V/220V | -
51 | 二更 | - | 更衣柜（九宫格） |  | C级 |  | 臭氧消毒 | 380V/220V | -
52 | 手消 | - | 洗手池、烘手器、手消器 |  | C级 |  | 臭氧消毒 | 380V/220V | - |  | 需要 | 需要 | 需要
53 | 三更 | - | 更衣柜（九宫格） |  | B级 |  | 臭氧消毒 | 380V/220V | -
54 | 气闸 | - |  |  | B级 |  | 臭氧消毒 | 380V/220V | -
55 | 配液室 | - | 水槽、不锈钢边台、传递窗 |  | B级 |  | 臭氧消毒 | 380V/220V | - |  | 需要 | 需要 | 需要
56 | 气闸 | - |  |  | B级 |  | 臭氧消毒 | 380V/220V | -
57 | 脱无菌衣 | - | 衣服收集桶 |  | B级 |  | 臭氧消毒 | 380V/220V | -
58 | 原液接收 | - | 不锈钢边台、传递窗 |  | B级 |  | 臭氧消毒 | 380V/220V | -
59 | 西林瓶分装压塞 | 15m²-20m² | 西林瓶灌装机 |  | B级 |  | 臭氧消毒 | 380V/220V | -
60 | 胶塞 | 10m²-15m² | 轧盖机 |  | B级 |  | 臭氧消毒 | 380V/220V | -
61 | 净料暂存 | 10m²-15m² | 冰箱、货架、-20冰箱、内空600*600*600mmVHP传递窗、双扉脉动式真空灭菌柜 |  | B级 |  | 臭氧消毒 | 380V/220V | - |  |  | 需要 | 需要 |  |  | 压缩空气
62 | B级洁净走廊 | - |  |  | B级 |  | 臭氧消毒 | 380V/220V | -
63 | 冻干机房 | 10m²-15m² | 冻干机 |  |  | 需要空调 |  | 380V/220V | - | [6 empty] | 压缩空气
64 | 成品接收 | - |  |  |  | 需要空调 |  | 380V/220V | -
65 | 清外包 | - |  |  |  | 需要空调 |  | 380V/220V | -
66 | 换鞋 | - | 更鞋柜 |  |  | 需要空调 | 臭氧消毒 | 380V/220V（功率根据实际设计设备配电）余同 | 冰箱、培养箱需要ups插座（插座带漏电保护）余同
67 | 一更 | - | 更衣柜（九宫格） |  |  | 需要空调 | 臭氧消毒 | 380V/220V | -
68 | 二更 | - | 更衣柜（九宫格） |  | C级 |  | 臭氧消毒 | 380V/220V | -
69 | 手消 | - | 洗手池、烘手器、手消器 |  | C级 |  | 臭氧消毒 | 380V/220V | - |  | 需要 | 需要 | 需要
70 | 三更 | - | 更衣柜（九宫格） |  | B级 |  | 臭氧消毒 | 380V/220V | -
71 | 气闸 | - |  |  | B级 |  | 臭氧消毒 | 380V/220V | -
72 | 配液室 | - | 水槽、不锈钢边台、传递窗 |  | B级 |  | 臭氧消毒 | 380V/220V | - |  | 需要 | 需要 | 需要
73 | 气闸 | - |  |  | B级 |  | 臭氧消毒 | 380V/220V | -
74 | 脱无菌衣 | - | 衣服收集桶 |  | B级 |  | 臭氧消毒 | 380V/220V | -
75 | 细胞制备室1 | 15m²-20m² | 生物安全柜、冰箱、不锈钢边台、CO2培养箱、传递窗 |  | B级 |  | 臭氧消毒 | 380V/220V | - | [5 empty] | 需要CO2
76 | 细胞制备室2 | 15m²-20m² | 生物安全柜、冰箱、不锈钢边台、CO2培养箱、传递窗 |  | B级 |  | 臭氧消毒 | 380V/220V | - | [5 empty] | 需要CO2
77 | 阳性制备室 | 15m²-20m² | B2生物安全柜、冰箱、不锈钢边台、CO2培养箱、传递窗 |  | B级 | 全送全排，排风需要经过处理 | 臭氧消毒，绝对负压 | 380V/220V | - | [5 empty] | 需要CO2
78 | 成品出 | - | 传递窗 |  | B级 |  | 臭氧消毒 | 380V/220V | -
79 | 净料暂存 | 10m²-15m² | 冰箱、货架、-20冰箱、内空600*600*600mmVHP传递窗、双扉脉动式真空灭菌柜 |  | B级 |  | 臭氧消毒 | 380V/220V | - | [6 empty] | 压缩空气
80 | B级洁净走廊 | - |  |  | B级 |  | 臭氧消毒 | 380V/220V | -
81 | 清洗灭菌室 | - | 器皿柜、货架、水槽、灭菌锅、干燥箱、传递窗 |  |  | 需要空调 |  | 380V/220V | - |  | 需要 | 需要 |  | 生活给水
82 | 清外包 | - |  |  |  | 需要空调 |  | 380V/220V | -
83 | 成品接收 | - |  |  |  | 需要空调 |  | 380V/220V
84 | 参观走廊 | - |  |  |  | 需要空调、通风 |  | 380V/220V（功率根据实际设计设备配电）余同 | 冰箱、培养箱需要ups插座（插座带漏电保护）余同
85 | 夹层检修楼梯间 | - | 检修楼梯 |  |  |  |  | 380V/220V | -
86 | 液氮储存间 | 25m²-30m² | 液氮罐（小号） |  |  | 需要空调 |  | 380V/220V | -
87 | 冰箱室 | 25m²-30m² | 冰箱-20冰箱、超低温冰箱 |  |  | 需要空调 |  | 380V/220V | -
88 | 常温仓库 | 30m²-35m² | 货架 |  |  | 需要空调 |  | 380V/220V | -
89 | 常规检测实验室 | 20m²-25m² | 理化实验台、水槽、水盆、水龙头 |  |  | 需要空调 |  | 380V/220V | - |  | 需要 | 需要 |  | 生活给水
90 | 气瓶间 | - | 气瓶柜 |  |  | 需要通风 |  | 380V/220V | -
91 | 空压机房 | 5m²-10m² | 空压机 |  |  | 需要通风 |  | 380V/220V | -
92 | 纯水机房 | 15m²-20m² | 纯水机 |  |  | 需要通风 |  | 380V/220V | - |  |  | 需要 |  | 生活给水
93 | 电气设备间 | - |  |  |  | 需要通风 |  | 380V/220V | -
注：1.主电源从该楼层配电房总箱取电
2.楼层层高5.8m
3.包含装修设计、暖通设计、电气设计、给排水设计、集中供气、消防设计
1号厂房7层设计任务 |  |  |  |  | 暖通 |  |  | 电气 |  |  | 给排水 |  |  |  | 气体管道
序号 | 房间名称 | 房间面积需求 | 房间主要放置设备及数量 | 设备尺寸 | 净化等级 | 通风空调特殊说明 | 特殊说明 | 设备所需功率 （功率/电压） | 是否需要 不间断电源 | 特殊说明 | 水槽 | 地漏 | 纯水 | 特殊说明 | 是否需要气体 | 特殊说明
质检区域
1 | 前室 | / | 实验边台、冰箱 |  | / | 需要空调 | / | 380V/220V（功率根据实际设计设备配电）余同 | 冰箱需要ups插座（插座带漏电保护）余同 | / | 需要 | 需要 | / | / | / | /
2 | 一更 | / | 洗手池、烘手器 |  | / | 需通风无洁净要求 | 臭氧消毒 | 380V/220V | / | / | 需要 | 需要 | / | / | / | /
3 | 二更 | / | 更衣柜（九宫格） |  | 万级 | 全送全排，排风需要经过处理 | 臭氧消毒 | 380V/220V | / | / | / | / | / | / | / | /
4 | 手消 | / | 手消器 |  | 万级 | 全送全排，排风需要经过处理 | 臭氧消毒 | 380V/220V | / | / | / | / | / | / | / | /
5 | 洁具 | / | / |  | 万级 | 全送全排，排风需要经过处理 | 臭氧消毒 | 380V/220V | / | / | / | / | / | / | / | /
6 | 阳性对照室 | 10m²-15m² | 不锈钢边台、生物安全柜、传递窗 |  | 万级 | 全送全排，排风需要经过处理 | 臭氧消毒 | 380V/220V | / | / | / | / | / | / | / | /
7 | 一更 | / | 洗手池、烘手器 |  | / | 需通风无洁净要求 | 臭氧消毒 | 380V/220V | / | / | 需要 | 需要 | / | / | / | /
8 | 二更 | / | 更衣柜（九宫格） |  | 万级 | 一次回风 | 臭氧消毒 | 380V/220V | / | / | / | / | / | / | / | /
9 | 手消 | / | 手消器 |  | 万级 | 一次回风 | 臭氧消毒 | 380V/220V | / | / | / | / | / | / | / | /
10 | 洁具 | / | / |  | 万级 | 一次回风 | 臭氧消毒 | 380V/220V | / | / | / | / | / | / | / | /
11 | 微生物限度室 | 10m²-15m² | 不锈钢边台、超净台、传递窗 |  | 万级 | 一次回风 | 臭氧消毒 | 380V/220V | / | / | / | / | / | / | / | /
12 | 一更 | / | 洗手池、烘手器 |  | / | 需通风无洁净要求 | 臭氧消毒 | 380V/220V | / | / | 需要 | 需要 | / | / | / | /
13 | 二更 | / | 更衣柜（九宫格） |  | 万级 | 一次回风 | 臭氧消毒 | 380V/220V | / | / | / | / | / | / | / | /
14 | 手消 | / | 手消器 |  | 万级 | 一次回风 | 臭氧消毒 | 380V/220V | / | / | / | / | / | / | / | /
15 | 洁具 | / | / |  | 万级 | 一次回风 | 臭氧消毒 | 380V/220V | / | / | / | / | / | / | / | /
16 | 无菌操作室 | 10m²-15m² | 不锈钢边台、超净台、传递窗 |  | 万级 | 一次回风 | 臭氧消毒 | 380V/220V | / | / | / | / | / | / | / | /
17 | 培养观察室 | 10m²-15m² | 实验边台、培养箱 |  | / | 需要空调 | / | 380V/220V | / | / | / | / | / | / | / | /
18 | 清洗灭菌间 | 10m²-15m² | PVC清洗池、灭菌锅 |  | / | 需要空调 | / | 380V/220V | / | / | 需要 | 需要 | / | / | / | /
PCR区域
19 | PCR走廊 | / | 紧急喷淋装置 |  | / | 需要排风 | 紫外灯 | 380V/220V | / | / | 需要 | 需要 | / | / | / | /
20 | 样本前处理 | 20m²-25m² | —20℃冰箱*2、—80℃冰箱*1、实验边台、水槽 |  | / | 需要空调 | 紫外灯 | 380V/220V（功率根据实际设计设备配电）余同 | 冰箱需要ups插座（插座带漏电保护）余同 | / | 需要 | 需要 | / | / | / | /
21 | 缓冲1 | / | 更衣柜（九宫格）、洗手池、烘手器 |  | / | 全送全排，排风需要经过处理（恒温恒湿） | 紫外灯 | 380V/220V | / | / | 需要 | 需要 | / | / | / | /
22 | 试剂存储和准备 | 10m²-15m² | 2~8冰箱*1、试剂柜、超净台、实验边台、传递窗 |  | / | 全送全排，排风需要经过处理（恒温恒湿） | 紫外灯 | 380V/220V（功率根据实际设计设备配电）余同 | 冰箱需要ups插座（插座带漏电保护）余同 | / | / | / | / | / | / | /
23 | 缓冲2 | / | 更衣柜（九宫格）、洗手池、烘手器 |  | / | 全送全排，排风需要经过处理（恒温恒湿） | 紫外灯 | 380V/220V | / | / | 需要 | 需要 | / | / | / | /
24 | 样本制备 | 20m²-25m² | 2~8冰箱*1、生物安全柜、实验边台、水槽、传递窗*2 |  | / | 全送全排，排风需要经过处理（恒温恒湿） | 紫外灯 | 380V/220V（功率根据实际设计设备配电）余同 | 冰箱需要ups插座（插座带漏电保护）余同 | / | 需要 | 需要 | / | / | / | /
25 | 缓冲3 | / | 更衣柜（九宫格）、洗手池、烘手器 |  | / | 全送全排，排风需要经过处理（恒温恒湿） | 紫外灯 | 380V/220V | / | / | 需要 | 需要 | / | / | / | /
26 | 文库制备 | 10m²-15m² | —20℃冰箱*1、实验边台、水槽、传递窗 |  | / | 全送全排，排风需要经过处理（恒温恒湿） | 紫外灯 | 380V/220V（功率根据实际设计设备配电）余同 | 冰箱需要ups插座（插座带漏电保护）余同 | / | 需要 | 需要 | / | / | / | /
27 | 缓冲4 | / | 挂衣钩、洗手池、烘手器 |  | / | 全送全排，排风需要经过处理（恒温恒湿） | 紫外灯 | 380V/220V | / | / | 需要 | 需要 | / | / | / | /
28 | 杂交捕获 | 10m²-15m² | 2~8冰箱*1、实验边台、传递窗 |  | / | 全送全排，排风需要经过处理（恒温恒湿） | 紫外灯 | 380V/220V（功率根据实际设计设备配电）余同 | 冰箱需要ups插座（插座带漏电保护）余同 | / | / | / | / | / | / | /
29 | 缓冲5 | / | 更衣柜（九宫格）、洗手池、烘手器 |  | / | 全送全排，排风需要经过处理（恒温恒湿） | 紫外灯 | 380V/220V | / | / | 需要 | 需要 | / | / | / | /
30 | 文库扩增 | 10m²-15m² | 2~8冰箱*1、实验边台、传递窗 |  | / | 全送全排，排风需要经过处理（恒温恒湿） | 紫外灯 | 380V/220V（功率根据实际设计设备配电）余同 | 冰箱需要ups插座（插座带漏电保护）余同 | / | / | / | / | / | / | /
31 | 缓冲6 | / | 更衣柜（九宫格）、洗手池、烘手器 |  | / | 全送全排，排风需要经过处理（恒温恒湿） | 紫外灯 | 380V/220V | - | / | 需要 | 需要 | / | / | / | /
32 | 文库检测与质控 | 15m²-20m² | 2~8冰箱*2、超净台、实验边台、传递窗 |  | / | 全送全排，排风需要经过处理（恒温恒湿） | 紫外灯 | 380V/220V（功率根据实际设计设备配电）余同 | 冰箱需要ups插座（插座带漏电保护）余同 | / | / | / | / | / | / | /
33 | 缓冲7 | / | 更衣柜（九宫格）、洗手池、烘手器 |  | / | 全送全排，排风需要经过处理（恒温恒湿） | 紫外灯 | 380V/220V | / | / | 需要 | 需要 | / | / | / | /
34 | 测序与数据存贮 | 15m²-20m² | 传递窗 |  | / | 全送全排，排风需要经过处理（恒温恒湿） | 紫外灯 | 380V/220V | / | / | / | / | / | / | / | /
35 | 灭菌暂存间 | 5m²-10m² | 灭菌锅 |  | / | 需要排风 | / | 380V/220V | / | / | / | / | / | / | / | /
36 | 洁具间 | 5m²-10m² | PVC洁具池 |  | / | 需要排风 | / | 380V/220V | / | / | 需要 | 需要 | / | / | / | /
37 | 洗衣间 | 5m²-10m² | 洗衣机*3、灭菌锅、整衣桌 |  | / | 需要排风 | / | 380V/220V | / | / | 需要 | 需要 | / | / | / | /
其他区域
38 | 办公室 | 25m²-30m² | 办公桌、资料柜 |  | / | 需要空调 | / | 380V/220V | / | / | / | / | / | / | / | /
39 | 耗材室 | 20m²-25m² | 货架*3、2~8℃冰箱*2 |  | / | 需要空调 | / | 380V/220V（功率根据实际设计设备配电）余同 | 冰箱需要ups插座（插座带漏电保护）余同 | / | / | / | / | / | / | /
40 | 留样室 | 60m²-65m² | 货架*4、-20℃冰箱*12 |  | / | 需要空调 | / | 380V/220V（功率根据实际设计设备配电）余同 | 冰箱需要ups插座（插座带漏电保护）余同 | / | / | / | / | / | / | /
41 | 杂物间 | / | / |  | / | / | / | 380V/220V | / | / | / | / | / | / | / | /
42 | 卫生间 | / | / |  | / | 需要排风 | / | 380V/220V | / | / | 需要 | 需要 | / | / | / | /
43 | 电梯厅 | / | / |  | / | / | / | 380V/220V | / | / | / | / | / | / | / | /
44 | 总更 | 10m²-15m² | 更衣柜（九宫格）*5、洗手池*2、烘手器 |  | / | 需要空调 | / | 380V/220V | / | / | 需要 | 需要 | / | / | / | /
45 | 走廊 | / |  |  | / | 需要空调 | / | 380V/220V | / | / | / | / | / | / | / | /
46 | 理化室 | 45m²-50m² | 无管道自净型通风柜*2、2~8冰箱*3、实验边台、中央实验台、水槽、洗眼器、器皿柜*2、试剂柜*2 |  | / | 需要空调 | / | 380V/220V | / | / | 需要 | 需要 | / | / | / | /
47 | 仪器室 | / | 仪器台 |  | / | 需要空调 | / | 380V/220V | / | / | / | / | / | / | / | /
48 | 高温室 | / | / |  | / | 需要空调 | / | 380V/220V | / | / | / | / | / | / | / | /
49 | 天平室 | / | 天平台 |  | / | 需要空调 | / | 380V/220V | / | / | / | / | / | / | / | /
50 | 空调机房 |  | 空调设备 |  | / | 需要排风 | / | 380V/220V | / | / | / | / | / | / | / | /
注：1.主电源从该楼层配电房总箱取电
2.楼层层高3.9m
3.包含装修设计、暖通设计、电气设计、弱电设计、给排水设计、消防设计