附件1

污泥脱水-干化

生

产

性

试

验

方

案

广州市净水有限公司

2024年  月  日

目   录

一、试验总体情况介绍	1

1.1试验背景及目的	1

1.2工作分工	1

1.2.1广州净水公司	1

1.2.2申请人	2

1.3试验地点	3

1.4试验工艺流程	3

1.5污泥深度浓缩系统的主要设备及主要指标	4

1.6关于试验过程中取样问题	4

二、试验流程安排	5

2.1试验前工作流程	7

2.2试验周期	7

2.2.1考核准备期	7

2.2.2正式考核期	8

2.3设备恢复期	8

2.4特别注意	8

三、出泥指标及检测方案	10

3.1污泥出泥指标	10

3.1.1考核指标	10

3.1.2污泥出泥指标要求	10

3.2正式考核期试验取样位置及检测频率	12

3.3考核结果判定	13

3.3.1考核要求介绍	13

3.3.2记录表格	16

3.3.3结果判定	16

3.4样品保存的有关说明	17

四、试验风险及处理	18

4.1试验过程中的风险及责任	18

4.2风险方案	18

附件1	19

附件2	20

附件3	26

附件4	33

# 一、试验总体情况介绍

## 1.1试验背景及目的

市政污泥产量巨大且难以处理处置。广州净水公司在广州市中心城区共拥有13座市政净水厂，污水处理总量达496万吨/日，相应的污泥产量超过3600吨/日（含水率80%计算）。为探索高效的污泥脱水关键技术，现开展生产性试验，利用多种市售药剂在污泥处理干化车间进行试验，遴选出合格的潜在的药剂，为污泥处理作技术储备。

本试验要求申请人在污泥深度浓缩系统及污泥脱水干化系统1条完全独立生产线（包括但不仅限于整套工艺流程中的污泥调质系统、污泥脱水系统、低温干化系统和成品污泥贮存系统，以及各环节相配套的输送设备）投加相应药剂，能满足及适应原有污泥脱水干化系统及其配套设备，对污水（污水来源：生活污水、含初雨等）处理运行所产生的污泥进行脱水、干化处理，生产出符合要求的干化污泥。

## 1.2工作分工

### 1.2.1广州净水公司

（1）负责除污泥深度浓缩系统外全生产线设备的操作（如申请人的操作人员无操作能力或资格的，可全权委托广州净水公司开展污泥深度浓缩系统设备操作工作），试验过程中按申请人要求提供过程中污泥样品用于药剂的调整；

（2）免费提供污泥样品（申请人需提供承诺函，保证仅供污泥调理试验用，不做其它用途，且不会以任何方式向外界公布或透露涉及到的数据，如有违反，须承担一切责任）。样品仅供参考，广州净水公司不保证样品具有代表性，对于试验期的泥质变化不承担任何责任；

（3）考核准备期第一天，广州净水公司展示生产全流程，提供成品泥样品供申请人用于验证设备性能；

（4）广州净水公司提供污泥深度浓缩系统操作运行规程（仅供申请人进行实际操作的参考，不能完全代替生产检验数据及要求）；

（5）广州净水公司负责承担试验周期内水、电、样品检测费用。

### 1.2.2申请人

（1）自行提供试验所需的药剂（含运输、储存保管、投加使用等工作）；

（2）负责污泥深度浓缩系统的操作、现场清洁、试验结束后的深度清洗及复原等工作，配备满足试验生产需要的设备操作人员及管理人员（操作人员须按项目要求持证上岗，包括但不限于低压电工证等，如申请人的操作人员无操作能力或资格的，可全权委托广州净水公司开展污泥深度浓缩系统设备操作工作）并按国家、省、市及广州净水公司有关要求为设备、雇员购买保险；由申请人为设备购买保险，由广州净水公司配合提供相关资料（部分涉及保密范围的信息除外），保额不低于 1000 万元。若申请人因各种原因无法购买保险，广州净水公司公司可代为购买，所需费用由申请人承担，保额不低于1000万元。周期内出现设备损坏情况的，由申请人承担维修或更换责任。

（3）因生产线设备由广州净水公司提供，申请人应承担试验周期内生产线设备的维修维护保养、耗材更换等的费用，提供200万元履约保证金。

（4）试验开始前需通过现场确认（可自带设备或利用现场设备对成品泥进行检测）污泥处理系统设备性能并签署《设备性能完好确认书》，试验结束后经广州净水公司检验确认后，双方共同签署《设备性能完好确认书》。

（5）申请人在试验期间应严格遵守国家规定的相关法律法规，遵守设备生产规章制度和防护措施及广州净水公司安全生产相关规章制度。若违反以上规定，由此造成的所有损失，均由申请人承担相关责任,且广州净水公司有权终止试验并提取全部履约保证金。

## 1.3试验地点

试验地点位于西朗污水处理厂一期污泥干化车间，试验涉及的相关设备及现场条件以现场实际情况为准。

## 1.4试验工艺流程

污泥处理系统主要由污泥深度浓缩系统、板框脱水系统、低温干化系统、压缩空气系统、气提式输送系统等组成。一期生产线剩余污泥经储泥池，通过污泥泵注入污泥调质罐，投加药剂调理，反应完全的污泥经由高、低压注泥泵压入板框压滤机脱水，板框出泥经由螺旋输送机进入下部干化机进行干化，干化后的污泥再由气体式输送系统装入料仓，之后外运。

## 1.5污泥深度浓缩系统的主要设备及主要指标

浓缩反应罐，搅拌器，药剂投加罐，隔膜计量药泵。

本项目浓缩反应罐只有2个药剂入口，2#、3#药剂投加罐共用一台2000L/h隔膜计量药泵，4#、5#药剂投加罐共用一台2000L/h隔膜计量药泵。

其中：

（1）加药管道材质为PVC，加药泵为隔膜计量泵，可耐酸碱，具体请参照产品型号。

（2）调理罐内搅拌机电机功率为22KW，转数1440r/min，配减速机BLD5-87-22，桨叶式三层，桨叶直径3.7m，搅拌轴直径100mm，搅拌叶宽100mm。不具备调频功能。

## 1.6关于试验过程中取样问题

公开征集及试验期间，申请人在预约时间内，可携带取样承诺函及相关必要设备直接前往西朗净水厂进行取样工作，单一单位在一个周期内取样次数不得超过5次，每日取样不超过1次，单次取样不超过10L，总取样数量不超过50L。

# 二、试验流程安排

表2-1 试验流程安排表

| 工作安排 | 工作内容 | 目的 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验前工作流程 |  |  |  |
| 摇珠后 | 广州净水公司发出考核通知书 | 通知申请人进行资料准备及提交工作 |  |
| 15日内 | 申请人提供资料 | 申请人资格验证 | 延期未交的，视为放弃试验资格。 |
| 确认资料 | 广州净水公司确认 | 确认申请人符合入场条件 | 资料不符合要求的，视为放弃试验资格。 |
| 考核准备期 |  |  |  |
| 第1日 | 广州净水公司展示生产流程，申请人自带设备对成品泥进行检测，验证设备性能，双方签订《设备性能完好确认书》。 | 申请人了解工艺流程，确认设备性能。 | 拒绝签署《设备性能完好确认书》的，视为放弃试验资格。 |
| 第2-7日 | 申请人熟悉现场，通过试验调整药剂配方，广州进水公司根据申请人要求提供污泥样品，本阶段不做考核。 | 筛选出一种或多种满足要求的药剂。 | 因申请人原因造成设备出现故障且在考核准备期内未能修复的，试验周期提前结束，试验失败； 申请人可随时申请跳过准备期，于下一个自然日进入正式考核期。 |
| 正式考核期 |  |  |  |
| 第8-12日 | 正式开启5个自然日满负荷运行考核，由广州净水公司委托的检测单位负责检测考核工作。申请人达到考核期要求，考核通过。 | 验证药剂是否稳定、高质量地满足生产条件 | 若申请人在此期间被判断为不通过，需立即终止试验，试验周期提前结束，试验药剂厂商试验失败。申请人应无条件接受广州净水公司对设备的操作。 |
| 设备恢复及验证期 |  |  |  |
| 考核期后 | 广州净水公司对设备进行性能验证，经验证设备性能完好后，双方签署《设备性能完好确认书》，广州净水公司于30个自然日内无息返还履约保证金。 | 验证设备性能是否完好。 | 申请人应承担设备恢复及验证期内设备的维护维修及耗材更换费用，直至双方签署《设备性能完好确认书》。 |

## 2.1试验前工作流程

本次征集时间为30个自然日，申请人公示完成后，采取摇珠的方式确定试验顺序，广州净水公司依照摇珠顺序及试验进程依次向试验申请人发出考核通知书。申请人应于收到通知书后15日内，向广州净水公司提供200万元履约保证金、保险合同复印件、《危险品经营许可证》及有效的易制毒备案证明（如药剂含有国家规定的危险品或剧毒品的）、风险方案等文件，否则视为退出试验。

广州净水公司确认上述材料后向申请人发出入场通知书，申请人未按照入场通知书确定的时间进场的，视为申请人自愿退出试验，本试验提前终止。

## 2.2试验周期

单个申请人试验周期为12个自然日，分7天考核准备期与5天正式考核期，考核准备期旨在筛选出一种或多种满足生产要求的药剂，正式考核期旨在通过120小时满负荷运行对筛选出的药剂进行验证。两阶段均在西朗公司一期干化车间进行。试验周期内，申请人自愿退出试验的，可以书面形式向广州净水公司提出退出申请，经广州净水公司同意并签署《设备性能完好确认书》后，本试验提前终止。

### 2.2.1考核准备期

考核准备期第1天由申请人现场确认污泥处理系统设备性能后，双方签署《设备性能完好确认书》，申请人未签署的，视为申请人自愿退出试验，本试验提前终止。

考核准备期第2-7天内，申请人熟悉现场状况，调整药剂配方，通过试验筛选出一种或多种满足要求的药剂，若因申请人原因造成设备出现故障且在考核准备期内未能修复的，本试验提前终止。

考核准备期内，申请人可随时申请跳过准备期，于下一个自然日进入正式考核期。

### 2.2.2正式考核期

正式考核期共5个自然日，申请人需通过5个自然日满负荷运行，验证药剂是否稳定、高产量地满足生产条件。由广州净水公司委托的检测单位负责检测考核工作，申请人达到考核期要求，考核通过。申请人在此期间被判断为不通过，需立即终止试验，试验周期提前结束，试验药剂厂商试验失败。

## 2.3设备恢复期

正式考核期后，广州净水公司对设备进行性能验证，经验证设备性能完好后，双方签署《设备性能完好确认书》，广州净水公司于30个自然日内无息返还履约保证金。

申请人应承担设备恢复及验证期内设备的维护维修及耗材更换费用，直至双方签署《设备性能完好确认书》。

## 2.4特别注意

两个阶段均由申请人进行药剂的投加与污泥深度浓缩系统的运行工作，广州净水公司负责污泥深度浓缩系统外的设备运行工作。未经广州净水公司同意，申请人不得进入广州净水公司的生产场所。

申请人需根据操作规程进行操作，由广州净水公司工作人员进行监督，书面记录各项设备调节参数并由双方签字确认（签名仅用于试验记录需要，代表广州净水公司确认申请人进行了该项操作，不对操作结果负责），广州净水公司根据运行惯例对负责范围内的设备进行操作并书面记录各项调节参数，试验期间设备维护维修及耗材更换费用由申请人承担，若发生安全生产事故的，由申请人承担相关损失及责任，同时应按法律法规及时向安监部门和广州净水公司报告。

# 三、出泥指标及检测方案

## 3.1污泥出泥指标

### 3.1.1考核指标

考核指标为涉及考核结果判定的指标，共7项，分别为：进泥及出泥含水率、进泥及出泥重金属（铬、汞、镍、铅、砷、铜、锌、镉）、出泥pH、出泥氯离子浓度、出泥颗粒度、污泥（重量）减量比、5天产量；

上述指标委托第三方检测单位进场采样并进行检测，考核结果以委托检测单位出具的检测报告为准；由于委托检测单位的检测周期较长，现场采用快速测定仪测定出泥含水率、出泥pH、供现场参考。

### 3.1.2污泥出泥指标要求

污泥的出泥指标必须完全满足下述要求：

（1）处理后的污泥含水率标准为30%≤含水率≤40%；

（2）处理后的污泥pH值标准为5-10（含5、10）；

（3）处理后污泥的重金属(铬、汞、镍、铅、砷、铜、锌和镉)含量不能高于处理前污泥重金属含量；

（4）污泥（重量）减量比≥60%（以进泥含水率80%计）；

（5）处理后的污泥氯离子浓度标准为≤0.55╳104 mg/kg（以干污泥质量计）；

（6）处理后的污泥颗粒度标准为采用筛孔直径为30mm的圆孔试验筛，筛上物质量比例＜20%，采用筛孔直径为50mm的圆孔试验筛，不应存在筛上物。

（7）正式考核期120小时内污泥干基（含水率为0的污泥）产量不低于37.5吨，日均不低于7.5吨。

## 3.2正式考核期试验取样位置及检测频率

表3-1 正式考核期委托取样指标、取样位置及其检测频率

|  | 检测项目 | 取样位置 | 检测周期内 样品数量 | 检测频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进泥泥质 | 含水率（用于计算减量比） | 进泥管取样口 | 取混合均匀后样品不少于1kg | 每调质批次送检一次 |  |
|  | 重金属 （铬、汞、镍、铅、砷、铜、锌、镉） |  |  | 取混合样每日送检一次 |  |
|  | 密度（用于计算减量比） |  |  |  |  |
| 最终出泥泥质 | 含水率 | 干料传输系统取样口 | 取混合均匀后样品不少于1kg | 每出泥批次送检一次 |  |
|  | 重金属 （铬、汞、镍、铅、砷、铜、锌、镉） |  |  | 取混合样每日送检一次 |  |
|  | pH 值 |  |  | 每出泥批次送检一次 |  |
|  | 氯离子浓度 |  |  |  |  |
|  | 颗粒度 |  | 取混合均匀后样品2~4kg | 每日送检一次 |  |
|  | 污泥减量比 | 进泥流量计、地磅、及上述检测数据 | - | - |  |

## 3.3考核结果判定

### 3.3.1考核要求介绍

（1）正式考核期产量要求

委托检测单位工作人员根据出泥地磅重量、出泥含水率，折算成正式考核期绝干基污泥量，共5天，要求5天内平均每日处理干基量≥设计干基量（7.5吨/天）

考核要求：于试验区域满负荷连续稳定运行5天，且日均产量不低于7.5吨绝干基（折合含水率为30%的污泥10.71吨，含水率为40%的污泥12.5吨），即5日总产量不低于37.5吨绝干基（折合含水率为30%的污泥53.55吨，含水率为40%的污泥62.55吨），该项目考核结果判定为“合格”。

（2）污泥含水率要求

每批次的进泥及干化出泥，委托检测单位取样人员在取样点采集一份样品（三个平行样，各约1kg），送检委托检测单位，（现场同步使用快速测定仪测定其含水率，供现场辅助参考。最终考核依据以委托检测单位检测报告为准）。检测及取样方法按照GB 24188、CJ/T 221-2005规定之城市污泥 含水率的测定 重量法 进行检测。

考核要求：所有批次的干化处理后污泥含水率在 30%～40%之间(含30%、40%)，该项目考核结果判定为“合格”。

（3）污泥重金属要求

每日，委托检测单位取样人员在取样点采集混合进泥样品一份（三个平行样，各不小于1kg）、混合出泥样品一份（三个平行样，各不小于1kg），送检委托检测单位。检测铬、汞、镍、铅、砷、铜、锌、镉8项指标，计算平均值，共5日。取样及检测方法按照GB 24188、CJ/T 221-2005规定之城市污泥 铬及其化合物的测定、城市污泥 总汞的测定、城市污泥 镍及其化合物的测定、城市污泥 铅及其化合物的测定、城市污泥 砷及其化合物的测定、城市污泥 铜及其化合物的测定、城市污泥 锌及其化合物的测定、城市污泥 镉及其化合物的测定方法进行检测。

考核要求：所有批次的干化污泥重金属检测值均不高于进泥重金属，该项目考核结果判定为“合格”。

（4）污泥pH值要求

每出泥批次，委托检测单位取样人员在取样点采集处理后的出泥样品一份（三个平行样，各不小于1kg），送检委托检测单位（现场同步使用pH试纸或pH计测定，供评估参考），考核依据以委托检测单位检测报告为准。取样及检测方法按照GB 24188、CJ/T 221-2005规定之玻璃电极法进行检测。

考核要求：所有批次的干化处理后污泥的 pH 值在5-10（含5、10） 之间，该项目考核结果判定为“合格”。

（5）污泥氯离子浓度要求

每出泥批次，取样人员在取样点采集干化出样品一份（三个平行样，各不小于1kg），送检委托检测单位。检测方法取样及检测方法按照《土壤氯离子含量的测定》电位滴定法NY/T 1378-2007。

考核要求：所有批次的出泥的氯离子浓度≤0.55×104mg/kg，该项目考核结果判定为“合格”。

（6）污泥颗粒度要求

委托检测单位取样人员在取样点采集处理后的出泥样品一份（三个平行样，各约2~4kg）送检委托检测单位，采用筛孔直径为30 mm的圆孔试验筛，筛上物质量比例＜20%；采用筛孔直径为50 mm的圆孔试验筛，不应存在筛上物。

考核要求：所有批次的出泥颗粒度标准为采用筛孔直径为 30mm 的圆孔试验筛，筛上物质量比例＜20%， 采用筛孔直径为 50mm 的圆孔试验筛，不应存在筛上物，该项目考核结果判定为“合格”

（7）污泥（重量）减量比核算要求

从正式考核期开始之日期，委托检测单位工作人员于现场记录污泥的进泥泥量数值、密度和出泥地磅读数，按下列公式计算污泥（重量）减量比：)

= 干化出泥地磅读数均值

考核要求：考核期间，所有批次的处理后污泥（重量）减量比≥60%。该项目考核结果判定为“合格”。

### 3.3.2记录表格

记录表格分别为：现场记录指标记录表、减量比核算表格、药剂投加量、药剂含固记录表格、生产性试验正式考核期考核评估表，详见附件。

### 3.3.3结果判定

根据委托检测单位的检测结果及考核小组记录结果，正式考核期产量、出泥含水率、污泥重金属、污泥pH、污泥氯离子浓度、干化污泥颗粒度、污泥（重量）减量比核算7项指标均通过考核，该试验药剂厂商本次达到生产性试验的考核要求。

表3-2 生产性试验正式考核期考核评估表

| 序号 | 项目 | 单位 | 考核结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 正式考核期产量 | 合格/不合格 |  | 绝干基日均产量不少于7.5吨/天，评定为“合格”。 |
| 1.2 | 含水率 | 合格/不合格 |  | 每批次进、出泥一测。检测方法按照CJ/T 221-2005含水率分析方法。所有批次的干化出泥含水率在30%～40%之间。 |
| 1.3 | pH | 合格/不合格 |  | 每批次进、出泥一测。检测方法按照CJ/T 221-2005 pH值分析方法。所有批次的干化污泥pH值在5-10（含5、10）之间。 |
| 1.4 | 重金属 | 合格/不合格 |  | 每日进、出泥一测。监测分析方法按照CJ/T 221-2005重金属监测分析方法。要求所有处理后的污泥重金属含量日均值均低于处理前含量。 |
| 1.5 | 污泥（总量）减量比 | 合格/不合格 |  | 测站人员现场记录该班次污泥的进泥泥量(W1)和出泥泥量（M2）计算污泥（重量）减量比，持续5天。要求5日内经处理后污泥（重量）减量比均≥60%。 |
| 1.6 | 氯离子 | 合格/不合格 |  | 每批次进、出泥一测。监测分析方法依据《土壤氯离子含量的测定》电位滴定法NY/T 1378-2007。要求所有处理后的污泥氯离子浓度≤0.55×104mg/kg。 |
| 1.7 | 颗粒度 | 合格/不合格 |  | 每日干化出泥一测。采用筛孔直径为30 mm的圆孔试验筛，筛上物质量比例＜20%；采用筛孔直径为50 mm的圆孔试验筛，不应存在筛上物，筛上物达标，评定为“合格”。 |

## 3.4样品保存的有关说明

样品保存具有特殊性要求，现场不具有长时间保存所有样品的能力，同时第三方检测单位也将对样品进行留样保存，故本次试验现场不对出泥进行保存。

# 四、试验风险及处理

## 4.1试验过程中的风险及责任

表4-1试验过程中的风险及责任表

| 序号 | 风险 | 责任及处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 试验过程中出现设备损坏等问题。 | 由申请人负责承担设备的维修费用。 |
| 2 | 试验过程中出现关于药剂侵权的举报问题等涉及药剂知识产权的问题。 | 由申请人负责解决，广州净水公司保留追诉的权利。 |
| 3 | 试验过程中板框出泥、干化出泥不达标。 | 广州净水公司协助后续处理处置问题。 |
| 4 | 试验过程中因操作不当造成人员伤亡等情况。 | 由申请人负责人员的救治及赔偿工作。 |
| 5 | 试验过程中设备出现质量问题等故障。 | 由设备维修单位负责维修，申请人承担费用。 |
| 6 | 试验过程中滤布等易耗品因正常磨损需要更换。 | 由设备维修单位负责更换，申请人承担费用。 |
| 7 | 试验过程中抽检发现药剂不符合安全数据说明书要求。 | 由申请人负责更换达标药剂，相关试验结果作废。 |

## 4.2风险方案

申请人需根据实际情况提供风险方案。

# 附件1 工艺流程图

# 附件2

生产性试验考核记录表格

表 1：现场记录指标记录表

记录日期           年    月    日              记录时间

| 批次（时间） | 取样位置 | 快测检测项目 | 检测平均值 | 限值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 进泥取样口 | 密度 |  | — | 用于核算污泥（重量）减量比 |
|  |  | 含水率 |  | — | 用于核算污泥（重量）减量比 |
|  |  | 进泥量 |  | — |  |
|  | 板框机压滤出泥 | 含水率 |  | 55% |  |
|  |  | 氯离子 |  | ≤0.55╳104mg/kg |  |
|  | 试验出泥 | 含水率 |  | 30%～40% |  |
|  |  | pH 值 |  | 5-10（含5、10） |  |

记录人：

广州净水公司工作人员复核：

试验药剂厂商：

表2：减量比核算表格

药剂减量比考核评估

| 序号 | 时间 | 进泥密度（t/m3） | 进泥体积（m3） | 进泥含水率 （%） | 干泥过磅重量（t） | 污泥重量减量比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

广州净水公司工作人员：

试验药剂厂商：

表 3：药剂投加量、药剂含固记录表格

药剂试验记录

试验日期：

| 时间 | 进泥前流量计读数（m3） | 进泥完毕流量计读数（m3） | 干泥过磅重量（t） | 药剂添加量记录 | 药剂含固率 | 污泥含固率 | 记录人 | 试验药剂厂商确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表 4：生产性试验正式考核期考核评估表

年  月  日至     年  月  日                                        生产性试验正式考核期考核评估

| 序号 | 项目 | 单位 | 考核结果/数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 委托检测的指标 |  |  |  |  |
| 1.1 | 正式考核期产量 | 合格/不合格 |  | 绝干基日产量不少于7.5吨/天，评定为“合格”。 |
| 1.2 | 含水率 | 合格/不合格 |  | 每批次进、出泥一测。检测方法按照CJ/T 221-2005含水率分析方法。所有批次的出泥含水率在30%～40%之间。 |
| 1.3 | pH | 合格/不合格 |  | 每批次出泥一测。检测方法按照CJ/T 221-2005 pH值分析方法。所有批次的出泥pH值在5-10（含5、10）之间。 |
| 1.4 | 重金属 | 合格/不合格 |  | 每日进、出泥一测。监测分析方法按照CJ/T 221-2005重金属监测分析方法。要求所有处理后的污泥重金属含量日均值均低于处理前含量。 |
| 1.5 | 污泥（总量） 减量比 | 合格/不合格 |  | 净水公司人员现场记录该班次污泥的进泥泥量(W1)和出泥泥量（M2）计算污泥（重量）减量比，持续5天。要求5日内经处理后污泥（重量）减量比均≥60%。 |
| 1.6 | 氯离子 | 合格/不合格 |  | 每批次出泥一测。监测分析方法依据《土壤氯离子含量的测定》电位滴定法NY/T 1378-2007。要求所有处理后的污泥氯离子浓度≤0.55×104mg/kg。 |
| 1.7 | 颗粒度 | 合格/不合格 |  | 每日出泥一测。采用筛孔直径为30 mm的圆孔试验筛，筛上物质量比例＜20%；采用筛孔直径为50 mm的圆孔试验筛，不应存在筛上物 |

考核结果：

考核组组长签名：

考核组副组长签名：

考核组人员签名：

2021年   月   日

# 附件3

污泥深度浓缩系统

操

作

规

程

2021 年 2 月

进泥操作流程

一、进泥：

打开进泥阀后即可进泥，用原有进泥泵进泥。（调质罐配有超声波液位计，总容量约66立方，按需要进泥。进泥管配有流量计）进泥完成后需关闭进泥阀。

步骤 1：按进泥阀的“启动按钮”（详看图示）；

步骤 2：开原有进泥泵进泥。

步骤 3：通过“液位计”确认进泥液位，达到试验所需泥量后先关闭原有进泥泵，再按进泥阀的“停止按钮”关闭进泥阀。

二、药剂的搅拌与加药：

现场2#3#4#5#药罐储存药剂后（确认加药阀门全部关闭后）可按需要对各药罐进行搅拌，同时或单一开启皆可。按需打开2#3#4#5#药罐对应加药阀门，通过2#3#加药泵进行药剂投加（注：由于2#3#药罐为共用1#加药泵、4#5#药罐为共用2#加药泵）（2#药罐容量：1m³、3#药罐容量：3m³、4#药罐容量：1m³、5#药罐容量：3m³）。

步骤 4：2#3#4#5#药罐添加药剂储存口皆为罐顶加药口，当完成药罐储存药剂后，分别按按2#3#4#5#搅拌器的“启动按钮”进行搅拌。搅拌完成后按2#3#4#5# 的“停止按钮”进行关闭。（搅拌时长按使用方需要，搅拌机功率为0.75KW（2#、4#）与1.5KW（3#、5#））（注：当药罐处于空管或液位低于500mm时不可进行搅拌）

步骤 5：加药需先手动打开加药阀门添加2#药罐管体内打开2#加药阀、添加3#药罐管体内打开3#加药阀、添加4#药罐管体内打开4#加药阀、添加5#药罐管体内打开5#加药阀.（注：由于2#3#药罐为共用1#加药泵、4#5#药罐为共用2#加药泵）。

步骤 6：手动打开6#、7#加药泵阀阀门（2#3#药罐对应6#加药泵阀门，4#5#药罐对应7#加药泵阀门）。确认阀门开启后按1#泵“启动按钮”进行2#3#药罐药剂添加、按2#泵“启动按钮”进行4#5#药罐药剂添加。（1#2#加药泵流量2000L/h，泵后均配有流量计，药量根据流量计的数值进行具体操作加药的药量）

步骤 7：按需加药完成后先按1#或2#加药泵的“停止按钮”停止加药，完成后需关闭所有药剂阀门。

三、调制搅拌罐内泥及药操作流程

步骤 8：按1#搅拌器“启动按钮”进行搅拌。（加药完成后进行搅拌）

步骤 9：搅拌完成后按1#搅拌器的“停止按钮”进行关闭。

四、放空及溢流操作流程

步骤 10：根据需要按溢流阀“启动按钮”，或“停止按钮”打开或关闭。

步骤 11： 出泥阀“启动按钮”或“停止按钮”根据罐内是否需要排泥的情况进行打开或关闭。

步骤 12：放空阀在试验结束后手动进行打开排放至井内。

步骤 13：罐体放空完成后手动关闭放空阀。

易损易耗件明细表

进泥系统

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 设备配件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浓缩罐搅拌器 | BLD5-87-22 | 轴承 |
|  |  |  | 轴套 |
|  |  |  | 联轴器 |
|  |  |  | 密封圈 |
|  |  |  | 机械密封 |
|  |  |  | 油封 |

易损品明细表

| 序号 | 使用设备名称 | 种类 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计量泵 | 齿轮油 | HML46 |
| 2 | 板框机 | 滤布 |  |

# 附件4

| 设备性能完好确认书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期： 2021年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 设备名称 | 数量 | 安装地点 | 检 查 内 容 |  |  |  |  | 设备性能完好 | 存在问题 | 说明 |
|  |  |  |  |  | ①基础 | ②结构 | ③润滑 | ④计量及防护 | ⑤运行效能 |  |  | 检查内容： ①基础：基础稳固，无腐蚀、倾斜、裂缝，连接牢靠，无松动断裂和脱落现象，设备表面清洁； ②结构：结构完整，零部件齐全，磨损、腐蚀和变形均在允许范围； ③润滑：润滑良好，没有油、水、气等介质的跑、冒、滴、漏现象； ④计量仪表和防护装置：计量仪表灵敏可靠，安全防护装置齐全； ⑤设备精度和运行效能：运行正常，设备精度达到公称能力，即原出厂技术要求或设备精度能符合工艺技术要求。 |
| 1 | 进泥及调质系统 | 潜水搅拌器 | 1 | 干化车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 污泥输送泵 | 3 | 干化车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 污泥深度浓缩系统 | 浓缩罐超声波液位计 | 1 | 干化车间处 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 浓缩罐搅拌器 | 1 | 干化车间处 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 隔膜计量药泵及流量计 | 2 | 干化车间处 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 药剂罐搅拌器 | 4 | 干化车间处 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 分体式电磁流量计 | 1 | 干化车间处 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 电动蝶阀 | 3 | 干化车间处 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 注泥系统 | 高、低压注泥泵（螺杆泵） | 2 | 干化车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 压榨水泵（螺杆泵） | 1 | 干化车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 高压清洗水泵 | 1 | 干化车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 压榨水罐装置 | 1 | 干化车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 清洗水罐装置 | 1 | 干化车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 隔膜板框压滤机 | 1 | 干化车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 干化系统 | 热源系统 | 1 | 干化车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 预处理机（破碎机） | 1 | 干化车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 干化机系统 | 1 | 干化车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 成品系统 | 成品储料系统 | 1 | 干化车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 出泥输送机构 | 1 | 干化车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 成品抽泥管 | 1 | 干化车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 出料闸板阀 | 1 | 干化车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 除臭系统 | 除臭设备装置 | 1 | 干化车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验药剂厂家（签名盖章） |  |  | 广州市净水有限公司（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 西朗净水厂（签名） |  |  | 污泥项目部（签名） |  |  | 技术中心（签名） |  |  |  |