
第五部分  技术标准和要求

目  录

3第一章 工程说明


31．工程概况


32．现场条件和周围环境


43．地质及水文资料


44．资料和信息的使用


45．本工程重难点


7第二章  承包范围及界面划分


71．承包范围


72．界面划分原则


83．与变配电及10KV外线专业承包人工作界面划分


84．与第一阶段第二标段承包人工作界面划分


10第三章  工期要求


101．工期目标


102．进度管理要求


15第四章  质量要求


151．质量目标


152．质量管理要求


16第五章  现场布置及协调配合要求


161．现场整体布置及临时设施要求


182．承包人与发包人、设计人及监理人的协调配合


203．承包人对分包人的协调配合要求


244．承包人对外部社会环境及公共关系的协调


26第六章  项目管理团队组织架构设置要求


261．项目管理团队组织架构设置要求


272．项目经理的要求


283．项目关键岗位人员的要求


30第七章  施工管理要求


301．适用的规范、标准和规程


312．材料技术要求


333．主要分部分项工程技术要求


564．成品保护要求


575．工程验收及移交要求


586．文档、资料及信息化管理要求


607．培训要求


618．维修保养


64第八章  安全生产和文明施工


641．安全生产和文明施工目标


642．安全防护要求


673．临时消防要求


684．临时供电要求


695．劳动保护要求


706．施工安全措施计划


707．文明施工要求


728．安全培训教育的要求


739．治安保卫要求


7410. 环境保护要求


78第九章 奖励与违约管理办法


781．项目奖励管理办法


782．项目违约管理办法


98第十章  工程主要材料的选用


99第十一章  其他要求




第一章 工程说明

1．工程概况

1.1本工程基本情况如下：
岭南师范学院新校区（湖光校区）建设项目（首期）规划学生人数8000人，总用地面积533341平方米，总建筑面积242664.84㎡（其中地上222766.73㎡，地下19898.11㎡），主要包括教学楼、实验楼、后勤楼、宿舍、食堂、图书馆、看台、门卫室等建筑。

首期建设内容分三个阶段实施，本次施工招标为第一阶段第三标段（以下简称本工程），建设内容包括：B1后勤楼9409.96㎡、B2后勤楼2413.71㎡、C2门卫室351.04㎡、C3门卫室225.35㎡、E2开闭所306㎡、G1地下室13056.68㎡，总建筑面积为25762.74㎡，以及配套建设大门（南大门、东大门）、道路（含交通标识及划线）、广场、园林景观、室外照明、室外管网、室外智能化等室外配套工程（不含高低压配电室内的设备采购及安装工程和正式电接入工程）。

1.2 本工程现场具体地理位置如下：

项目位于湛江教育基地，毗邻市委党校拟规划建设用地，东至乌石路，西至新坡路，南至教育四路，北至西环路。
1.3 本工程主要参建单位如下：
建设单位：岭南师范学院
代建单位：广东省建筑工程监理有限公司
勘察设计单位：（主）华南理工大学建筑设计研究院有限公司
（成）中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司
造价咨询单位：永道工程咨询有限公司
监理单位：广东海外建设咨询有限公司
2．现场条件和周围环境

（1）施工现场临时用电：800KVA临时用电电源已引致项目用地红线范围内，由承包人负责日常的维护和保修，由此发生的费用由承包人负责。场内一切临时用电线路敷设均由承包人负责，临时用电线路的敷设工作要求由具有相关电气资质的专业人员负责，由此所发生的费用由承包人负责，电费由承包人按发包人要求及时支付；
（2）施工现场临时供水：现场周边无市政供水管网，由于现场市政供水条件不成熟，生活用水及施工用水水源承包人需自行申请并解决，相关费用已包含在投标报价之内，招标人无需另行支付此部分费用；
（3）施工现场临时排污：现场周边无市政排污管网，所有办公、生活、生产污水，由承包人按照当地主管部门要求，经处理达标后自行处理，相关费用已包含在投标报价之内，招标人无需另行支付此部分费用；
（4）施工现场雨水排放：现场周边无市政雨水管网，承包人在场地应设置有效的排水设施，确保施工现场内雨水排放畅通且无积水，如因此造成返工、停工、工期延误等一切责任以及产生的费用由承包人承担；
（5）施工场地硬化以及施工临时道路：承包人在踏勘现场时应予以充分考虑，了解场地现状、确保场地硬化以及现场内施工临时道路满足当地政府相关要求及施工要求，并负责临时路口的设计、申报、开设等，相关费用已包含在投标报价之内，招标人无需另行支付此部分费用；
（6）施工现场范围内地下管线：详见提供场地物探报告，用地红线内有国防光缆，工程施工期间严禁造成损害，并按要求由承包人自行申报并采取保护措施，承包人在其投标时给予充分的考虑；
（7）现场条件和周围环境：承包人被认为已在本工程投标阶段踏勘现场时充分了解本工程现场条件和周围环境，并已在其投标时就此给予了充分的考虑。
3．地质及水文资料

现场地质及水文资料详见《工程地质勘察报告》。 在此特别提醒，场地内岩基较浅，且地下水位较高，承包人在投标报价过程中应充分考虑。
4．资料和信息的使用

合同文件中载明的涉及本工程现场条件、周围环境、地质及水文等情况的资料和信息数据，是发包人现有的和客观的情况，发包人保证有关资料和信息数据的真实、准确。但承包人据此作出的推论、判断和决策，由承包人自行负责。

5．本工程重难点
（1）因本工程质量目标和安全文明生产目标高，故对投标人的施工管理水平、施工技术水平及综合协调管理能力提出了较高要求，投标人应针对本工程制定创优规划措施，建立健全施工组织管理机构和技术管理体系、质量保证体系、安全保证体系，以可靠的施工方法与工艺、优质的材料设备、优良的工序确保本工程质量目标的实现。并应督促各专业指定承包单位加强质量创优管理，共同努力实现工程质量创优目标。

（2）本工程任务重、工期紧，总承包应根据招标人的工期要求制定总进度计划，采取严密的计划管理措施，综合协调各专业指定承包单位的施工进度计划，组织好各专业各单位之间的流水施工和穿插作业，确保实现节点工期和总工期目标。在进度保证措施方面，应从环境、材料（特别是材料周转、外加工等）、机械设备、劳动力、施工方法上重点提出。

（3）本工程属于政府投资工程，工程进度款等资金批复下拨流程复杂、环节较多，不可因工程进度款支付滞后而导致工程现场工作推动缓慢，资金压力也是本工程一大重点，投标人应充分考虑准备。

（4）本工程为以教育为主的综合性高等院校建筑，各建筑单体功能差异较大、施工侧重点不同，充分做好施工准备、合理安排好施工顺序及强化技术协调和管理是保障项目目标实现的重点。

（5）本项目交叉作业多、作业点多、用电部位多，场地内的交通物流状况复杂，水平运输过程中如何确保人员、机具、施工用电等安全是施工过程中安全管理的重难点；施工中各工种间的交叉作业、高空作业较多，如何确保施工中对高空施工作业的安全是施工过程中安全管理的重难点；沟槽和各种临边洞口的防护是安全管理的重点；教学楼与本项目地下室紧邻，如何做好交叉作业确保项目进度、安全是重点中的难点。投标人应针对本标段的现场情况依据各项安全生产法规、标准规范的具体要求，制定切实可行、又可操作的安全控制管理措施，确保施工过程中的人员、设备和消防安全；并应督促各专业指定承包单位加强安全生产管理，建立有效的安全生产保障体系，加强各项安全生产管理工作，保证安全设施措施到位，确保不发生重大安全事故，争创安全文明双优工地。

（6）对于综合性高等院校工程的总承包管理，要求总承包商建立健全各项管理制度。配置满足现场需要的安全、质量、技术、工程等各部室人员（包括从数量上、业务素质上均应具有丰富的同类型工程的施工管理经验）。所有分包商（包括专业分包商、指定承包人）均应与总承包商签署管理协议，纳入总承包的综合管理。不允许总承包商出现“以包代管”或“只包不管”的情况。对于相对独立且具有较高难度的单位工程，要求总承包商成立专业管理分部，配置专门的管理人员，形成独立的管理机构对此进行管理。也可吸纳专业分包商的高级管理人员参加，以达到行之有效的协调和解决工程疑难事宜的目的。

（7）因本工程临近海边，地理环境对建筑影响较大。对建筑围护结构的气密、隔声、水密、防潮性能，各类管线与围护结构、装饰面层的间隙密封，各类门窗的气密性和水密性等要求较高，投标人须对以下内容加以关注：1）结构部位如混凝土外墙、屋面、砖墙等部位的防裂防水；2）各种管道口在楼板、出屋面、外墙的封堵防水；3）幕墙及外墙门窗边、女儿墙根部等的平立面防水。
（8）本项目全过程采用BIM技术，是本项目的一个重点和难点。BIM实施方案、人员、硬件等须严格执行合同专用条件要求，费用在投标报价时综合考虑，结算时不单独立项计取，投标人不得以此项工作主张任何费用。
第二章  承包范围及界面划分
1．承包范围
以下所述的工程承包范围及介绍只是概括的，并不能视为完整无缺的。承包人应充分研究合同文件，包括投标须知、合同条款、工料规范及工程量清单，特别是按图纸去完全了解本工程的实际范围。
本工程包括项目施工范围内场地平整、土方平衡，相关费用已包含在投标报价之内，承包人在工程投标报价过程中应充分考虑。首期建设内容分三个阶段实施，本工程为第一阶段第三标段，主要内容包括B1后勤楼9409.96㎡、B2后勤楼2413.71㎡、C2门卫室351.04㎡、C3门卫室225.35㎡、E2开闭所306㎡、G1地下室13056.68㎡，总建筑面积为25762.74㎡，以及配套建设大门（南大门、东大门）、道路（含交通标识及划线）、广场、园林景观、室外照明、室外管网、室外智能化等室外配套工程（不含高低压配电室内的设备采购及安装工程和正式电接入工程）。

2．界面划分原则
岭南师范学院新校区（湖光校区）建设项目（首期）分三个阶段实施，本工程为第一阶段第三标段，各阶段和标段划分界限参照下图所示（具体界面划分详见图纸）：

[image: image1]
承包人应结合合约分判、招标工作内容及招标文件中其它相关内容综合理解界面划分。如果上述内容中存在冲突或者不能相互解释情况，以监理、发包人按照招标界面划分的原则及思路的释疑为准。
承包人应按照施工图纸要求，为第一阶段的其他标段、第二阶段、第三阶段项目实施做好水、电等预留预埋，并做好接驳点的保护工作。与第一阶段第二标段、变配电及10KV外线专业承包人做好施工协调配合工作。
对于属于承包人范围以内的部分专业工程，承包人在确定专业分包之前必须向发包人申报并经发包人和监理通过综合考察审核后才能确定。分包单位的资格必须符合招标文件和国家法律法规要求并以保证施工质量为前提，部分工程分包应以能有效的协调相关政府职能部门关系为前提，部分专业分包必须具有本项目同类项目的施工经验，并提供相关的工程管理业绩证明资料。如相关分包单位两次未能经发包人及监理人审查通过且离分包单位计划进场日期不足1个月，发包人有权将相关工程内容单独另行发包，并且具有定价权，而无需征得总承包人同意，相关费用（无论多少）均从承包人工程款中扣除，承包人必须考虑到相应的风险。
3．与变配电及10KV外线专业承包人工作界面划分

（1）承包人负责完成高低压变配电室内照明、开关、插座、桥架、空调、通风、消防水电、门窗、装饰装修及预留预埋等土建及配合工作（包括电缆沟盖板制作安装）等，该区域防雷接地按照图纸预留出总等点位、局部等电位等接地连接板。
（2）变配电及10KV外线专业承包人负责完成高压电缆（室内外）敷设，开闭所、高低压变配电室的设备供货、安装（包括基础型钢）、调试工作，包括高压柜、低压柜、母线槽、变压器、直流屏、有源滤波柜等设备的采购安装，包括高低压柜间母线安装，联络柜间母线安装，变压器及变压器与高、低压柜之间母线、电缆敷设安装，继电保护控制柜及其与相关柜连接，从承包人预留的接地连接板完成总等电位和局部等电位连接箱，以及至各高低压柜等接地线施工，沿墙接地带施工，变压器与高低压配电柜的基础槽钢施工，以及与槽钢的接地扁钢连接等， 提供该区域深化施工图纸。
4．与第一阶段第二标段承包人工作界面划分

（1）本工程承包人负责施工范围内土方工程、B1后勤楼、B2后勤楼、C2门卫室、C3门卫室、E2开闭所、G1地下室，以及配套建设大门（南大门、东大门）、道路（含交通标识及划线）、广场、园林景观、室外照明、室外管网、室外智能化等室外配套工程（不含高低压配电室内的设备采购及安装工程和正式电接入工程，具体以施工图划分界面为准）。
（2）承包人负责室外配套工程实施，室外配套管网与第二标段出户管网衔接（具体以施工图划分界面为准），承包人应做好与第二标段施工单位交叉施工协调配合。
（3）第二标段和第三标段承包人、变配电及10KV外线专业承包人在进场后需及时进行施工图纸技术审查，明确各自施工范围和界面划分，若发现有冲突需及时通知监理人和发包人予以明确，发包人有权对双方施工范围界面划分进行调整，承包人不得有任何异议。
（4）本工程承包人应按发包人要求时间，为第二标段工程施工或其他专业承包人及时提供施工场地或工作面，由此所产生的任何费用由承包人自行承担（包括但不限于材料设备的二次倒运、施工现场的二次围闭等），发包人无需向承包人另行支付任何费用。当发包人发出要求承包人提供施工场地或工作面的通知后，承包人应无条件服从，否则由承包人承担其他承包人由此造成的全部损失。
（5）本工程承包人修建的办公区、生活区等临时设施，以及施工现场围闭范围必须经发包人同意，否则由此造成的一切损失由承包人自行承担。
第三章  工期要求
	1．工期目标
投标人应按以下工期要求优化工期进度计划

	总工期：
	 854 日历天。

	计划开工日期：
	 2022 年 8 月 31 日。

	计划竣工日期：
	 2024 年 12 月 31 日。

	主要里程碑节点
	完成时间

	项目开工
	2022年8月31日

	G1地下室施工
	2022年8月31日-2023年8月20日

	B2后勤楼
	2022年8月31日-2023年3月20日

	B1后勤楼
	2023年11月1日-2024年12月31日

	其他室外配套工程
	2022年8月31日-2024年1月31日

	南大门及广场
	2024年3月1日-2024年8月31日

	绿化工程
	2024年4月1日-2024年12月31日

	竣工验收
	2024年12月31日


投标人提出的工期计划应按以计划开工日期为计划起点日期，总工期不得超出招标人提出的总工期目标，主要里程碑节点不得迟于招标人提出的完成时间。
与第二标段（A1-A8教学楼）周边的室外配套、铺装、环路完工时间节点为2024年1月31日，需要与第二标段交差施工，投标人应合理安排，与其他承包人做好协调配合工作，不得以其他承包人影响为由拖延工期，也不得提出任何索赔。为此所增加的配合费、赶工增加费、二次倒运费均在投标报价中综合考虑，发包人不再另行支付任何费用。
本项目分段实施、分段验收、分段结算，发包人有权根据项目总体进度安排及资金筹措情况对上述总工期及各节点工期的完成时间进行调整，投标人应遵照执行，不得因此提出任何索赔，包括但不限于赶工费、工人窝工费、机械设备闲置费等。

2．进度管理要求
（1）如果承包人在投标文件中承诺的工期提前于发包人在本工程招标文件中所要求的工期，承包人在施工组织设计中应当制定相应的工期保证措施，由此而增加的费用应当被认为已经包括在投标总报价中。除合同另有约定外，合同履约过程中发包人不会因此再向承包人支付任何性质的技术措施费用、赶工费用或其他任何性质的提前完工奖励等费用。

（2）承包人应依据发包人提供的工期要求，通过编制《总承包工程施工进度计划》，把工程施工准备至竣工验收、移交业主为止期间的，包括总承包自行承建部分、分包人/专业工程承包人承建部分、与总承包管理相关的所有工作以计划的形式合理地组织起来。总承包人以此为依据协调参建各方推动工程建设、及时检查项目施工进度、分析计划执行的偏差并进行调整或修正， 以保证实现合同约定的目标工期。
（3）工程进度计划的分类

1）按计划内容分

·《总承包工程施工进度计划》（除总承包人自施内容外，还应包括各专业分包等）

·《分包人/专业工程承包人进场计划》

·《劳动力计划》

·《机械设备进退场计划》

·《材料设备采购供应计划》

·《深化设计计划》

·《施工工艺样板计划》

·《工作面移交计划》

·《竣工验收计划》

·《工程移交计划》

2）按时间跨度分

·项目总体工程进度计划

·年度工程进度计划

·季度工程进度计划（每季度计划及人、材、机清单）

·月工程进度计划（每月度计划及人、材、机清单）

·周工程进度计划（每周度计划及人、材、机清单）

（4）工程进度计划编制依据

1）发包人提供的招标文件；

2）发包人提供的项目合约界面划分明细；

3）项目主要施工合约、技术文件：包括但不限于总承包施工合同、施工图纸、总体施工组织设计以及处于关键线路的重要分部分项工程的施工方案；

4）往来函件及会议纪要。

（5）总承包工程施工进度计划不能随意调整，若发包人项目整体计划发生变化，总承包工程施工进度计划可进行相应调整。

（6）总承包人应在工程实施过程中将工程隐蔽验收、物资验收以及施工过程、现场状态等以照片或视频形式进行记录并存档。

（7）工程进度计划的管理要求

1）总承包人按照发包人审批确认的总承包工程施工进度计划施工，分包人按照经发包人审批确认的专业工程施工进度计划组织施工。

2）总承包人负责监督、协调自有工作界面和照管分包工作界面内的施工进度。

3）周例会召开前一天 17:00 前按要求提交周报告和下周施工计划；每月 24 日上午 10:00 前提交本月月报及下月月施工计划。

（8）工程进度计划的检查和纠偏

发包人、监理人对总承包人的施工组织、进度、资源投入进行检查，发现不符合施工组织设计和计划的施工组织方法、工作面管理，或者施工投入不足、效率低下，影响计划时，总承包人应积极配合调整。

1）纠偏措施审批：

2）周进度偏差：针对周进度偏差，分析偏差原因，总承包人应根据发包人和监理人意见提出纠偏措施，由监理人、发包人确认并督促执行。

3）累积偏差：当实际进度与总承包人整体施工计划累计偏差超过两周时，监理人应向发包人提交专项报告，并责令总承包人提交进度纠偏方案，三方共同就总承包人进度纠偏方案确认，总承包人必须按纠偏方案执行。

（9）进度管理报表

承包人应向监理人和发包人按时提交《周工作报告》、《月工作报告》，在《周工作报告》、《月工作报告》中应包含周、月度工作计划， 其中属总承包人照管的分包人报表应同时报送总承包人、监理人、发包人。

1）各进度报表的内容

2）在现场工作的技术管理人员数量、工程技术工人和非技术工人数量，同时包括分包人的人员数量。

3）现场所使用的各种主要机械设备和车辆的型号、数量和台班，工作区段， 工程进度情况，天气情况记录，诸如停工、事故等特别事项说明。

4）进场材料、物品或设备分类汇总表、用于次周或下月的工程进度计划。

（10）报告制度

1）总承包人应设立专人负责工程实施的进度管理，对施工全过程进度管理， 重点是协调分包人的进度管理。

2）总承包人应向发包人呈递一式三份周进度报表和月进度报表。

3）工期控制报告

①总承包人在进度计划实施、检查后，每月向监理人及发包人提供月度施工进度报告。

②月度施工进度报告经项目经理审核，每月 24 日前上报。

③月度施工进度报告的主要内容有：

·工期执行情况的综合描述。

·实际施工进度图。

·分包人、作业队、班组进度计划完成情况。

·劳动力、施工机械、物资供应等是否满足工程需要。

·工程变更、价格调整、索赔及工程款收支情况。

·工期偏差的状况和导致偏差的原因分析。

（11）工程进度计划考核

1）不符合计划进度，进度拖延累计超过 3 天，由总承包人项目经理汇报原因并制定措施。

2）不符合计划进度，进度拖延累计超过 7 天或 10 天内没有抢回 3 天的工期，总承包人项目总经理制定措施。

3）不符合计划进度，进度拖延累计超过 10 天或 20 天内没有抢回 5 天的工期， 总承包人项目总经理驻场制定措施，并直至赶回工期。

4）如果进度计划累计 15 天或 25 天内未抢回拖后的 7 天工期，总承包人公司总经理制定措施。

（12）工程进度管理会议

每周召开由发包人、承包人项目经理、监理人总监参加的监理例会。监理例会包括进度协调议题，内容包括上周现场进度核对、下周重点现场工作安排、进度偏差原因分析、纠偏措施、重要施工方案进展、现场质量情况、样板进展、安全文明施工等情况安排责任单位进行通报，对存在的问题协调解决。

（13）影像资料

承包人每月应呈交给发包人工程进度照片，并在经监理人批准的不同位置定期拍摄。要求每月呈交的每套照片中，每栋单体不少于 2 张，以两个不同的固定位置拍摄的最能体现本工程特点的全貌照片 2 张，每张照片都应标上相应的拍摄日期和简要文字说明。
第四章  质量要求

1．质量目标
本工程的质量标准及获奖要求：按国家和行业技术规范、质量验收评定标准，验收质量达到合格，并获得广东省建设工程金匠奖或以上奖项。
2．质量管理要求
（1）承包人对合同约定承包管理范围的全部工程承担整体质量责任。
（2）质量管理体系和制度：承包人应当建立一套完整而有效的质量管理体系以及相应的质量管理措施，并将本项目全部施工单位的质量管理组织有机融合在承包人的工程质量管理体系和组织中，实施全方位质量管理，严格执行材料管理、样板引路、工序交接、隐蔽验收、工作面移交等质量管理制度，加强流程管控和过程管理，并接受发包人、监理人的监督和检查，持续改进，满足发包人的质量要求，保证整体工程达到合同中规定的质量目标。
（3）三检制验收程序：承包人每道工序都要坚持自检、互检、专检制度，关键工序经监理人/发包人检查放行，否则不得进行下道工序施工。自检要做文字记录，隐蔽工程检查应做好齐全的文字记录拍照存档。各工序及最终工程质量，均需进行验收，分部工程及单位工程验收由发包人参加，未经核定或不合格者不得交工。
第五章  现场布置及协调配合要求
1．现场整体布置及临时设施要求
（1）承包人现场总平面布置图需满足相关规范及安全文明施工要求，总平面布置图需得到监理人和发包人的批准后方可实施。
（2）承包人负责项目业主、发包人、监理人、造价咨询单位、设计代表等办公和生活用房的搭设及用水、用电、网络、空调、安保、清洁等服务，并提供必要的办公、生活家具，保持其正常使用，费用在投标报价中综合考虑。
承包人应与当地电信部门联系安设现场使用的电话线路和有线或无线通话及网络设施，并承担上述线路和设施的租用、安装、连接、服务等的一切费用以及在合同履行期内的通话费。
项目业主、发包人、监理人、造价咨询单位、设计代表办公区和生活区应单独围合，采用钢结构搭设。主要用作办公、会议、生活等用途，均不低于雅致豪华活动板房标准，活动板房主要包括不少于20间办公室、会议室（大会议室1间、小会议室2间）、样品室、资料室、洽谈室、餐厅（不少于2间）、厨房（配备两名厨师）、洗手间、值班宿舍（有独立卫生间及淋浴）等功能房间，以及为实现上述功能的所有必要设施如水电管线、开关、插座、室内装修、门窗、分体空调、照明灯具、洁具、网络、空调、饮水机、办公家具、会议桌椅、窗帘、床等。办公区四周设置围墙及大门，以及室外硬化、排水、绿化。办公、会议室、生活区建筑面积不小于800㎡，平面布置需经过发包人审批确认后方可修建。
表一承包人提供的现场办公条件和生活设施一览表

	序号
	名称
	数量
	说明
	详细

	1
	大会议室
	1
	面积不小于48㎡
	配备会议桌一张（不少于20座），20张座椅，一台饮水机，足够的空调设备

	2
	小会议室
	2
	每间不小于24㎡
	配备会议桌一张（不少于10座），10张座椅，一台饮水机，足够的空调设备

	3
	项目业主办公室
	4
	
	配备6套桌椅，文件柜4个，笔记本电脑1台，台式电脑4台，A3打印一体机1台，饮水机4台，足够的空调设备。根据项目业主实际驻场人数可适当增减。

	4
	招标人办公室
	5
	
	配备10套桌椅，文件柜5个，笔记本电脑1台，台式电脑8台，A3打印一体机1台，饮水机5台，足够的空调设备。根据招标人实际驻场人数可适当增减。

	5
	监理人办公室
	5
	
	配备10套桌椅，文件柜2个，饮水机5台，足够的空调设备。根据监理人实际驻场人数可适当增减。

	6
	造价咨询办公室
	1
	
	共配备2套桌椅，文件柜1个，饮水机1台，足够的空调设备。根据实际驻场人数可适当增减。

	7
	设计代表办公室
	1
	
	共配备2套桌椅，文件柜1个，饮水机1台，足够的空调设备。根据实际驻场人数可适当增减。

	8
	项目业主休息室
	6
	有独立卫生间及淋浴设施
	配备6套床及床上用品和衣柜，配套的空调设备。根据实际驻场人数可适当增减。

	9
	发包人休息室
	6
	有独立卫生间及淋浴设施
	配备10套床及床上用品和衣柜，配套的空调设备。根据实际驻场人数可适当增减。

	10
	监理人员休息室
	5
	有独立卫生间及淋浴设施
	配备10套床及床上用品和衣柜，配套的空调设备。根据实际驻场人数可适当增减。

	11
	造价咨询休息室
	1
	有独立卫生间及淋浴设施
	配备1套床及床上用品和衣柜，配套的空调设备。根据实际驻场人数可适当增减。

	12
	设计代表休息室
	1
	有独立卫生间及淋浴设施
	配备1套床及床上用品和衣柜，配套的空调设备。根据实际驻场人数可适当增减。

	13
	样品室
	1
	面积不小于30㎡
	

	14
	餐厅
	2
	每间不小于30㎡
	配备餐台、餐椅、消毒柜等，配套的空调设备。

	15
	厨房
	1
	面积不小于30㎡
	厨房设施齐全，配备2名专职厨师

	备注：
1、现场办公、值班室、餐厅等用房的装饰标准：石膏板天花吊顶、地面砖、安装空调、日光灯。
2、以上临时设施的室内环境质量须经过环境检测机构合格后方可投入使用，检测费用由承包人承担。
3、办公室均预留网络接口，设置无线WIFI。

4、须配备的办公设备见办公设备清单表（表二）。


表二办公设备清单表

	名称
	单位
	数量
	详情（品牌参考）

	投影仪
	台
	3
	设置在会议室

	电话、传真
	台
	1
	

	A3复印打印一体机
	台
	2
	由项目业主、招标人各用一台，由承包人负责提供纸张和日常维护

	照相考勤机
	台
	2
	承包人、监理人各用一台

	航拍无人机
	台
	1
	大疆，不小于128BG内存卡

	照相机
	台
	2
	由项目业主、招标人各用一台

	4TB移动硬盘
	台
	2
	由项目业主、招标人各用一台

	饮水机
	台
	足量
	

	电脑
	台
	足量
	

	空调
	台
	足量
	格力

	网络
	套
	1
	100M光纤，无线WIFI全覆盖

	会议桌
	套
	3
	根据会议室实际情况布置

	办公桌、文件柜
	张、个
	足量
	

	座椅
	张
	足量
	与办公桌、会议桌配套


承包人提供的现场临时设施及办公家具、设备，承包人负责使用期间的维修，所有权归承包人，发包人拥有使用权，待本项目全部竣工结算后3个月（最长不超过项目竣工后2年）归还予承包人，并由承包人从现场清除并运出。承包人负责发包人办公区的安保工作，如有财产损失，承包人负责赔偿所有损失。以上所有工程内容的拆迁及回收，承包人必须在接到发包人通知后的1个月内完成所有拆迁及恢复原貌，否则，发包人有权找其他施工单位拆除，不补偿承包人任何费用。
2．承包人与发包人、设计人及监理人的协调配合
（1）与发包人的协调配合

1）按照合同约定，对发包人负责，执行发包人指令，不得拖延、推诿。

2）在发包人不完全具备施工条件时，应积极配合发包人进行手续报批、外围机构的协调沟通等工作。

3）在施工准备阶段，应积极完成临水、临电、道路开口等准备工作。

4）定期（每周/月）向发包人提供工程报告，工程报告内容需包含工程形象进度、计划执行情况、重点施工部位照片、质量和安全文明施工等情况，还应包括对分包人及自身的评价、进度延期原因分析及措施等内容。此外，承包人需根据发包人要求提供阶段性总结，并采取相关措施，提升上一阶段在工期、质量及安全文明方面存在的问题，保证相关措施的落地。

5）参加由发包人组织的各项例会，并确保会议所达成果的及时落地。

6）对发包人安排的临时工程、零星工程，以及质量缺陷整改及后续的维保工作，承包人应以积极的态度予以配合并立即实施，不得以各种理由进行推脱。

7）当工程出现渗漏等质量问题时，在接到发包人通知后须在《工程质量保修协议》中规定时间内到达工程现场，积极履行保修义务。

8）工程完工后应定期进行回访。交付后一个月应组织各分包人对工程进行回访，了解工程的实际使用情况。保修期内定期（每半年度）对工程进行再回访。
9）承包人需派驻专人、专用交通车为发包人在项目实施期间各项手续办理、会议会务工作、生活等提供交通及后勤保障措施。具体要求如下：
(a)由承包人提供2部车辆，车辆使用期限为：合同签订之日起15天内起至合同工程竣工结算完成后3个月（最长不超过项目竣工后2年）为止，如整项工程的竣工以分段形式及以分段竣工证书确认，使用期以最后的分段竣工证书日期为准。
(b)车辆须符合以下要求：越野车，车况良好；商务车，车况良好；车身价不低于20万元；旧车使用年限不超过2年。
(c)车辆牌照及保险：①湛江牌照；②承包方须为该车辆购买全保，同时第三者责任险保额不低于300万元。
(d)车辆经费及保养：车辆使用期间的一切费用均由承包人负责，包括但不限于油费、保险费、洗车费、路桥费、保养及维修费、停车费等其他杂费。
(e)为车辆办理全国通用的ETC及中石化、中石油加油卡。承包人需在收到有效报销凭据后7日内办理报销。
(f)由承包人提供2名专职厨师、1名保洁人员，厨师需具有健康证，并承担食堂日常开支的费用，此部分费用包含在投标报价之中，发包人无需另行支付。

（2）与设计人的协调配合

1）组织协调深化设计工作，严格按照设计要求由承包人或分包人绘制各种加工图、安装节点图、专业深化设计、二次设计等，报送发包人及设计人批准，并承担和支付深化设计图纸所需的各种费用。

2）在设计协调工作中，承包人要有全局意识，协调各分包人在施工中需要与设计人协商解决的问题，并能根据以往丰富的施工经验预见一些涉及专业交叉的普遍性问题，减少工程的拆改、返工。

3）在发包人的组织下，邀请设计人员对工程进行指导，提前了解设计意图，明确质量要求，将图纸上存在的问题和错误、各专业之间的矛盾等，尽最大可能解决在工程开工之前。报请发包人、设计人、监理人确认后，及时汇总、整理出图纸会审记录或及时请设计人下发设计变更。

4）在发包人的组织下，由承包人协调分包人一起进行图纸会审工作。

5）按照发包人要求，编制自承包范围内的深化设计计划，并按照工程需要分阶段进行。

6）由于承包人原因造成的错误或整改，承包人要编制专门的整改方案，方案经发包人协调设计人审批后方可执行。

（3）与监理人的协调配合

1）承包人的管理人员要按时参加监理例会，例会形成的决议要得到坚决的贯彻执行；除监理人通知外，各种会议纪要、工作联系单等文件也应在规定的时间内进行回复。

2）承包人在本工程合同实施过程中的往来文件、报告必须通过监理人向发包人传递。

3）对监理人的指令应严格执行并及时回复，若有不同意见，应书面报告监理人并可直接抄送发包人。

4）承包人必须随时接受监理人对各类工程资料、质量保证体系及运行情况、安全保证体系及运行情况的检查，并派专人协助、督促各分包人整理好各类工程资料。

5）督促分包人执行监理人的指令。

3．承包人对分包人的协调配合要求

（1）一般来说，施工总承包的承包方式下，总承包人的协调工作范围包括以下三部分内容：

1）总承包人自身承包范围内的工作；

2）分包人实施的工作；

3）专业工程承包人实施的工作（市政、燃气、供电、通信工程等）。

（2）按照发包人的要求，为分包人提供相应的服务，制定总的工期计划；提供现场施工条件和施工道路；审查分包人的施工进度计划；组织工程验收；检查分包人的施工质量、进度、安全文明施工等。

（3）与现场分包人建立一套总的协调体系，成立专门的机构负责现场所有分包人的管理与协调工作，并根据现场实际需要增减专门负责人员，确保责任到人。

（4）进入总承包范围内的所有分包人，都应完全服从总承包人对其作业面、施工顺序等的安排。

（5）合同管理

1）以合同为纽带，全面协调分包人的关系，组织各项管理。在项目施工的全过程中始终坚持以合同为依据来处理协调各方面问题和相关关系。

2）在分包人的合同内，将总承包人与分包人管理协议作为附件纳入；发包人进行分包人的招标时，总承包人应提供总承包人与分包人管理协议，供发包人作为招标参考。

（6）物资管理

严格审定分包人在本工程中所选用的设备和材料。所有进入现场使用的成品、半成品、设备、材料、器具，均具有产品合格证；按规定使用前需进行物理、化学试验检测的材料，由分包人提供检测结果报告；所有大宗材料、设备必须根据施工进度计划限量进场，按总承包人提供的施工平面布置图中指定位置存放。

（7）进度计划管理

1）根据发包人的进度计划编制工程施工总进度计划（总进度计划应按阶段进行编制，包括主要节点、里程碑等），分包人按照总进度计划编制各自的进度计划，经总承包人审核后，由总承包人进行汇总并报监理人审核合格后，报送发包人确认。

2）根据总进度计划和各阶段计划实施情况下达月度指令性计划，分包人依此编制工程作业计划，包括月进度计划和周进度计划，上报总承包人。

3）严格按计划管理进度，定期（每周或每月）对本期进度和上期进度采用进度计划比对表进行比对，一旦发现进度滞后，要及时查明原因，并采取相应措施进行调整、纠偏。负责组织每周生产例会、每天碰头会，及时分析、协调、平衡和调整工程进度。按照合同要求，明确责任和责任单位(责任人)、明确内容和任务、明确完成时间，确立计划的调整程序。每月召开月度计划协调会，商定落实月度计划。月计划需要修改时，周计划可根据具体情况进行调整。每周召开施工协调会，对周计划进行检查，并对分包人进行协调管理。

4）根据工程施工计划，负责安排各施工单位及设备材料供应单位的进场、退场时间及相应施工周期和合理的施工作业区域。

（8）技术管理

1）协助、指导专业承包人进行图纸深化设计工作，协调分包人与设计人的关系，及时有效地解决与工程设计和技术相关的问题；协调好不同分包人在设计上的关系，最大限度地消除各专业设计之间的矛盾。

2）督促和检查分包人整理施工及竣工工程技术资料，负责收集整理、汇编出工程施工过程中的所有有关图纸、技术资料和其他各类文件资料，工程竣工后编制出符合合同及规范要求规定的工程档案，移交发包人。

3）负责施工方案、技术交底的编制，并报监理人及发包人审批；负责分包人编制的施工方案审核的协调管理。

4）设置技术例会制度，由监理人组织发包人、设计人、总承包人、分包人解决相关专业技术问题，并汇总形成书面会议纪要。

（9）质量管理

1）根据质量计划和质量保证体系，要求和协助分包人建立起各自完善的质量计划和质量保证体系，明确关键岗位人员。将分包人纳入统一的项目质量管理体系，确保质量体系的有效运行，并定期检查质量保证体系的运行情况。

2）严格实行“样板引路”制度，制定样板计划，在施工现场设置的样板展示区或工程实体上制作样板；样板经发包人、监理人、总承包人、分包人按照样板验收标准联合验收合格后方可大面积施工。

3）严格程序控制和过程控制；严格对分包人进行质量管理；严格实行样板制、三检制；严格实行工序交接制度；最大限度的协调好分包人的立体交叉作业和正确的工序衔接；严格检验程序和检验、报验和实验工作。

4）根据合同和图纸要求，审查分包人提供的材料、设备清单及质保书，配合监理人对工程使用的有关原材料、构件及设备进行必要的抽检、检测、试验、检验、化验及鉴定。对分包人提交的材料样品经审查送监理人审核后报发包人审定，并采取封样（甲供材料、甲指/甲限乙供材料）及保护。督促和检查分包人严格按照样品控制采购材料品质。

5）负责组织分包人及监理人定期（每周）对工程实体质量进行巡检并开专门的质量会议，及时发现施工中存在质量问题，并按要求进行整改、总结。

6）按照发包人要求的检测项目和验收标准对工程实体进行 100%的质量检查， 测量结果在工程实体上留存记录，供发包人和监理人随机抽样复查。

（10）安全生产管理

1）总承包人应建立有效的安全管理体系，明确相关人员责任。并将分包人纳入统一的安全管理体系，定期检查体系的运行情况。

2）总承包人应制定安全生产管理办法，对现场所有人员切实做好安全教育，要求施工现场所有人员严格遵守安全管理条例，遵守国家及当地政府有关部门对安全生产、文明施工的规定和要求。

3）总承包人对施工现场的安全负总体责任，分包人须服从总承包人对施工现场的安全施工管理。

4）总承包人须与分包人签订安全、临电、消防、保卫等责任管理协议，明确各方责任和义务。

5）总承包人应负责督促分包人安全生产，组织分包人定期对施工现场进行联合安全大检查，及时发现问题及安全隐患。明确分包人的安全职责，督察和落实分包人采取措施做好现场安全防护工作。

6）针对发包人或政府部门组织的安全检查，总承包人应统一组织迎检工作和检查问题的整改回复。

7）负责分包人进场的安全考核及交底工作。

8）负责定期组织举行安全应急演练。

9）总承包人应对分包人各类动火作业进行统一审批、管理。

（11）成品保护管理

总承包人应建立完善的成品保护制度和措施，明确其成品保护的责任和义务。分包人进场时，进行成品保护意识的教育。明确分包人在施工中负责自身完成部分的成品保护，竣工收尾阶段总承包人安排专门的成品保护人员统一管理。

（12）总承包人对施工现场的安全负总体责任，定期对施工现场进行安全检查，及时发现问题及安全隐患，督促专业工程承包人采取措施做好现场安全防护工作。

（13）负责收集整理、汇编专业工程承包人竣工资料，工程竣工后编制出符合合同及规范要求的工程档案，移交发包人。
（14）总承包人对独立供货人、专业工程承包人的照管与协调配合要求：负责提供进场道路，提供现场材料、设备堆放场地，提供现场已有临时设施、垂直运输设备和脚手架供专业工程承包人使用，提供临时用水用电接驳点等，上述配合服务费用在投标报价时综合考虑，发包人无需因此向总承包人支付任何费用。

4．承包人对外部社会环境及公共关系的协调

公共关系对外协调一览表

	序号
	需要协调的部门或机构
	协调的主要内容

	1
	住建局
	工程过程质量检查、标准贯彻

	2
	安监局
	工程过程安全检查、事故调查

	3
	安监、质监站
	工程安全质量检查、竣工验收、备案

	4
	城管
	占道施工、市政绿化迁移等

	5
	环保
	夜间及重大节日施工噪音等、工地周边及工地内的环保

	6
	公安
	施工现场内外、生活区的治安

	7
	交通
	施工现场临时出入口、道路出入、临时占道审批

	8
	消防
	施工现场内外、生活区防火、临时消防系统审批

	9
	劳动局
	施工现场所有人员的劳动保障

	10
	工程所在地街道办
	施工现场周边关系（扰民、扬尘、夜间施工等）

	11
	自来水
	工程临时用水的申请及计量

	12
	供电局
	工程临时用电的申请及计量

	13
	城建档案馆
	工程竣工资料的移交、备案

	14
	政府相关主管部门
	工程的监督、检查与学习、考察等接待工作


（1）与政府相关主管部门关系的协调

1）相关政府职能部门包括住建、城管、公安、交通、环卫、市政、燃气、自来水、电力、劳动保护、消防等部门。总承包人要积极与职能部门进行沟通， 及时通报工程的各项进展情况，征得其对工程建设的支持和帮助，保证建设期间的水、电、气的正常供应和紧急抢修，减少或避免交通、治安等对工程施工造成的影响，及时办理各种手续。

2）自觉接受政府的依法监督和指导，随时了解国家和政府的有关方针、政策，掌握近期的市场信息。

3）主动向工商税务部门依法纳税，主动与公安交通部门取得联系，取得施工占用道路的批准和运输的畅通。

4）主动与司法部门联系，征得法律的保护和指导。

5）主动与市容监察部门联系，搞好施工现场周围地区的环境卫生。

6）主动与建设主管部门联系，征得他们对工程质量和施工安全的指导与认可。

7）与政府主管部门沟通工序穿插，实现穿插提效。

8）其他外部社会环境及公共关系的协调。

（2）与社会公众及当地社区关系的协调

1）加强与周边社区、单位的联系沟通，及时向其通报工程情况，宣传工程建设的意义，对给其造成的不便征得谅解，减少或避免相互间的矛盾。对周边社区居民、单位提出的问题，要合理解释和尽量予以满足和解决。

2）对受施工的噪声、强光、灰尘影响的单位和居民采取必要的弥补措施。同时也积极采取预防措施减少这些危害，尽可能地保护周围单位和居民的利益。

3）总承包人与委托人、项目使用方、各级政府及主管部门的沟通事项及内容（含沟通函件）需经发包人同意。
第六章  项目管理团队组织架构设置要求
1．项目管理团队组织架构设置要求

（1）总承包人应设置项目总经理一职，项目总经理由总承包人负责生产的公司副总经理（或以上）级别的人员担任，以保证有效调配、协调公司资源，满足项目在进度、质量、安全文明施工等方面的管理需要，每年应巡视检查项目不得少于4次，并在发包人认为需要其到场协调的，根据发包人要求及时到场协调有关问题。

（2）总承包人应根据发包人对项目组织架构的要求，配备项目管理人员。项目组织架构中的项目经理、生产经理、技术总工、合约经理、机电经理、质量经理、安全总监、计划经理、协调经理（负责工程的分包协调管理）相关对应岗位为关键岗位。

（3）承包人应根据发包人对项目组织架构的要求（见下表），配备项目管理人员。

项目组织架构表

	序号
	职务
	任职资格
	工作年限
	备注
	数量（人）

	1
	项目总经理
	任公司副总或以上职位
	具有八年以上同类工程工作经验
	
	1

	2
	项目经理
	中级职称、国家一级注册建造师
	8年以上施工管理经验，至少有一个类似工程的施工经验
	关键岗位
	1

	3
	技术总工
	高级职称（建筑工程类）
	5年以上施工技术管理经验，至少有一个类似工程的施工经验
	关键岗位
	1

	4
	项目副经理/生产经理
	二级建造师，中级职称以上
	5年以上施工管理经验，至少有一个类似工程的施工经验
	关键岗位
	1

	5
	质量经理
	质量岗位证，中级职称以上
	具有五年以上同类工程工作经验
	关键岗位
	1

	6
	安全主任
	安全岗位证，具有国家注册安全工程师证
	5年以上建筑施工安全管理经验，至少有一个类似工程的施工经验
	关键岗位
	1

	7
	计划经理
	中级职称以上
	具有五年以上同类工程工作经验
	关键岗位
	1

	8
	造价经理
	中级职称以上
注册造价工程师
	具有五年以上同类工程工作经验
	关键岗位
	1

	9
	机电经理
	二级建造师，中级职称以上
	机电类专业工程5年以上工程经验，至少有一个类似工程的施工经验
	关键岗位
	1

	10
	装修经理
	中级及以上职称
	本专业工程5年以上工程经验，至少有一个类似工程的施工经验
	关键岗位
	1

	11
	BIM负责人
	中级及以上职称
	本专业工程3年以上工程经验，至少有一个类似工程的施工经验
	关键岗位
	1

	12
	施工员
	施工员岗位证
	具有五年以上同类工程工作经验
	
	2

	13
	安全员
	安全员岗位证
	具有五年以上同类工程工作经验
	
	2

	14
	质检员
	质检员岗位证
	具有五年以上同类工程工作经验
	
	2

	15
	造价员
	二级注册造价工程师
	具有三年以上同类工程工作经验
	
	2

	16
	材料员
	材料员岗位证
	具有三年以上同类工程工作经验
	
	1

	17
	资料员
	资料员岗位证
	具有三年以上同类工程工作经验
	
	1


（4）拟派关键岗位人员工作业绩一览表如下：

拟派关键岗位人员工作业绩一览表

年    月   日                  单位名称：                 (盖章)
	姓  名
	
	拟任岗位
	

	性  别
	
	学  历
	

	年  龄
	
	毕业学校和时间
	

	注册建造师证书号
	
	职  称
	

	工作年限
	
	职称证书编号
	

	工作业绩

	项目名称
	建筑类型规模
	开、竣工日期
	获奖
情况
	担任
职务
	项目工作期限

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、本表格不足够填写时可自制表格补充。

2、须提供职称或执业资格、劳动合同、近6个月及以上社保证明等相关证书复印件。

（5）无论任何原因更换关键岗位人员，发包人有权按违约进行处理。

2．项目经理的要求

（1）项目经理具有类似项目管理经验，且有质量、安全第三方检查评估经验。

（2）总承包人应提供至少 3 名符合以上要求的项目经理以备发包人考察。当任职项目经理有特殊情况不能在项目履职时，总承包人要有同等条件的备选项目经理。

（3）项目经理在授权范围内对总承包人项目部进行全面管理，是项目经营、施工和管理的第一责任人，具备对项目工期、质量、安全、进度、成本、机械、材料、分包、文明施工等充分掌控的素质。

（4）项目经理具备良好的决策、组织、领导和沟通能力，能正确处理和协调与发包人、相关各方之间及企业内部各专业、各部门之间的关系。

（5）项目经理具备工程总承包项目管理的专业技术，有关项目管理的经济和法律、法规知识。

（6）项目经理具有良好的职业道德。

3．项目关键岗位人员的要求

（1）除项目总经理外，项目管理团队主要人员项目经理、生产经理、技术总工、合约经理、机电经理、质量经理、安全总监、计划经理等应按照发包人要求分别配置。

（2）发包人对备选项目经理的已完项目进行考察，组织发包人间交流，并给予评价。

（3）发包人组织对总承包人项目团队的面试交流会。发包人对整体评价达到要求的项目成员发书面通知给总承包人；对未达到要求之成员，要求总承包人进行更换并重新面试。

（4）一旦完成总承包人项目部人员的选择，总承包人应做出书面承诺，内容包括：

1）项目团队关键成员必须专职，项目经理、生产经理、技术总工、合约经理、机电经理、质量经理、安全总监、计划经理等不得跨项目兼职，从开工至交付过程全程参与项目实施。

2）非无法控制原因如刑拘、身亡、离开单位（但不含升职），总承包人擅自更换关键岗位人员（项目经理、生产经理、技术总工、合约经理、机电经理、质量经理、安全总监、计划经理）而未通知发包人的，总承包人应承担违约责任。

3）如总承包人确因无法控制的原因如刑拘、身亡、离开单位（但不含升职），需要更换关键人员，须书面通知发包人，经发包人同意后方可更换，但不因此免除总承包人违约责任，发包人视更换人员后期履约情况保留处罚权利。新拟派人员（至少提供 2 名）须重新面试，面试通过后方可上岗。在发包人批准的新人员未到场且到场工作移交未完成前，均按照擅自离岗进行违约处理。

4）总承包人项目经理和其他关键岗位人员应保证在施工阶段常驻现场。

5）更换项目经理、生产经理、技术总工、合约经理、机电经理、质量经理、安全总监、计划经理等关键岗位人员，需提前 7 天以书面形式通知发包人并获得发包人书面同意后方可更换，但不因此免除总承包人违约责任，发包人视更换人员后期履约情况保留处罚权利。

6）发包人有权对不适合的项目团队人员向总承包人提出更换，接发包人书面通知后新成员 7 天内必须通过面试到岗。

7）总承包人的计划经理需对分包人的各项资源投入进行详细的检查、统计， 在每周/月报告中报监理人备案，发现分包人的投入不能满足工程进度要求时，及时向分包人发出预警通知。

8）现场要配备足够的现场管理人员，如果现场管理人员明显不足，影响到现场的正常施工，发包人有权要求总承包人增加管理人员，总承包人接到发包人通知，7 天内人员必须到位。
第七章  施工管理要求
1．适用的规范、标准和规程

除合同另有约定外，本工程适用以下国家、行业和地方规范、标准和规程，均为现行有效版本（若有更新以最新版本为准），包括但不限于：

《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）

《建设工程质量管理条例》

《建设工程安全生产管理条例》
GB50202-2002
建筑地基基础工程施工质量验收规范

GB50203-2011
砌体结构工程施工质量验收规范

GB50204-2011
混凝土结构工程施工质量验收规范

GB50205-2001
钢结构工程施工质量验收规范

GB50208-2011
地下防水工程质量验收规范


GB50601-2010  建筑物防雷工程施工与质量验收规范

GB50169-2006  电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

GB50300-2001
建筑工程施工质量验收统一标准

GB/T50319-2013建设工程监理规范

GB/T50344-2004建筑结构检测技术规范

GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范

GB50500-2013
建设工程工程量清单计价规范
GB50026-2007
工程测量规范
 

GB/T 50315-2011 砌体工程现场检测技术标准 

GB/T50326-2006 建设工程项目管理规范


GB/T50328-2014 建设工程文件归档整理规范
 

GB/T50358-2005 建设项目工程总承包管理规范

GB/T50375-2006 建筑工程施工质量评价标准


GB/T24001-2004 环境管理体系要求及使用指南

GB/T19016-2005 质量管理体系项目质量管理指南

GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系规范


GB/T28002-2011 职业健康安全管理体系指南

GB/T50107-2010 混凝土强度检验评定标准

JGJ8-2007
建筑变形测量规范

JGJ18-2012
钢筋焊接及验收规范

JGJ46-2005
施工现场临时用电安全技术规范

JGJ52-2006
普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准

JGJ55-2011普通混凝土配比设计规程

JGJ59-2011
建筑施工安全检查标准


JGJ63-2006
混凝土用水标准

JGJ79-2012
建筑地基处理技术规范

JGJT 98-2010 砌筑砂浆配合比设计规程 

JGJ107-2010 钢筋机械连接通用技术规程


JGJ108-97
带肋钢筋套筒挤压应用技术规程


JGJ109-96
钢筋锥螺纹接头技术规程

JGJ120-2012 建筑基坑支护技术规程

JGJ 146-2013 建筑施工现场环境与卫生标准


JGJ147-2004 建筑拆除工程安全技术规程


JGJ160-2008 施工现场机械设备检查技术规程

JGJ162-2008 建筑工程模板安全技术规范


JGJ/T 10-2011 混凝土泵送施工技术规程

JGJ65-2013液压滑动模板施工安全技术规程

GB50113-2005滑动模板工程技术规范

GB50077-2003钢筋混凝土筒仓设计规范

GB50669-2011钢筋混凝土筒仓施工与质量验收规范

构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应书面要求监理人确认，除经监理人和委托人书面确认外，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。
2．材料技术要求

（1）承包人施工范围内的部分材料技术要求如下：
1）承包人施工范围内的主要材料钢材、水泥、商品混凝土等材料进场时，要进行材料质量和数量的验收，主要验收内容包括：

a)  验收材料出厂合格证、材质单、化验报告和其它有关证明单或化验单；

b)  对材料进行外观检查；

c)  对材料进行数量验收；

d)  按照规定进行抽样检验或试验；

    2）承包人应确保用于本工程的一切材料、设备及工艺必须符合合同文件所规定的种类、规范、数量和质量标准等内容。所有材料、设备在使用前必须经过检验或试验，取得相关检验机构的合格证明文件，不符合合同要求的不得使用；送检抽样时，承包人必须通知发包方和监理工程师到场，随机抽取；
3）承包人施工范围内自行采购的材料应符合国家及地方建筑材料验收标准要求；

4）发包人指定的材料品牌详见《主要材料设备参考品牌清单》，对于材料的选定品牌范围，原则上为表中提供的品牌，发包人根据实际情况书面确认同意后，方可对品牌进行调整，调整原则为相当于或高于所列品牌技术标准的材料。

（2）有合同约束力的图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本节的组成内容。
（3）本工程施工现场所用混凝土或砂浆的供应方式为预拌商品混凝土或砂浆，其生产厂家必须经过发包人审批，承包人与生产厂家签订的合同按照湛江市的相关规定在当地建设主管部门备案后，同时提供相关资料给发包人备案。

（4）除合同约定的技术要求外，本工程的技术管理要求如下：
    1）承包人必须按照工程设计要求，施工技术标准和合同约定，对进场的建设工程材料进行检验，检验应当有书面记录和专人签字，未经检测或者检测不合格的不得使用。

    2）承包人应对涉及结构安全的试块、试件以及相关建筑材料，应按照国家和广东省、湛江市的规定，在工程监理单位见证下现场取样，并送具有相应资质的质量检测机构进行检测。见证取样检测项目必须符合规范要求。对于未见证取样的试件、试块和相关建筑材料，质量检测机构未出具加盖见证取样标识的检测报告，工程监理单位不得验收。

    3）承包人不得使用不合格的建设工程材料，不得违反工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料。

    4）承包人采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，要制定专项施工方案，须经发包人及监理单位同意后方可施工，并应对作业人员进行相应培训。

    5）承包人采用的建筑材料、建筑构配件，按照当地规定应当进行质量备案的建筑材料和建筑构配件，须经监理工程师查验质量备案证并保存存档联，方可在工程上使用。

6）未经监理工程师签字，建设工程材料不得在工程上使用或安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款，不得进行竣工验收。

3．主要分部分项工程技术要求
（1）土方开挖工程与基坑降水
基坑工程应编制符合相关规定,且满足专家论证条件的设计方案（若有）及专项施工方案。

质量控制要点：每层开挖深度与标高；基底土质与降水；基坑稳定性；支护体系控制。

    1) 本工程的基坑工程,土方开挖应严格按照基坑支护设计方案进行开挖。

2) 土方开挖以及深基坑工程支护设计、施工方案和降排水设计、施工方案必须通过审核批准后才能施工。用于土方垂直运输的栈台、塔吊安装必须经验收合格后才能投入使用。

3）本工程如有弃土需外运至合理弃土场，承包人须考虑相关挖方外运成本。土方平衡调配应尽可能与城市规划相结合，综合考虑土方运距合理、施工程序合理等。承包人在中标后需提供其弃土场位置（要求距离项目工地最近、并具备合法手续）上报发包人，发包人将会同监理、政府相关部门对运距予以核实并确定。

4）土石方工程开工前，应查明场地范围内的地下构筑物和各种地下管线的位置和标高等，并采取必要的措施，以免因土石方施工而造成损坏。

5）承包人在基坑边缘堆置的土石方和建筑材料，或沿挖方边缘移动运输工具和机械，应距基坑上部边缘不少于2m，弃土堆置高度不应超过1.5m，并且不能超过设计荷载值，在垂直的坑壁边，此安全距离还应适当加大。

6）土石方挖运至设计标高上300mm处，坑底保留300mm厚的土层用人工清底；如遇有局部超挖时，不得用素土回填，一般应用封底的混凝土加厚填平，且不得增加费用。
    7) 基坑土方开挖应结合降水、支护系统施工有序进行，支护系统达到设计要求强度且检验合格后方可进行开挖。

    8) 基坑开挖过程中注意加强与基坑监测的协调，对支护基坑的稳定性严格控制，一旦发现问题应及时分析研究并采取相应措施。控制基坑坑边堆载。

    9) 若基底超深或发现基底土质不符合设计要求时，应及时向发包人报告，并上报处理方案，在取得勘察、设计单位的同意后，方可继续施工。

    10) 基坑降水成井质量（井管垂直度、间距、深度、滤水管、洗井、封孔等关键工序质量）符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》规定。确保基坑降水系统正常运行，并满足降水方案的预期要求和效果。

    11) 降水过程中设置水位观测井及沉降观测点，随时检查观测孔中的水位，及降水对周边建筑环境的影响，并做好监测记录。

    12) 抽水过程中，应设专人24小时值班，认真检查巡视井点设备的正常运转，发现问题及时抢修，确保井点抽水运转正常。

    13) 工地现场要备足潜水泵，使用的潜水泵要做好日常保养工作，发现坏泵应立即修复，无法修复的应及时更换。

（2）回填土工程

质量控制要点：回填时间；回填土料；回填质量。

    1) 场地回填应先清除基底上草皮、淤泥和杂物等。

    2) 土方回填要派专人负责土方质量的检验，不合格的土方（包括大的树根、大石块、建筑和生活垃圾等）不能用于回填，且必须在监理见证下施工；

3) 回填时，每层厚度满足相关规范要求,并分层夯实、测定其密实度，回填结果必须符合施工规范和设计要求，才进一步施工；

4）填土应预留一定的下沉高度，以备在堆重或干湿交替等自然因素作用下，土体逐渐沉落密实。当填土用机械分层夯实时，其预留下沉高度，要求不超过填方高度的3％。
（3）抗拔锚杆技术要求（若有）
1）本工程地下室板跨中布置永久性锚杆抗拔，共736根，锚杆间距为2.8*2.8米，锚杆的抗拔承载力特征值为350KN，锚杆成孔直径200，锚杆进入第四层中风化玄武岩不小于5米，锚杆钻孔长度大于20米，应通知设计人员处理。
2）锚杆施工前，应进行锚杆的基本试验，基本试验按《岩土锚杆（索）技术规程》的要求执行，锚杆的最大试验荷载位700KN，基本试验锚杆的数量暂定3根，必要时再做调整。
3）钻孔位置、成孔等应符合相关规范的要求，钻孔深度应超过设计长度不小于0.5米，清孔完成后，应迅速拔出钻杆，安放锚杆杆体，对于湿式钻孔要用清水清孔，直至流出清水为止，钻孔记录应详细、完整，对岩石锚杆应有判层记录，确定入岩长度。
4）沿杆体轴线方向应每隔1.0-2.0米应设置一个定位支架，杆体的保护层不应小于30mm。
5）注浆管宜放置于杆体中心，随杆体一同放入孔中，注浆管端部距杆体端部宜为50-100㎜，二次注浆管的出浆孔及端头应密封，保证一次注浆时浆液不进入二次注浆管内。
6）注浆材料宜采用普通硅酸盐水泥，水泥标号采用42.5，一次注浆材料采用M30水泥砂浆，注浆压力0.8MPa左右，二次注浆采用水灰比0.5的纯水泥浆，注浆压力2-3MPa，在一次注浆浆体初凝后进行，可视具体情况及经验适当调整注浆压力。
7）抗浮锚杆完成后，应进行抗拔力检验，检验数量不得少于锚杆总数的5%，且不得少于6根，试验方法按《岩土锚杆（索）技术规程》的要求执行，锚杆的最大试验荷载为600KN，应在确认所有锚杆质量均能满足设计要求后方可进入下道工序。
（4）钻（冲）孔灌注桩技术要求
1）本工程优先采用泵吸反循环成孔工艺，条件不具备时，也应采用正循环钻进，反循环清孔工艺
2）抗压桩桩端持力层为④中风化玄武岩，要求持力层岩样天然湿度单轴抗压强度标准值不小于25MPa，桩端全断面进入持力层长度不少于1.0m，应根据岩样确定桩的终孔层位，预估桩长，当实际桩长与预估桩长相差较大时，应通知设计人员判断。
3）应采取有效措施保证清孔质量，在钢筋笼就位后进行二次清孔，并在灌注混凝土之前量测孔底沉渣厚度，保证孔底沉渣厚度不大于5cm。若检测沉渣厚度不满足设计要求，应采用桩端后注浆措施。灌注混凝土之前每桩应预埋2～3根注浆管，对称布置，可利用超声波管兼作注浆管。
4）本工程施工前应先试桩，采用静载试验以确定单桩竖向抗压承载力特征值、单桩竖向抗拔承载力特征值，抗压、抗拔试桩数量分别不少于1%，且不少于3根。试桩后若沉渣难以满足设计要求，应采用后注浆措施。
5）应采用钻孔抽芯和超声波检测法检查桩身砼质量、桩底沉渣情况，具体桩位及钻孔位置待汇同质监部门及甲方协商后指定。
6）施工过程若发现情况异常或与实际地质情况不符， 应及时通知设计人员研究解决。
7）桩垂直度允许偏差为≤1%，桩位允许偏差为（100+0.01H）mm，桩径容许偏差为±50（偏差的负值指个别断面），具体规定详《建筑地基基础工程施工质量验收规范》第5.1.4条规定。
8）根据《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014)，桩身完整性的检测数量应符合下列规定：检测数量不应少于总桩数的20％，且不应少于10根; 除符合本条上款规定外，每个柱下承台检测桩数不应少于1根；应在上述规定的检测桩数范围内，按不少于总桩数10%的比例采用声波透射法或钻芯法检测。
9）根据《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014)，采用单桩竖向抗压承载力和抗拔承载力静载试验进行验收检测。检测数量不应少于同一条件下桩基分项工程总桩数的1%，且不应少于3根；当总桩数小于50根时，检测数量不应少于2根。
10）承包人应配合检测单位进行基桩检测工作，并提供检测条件，包括但不限于：提供基桩检测的用水用电，进行桩顶泥渣、积水的清理，桩头破除及打磨，检测设备进出检测桩位的临时道路以及其周边场地的铺筑、平整等。

（5）钢筋工程

    质量控制要点：钢筋原材料与制作；钢筋焊接；钢筋绑扎与安装。

    1) 钢筋翻样应严格按照图集16G101系列进行下料，对复杂节点的钢筋要先放好大样。

2) 钢筋下料单必须经过施工单位项目技术负责人审核后才能用于现场加工。

    3）每一批钢筋进场需符合以下条件：
①有加盖供应单位公章的质量证明书，质量证明书应真实且与钢筋铭牌上信息相对应。

②钢筋有出厂合格证即铭牌, 对抗震设防要求的结构，重点关注是否有 E标钢筋要求。

③钢筋外观无损伤，表面无裂纹、油污或锈斑。

④总承包人在监理人监督下见证取样送检，检验报告合格。

⑤所有进场钢筋待检测合格后方可投入使用。
    4) 钢筋原材按规定进行取样送检,钢筋焊接接头实物随机抽检,实行见证取样。

    5) 钢筋棚搭设规范，钢筋机械用电实行“一机一闸一漏”；钢筋堆码整齐，并挂牌标识检验状态、使用部位。

    6) 为保证双层网筋的高度，应按施工规范或设计要求设置马凳筋或构造筋。

    7) 严格控制钢筋保护层厚度，如果采用砂浆垫块，应提前制作并养护,确保强度和厚度符合要求。

    8) 钢筋绑扎完毕,在自检合格后,报监理、发包人验收；验收时施工单位质检员、技术负责人必须陪同，验收合格后方可进行下一步工序的施工。验收不合格,施工单位必须在监理、发包人规定时内整改,整改完毕后,再报监理、发包人验收。

（6）模板工程与支撑体系

    质量控制要点：支撑牢固稳定、支撑刚度与变形控制、模板几何尺寸、模板拼缝。

    1) 搭设高度8m及以上、跨度大于18m或施工总荷载15kN/m2及以上、集中线荷载20kN/m及以上的模板支撑方案必须通过专家论证并报监理、发包人审核同意后，方可进行施工。

    2) 为保证施工进度，施工单位应配备足够的周转架料。

    3) 所有模板支撑体系及外脚手架应采用钢管支撑，立杆间距、水平杆间距、纵横方向的垂直剪刀撑的间距要满足相关规范及使用要求。

    4) 所有进场木枋均需刨直使用，且规格大小一致。

    5) 楼梯模板按设计尺寸收2cm，以便于抹灰需要。

    6) 楼板支撑立杆必须垫木枋，设扫地杆，并按规范要求设斜撑及剪刀撑。

    7) 柱与柱间模板支撑应设斜撑连接成一体防止跑模以保证柱间相互位置。

    8) 柱模底部要采用水泥砂浆堵严、钉木条等方式，防止跑浆并按规定设置清扫口。

    9) 对于屋面周边等容易渗漏水的部位，要一次性支好与墙体同宽的吊模，梁板砼一起浇筑成型。

    10) 模板拆除必须先报监理、发包人批准，同意后方可进行拆除。

    11) 本工程模板必须采用合适的模板,确保楼板底面外观质量。

（7）砼工程

    质量控制要点：砼坍落度与外加剂控制、砼浇筑顺序与振捣控制、砼养护。

    1) 混凝土在施工前，应制定详细的施工方案，并上报监理批准后方可施工；

    2) 砼浇筑之前必须经过发包人、监理隐蔽验收合格，并向发包人、监理上报砼浇筑方案和砼浇灌许可证（开盘申请），发包人、监理审核通过后方可浇筑砼。

    3) 有防水要求的地方，在浇筑砼时要求用木槎板原浆二次槎麻。

    4) 分隔设备用房的墙体下均设高200mm 同墙宽C20素砼台；反梁要求与楼板一起浇筑。

    5) 窗台板砼外侧比内侧低2cm，做成挡水坎。

    6) 在天气多变季节施工,注意天气预报,不宜在雨天浇灌混凝土。为防止不测,应有足够的抽水设备和塑料薄膜并采取相应的雨季施工措施。

    7) 在砼浇筑之前和浇筑过程中，都应派专人对模板及其支架进行检查，发现问题立即向监理、发包人报告，并对支撑加固且通过验收后方可浇筑砼。

8) 为保证砼浇筑连续进行，施工单位与商品砼站协调一致，并准备足够的振动器、照明灯具等其他设备和人员。

9）本工程混凝土必须使用商品混凝土，监理人在混凝土运输到达现场后随机见证抽检混凝土塌落度，并见证取样留置混凝土试块，做好标识。对进场不合格的混凝土一律退回，不得浇筑。
    10) 混凝土浇筑过程中必须按规范制作试块，重要部位的试块在现场及养护室内分别留设。混凝土养护采用洒水养护，温度超过30度应用草席、塑料薄膜覆盖养护。

    11) 砼的养护采取自然条件下,砼浇灌完12小时(高温天气8--9 小时)内及时浇水养护，养护时间应满足相关规范规定,同时作好养护记录。对掺有缓凝型外加剂或有抗渗要求的砼养护时间不少于14天。

    12) 若水、电管后敷设，则在浇筑砼时楼板面留槽2cm×2cm。

    13) 对剪力墙和仓壁的垂直度、圆度、洞口尺寸、柱子垂直度、楼板平整度、层高重点控制，必须符合规范要求。

    14) 各层混凝土楼板、剪力墙、仓壁的混凝土外观质量应达到清水混凝土标准。

    15）混凝土添加剂应按图纸要求准确计量，并委派专人进行监管以保证混凝土性能达到设计要求。
（8）墙体砌筑工程

    质量控制要点：砌体材料与砂浆质量控制、砌体组砌方法、砌筑构造配筋。

1）非粘土烧结多孔砖、蒸压加气混凝土砌块等墙体材料（严禁使用粘土砖）在进场时要有产品合格证，并按相关规定做好复试和报验工作，在使用前必须浇水湿润，要求以砖面含水饱和为宜。

    2) 砌筑前应按照设计要求，做好砂浆配合比，施工中严格按配合比集中拌制砂浆，并做砂浆试块强度试验。

    3) 砌筑前，先画好排砖图，必须根据砌块尺寸和垂直灰缝的宽度和水平灰缝的厚度计算砌筑皮数和排数，以保证砌体的尺寸；砌块排列应按设计要求，从各结构层面开始排列，洞部位尽量用整砖。

    4) 砌筑前必须先放出轴线和边线，对基层清理干净。监理、发包人检查合格后，方可砌筑。每幅墙体分3次砌筑，底层2～3皮灰砂砖，中间1次砌筑，顶层灰砂砖斜砌顶砖，有水房间加气块墙体根部须设不小于20cm高砼反坎。

    5) 如果中间分2次砌筑，间隔时间不小于3天。斜砌顶砖应在砌筑完成不小于7天后开始砌筑。内、外墙面随砌随勾缝。 

6) 对洞口尺寸、墙体净空尺寸、墙体垂直度重点控制，必须符合规范要求。
    （9）屋面工程

    质量控制要点：找平层坡度与分格缝、保温层含水率控制、防水层施工质量控制、闭水（蓄）试验。

    1) 屋面施工前，施工单位必须上报详细施工方案，监理、发包人审核通过后方可施工。

    2) 屋面防水施工尽可能避免雨季，各防水层间隔时间必须符合规范的要求，铺贴防水时，冷底子油要涂刷均匀且基层必须保持干燥。

    3) 屋面工程每道工序都必须经过自检合格后报监理及发包人代表验收，对验收中出现的质量问题，发包人有权按照合同予以处罚；

    4) 以下工序施工阶段须做24小时闭水（蓄水）试验，蓄水深度应不小于20mm，经监理、发包人检查认可后，方可进行下道工施工；发现渗漏必须进行整改（整改方案须经监理、发包人确认），整改完成后再次进行闭水试验，直至合格。

a) 屋面结构完成后、找平层施工前。

b) 防水层完成后、保护层施工前。

c) 整个屋面施工完成后。

（10）防水工程

    本工程屋面防水应单独编制防水专项施工方案；防水材料必须符合要求，卷材的铺设方法、顺序应符合要求，不得有皱折、鼓泡和翘边等缺陷，防水层的收头与基层粘结并固定牢固、密封严实；防水施工完成后，应认真作好成品保护工作和工序交接检，防止其它作业破坏防水层。

质量控制要点：防水材料质量、防水层厚度、细部构造附加防水层、防水涂料涂刷遍数及厚度。

    1) 防水工程采用的所有材料，必须经过进场检验，验收合格后方可进场；每一批次进场后必须重新检验并标识；卷材铺贴验收合格方可进行保护层施工。

    2) 楼地面管道孔在管道安装后其空隙须先用干硬性细石砼填 2/3 楼板厚并捣实，其凝固后再填其余1/3楼板厚度，细石砼与管道壁接触处留10X10凹槽，凹槽内用PVC防油膏填封，在管道外围做10cm细石砼倒角。

    3) 防水层在墙角、竖管处上翻不小于250mm。

4) 有防水要求的需按相关规定做24小时蓄水试验，经监理及发包人代表检查认可后，方可进行下道工序工。

（11）装饰装修工程

抹灰工程：
1）抹灰找平工程不空不裂，尺寸合格，表面平整清洁，无明显抹纹，接槎平整，无空鼓开裂，批嵌细腻，无脱皮。

2）立面垂直，阴阳角方正顺直，预留洞、槽、管道等的位置、尺寸正确、出墙口整洁、顺直。

3）基层墙面应清除浮浆、脱模剂、油污及模板残留物，螺杆洞封堵必须符合要求，不同界面交接位置必须进行挂网，挂网前高低差部位应用水泥砂浆填补，挂网要求采用耐碱玻璃纤维网或镀锌钢丝网。

4）抹灰施工提前一天对墙面进行喷水湿润，甩浆施工当天再次对墙面进行洒水湿润。

5）甩浆拉毛

①浆料采用高强度粘结剂、施工用水、复合硅酸盐水泥、砂，推荐配比为胶: 水:水泥:砂=1:2:4:1，各项目应根据胶水的粘结性能、墙面的光滑程度等因素，配置合适的浆料配比。

②甩浆面积不小于基面的 95%，毛刺高度在 0.5cm 左右；浆料达到一定强度后，必须进行喷水养护，特别是边角部位，养护时间不低于 3 天。

6）抹灰施工应分层进行，第一层抹灰前需提前两天对甩浆墙面洒水润湿，确保墙面湿润，并滚涂界面剂，厚度控制在 8mm 左右，抹灰表面拉毛处理； 第二层抹灰应在第二天进行，宜满挂抗碱玻璃纤维网格布，厚度控制在7mm 左右。为避免和减少抹灰层砂浆空鼓、收缩裂缝，面层不宜过分压光， 以表面不粗糙、无明显小凹坑、砂头不外露为准。

7） 抹灰初凝后的养护，首选覆膜养护。覆膜时间控制在两遍抹灰完成后的 12 个小时左右。用胶:水=3:7 的乳胶液滚涂在砂浆表面，之后将 PE 塑料膜粘覆其上，直至交付精装或交付。

8）砂浆在楼层堆放时必须设垫板或使用容器，禁止现场加水及初凝后使用。

地面工程：
1）需按照地面实际情况设置分隔条，分隔条方案需报监理人/发包人审批。

2）地面施工后覆盖塑料薄膜，避免地面产生龟裂，并进行不少于 7 天的养护。覆膜保护可直至移交或竣工。

3）地坪表面平整，颜色一致，清洁干净，无污染，无开裂空鼓，表面无麻面， 不起砂。

4）地坪平整度允许偏差满足规范要求。踢脚线平整顺直，高度一致，无空鼓开裂，与墙面结合牢固，上下接槎平整，分色清楚。

窗台、阳台：
1）窗台横平竖直，楞角线条清晰；窗台泛水排水坡度不小于 6%；窗台滴水槽顺直，两边粉刷相等，整齐一致。

2）阳台粉刷曲线和顺，阴阳角清晰明快，挂落线厚度、宽度一致，细砂批嵌均匀，纹路顺直；涂料均匀，无色差，无起皱脱皮。上下阳台进出一致，梁底水平无翘曲，上口压顶找坡方向正确。

3）阳台栏杆表面无明显划痕、无凹损和明显色差，栏杆整齐一致，位置正确， 横平竖直。

4）阳台应严格按图纸放坡，不倒泛水，无积水，无渗漏。

卫生间：
1）墙面细砂批嵌粗细一致，平整清洁，纹路上下顺直，无裂缝，不起壳，地坪平整。

2）卫生间地面 24 小时闭水试验，达到不渗不漏，地面按设计要求向地漏处找坡。
门窗工程

    1) 门窗的种类、型号、规格和开启方向必须符合设计要求，门窗的零附件产品必须符合国家和行业标准的规定，必须有出厂质量证书、生产许可证、准用证等，不得使用不合格产品、无生产许可证和准用证的产品。

    2) 外门窗采用气密性良好的塑钢门窗，外门窗气密性能不低于国家标准GB/T 7106-2008《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》中规定的水平。门窗框与墙体之间的缝隙按相关规定采用发泡聚氨酯高效保温材料填实，洞口周边缝隙内外两侧采用硅酮系列建筑胶密封。在大面积安装之前投标人须进行由发包人、监理工程师参加的小范围门窗密闭（水、气密）性试验，并向发包人、监理提供实验报告。

    3) 门窗构造尺寸应按设计洞口尺寸规定，并应扣除洞口的间隙及装饰面材料的厚度订购，一般每边间隙为15-20mm；门窗框与洞口间隙内添加发泡聚氨酯需密实防渗漏，门窗洞口两侧均应设置抱框柱，详见设计图纸。

    4) 门窗安装调整完毕，需在其滑槽、风撑杆等部位做好防护措施以防止建筑垃圾填入。

    5) 成品防火门（使用阻燃材料填塞）、窗应由承包人负责门（窗）框固定后的塞缝施工。

6) 各种门窗的补充深化设计由承包人委托专业公司完成，并符合有关规范的要求，安装节点大样由专业公司与设计单位协商确定，并获发包人认可。
（12）外墙工程
1）外墙面砖饰面返碱率为零，如发现返碱及时用清水清洗，直至不返碱为止。

2）墙面平整无空鼓开裂，大墙角、阴角挺拔通直，细砂批嵌均匀无接口，表面无明显射影和波纹，阴阳角清晰；涂料均匀，无色差，无接痕，无污染，收头清爽。

3）空调洞板：空调板挂线施工，上下垂直度≤1cm，宽度一致，洞口尺寸相同， 左右上下横平竖直，洞口阴角通直清晰不含糊，洞外阳角方正顺直。

4）外墙勒脚线和明沟：表面平整，无空鼓开裂，颜色一致无污染，上口水平，厚度相同不弯曲；明沟里、中、外按档次尺寸一致，转弯处和顺，月亮弯形状统一，无积水，排水流畅；伸缩缝宽度一致，不弯曲，油膏饱满，平整均匀无外溢。

5）外立面预先排版，面砖整砖铺贴，平整度好，色泽均匀，无色差、反碱、污痕； 分格线条连续、平直；勾缝密实，宽度及深度均匀一致；拉拔试验合格。

6）外墙穿墙螺栓洞封堵：使用与相应部位混凝土强度等级相同的微膨胀水泥砂浆填塞至外墙洞口内的 2/3，内墙使用聚氨酯发泡进行填充，内外填充完成后， 在外墙洞口 100x100mm 范围刮涂防水材料。
（13）屋面工程
1）光棚、屋面栏杆油漆均匀，无流坠起皱，无锈斑，焊缝饱满，无漏焊、脱焊现象。

2）飘板、柱表面光滑平整，线角顺直，涂料均匀无色差。

3）屋面地坪找坡准确，天沟部位防水卷材铺贴密实，无孔洞，裂口，裂缝。天沟排水通畅，无明显积水。整个屋面 24 小时蓄水无渗漏。

3）屋面施工前承包人需对屋面防水节点进行深化设计，经监理人/发包人确认后方可进行施工。

4）屋面工程预先排版，分格整齐，管线支架、排气口、雨水口、柱脚、女儿墙等细部处理精细。
（14）预留预埋工程
1）结构预留孔洞要求
①承包人需根据图纸要求绘制相应结构留洞及套管综合图以及洞口、套管检查表供施工和检查使用，洞口、套管检查表宜采用消项管理。

②承包人应组织给排水、消防、暖通、电气等专业技术人员熟悉图纸，对本 专业管路和金属线槽、桥架等的走向形成立体的认识；审核预留洞有无冲突，发现问题应及时通过监理人/发包人解决。

③结构预留孔、洞、槽和预埋件

a)
当管道穿墙壁、楼板及嵌墙暗敷时，应与土建施工配合预留孔、槽。

b)
在混凝土楼板、梁、墙上预留孔、洞、槽和预埋件时，应有专人按设计图纸将管道及设备的位置、标高尺寸测定，标好孔洞的部位，将预制好的模盒、预埋铁件在绑扎钢筋前按标记固定牢，盒内堵塞，并经监理人/发包人验收合格后才可浇注混凝土。在混凝土浇筑过程中应有专人配合校对， 看管模盒、埋件，以免移位。

c)
预制墙（楼）板需要剔孔洞时，必须在装修或抹灰前剔凿，孔洞直径与管外径的间隙不得超过 30mm。遇有剔混凝土空心楼板肋或断钢筋时，必须预先征得监理人/发包人的同意并采取相应的补救措施后，方可进行。

d)
在配合施工中，机电专业人员必须随工程进度密切配合土建专业作好预留预埋工作。

e)
为了避免遗漏和错留，在核对间距、尺寸和位置无误后，报监理人验收。
2）预留预埋套管的要求
①套管设置：管道穿过楼板、梁、建筑外墙及隔墙、基础等处时，必须设置套管。安装在墙壁上的套管端头应与饰面相平，套管与管道之间填实。管道穿地下室、地下构筑物外墙、卫生间沉箱、屋面、外墙及其它管线穿越防水层时，应采用刚性防水套管。
②套管安装：根据所穿构筑物的厚度及管径尺寸确定套管规格、长度，翼环及钢套管加工完成后刷防锈漆做防腐处理。套管安装时，必须随混凝土施工一次性浇固于墙（壁）内。楼板、隔墙和墙内的穿管孔隙在安完管道后进行堵塞封堵。预埋上下层套管时，中心线需垂直，套管不能直接和主筋焊接，应采取附加筋形式。

③人防套管的预留预埋

a)
给水管、压力排水管、电缆电线等密闭穿墙短管，应按设计要求制作。当设计无要求时，应采用壁厚大于 3mm 的短管。

b)
通风管的密闭穿墙短管，应采用钢板焊接，钢板厚度不应小于 3mm，其焊缝应饱满、均匀、严密。

c)
密闭翼环应采用厚度大于 3mm 的钢板制作，密闭翼环与密闭穿墙短管的结合部位应满焊。
3）电气导管、线盒预留预埋（包括剪力墙、现浇顶板、砌体）
①材料准备的要求：a) PVC 盒的表面一定要光滑，材质要好。钢制接线盒外观应干净，无脏污，无划伤，无毛刺锐边。b)
管件表面内壁一定要光滑，不应有裂痕，毛刺。厚度符合规范要求。c)钢管直接头，厚度要符合验收质量标准，表面光滑，无毛刺，镀锌层完好。d)接地线为软芯铜导线，接地管卡配套。

②确定管、盒位置：a)
顶板类在模板上画出线盒位置线。b)墙面类用盒尺和水平仪确定线盒位置并在钢筋上标记（定位时考虑保护层厚度和建筑做法）。

③固定线盒：a)固定线盒时须在堵盒前首先堵好管口。b)为防止混凝土浇筑时线盒偏位，底盒绑扎时应加背筋。c)灯盒应该安装在房间或功能分区的中心。d)同一室内的底盒标高差≤3mm，并排插座开关面板高度差≤1mm。e)固定钢筋不小于 ф8。

④敷设管路：a)管路必须敷设在钢筋网内侧和上下层钢筋之间,与钢筋绑扎固定。管路宜沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲和交叉。b)布管完成后，用扎丝绑扎在钢筋的底板筋上。c)管口必须封堵严密。d)向上的管路在引出位置应用钢筋固定,用以固定位置和保护管路不受外力损伤折断。e)弯曲半径不小于管外径的六倍，且弯曲后无裂缝或显著的凹瘪现象。f)
离表面的净距不小于 15mm，并列的管子间应留有间隙。g)混凝土结构内电管暗敷出梁、楼面偏差≤30mm。h)绑扎点距离应≤500mm，管的直接处与绑扎点间距应≤15mm。管与盒的接头处与绑扎点间距应≤10mm。

⑤管路连接、切断、弯曲：a)管路与管路的连接：使用与管路配套的套管和专用粘接剂。b)管路与箱盒的连接：使用配套的盒接头和胶粘剂，并用配套的锁母固定。c)管路切断的过程中不能使切断的管口发生变形，钢管则必须用钢锉把管口内外的毛刺修整平齐，不能出现斜口。d)
直径在 32mm 以下的管路，使用配套的弯管弹簧，直径在 32mm 以上的管路使用热煨法。e)管口锉光滑、平整，接头应牢固紧密。f)弯曲半径不小于管外径的 6 倍，且弯曲后无裂缝或显著的凹瘪现象。g)
管路切断处切口平顺、无毛刺。h)镀锌钢管连接处胶带缠绕圈数不少于 4 圈。

⑥跨接地线：a)镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线，以专用接地线卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线。b)导线截面积不小于 4mm²。c)
使用与镀锌钢管配套的专业接地线卡。

⑦线管内应施工完成铝丝/钢丝/尼龙绳等导线穿线工作。
（15）接地装置
1) 本工程防雷接地、安全保护接地及各弱电系统接地共用接地装置, 要求接地电阻须小于1欧。否则应加打接地极。低压系统采用TN-S接地系统，中性线与保护线PE在低压配电系统中严格分开。本建筑内各电气外露导电部分及设备金属外壳、给排水管、采暖通风管、电缆桥架等在进入楼内时应不小于两处与接地干线连接，且每隔30米左右重复接地一次。

2）所有接地材料均采用镀锌件。
（16）建筑物防雷

1) 本建筑物防雷等级为二类。故本建筑物的防雷主要满足防直击与侧击雷、防雷击电磁脉冲及雷电波的侵入，并设置总等电位联结。

接闪器：屋顶采用Ф10热镀锌圆钢作接闪带，屋顶网格不大于10mX10m或12mX18m。支架高度150毫米，支撑点间距不大于1米，支撑点距转弯处不大于0.5米。屋顶接闪装置参照国标15D501中2-11页，所有凸起的构筑物或管道均与防雷装置连接。

引下线：利用柱内不小于Ф10主钢筋做防雷引下线，钢筋应作可靠连接，各构件之间必须连接成电气通道。引下线上端须与天面接闪器焊接，引下线下端应与接地装置作焊接。利用柱筋作引下线应符合：当钢筋直径为16毫米及以上时，应利用两根钢筋作为一组引下线；当钢筋直径大于等于10毫米且小于16毫米时，应利用四根钢筋作为一组引下线。

    2) 主筋贯通电气通路需符合以下要求：

a) 主筋长度方向上的连接采用焊接（搭接焊）。

b) 水平构件与垂直构件交叉处，有一根主钢筋彼此焊接或用跨接线焊接或用螺栓紧固的卡夹器连接。

c) 主筋与其它防雷装置连接采用在主筋上焊接或卡夹器固定预埋板或预留扁钢再做连接。

    3) 为防雷电波侵入，电缆进出线在进出端应将电缆的金属外皮、钢管等与电气设备接地装置相连。

    4) 凡突出屋面的所有金属构件，如：屋顶各种机电设备、金属装饰物等均应与接闪带或防雷引下线可靠焊接，接点宜为二处。

    5)防雷接闪带支架安装高度为150mm，支架的间距：直线距离为1000mm，转角处间距500mm。    

6) 接地电阻不大于1欧姆，接地电阻测试作为隐蔽验收，必须经发包人、监理认可签字，阻值应达设计要求。

    7)防雷接闪带焊缝要求无毛刺、不夹碴、无焊瘤，铲除焊粉碴，防锈漆二度，粉漆一度，油漆光泽平均。

8) 当采用搭接焊接时，镀锌扁钢与镀锌扁钢搭接长度应为其宽度的2倍，并应三面施焊，镀锌圆钢与镀锌圆钢或镀锌扁钢的搭接长度应为圆钢直径的6倍，并应双面施焊。
（17）智能化专业

新校区建成的将是一个“万兆骨干全光网”，需要与主校区实现互联互通，岭南师范学院主校区系统平台对接需求如下：

1）作为子网与主校区的网络对接并互通IPv6：湖光校区作为子网与主校区的网络对接。湖光校区内的所有网络相关设备还须实现在IPv6网络环境下正常使用，并与主校区的IPv6网对接实现与湖光校区IPv6网的互联互通。不收取任何对接费用。
2）数据中心对接：主校区已建设数据中心，可通过接口方式免费向业务系统提供数据共享与交换，项目涉及新建的软件、平台产生的数据需配合对接到数据中心，根据数据共享及统计分析的需要，按学校具体要求向数据中心提供系统的相关业务数据。不收取任何对接费用。
3）智慧物联管控平台对接：学校在建智慧物联管控平台（一期）项目，面向全校物联感知设备，包括视频类设备、门禁类、报警类、消防类等，提供统一的运行状态监控服务，实现对物联设备在离线状态检测、链路监控、应用系统监测，湖光校区的各类物联设备与平台应接入智慧物联管控平台。
a）视频监控类：多媒体教室、实训室、标准化考场、全部楼宇出口、楼宇天面、通道、楼道、电梯、公共走廊、学生公寓出入口、公共走廊、校区周边、明厨亮灶围墙以及其它重点部位等全校视频监控接入平台，实现全校视频汇聚融合。
b）门禁类：学校门口，宿舍、实验室等全校人脸、智能锁等门禁设备接入平台。
c）车辆道闸类：大门汽车出入口，停车场，汽车充电桩。
d）消防报警类：烟感、温感，水位等。
e）水电能耗智能监测与管理类：智能照明管理、空调控制管理、给水管网渗漏管理、用电监测系统，整个校区的智能水电管控接入平台。
f）物联子系统：中控管理平台、公共广播系统、巡更系统、停车场出入系统。
对接费用要包含在新校区的相应平台系统的投标报价中。
4）统一运维平台（esight）对接：新校区的网络交换机等网络设备需接入统一运维平台（esight），实现全网设备统一管理。
支持与市场主流的第三方厂商网络设备（含核心交换机、接入交换机、POE交换机）对接，对接费用要包含在新校区的网管系统投标报价中。
涉及以上对接内容的软件平台和硬件设备须向学校提供详细的技术参数和实施方案，配合学校进行对接可行性评估，经学校确认具备对接条件时须按要求完成相关对接工作。
主要施工技术要求如下：
1）本项目通信工程采用排管形式，直埋敷设；采用直径110PC管。每组PC110管先内套3组PE32大管和3组PE25小管，共六组不同颜色的PE子管，再穿光缆，穿越路口、车行道时套上镀锌无缝钢管（SC125）做保护。  
[image: image3.png]



注：
a）主干排水管后铺设时，其施工沟边与管道间的平行净距不宜小于1.5m。
b）当管道在排水管下部穿越时，交叉净距不宜小于0.4m，通信管道应作包封处理。包封长度自排水管道两侧各长2ｍ。
c）在交越处２ｍ范围内，燃气管不应做接合装置和附属设备；如上述情况不能避免时，通信管道应做包封处理。
d）如电力电缆加保护管时，交叉净距可减至0.15m。
2）人(手)孔位置的选择原则：
a）为了方便光（电）缆引上、引入、分歧和拐弯，以及今后施工和维护检修光（电）缆的要求，有下列情况之一的地点，应在适当位置设置人(手)孔：
有多条光（电）缆汇集点； 光(电）缆引上接续点；光(电）缆分歧点； 管道有分歧（例如十字路口处），拐弯和引入房屋建筑的地点；道路落差较大的地段，需要设置人(手)孔完成落差过渡；顶管、桥梁两侧；潜在的业务接入点及需进行管井预覆盖的地方。
b）在十字路口等处设置人孔或手孔时，其位置宜选在偏于道路的一角或绿化带、人行道上，尽量不在道路的交叉点，便于日后光（电）缆施工和维护。
c）人（手）孔位置应与其他相邻管线及管井保持距离(详见表－1)，人(手)井相互错开。
d）在弯曲的道路上建筑管道，可适当增加设置人(手)孔，减少弯管道的弧长。
e）管道段长按人孔位置而定。在直线路由上，塑料管道段长最大不得超过200m；高等级公路上的通信管道段长最大不得超过250m。根据业务的发展情况，城区管道段长一般不超过150m，郊区、乡镇道路一般不超过200m。
f）在地形坡度较大的道路上，跨越溪流、河涌以及地下障碍物需要改变管道埋深时，两侧设置人(手)孔。
g）通信管道穿越铁道和较宽的道路时，应在其两侧设置人（手）孔。
h）人（手）孔位置不宜设置在建筑物正门前、货物堆场和低洼积水处。
3）通信管道埋设深度
管道的埋深是与荷重大小，地下水位高低、管道坡度以及其他地下建筑位置有关。通信管道的埋设深度（管顶至路面）不应低于表的要求，当达不到要求时，应采用混凝土包封或钢管保护。
[image: image4.png]SEEEE . B T

Ve sikylLlins S NE SRS

it T E L T ST 4 A SPATEEE () [ TRAE (m)
CATHRRY) 2 -
HLRI B 1.5 -
d=300mn 0.5
LhKE 300mm<d=<<500mn 1 0.15
d>500mn 15
5K, HOKE 1077 0.1577
wHE 1 0.25
i EE 10 0.5
e [EF7=0. 4¥Pa 1 o
g 0. AMPa</E /1 <1. 6MPa 2 0-3
" 35kv LI 0.5 i
ik 35kv RULT. 2 05
R IR I D 2.5 -
AR 0.5 0.25
A=t Eaﬁ)iﬁ 0.5
= Ak L5
2314 A 1 -
TR 1 -
EKIF%@WL CeRHRD 2 -
- 0.5
i - 0.25
HEHR - 1
BREEPUR - 1.5





4）为有利于维护和施工，管道进入人孔处的管道基础顶部距人孔基础顶部不小于400mm。管道顶部距人孔上覆底部的净距不得小于300mm。
a）引上管道应在人手孔的上覆下面200mm-400mm的范围以内。
b）当遇到下列情况时，通信管道埋设应作相应的调整或进行特殊设计：
    市规划对今后道路扩建、改建后路面高程有变动时。
    他地下管线交越时的间距不符合表 5.2.2的规定时。
    水位高度与冻土层深度对管道有影响时。
5）通信管道
a）管道的弯曲半径与段长
本工程管道的弯曲半径不得小于36米，其中心夹角应尽量小，中心夹角不得大于90° ，同一段管道不应有波浪弯曲或反向弯曲（即S形弯）。
手孔建筑位置应根据环境及工程需要选择。
管道段长按人孔位置而定。在直线路由上，塑料管道段长最大不得超过200m；高等级公路上的通信管道段长最大不得超过250m。
根据业务的发展情况，城区管道段长一般不超过100m，郊区、乡镇道路一般不超过150m。
b）管道基础：塑料管道有较大的纵向抗弯强度，对基础的要求比混凝土管块低。一般采用砂垫层基础，根据土质和地下水位条件的不同分别按下述原则处理：
土质较好（如硬土）而又无地下水时，挖好沟槽后夯实沟底，回填100mm细砂或细土。
土质较好但有地下水时，应在沟底铺一层100mm的碎石或砖头夯实，然后回填100mm细砂。
当沟底涌水量较大，土质较差特别是在流沙或淤泥地带，应先用毛石铺垫夯实，再在上面铺以80mm厚的C10凝土垫层，然后回填50mm细砂。
当土质为岩石地段，挖好沟槽后应回填200mm细砂或细土。
通信管道遇到地下水位较高等特殊的地段应进行特殊基础处理，处理方法如下表
[image: image2.png]1 1 Wik ,
# WA [T [ ik ki
AL, B BHRRRLL | PUERARRLARNLA e
L ey po -~
A 0cm 2 1K [ ki RERMTA
N 1 ARETAM AR TR LR s P
3 i 2 pakk DRARGRR LR Hits A
t B kxv, KRERATAS, R giEAE
1, ik 1 IR R RARFERERL, S0
paers | WHESOZUL 2. s inrans AL *ﬁmg "
B D.ALTABRMARRES  BRLER | RrTiedRiedbee
1A TRk, BN
i

FHEIHEBE

489, #9RRELS

R4

2. 5. M TR





c）通信管道与其它管线同敷在一条道路中，建设中不可避免地会发生与管线在道路的同侧建设，与其它地下管线及建筑物间的最小净距应符合GB50373-2019《通信管道与通道工程设计规范》3.0.3条的规定。如与其它管线交越时达不到最小净距的，通信管道应作包封。
d）管道沟回填土应按照当地市政规划局对建设的要求，全部填充细砂或石粉。
e）通信管道的坡度：
通信管道的敷设应有一定的坡度，以利于渗入管内的地下水流向人孔。管道的坡度应为3‰～4‰，不得小于2.5‰；道路平坦地段，管道段长较长时，
一般采用人字坡；管道段长较短时，采用一字坡；道路有坡度；如道路本身有坡度；可利用地势获得坡度。管道沟开挖放坡按设计图坡度，放线挖直。
f）塑料管道的包封：下列情况应作包封处理：
①弯曲管道的接头应尽量安排在直线段内，如无法避免时，应将弯曲部分的接头作局部包封，包封长度不小于500mm，也可将弯曲部分的管道进行全包封。
②管道进入人孔或建筑物时，靠近人孔或建筑物侧应做不小于长2m、厚80mm、宽度大于管道排列100mm的C15级钢筋混凝土基础和包封。
g）管道保护措施：
①管道跨越沟、渠、涵洞及露空时，应采用镀锌无缝钢管或用镀锌对缝钢管保护。
②管道管道穿越公路及与其他管线交越时或因地下障碍物的原因，其埋深无法达到要求时，应采用混凝土包封保护。
③管道路由遇有塌方或低凹地形的特殊地段，应采取砌挡土墙（护坡）及夯填土的措施进行保护。
④管道开挖后的管道沟，没特殊要求的，最少要回填石粉或细砂至管面上200mm，然后再回填原土。
6）人（手）孔
施工过程中，施工单位必须与建设单位相互联系，密切配合，遇有其他实际情况需对设计作个别变更时，应与建设单位商量解决，
人、手孔建筑位置可根据实际情况移前或移后。
a）人（手）孔的地基的外型、尺寸应符合设计图纸规定、其外型偏差不大于±20mm，基础厚度偏差应不大于±10mm。
b）人（手）孔墙体全部采用强度级别为20普通烧结砖砌筑。
c）人（手）孔底均采用C15级混凝土浇灌基础。
d）人（手）孔内外壁均采用防水砂浆抹面。
e）人（手）孔地基应按设计规定处理，天然地基必须按设计规定的高程进行夯实、抄平；地基外形、尺寸应符合设计规定，其外形偏差应不大于20mm，厚度偏差应不大于10mm。
f）砖、混凝土砌块（以下简称砌块），砌体墙面应平整，美观，不应出现竖向通缝；砖砌体必须垂直，砌体顶部四角应水平一致，砖砌体形状和外观符合图纸要求。
g）砖砌体砂浆饱满程度应不低于80%；砖缝宽度为8—12mm，同一砖缝的宽度应一致。砌筑墙体的水泥砂浆应使用不低于M7.5水泥砂浆。通信管道工程中，严禁使用掺有白灰的混合砂浆进行砌筑。
h）人、手孔内部净高应符合设计规定。墙体的垂直度（全部净高）允许偏差不大于10mm（特殊情况应有设计变更），墙体顶部高程允许偏差应不大于20mm。
i）管道进入人（手）孔的窗口位置，允许偏差应不大于10毫米；管道端边至墙体面应呈圆弧状的喇叭口；并且要求里面堵抹严密、外面应填补密实，不得浮塞、外观整齐、表面平光。
j）管道窗口宽度大于700mm时，需要加过梁。
k）人（手）孔口圈高程应与道路的标高相一致，允许偏差应不大于10mm。
l）墙体与基础应结合严密、不漏水，结合部的内外侧应用1：2.5水泥砂浆抹八字，基础进行抹面处理的可不抹内侧八字角，墙体与基础抹内八字角时，应严密、贴实、不空鼓、表面光滑、无欠茬、无飞刺、无断裂等。
m）一般要求现场浇灌上覆。如果是预制的上覆、盖板两板之间缝隙应尽量缩小，其拼缝必须用1：2.5水泥砂浆堵抹严实，不空鼓、不浮塞、外面平光、无欠茬、无飞刺、无断裂等。上覆、盖板与墙体搭接的内、外侧，应用1：2.5水泥砂浆抹八字。
电缆支架和穿钉的预埋：
a)手孔不安装电缆支架，只预埋M16*180穿钉，穿钉的数量为双盖手孔12个，三盖手孔18个。安装位置参照手孔安装示意图。单盖手孔不预埋支架穿钉。
b)穿钉的规格、位置应符合设计规定，穿钉与墙体应保持垂直。
c)上下穿钉应该在同一垂直线上，允许垂直偏差不大于5mm；间距偏差应小于10mm；
d)相邻两组穿钉间距应符合设计规定，偏差应小于20mm；
e)穿钉露出墙面长度应适度，一般为50mm-70mm；露出部分应无砂浆等附着物，穿钉螺母应齐全有效；
7）装饰性井盖
人行道及广场铺装处应使用装饰性井盖，人行道装饰井环盖表面应完整、光滑,材质均匀,无影响产品使用的缺陷,保证井盖与井框的适配性。
8）管道安全要求
a）管道敷设应严格执行1.5.1条规定的通信管道埋设深度要求执行。
b）如因为地下障碍物（与其他关系交越时）不能满足上述要求，应采取混凝土包封或穿套镀锌钢管等保护措施。
c）应认真做好施工材料的质量检验，不得使用不合格的建筑材料，应严格遵守按设计标号要求制作混凝土或水泥沙浆，不得偷工减料。
d）管道工程施工要严格按照设计图纸的管孔组群和标高进行管道敷设。
e）所有跨桥、跨越公路都应采用钢管保护，如果城建规划部门不同意在桥架设钢管时，可采用孔网塑管保护措施。
f）施工中遇到不稳定土壤、腐蚀性土壤或其他地下管线等各种复杂情形时，施工单位应及时提出，待有关单位处理后方可继续施工。
g）施工过程中，施工单位必须与建设单位相互联系，密切配合，遇有其他实际情况需对设计作个别变更时，应与建设单位商量解决，人(手)孔建筑位置可根据实际情况移前或移后。
h）敷设好管道回填原土时应先回填细沙，注意在距离管顶20cm内不应有碎石等坚硬物。
i）6孔或以上的通信管道接头采用C15混凝土包封，每个接头包封厚度80mm，长度600mm。

（18）室外配套施工（与第二标段承包人配合）
    1) 开工前应提供施工用水、电及合理的排水点位，无排水条件的应现场做排水明沟，统一排水。

    2) 施工现场的各类垃圾应当天清理，堆置在规定的位置，否则发包人有权指定专人代为清理，费用从工程款中予以扣除。

    3) 需配合发包人根据要求而作出的各种工序调整，并为各配套管线施工提供足够的作业面。

    4) 承包人需为工艺设备、自来水、中水、排水、电力、燃气、消防及通信等配套工程提供施工材料堆放场地，并保证不挪用、偷用其材料。

    5) 需向工艺设备、自来水、中水、排水、电力、燃气、消防及通信等配套工程施工单位提供必要的人货梯、塔吊等场地内可供使用的运输设施并予以协助。

    6)工艺设备、自来水、中水、排水、电力、燃气、消防及通信等配套工程施工过程中，承包人需保证将场地平整回填到初始标高，不得遗留大石块、烂泥坑和建筑材料，并提供与场地平整有关的其他帮助。并在管线定位等方面予以协助。

    7) 承担工艺设备、自来水、中水、排水、电力、燃气、消防及通信等配套工程已完成品的保护责任，如预留预埋、及室外管道等。承包人应采取必要的保护措施如对地下管道的保护措施等，若有破坏已完成成品如有破坏管线等事件，承包人负全责。

    8) 承包人人员与工艺设备、自来水、中水、排水、电力、燃气、消防及通信等配套工程施工人员应和平相处，如发生闹事，应及时通知发包人处理解决。发生打人等事件，不论责任轻重，当事人立即被除名，对工程负责人应作出相应处罚，同时发包人有权扣压相关方工程进度款，以作出相应的赔偿。

（19）深化设计
1）总承包人负责自身承建范围内各相关专业的深化设计工作，深化设计范围包括工程全过程与全部相关专业，总承包人应对深化设计工作量有充分预计。总承包人在进场后应及时编制深化设计清单及计划，并报发包人审批通过后实施。
2）深化设计内容及要求：承包人负责自行承担施工任务的深化设计工作，包括但不限于下列内容：土建预留预埋、精装修、舞台、钢结构工程、门窗、幕墙、抗震支吊架、给水管线排布、排水管线排布、弱电智能化、室内外综合管线、园林景观、设备机房、强弱电井、管井等。所有深化设计费用均在投标报价范围内予以综合考虑，发包人不再支付任何费用。
4．成品保护要求
（1）工程竣工移交前，总承包人负责其自身承建工程项目的成品保护责任。

（2）成品保护应遵循“谁生产，谁保护”、“谁破坏，谁负责”、“总承包人监管”原则。

（3）如果成品保护责任方未按要求完成成品保护工作，或未做到位而造成的成品破坏，无论是否有明确责任单位，所有损失由成品保护责任方承担。

（4）如果成品保护责任方已按要求完成成品保护工作，其产品仍被破坏，若成品保护责任方有明确证据指证责任单位的，由责任单位赔付所有直接和间接损失。若不能明确责任单位，则由成品保护责任方负责。如各当事方对责任争执不下， 则由监理人鉴定责任，发包人给出结果。

（5）承包人须向发包人提供详细的成品保护方案，包括相关工序的具体成品、半成品保护措施，并对其承建范围内的工程项目的成品保护负责。

（6）承包人现场成品保护应有专人负责对整个施工现场巡视和检查，防止成品、半成品被破坏。

（7）先施工的单位必须向后施工办理书面交接手续，双方签字认可，后施工单位应对施工区域内的所有成品、半成品履行保护的责任和义务。

（8）施工过程中未按成品保护方案执行或成品保护执行严重不到位的，将予以处罚。

（9）工程交接验收单、成品移交以监理人/发包人签字确认为准。无正式工程交接验收单，成品或半成品损坏丢失由总承包人自行承担。
5．工程验收及移交要求
（1）工程具备专项验收（人防验收等）和竣工验收条件时，总承包人应按验收的各项规定，申请工程验收，并对验收中发现的问题积极进行整改。

（2）档案资料交付城建档案馆

1）总承包人应在本工程的竣工验收完成日后按发包人要求时间，完成符合城建档案馆要求的档案资料（必须归集所有工程资料）。分包人的档案资料由分包人完善后提交总承包人归总、装订，总承包人对此提供协助。总承包人应及时为分包人的档案资料办理签字盖章等手续，否则影响本工程竣工验收，一切责任由总承包人承担。

2）竣工验收后，总承包人应在规定的时限内，送交资料到相关政府部门进行备案，并为发包人取得《建设工程竣工验收备案证明书》。

（3）保洁要求

工程竣工完成后，总承包人必须进行清理保洁，所有保洁工作需满足发包方的移交标准。

总承包人竣工移交应满足以下保洁移交标准：
	部位
	保洁移交标准

	室内区域
	楼地面
	无积水、无泥沙、无灰尘、无污渍、无垃圾杂物、无建筑装修材料残留。

	
	墙面
	无粘贴物、无灰尘、无污渍、无建筑装修材料残留。 

	
	天棚
	无蛛网、无灰尘、无污渍、无建筑装修材料残留。

	
	开关面板、电箱
	无灰尘、无划痕、无污渍、无水泥迹。

	
	线管及管道
	无粘贴物、内部无杂物、无泥沙、无污渍，外部表面清洁、金属制品无锈渍。

	
	空调机位、空调孔
	无杂物，无灰尘。

	
	窗台
	无杂物、无污迹、无灰尘。

	公共区域
	楼地面（楼梯）
	无灰尘、无垃圾杂物、无污渍、无涂料斑点，踢脚线上无涂料和水泥迹。

	
	墙面（楼梯）
	无粘贴物、无灰尘、无污渍、无建筑装修材料残留、无印迹、无划痕、无胶渍等异物、无异色污染。

	
	天棚（楼梯）
	无蛛网、无灰尘、无划痕、无污渍、无建筑装修材料残留，阴阳角无暗灰、无异色污染。

	
	开关面板
	无灰尘、无划痕、无污渍、无水泥迹、无涂料斑点。

	
	电箱
	无粘贴物、无灰尘、无划痕、无污渍、无水泥迹、无涂料斑点、金属制品无锈渍。

	
	线管及管道
	内部无杂物、无泥沙、无污渍，外部表面清洁、金属制品无锈渍。

	室外区域
	外墙面
	无粘贴物、无灰尘、无污渍、无建筑装修材料残留、无印迹、无划痕、无胶渍等异物、无异色污染，石材、瓷砖墙面需保持光亮。

	
	屋顶（含天沟）
	无积水、无泥沙、无垃圾杂物、无建筑材料残留，面层显本色。

	
	室外地面
	无粘贴物、无垃圾、无积砂、无印迹、无异色污染。

	
	室外道路
	无粘贴物、无垃圾、无积砂、无异色污染。

	
	线管及管道
	内部无杂物、无泥沙、无污渍，外部表面清洁、金属制品无锈渍。

	地下车库
	地面
	无积水、无泥沙、无灰尘、无污渍、无垃圾杂物、无建筑装修材料残留。

	
	墙面
	无粘贴物、无灰尘、无污渍、无建筑装修材料残留、无印迹、无划痕、无胶渍等异物、无异色污染。

	
	天棚
	无蛛网、无灰尘、无划痕、无污渍、无建筑装修材料残留，阴阳角无暗灰、无异色污染。

	
	机电管道
	无涂料、胶迹污染，无灰尘，目测洁净。

	
	水泵房、设备间等
	地面无涂料污染，内外无垃圾灰尘。


（4）工程移交

竣工备案完成且移交验收完成合格后 7 日内，总承包人提交《工程移交书》，经监理人、发包人、接收单位检查确认合同范围内工作已完成后签字认可，工程移交完成。

（5）竣工资料

总承包人必须向发包人提交完整的按档案馆规定格式装订成册的竣工资料（含竣工图）各四套。
6．文档、资料及信息化管理要求
（1）收发文管理
1）承包人文件收发应设置唯一的收发文专职人员和工作专用电子邮箱，作为本项目正式文件的收发文接口。

2）承包人提交给发包人的文件，除提交书面纸质文件外，同时应将纸质文件的电子文件提供给发包人/监理人。

3）发包人对承包人的发文一般采用正式电子邮箱发出的邮件方式发出，如为重要文件将在发送电子文件的同时发纸质文件。
（2）承包人工程技术资料管理要求
1）承包人须建立健全完备的资料文件签发接收、归类保管、查询使用制度和程序，以及原始记录资料的获取与保存制度，包括电子文档信息和现场各类信息的管理以及口头信息的事后书面确认等，使信息资料的传递、查询、使用及其管理等严密、方便、准确、快捷，从而使沟通协调工作既有据可依又高效快速。

2）承包人应规范和建立文件编码系统，项目文件编码应按照发包人下发的文件编码规则或规定进行编码。

3）工程技术资料应随项目进度及时收集、整理，并按项目的统一规定进行标识。承包人应按照有关档案管理标准和规定，将项目设计、采购、施工、试运行和项目管理过程中形成的所有文件进行归档，应确保项目档案资料的真实、有效和完整，不得对项目档案资料进行伪造、篡改和随意抽撤。建立项目部技术资料管理职责。

4）承包人制定信息安全与保密措施，防止和处理在信息传递与处理过程中的失误与失密，保证信息管理系统安全、可靠地为项目服务。
5）承包人在施工技术资料的协调管理中负责汇总整理各个专业工程承包人编制的全部施工技术资料。从工程施工准备阶段开始，承包人即进行竣工资料和竣工图组织协调管理体系的建设；在和各专业工程承包人充分协商的基础上，统一竣工资料的格式和形式，明确竣工资料和竣工图的技术标准和要求，明确各专业工程承包人资料管理责任制度和责任人。
（3）竣工资料及结算资料

1）所有竣工资料及结算资料均与合同一一对应关系，所有涉及造价及造价变动的事项（但施工图、合同除外），必须以书面资料形式反映，并纳入结算资料。

2）所有涉及造价变动的资料，施工单位必须及时提供，并提交相应的预算书，经审定的资料及预算书可作为工程竣工结算依据。

3）所有结算资料的总体要求：事项内容真实有效、理由充足、依据详细、原因清楚、范围明确、资料内容完整系统、申报及时、程序规范符合预结算工作的深度要求、满足合同管理及会计成本归集要求。合同图纸以外的结算资料，应对照承包合同、施工图及相应的图纸修改设计变更、现场情况（施工条件等）、经济规定、技术规范等，认定事项的原因性质责任、过程及结果与影响，不得与合同、图纸的范围重复（时间范围、工程范围、队伍范围、费用范围等）。凡与合同精神、定额精神，有关规定相违背的内容、签证（含无效延期签证）等，一律不予结算。

4）所有结算资料管理的质量要求：a）内容上：施工单位必须在结算资料上体现合同编号、工程栋号及详细的位置、专业等，同时写清事项的责任原因、过程及结果与影响（费用、进度、质量等）。b）范围上：与承包合同、施工图及相应的图纸修改设计变更、经济规定（如定额）等的关系（在时间范围、工程范围、队伍范围、费用范围等方面）。c）深度上：必须满足预算、结算的要求。d）凡图纸不明确的内容必须由设计单位书面确认，在竣工图上体现，并反映在结算之竣工工程范围、项目及工程量验收记录中。e）预算书（含施工图预算书）：凡能精确计量的结算资料必须编制总价预算书；凡不能精确计量的结算资料必须编制单价预算书，并在估计工程量后以总价预算书体现（在事项结束时办理工程量验收记录、然后再调整工程量编制总价预算书）。
（4）工程信息化管理
1）承包人应对施工全过程进行影像记录，影像记录成果应满足广东省、湛江市竣工备案部门的要求，工程竣工后向发包人及广东省、湛江市竣工备案部门移交全套影像资料。
2）承包人应确保本工程深化设计图纸100%数字化，并同时提供AutoCAD格式和PDF格式版本，与纸质图纸并行使用。
3）在本项目的建设过程中，承包人应全面记录本工程建设和管理过程中的各种重要节点、关键/创新工艺、重大会议和事件等，不断进行相关知识、方法、经验和创新成果的记录、整理、总结，制作与本工程相关的各种纪录片、画册、期刊等，为本工程各项报批报建、验收备案、对外宣传、创新创优提供基础，并最终在项目实施完成时对工程技术和管理经验及创新成果进行系统的回顾、总结、整理和出版。
7．培训要求
1）承包人须提供所需的培训设施和课程，以确保发包人（使用单位）的工程、维护人员能对承包人所提供的系统、设备和装置的设计、日常的运作、故障和例行维护、事故的处理和解决方面等有全面性的认识和了解。

2）承包人须预先编制一套详尽的培训计划，列出每项课程的大纲、培训导师资料及培训所需时间，提交发包人／监理工程师审核。同时，承包人应按每项课程提出各接受培训的学员应具备的资历要求，使有关的培训能收到预期的效果。

3）承包人须委派资深导师进行每项培训工作，培训需以普通话作讲授。所有导师的资历须先提交发包人／监理工程师审核认可。

4）承包人应向受训学员提供并解释有关设计资料、文件、图纸等，以便使学员对整套系统的各个方面都能熟练掌握。

5）承包人经得发包人同意可以利用已安装、测试和交工试运转的装置和设备对发包人的工程人员进行培训。然而承包人不得使用本合同内须提供的备用零部件进行培训之用。承包人应提供足够的材料、设备、样本、模型、设备内部透视资料的复印本、幻灯、影片以及其他种种需要的培训教材文件，以便培训工作的进行。培训课程完成后，有关装备和教材将为发包人所有，以便日后发包人自行对其他员工进行辅助性培训之用。所有教材文件须以中文说明。

6）上述培训所需的费用应包括在承包人的合同价内。然而培训时产生的额外开支如受训学员的住宿和交通费之类，则不需包括在合同内。
8．维修保养

（1）在缺陷保修期内，承包人须免费提供所需的工作人员和材料，作一般性的定期修保养，同时提供日夜二十四小时随传随到的紧急维修服务。
（2）为达到本工程合约的要求，维修保养工作应包括但不限于以下的项目：
1）为保持系统的正常运作，如有需要时须对设备的组件进行维修或更换工作，包括：提供材料、一般性消耗件、润滑油、清洁剂、过滤器及劳务等。
2）提供维修保养记录，并把记录书放置于适当地点，以便发包人工作人员随时查阅有关设备的维修保养、组件更换次数、检查及维修日期等记录。
（3）在收到紧急事故召唤时，承包人须按正常工作时间及非工作时间分别于两小时及六小时之内到场进行抢修工作。
（4）操作和保养手册
1）承包人须于工地测试和运行进行前一个月，预先草拟一份包含临时图则、电脑软件表和维修保养程序的操作和维修保养手册草稿(后面简称“手册”)，以便发包人的工程人员能预先对有关装置有所认识。而有关手册草稿除了一些资料因有关工程尚未完成而需以临时插页暂代外，其格式安排应与日后正式手册的编排相同。
2）经批核的正式手册必须于缺陷保修期开始的六个星期内备妥及呈交，呈交数量至少三套。手册内所有资料应以中文编印，每一系统应独立成册，以减少每册的厚度，不同的内容或章节应以塑胶制索引标签分隔并附有清楚的目录指示，以便使用者翻查参考。
3）设备的操作控制须采用“控制示意图”以清楚而简单的形式来表示，并以“控制连接图”方式表示装置内部各部件及电线的位置、安排和联接的资料。所有的控制图须包括或另提供详细的图例说明，以识别各部件和接点的位置并标注其特别功能、特征和用途，例如额定电流量、线圈电压、调节定位参数等。
4）手册须同时附有本项目的“竣工图”目录，并按所属系统分别列于有关系统的章节内。如某一图纸同时适用于多个系统时，则需在每个有关系统章节内同时列出。
（5）承包人应免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训(并提供安装使用维护说明书)。应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满。当设备到货情况与合同要求不符时承包方均应立即无偿补足、替换相关设备不得影响现场进度。

（6）设备技术服务要求

1）承包人应免费对用户进行设备操作使用和维护保养方面的培训（并提供安装使用维护说明书）。应负责指导设备安装、设备调试，确保所供设备验收合格，交付使用，直到工程保修期满。当设备到货情况与合同要求不符时，无论买方是否向卖方指出，卖方均应立即无偿补足、替换相关设备不得影响现场进度。在安装、调试、初步验收、最终验收过程中发现设备和零部件的质量达不到本需求书的要求时，无论买方是否向卖方指出，卖方均应立即无偿更换合格的设备和零部件并不得影响现场进度。在安装、调试、初步验收、最终验收过程中发生设备和零部件的损坏时，无论买方是否向卖方指出，卖方均应立即无条件先行进行维修、修理，必要时先行更换合格的设备和零部件并不得影响现场进度，由卖方负责与损坏责任方交涉损坏索赔事宜，买方应为此提供必要的协助。

2）质保期内发生卖方原因引起的与设备和零部件有关的问题时，卖方应于收到用户通知后8小时内派遣相关人员到达现场，立即无偿更换或修理有问题的设备和零部件，提供免费服务，买方保留索赔的权利。质保期内发生非卖方原因引起的与设备和零部件有关的问题时, 卖方应于收到用户通知后8小时内派遣相关人员到达现场进行维修和必要的更换，卖方只向买方收取零配件和人工等成本费。

3）质保期外卖方应保证以优惠的价格提供维修保养服务和备件，当发生与设备和零部件有关的问题时，承包人应按照保质期内同样的要求进行维修处理，卖方应于收到用户通知后8小时内派遣相关人员到达现场进行维修和必要的更换，卖方只向买方收取零配件和人工等成本费。承包人应提供质保期满后3年内的维修保养价格。

4）最终验收合格后，在设备的全部正常使用期间，发现设备和零部件的质量达不到本需求书的要求时，买方将以书面形式通知卖方进行索赔，卖方应于收到通知后一周内作出书面答复，以确认是否接受买方的索赔，若一周内未作出书面答复则视为该索赔要求已为卖方接受。

5）因质量问题而提出索赔的解决方式：维修或修理，在买方许可条件下，在现场或工厂由卖方自费对有缺陷的设备和零部件进行修复，使之符合本需求书的要求；更换，卖方无偿以全新的、合格的产品替换有缺陷的设备和零部件，更换下来的、有缺陷的设备和零部件是卖方财产；退货，买方有权拒绝接受有质量问题的任何设备和零部件并退回给卖方，卖方须承担由此而发生的一切费用，买方认为有必要时有权解除合同并要求卖方支付违约金。

6）在安装、调试、初步验收、最终验收过程中，由于卖方原因导致工期延长损失、其他返工损失等费用由卖方承担。
第八章  安全生产和文明施工
1．安全生产和文明施工目标

（1）基础目标：零死亡、零重伤、零职业病、零中毒；零火灾、零坍塌、零重大财产损失及负面影响事件、零群体性事件。

（2）创优目标：确保获得“省示范工地”。
2．安全防护要求
（1）在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等，按照合同条款的约定履行其安全施工职责。
（2）承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。在整个工程施工期间，承包人应在施工现场设立、提供和维护并在有关工作完成或竣工交付后撤除：

    a）在现场入口的显著位置设立“五牌一图”：即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫（防火责任）牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图等的规章制度和主要参建单位名称等说明的图板；
    b）为确保工程安全施工须设立的足够标志、宣传画、标语、指示牌、警告牌、火警、匪警和急救电话提示牌等；
    c）洞口和临边位置应按规定设置安全防护设施，包括护身栏杆、脚手架、洞口盖板和加筋、竖井防护栏杆、防护棚、防护网、坡道等；
    d）安全带、安全绳、安全帽、安全网、绝缘鞋、绝缘手套、防护口罩和防护衣等安全生产用品；
    e）所有机械设备包括各类电动工具的安全保护和接地装置和操作说明；
    f）主要作业场所和临时安全疏散通道24小时36伏安全照明和必要的警示等以防止各种可能的事故；
    g）足够数量的合格消防设施；
    h）装备良好的易燃易爆物品仓库和相应的使用管理制度；
    i）对涉及明火施工的工作制定诸如动火证等管理制度；
（3）施工安全防护的专项费用必须专款专用，其使用、划拨应接受建设安全监督管理机构和发包人的监督，承包人应对其由于安全防护专项费用和施工安全措施不到位而发生的安全事故承担全部责任。
（4）承包人应建立专门的施工场地（现场）安全生产管理机构，配备足够数量的和符合有关规定的专职安全生产管理人员，负责日常安全生产巡查和专项检查，召集和主持每周至少一次的有所有在现场工作的工人和其他工作人员参加的安全生产例会，负责安全技术交底和技术方案的安全把关，负责制定或审核安全隐患的整改措施并监督落实，负责安全资料的整理和管理，及时消除安全隐患，做好安全检查记录，确保所有的安全设施都处于良好的运转状态。
（5）承包人应遵照有关法规要求，编印安全保护手册发给进场施工人员，做好进场施工人员上岗前的安全教育和培训工作，并建立考核制度，只有考核合格的人员才能进场施工作业。特种作业人员还应经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后方可上岗。在任何分部分项工程开始施工前，承包人应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组和作业人员等进行安全交底，并由双方签字确认。
（6）承包人应为其进场施工人员配备必需的安全防护设施和设备，承包人还应为邻近地区的所有者和占有者、公众和其他人员，提供一切必要的临时道路、人行道、防护棚、围栏及警告等，以确保财产和人身安全和最大程度地降低施工可能造成的不便。
（7）承包人应在施工场地（现场）入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、隧道口、基坑边沿、危险品存放处等设置一切必需的安全警示标志，包括但不限于标准道路标志、报警标志、危险标志、控制标志、安全标志、指示标志、警告标志等，并配备必要的照明、防护和看守。承包人应当按监理人的指示，经常补充或更换失效的警示和标志。
（8）承包人应对施工场地（现场）内由其提供并安装的所有提升架、外用电梯和塔吊等垂直和水平运输机械进行安全围护，包括卸料平台门的安全开关、警示铃和警示灯，卸料平台的护身栏杆，脚手架和安全网等等；所有的机械设备应设置安全操作防护罩，并在显目位置张挂详细的安全操作要点等。
（9）承包人应对所有用于提升的挂钩、挂环、钢丝绳、铁扁担等进行定期检测、检查和标定；如果监理人认为，任何此类设施已经损坏或有使用不当之处，承包人应立即以合格的产品进行更换；所有垂直和水平运输机械的搭设、顶升、使用和拆除必须严格依照现行有关法规、规章、规范、标准和规程等的要求。
（10）所有机械和工器具应定期保养、校试和维护，以保证他们处于良好和安全的工作状态。保养、校核和维护工作应尽可能安排在非工作时间进行，并为上述机械和工器具准备足够的备用配件，以确保工程的施工能不间断地进行。
（11）在永久工程和施工边坡、建筑物基坑、地下洞室等的开挖过程中，应根据其施工安全的需要和（或）监理人指示，安装必要的施工安全监测仪器，及时进行必要的施工安全监测，并定期将安全监测成果提交监理人，以防止引起任何沉降、

变形或其他影响正常施工进度的损害。
（12）承包人应对任何施工中的永久工程进行必要的支撑或临时加固；除非承包人已获得监理人书面许可并按要求进行了必要的加固或支撑，不允许承包人在任何已完成的永久性结构上堆放超过设计允许荷载的任何材料、物品或设备。在任何情况下，承包人均应对其任何上述超载行为引起的后果负责，并承担相应的修缮费用。
（13）承包人应成立应急救援小组，配备必要的应急救援器材和设备，制定灾害和生产安全事故的应急救援预案，并将应急救援预案报送监理人。应急救援预案应能随时组织应救专职人员、并定期组织演练。
（14）施工过程中需要使用爆破或带炸药的工具等危险性施工方法时，承包人应提前通知监理人。经监理人批准后，承包人应依照有关法律、法规、规章以及政府有关主管机构制定的规范性文件等的规定，向有关机构提出申请并获得相关许可。承包人应严格依照上述规定使用、储藏、管理爆破物品或带炸药的工具等，并负责由于这类物品的使用可能引起的任何损失或损害的赔偿。任何情况下，承包人不得在已完永久性工程中和空心混凝土砌体中使用爆破方法。
（15）基坑支护、起重吊装工程等达到一定规模和危险性较大的分部分项工程，承包人应当编制专项施工方案，其中深基坑、高大模板工程及支撑体系、特殊脚手架等工程的专项施工方案，还应组织专家进行论证和审查。
（16）承包人应按照合同文件的约定处理本工程施工过程中发生的事故。发生施工安全事故后，承包人必须立即报告监理人和发包人，并在事故发生后及时向发包人提交事故情况书面报告，并根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，及时向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。
（17）承包人还应根据有关法律、法规、规定和条例等的要求，制定一套安全生产应急措施和程序，保证一旦出现任何安全事故，能立即保护好现场，抢救伤员和财产，保证施工生产的正常进行，防止损失扩大。
（18）安全防护方面的其他要求如下：
    a）承包人应遵守建设部 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号文的有关规定，编制专项施工方案并通过专家论证； 

    b）承包人除报送深基坑工程设计方案、深基坑工程专项施工方案外，还必须将基坑降水专项方案等按照当地规定必须申报其他方案，进行组织专家审查和论证，否则不允许施工；

    c）承包人应制定符合设计和相关法规要求的周边建筑物环境保护专项方案，编制应急预案和施工过程动态监测措施，并承担应急抢险的全部责任。

3．临时消防要求
（1）承包人应建立消防安全责任制度，制定用火、用电和使用易燃易爆等危险品的消防安全管理制度和操作规程。各项制度和规程等应满足相关法律法规和政府消防管理机构的要求。
（2）承包人应根据相关法律法规和消防管理部门的要求，为施工中的永久工程和所有临时工程提供必要的临时消防和紧急疏散设施，包括提供并维持畅通的消防通道、临时消火栓、灭火器、水龙带、灭火桶、灭火铲、灭火斧、消防水管、阀门、检查井、临时消防水箱、泵房和紧随工作面的临时疏散楼梯或疏散设施，消防设施的设立和消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要，始终保持能够随时投入正常使用的状态，并设立明显标志。承包人的临时消防系统和配置应分别经过监理人和消防管理部门的审批和验收；承包人还应自费获得消防管理部门的临时消防证书。所有的临时消防设施属于承包人所有，承包人应在工程实际竣工时且永久性消防系统投入使用后从现场拆除。
（3）承包人应当成立由项目主要负责人担任组长的临时消防组或消防队，宣传消防基本知识和基本操作培训，组织消防演练，保证一旦发生火灾，能够组织有效的自救，保护生命和财产安全。
（4）施工场地（现场）内的易燃、易爆物品应单独和安全地存放，设专人进行存放和领用管理。施工场地（现场）储有或正在使用易燃、易爆或可燃材料时或有明火施工的工序，应当实行严格的“动火证”管理制度。
7.2.5 承包人临时消防管理制度应落实发包人及岭南师范学院的有关管理规定，并建立消防安全应急预案同时在施工期间进行消防安全应急演练。
4．临时供电要求
（1）承包人应当根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）及其适用的修行版本的规定和施工要求编制施工临时用电方案，临时用电方案及其变更时，必须履行“编制、审核、批准”程序。施工临时用电方案应当由电气工程技术人员组织编制，经企业技术负责人批准后实施，经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收，合格后方可投入使用。
（2）承包人应为施工场地（现场），包括为工程楼层或者各区域，提供、设立和维护必要的临时电力供应系统，并保证电力供应系统始终处于满足供电管理部门要求和正常施工生产所要求的状态，并在工程实际竣工和相应永久系统投入使用后从现场拆除。
（3）临时供电系统的电缆、电线、配电箱、控制柜、开关箱、漏电保护器等材料设备均应当具有生产（制造）许可证、产品合格证并经过检验合格的产品。临时用电采用三相五线制、三级配电和两极漏电保护供电，三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆，按规定设立零线和接地线。电缆和电线的铺设要符合安全用电标准要求，电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。各种配电设备均设有防止漏电和防雨防水设施。
（4）承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下工程照明系统的电压不得高于36V，在潮湿和易触及带电体场所的照明供电电压不应大于24V。不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。
（5）凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地或避雷装置。承包人应负责避雷装置的采购、安装、管理和维修，并建立定期检查制度。
（6）临时用电方面的其他要求如下：
    a）承包人应协助发包人对整个施工现场的临时用电进行全面管理及维护保养，对独立承包人的临时用电进行定期巡视检查管理，确保施工用电安全； 

    b）承包人应按照当地供电部门的要求对发包人提供临时供电变压器进行符合安全规定的围蔽，并设置醒目的安全标志； 

5．劳动保护要求
（1）承包人应遵守所有适用于本合同的劳动法及有关法律、法规、规章和规定中关于工人工资标准、劳动时间和劳动条件的规定，合理安排现场作业人员的劳动和休息时间，保障劳动者必须的休息时间，支付合理的报酬和费用。承包人应按政府或有关管理机构的规定为本合同下雇佣的职员和工人办理任何必要的证件、许可、保险和注册等，并保障发包人免于因承包人不能依照或完全依照上述所有法律、法规、规章和规定等可能给发包人带来的任何处罚、索赔、损失和损害等。
（2）承包人应按照国家《劳动保护法》的规定，保障现场施工人员的劳动安全。承包人应为本合同下雇佣的职员和工人提供适当和充分的劳动保护，包括但不限于安全防护、防寒、防雨、防尘、绝缘保护、常用药品、急救设备、传染病预防等。
（3）承包人应为其履行本合同所雇佣的职员和工人提供和维护任何必要的膳宿条件和生活环境，包括但不限于宿舍、围栏、供水（饮用及其他目的的用水）、供电、卫生设备、食堂及炊具、防火及灭火设备、供热、家具及其他正常膳宿条件和生活环境所需的必需品，并应考虑宗教或民族习惯。
（4）承包人应为现场工人提供符合政府卫生规定的生活条件并获得必要的许可，保证工人的健康和防止任何传染病，包括工人的食堂、厕所、工具房、宿舍等；承包人应雇佣专业的卫生防疫部门定期对现场、工人生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理，包括消灭白蚁、鼠害、蚊蝇和其它害虫，以防对施工人员、现场和永久工程造成任何危害。
（5）承包人应在现场设立专门的临时医疗站，配备足够的设施、药物和称职的医务人员，承包人还应准备急救担架，用于一旦发生安全事故时对受伤人员的急救。
（6）劳动保护方面的其他要求如下：
    a）除现场保安、办公及值班人员外，工人不得在施工现场住宿，施工现场不得设立食堂；

    b）承包人应按照国家及地方规定，按时支付劳动者报酬和费用；

    c）承包人应加强劳动保护方面的培训，预防施工现场打架斗殴赌博等违法或群体性事件的发生。

    d）承包人应与工人签订用工合同，购买社会保险，并接受发包人抽查监督。 

6．施工安全措施计划

（1）承包人应根据《中华人民共和国安全生产法》、《职业健康安全管理体系规范》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法实施办法》和地方有关的法规等，按照合同文件的约定，编制一份施工安全措施计划，报送监理人审批。
（2）施工安全措施计划是承包人阐明其安全管理方针、管理体系、安全制度和安全措施等的文件，其内容应当反映现行法律法规规定的和合同条款约定的以及本条上述约定的承包人安全职责，包括但不限于：

    a）施工安全管理机构的设置；
 b）专职安全管理人员的配备；
 c）安全责任制度和管理措施；
 d）安全教育和培训制度及管理措施；
 e）各项安全生产规章制度和操作规程；
    f）各项施工安全措施和防护措施；
 g）危险品管理和使用制度；
 h）安全设施、设备、器材和劳动保护用品的配置；
（3） 施工安全措施的项目和范围，应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录H、I、J的规定，即应采取以改善劳动条件，防止工伤事故，预防职业病和职业中毒为目的的一切施工安全措施，以及修建必要的安全设施、配备安全技术开发试验所需的器材、设备和技术资料，并对现场的施工管理及作业人员做好相应的安全宣传教育。

（4）施工安全措施计划应当在合同文件约定的期限内报送监理人，监理人应在收到施工安全措施计划后的7天内批复承包人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工安全措施计划，并及时补充、修订和完善施工安全措施计划，确保安全生产。
7．文明施工要求
（1）承包人应遵守湛江市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地的有关要求，落实安全文明施工质量标准化管理达标评估制度，确保施工现场满足湛江市建设工程安全文明施工工地的相关要求； 

（2）承包人应遵守国家和工程所在地有关法规、规范、规程和标准的规定，履行文明施工义务，确保文明施工专项费用专款专用。
（3）承包人应当规范现场施工秩序，实行标准化管理：
    a）承包人的施工场地（现场）必须干净整洁、做到无积水、无淤泥、无杂物，材料堆放整齐； 

 b）施工场地（现场）应做好硬化处理，定期定时洒水，做好防治扬尘和大气

污染工作；
    c）严格遵守“工完、料尽、场地净”的原则，不留垃圾、不留剩余施工材料和施工机具，各种设备运转正常；
    b）承包人修建的施工临时设施应符合监理人批准的施工规划要求，并应满足本节规定的各项安全要求；
    c）监理人可要求承包人在施工场地（现场）设置工程的施工平面布置图，以及各级承包人人员的安全施工责任牌等的文明施工警示牌；
d）材料进入现场应按指定位置堆放整齐，不得影响现场施工和堵塞施工通道，材料堆放场地应有专职的管理人员；

e）施工和安装用的各种扣件、紧固件、绳索具、小型配件、镙钉等应在专设的仓库内装箱放置；
    f）现场通风、给（排）水管及照明电线的布置应安全、合理、规范、有序，做到整齐美观，不得随意架设，造成隐患或影响施工。
（4）承包人应为他所雇佣的施工工人建立并维护相应的生活宿舍、食堂、浴室、厕所和文化活动室等，其标准应满足政府有关机构的生活标准和卫生标准等的要求。
（5）承包人应为任何已完成的和将要进行的任何永久和临时工程、材料、物品、设备、以及因永久工程施工而暴露的任何毗邻财产提供必要的覆盖和保护措施，以避免恶劣天气影响工程施工和造成损失。保护措施包括必要的冬季供暖、雨季用阻燃防水油布覆盖、额外的临时仓库等等。任何因承包人措施不得力或不到位而给工程带来的任何损失或损害由承包人自己负责。
（6）在工程施工期间，承包人应始终避免现场出现不必要的障碍物，妥当存放并处置施工设备和多余的材料，及时从现场清除运走任何废料、垃圾或不再需要的临时工程。
（7）承包人应为现场的工人和其他所有工作人员提供符合卫生要求的厕所，厕所应贴有磁砖并带手动或自动冲刷设备和洗手盆；承包人负责支付与该厕所相关的所有费用，并在工程竣工时，从现场拆除。承包人应在工作区域设立必要的临时厕所，并安排专门人员负责看护和定时清理，以确保现场免于随地大小便的污染。
（8）承包人应在现场设立固定的垃圾临时存放点并在各楼层或区域设立必要的垃圾箱；所有垃圾必须在当天清除出现场，并按有关行政管理部门的规定，运送到指定的垃圾消纳场。
（9）承包人应对离场垃圾和所有车辆进行防遗洒和防污染公共道路的处理。承包人在运输任何材料的过程中，应采取一切必要的措施，防止遗洒和污染公共道路；一旦出现上述遗洒或污染现象，承包人应立即采取措施进行清扫，并承担所有费用。 承包人在混凝土浇注、材料运输、材料装卸、现场清理等工作中应采取一切必要的措施防止影响公共交通。
（10）承包人应当制订成品保护措施计划，并提供必要的人员、材料和设备用于整个工程的成品保护，包括对已完成的所有工程或工作的保护，防止任何已完工作遭受任何损坏或破坏。成品保护措施应当合理安排工序，并包括工作面移交制度和责任赔偿制度。成品保护措施计划最迟应当在下个工序施工前不少于14天报监理人审批。

8．安全培训教育的要求

（1）安全培训教育的原则为“不教育不入场，不交底不上岗”。

（2）总承包人安全培训教育至少包括但不限于：

a）入场安全培训教育；

b）三级安全培训教育；

c）专项安全培训教育（消防、用电、特种作业等）；

d）转岗、复岗安全培训教育；

e）班前安全培训教育等。

（3）安全培训教育的内容、学时、效果等应满足国家有关规定，并做好档案记录。

（4）总承包人必须保障安全培训教育的效果，使从业人员安全意识、安全知识和技能与所从事的岗位、工作内容相适应。

（5）总承包人必须建立分级安全技术交底机制，严格实施安全技术交底工作，严禁未经交底即安排施工作业。
9．治安保卫要求
（1）承包人应为施工场地（现场）提供24小时的保安保卫服务，配备足够的保安人员和保安设备，防止未经批准的任何人进入现场，控制人员、材料和设备等的进出场，防止现场材料、设备或其他任何物品的被盗窃，禁止任何现场内的打架斗殴事件。未经发包人以及监理人批准，进入施工现场的材料、机械、成品（半成品）设备，不得运出施工现场。
（2）承包人的保安人员应是训练有素的专业保安人员，承包人可以雇佣专业保安公司负责现场保安和保卫；保安保卫制度除规范现场出入大门控制外，还应规定不规律的现场周边和全现场的保安巡逻。
（3）承包人应制定并实施严格的施工场地（现场）出入制度并报监理人审批；车辆的出入须有出入审批制度，并有指定的专人负责管理；人员进出现场应有出入证，出入证须以经过发包人批准的格式印制。
（4）承包人应确保未经发包人批准，现场保安人员应禁止任何人员进入施工现场参观或拍照。承包人应准备足够数量的专门用于经发包人批准的参观人员的安全帽并带明显标志，承包人同时应准备一个参观人员登记簿用于记录所有参观现场人员的姓名、参观目的和参观时间等内容；承包人应确保每个参观现场的人员了解和遵守现场的安全管理规章制度，佩带安全帽，确保所有经发包人和监理人批准的参观人员的人身安全。
（5）承包人应为施工场地（现场）提供和维护符合建设行政主管部门和市容管理部门规定的临时围墙和其他安全维护，并在工程进度需要时，进行必要的改造。围墙和大门的表面维护应考虑定期的修补和重新刷漆，并应保证所有的乱涂乱画或招贴广告随时被清理。临时围墙和出入大门考虑必要的照明，照明系统要满足现场安全保卫和美观的要求。
（6）承包人应当保证发包人支付的工程款项仅用于本合同目的，及时和足额地向所雇佣的人员支付劳动报酬，并制定严格的工人工资支付保障措施，确保所有分包人及时支付所雇佣工人的工资，有效防止影响社会安定的群体事件发生，并保障发包人免于因承包人（包括其分包人）拖欠工人工资而可能遭受的任何处罚、索赔、损失和损害等。
（7）施工场地（现场）治安管理计划作为施工安全措施计划的一部分，应同时上报发包人以及监理人批准。 

（8）发包人应在编制突发治安事件紧急预案同时上报发包人和监理人审批，同时与工程所在地治安管理部门建立联动机制，确保突发事件迅速有效处理把社会影响对发包人造成的损失降到最低。
10. 环境保护要求
（1）在工程施工、完工及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和工程所在地有关环境保护、水土保护和污染防治的法律、法规、规章、规范、标准和规程等，按照合同文件的约定履行其环境与生态保护职责。
（2）承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护行政主管部门的监督、监测和检查。承包人应对其违反现行法律、法规、规章以及本合同规定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担赔偿责任。
（3）承包人制订施工方案和组织措施时应当同步考虑环境和资源保护，包括水土资源保护、噪声、振动和照明污染防治、固体废弃物处理、污水和废气处理、粉尘和扬尘控制、道路污染防治、卫生防疫、禁止有害材料、节能减排以及不可再生资源的循环使用等因素。
（4）承包人应当做好施工场地（现场）范围内各项工程的开挖支护、截水、降水、灌浆、衬砌、挡护结构及排水等工程防护措施。施工场地（现场）内所有边坡应当采取有效的水土流失防治和保持措施。承包人采用的降水方案应当充分考虑对地下水的保护和合理使用，如果国家和（或）地方人民政府有特别规定的，承包人应当遵守有关规定。承包人还应设置完善的排水系统，保持施工场地（现场）始终处于良好的排水状态，防止降雨径流对施工场地（现场）的冲刷。
（5）承包人应当确保其所提供的材料、工程设备、施工设备和其他材料都是绿色环保产品，列入国家强制认证产品名录的，还应当是通过国家强制认证的产品。承包人不得在任何临时和永久性工程中使用任何政府明令禁止使用的对人体有害的任何材料（如放射性材料、石棉制品等）和方法，同时也不得在永久性工程中使用政府虽未明令禁止但会给居住或使用人带来不适感觉或味觉的任何材料和添加剂等；承包人应在其施工环保措施计划中明确防止误用的保证措施；承包人违背此项约定的责任和后果全部由承包人承担。
（6）承包人应为防止进出场车辆的遗洒和轮胎夹带物等污染周边和公共道路等行为制定并落实必要的措施，这类措施应至少包括在现场出入口设立冲刷池、对现场道路做硬化处理和采用密闭车厢或者对车厢进行必要的覆盖等等。
（7）承包人应当对保证施工生产用水和生活用水符合国家有关标准的规定。承包人还应建设、运行和维护施工生产和生活污水收集和处理系统（包括排污口接入），建立符合排放标准的临时沉淀池和化粪池等，不得将未处理的污水直接或间接排放或造成地表水体、地下水体或生产和生活供水系统的污染。若发生相关费用由承包人自行承担。
（8）承包人应当采取有效措施，建立相应的过滤、分离、分解或沉淀等处理系统，不得让有害物质（如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等）污染施工场地（现场）及其周边环境。承包人施工工序、工作时间安排和施工设备的配置应当充分考虑降低噪声和照明等对施工场地（现场）周边生产和生活的影响，并满足国家和地方政府有关规定的要求。
（9）扬尘污染防治要求：

1）建立健全扬尘污染防治责任制，现场设置须符合《湛江市房屋市政工程项目实时远程视频监控和扬尘监测实施方案》的有关要求，并承担全部费用。

2）制定有针对性的扬尘污染防治实施方案，采取遮盖、围挡、密闭、绿化、喷洒、冲洗等防尘降尘措施。

3）建立洒水、清扫制度，配备洒水设备。现场施工道路应定时定人洒水清扫， 实现全覆盖。重污染天气时应增加洒水频次。

4）编制重污染天气应急预案，做好与当地政府预案衔接，积极配合当地政府做好重污染天气应急工作。

5）建立工程渣土运输扬尘污染防治管理制度和相关措施，使用合规车辆，并加强渣土运输车辆和人员管理。

6）现场应公示施工扬尘治理措施、责任人、主管部门等信息，并及时向当地政府主管部门报送扬尘防治措施落实情况。

7）现场应设置连续、密闭的围挡。出入口和场内施工路面采用混凝土硬化或硬质材料铺设，安装高效车辆冲洗设备，并确保设备有效运行。

8）产生的渣土应及时外运，对确需留存现场且具备留存条件的，应明确存放期限，并使用密目绿网进行全覆盖。集中堆放的土方、散装物料和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等防尘措施。水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施。

9）动土、拆除等易扬尘作业区域应设置固定或移动雾炮设施，进行降尘，确保作业区域全覆盖。根据项目实际情况，在塔吊大臂、施工围挡、工地主要道路一侧等位置设置喷雾降尘系统，定时进行喷洒降尘。灰土和无机料应预拌进场，道路碾压过程中应洒水降尘。

10）建筑物内垃圾应采用容器或搭设专用封闭式垃圾道的方式清运，严禁凌空抛掷和焚烧垃圾。

11）现场机械设备、车辆的尾气排放应符合国家环保排放标准。
（10）噪声污染防治要求

1）施工场界噪声排放应符合现行《建筑施工场界环境噪声排放标准》规定，对场界噪声排放进行监测、记录和控制。

2）在重要节假日、会议、特殊时期（中考、高考），项目部应严格遵守当地政府有关规定，做好噪声污染控制工作。

3）加强项目管理，优化施工组织设计及施工方案，杜绝赶工造成的夜间施工噪声扰民现象。

4）因混凝土浇筑等施工工艺需要或其他特殊要求必须连续作业时，及时办理夜间施工许可证，提前告知附近居民，并落实增加噪声隔离设施，优化施工工序等降噪措施，确保施工场界夜间环境噪声满足标准规定的 55db(A)限制要求。

5）现场宜选用低噪声、低振动的设备。电锯、电刨、搅拌机、固定式混凝土输送泵、大型空气压缩机等强噪声设备应采用隔声、吸声材料搭设的防护棚或屏障，并应设置在远离居民区的一侧。

6）进入现场的施工车辆禁止鸣笛，物料、设备装卸时应轻拿轻放，减少设备和人为噪声。
（11）环境保护方面的其他要求如下：
    1）承包人工作需要进行夜间施工的，必须提前办理相关手续，并采取相应保证措施充分降低噪声和照明等对施工场地（现场）周边生产和生活的影响；若发生相关费用由承包人自行承担。
2）承包人应充分考虑场地四周道路交通对工程物料、设备运输等方面的不利影响； 
（12）施工环保措施计划
合同文件约定的施工环保措施计划是承包人阐明环保方针和拟采用的环保措施及方法等的文件，其内容应包括但不限于：
    1）承包人生活区（如果有）的生活用水和生活污水处理措施；
    2）施工生产废水处理措施；
 3）施工扬尘和废气的处理措施；
 4）施工噪声和光污染控制措施；
 5）节能减排措施；
 6）不可再生资源循环利用措施；
 7）固体废弃物处理措施；
 8）人群健康保护和卫生防疫措施；
 9）防止误用有害材料的保证措施；
 10）施工边坡工程的水土流失保护措施；
 11）道路污染防治措施；
 12）完工后场地清理及其植被（如果有）恢复的规划和措施；
 13）当地工程建设管理部门要求的其他环保措施。
施工环保措施计划应当在本工程开工前 7天报送监理人，监理人应在收到施工环保措施计划后的 7天内批复承包人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工环保措施计划，并及时补充、修订和完善施工环保措施计划。
第九章 奖励与违约管理办法

1．项目奖励管理办法
奖励原则：本办法中的奖励资金全部来自违约支付资金，奖励资金总额将不超过项目违约支付总额。
（1）工程开工至竣工全过程未发生人员死亡、重伤、火灾、坍塌、群体事件等生产安全事故事件，顺利实现合同约定安全生产目标，且获得“广东省建设工程金匠奖”奖励50万元。
（2）获得“广东省建设工程优质结构奖”奖励10万元。
（3）获得“湛江市工程优质奖和湛江市紫荆杯奖”奖励10万元。
（4）获得“湛江市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地”奖励5万元。

2．项目违约管理办法
（1）人员及架构管理
	序号
	事项
	违约金支付标准
	备注

	1
	投标时确定的项目经理不就位；

履约过程中，未提前15天以上以正式书面形式通知监理公司、发包人并获得批准，擅自更换项目经理、技术负责人
	50万元
	以发包人、监理核实为准

	2
	投标确定的主要管理人员不就位；

履约过程中，未提前15天以上以正式书面形式通知监理公司、发包人并获得批准，擅自更换主要管理人员
	20万元
	以发包人、监理核实为准

	3
	履约过程中，即使取得发包人书面同意，更换项目经理、技术负责人 
	2-5万元
	以发包人、监理核实为准

	4
	发包人有权对不适合的项目主要管理人员向承包人提出更换并无需解释，接发包人书面通知后，承包人未在规定时间内将相关人员更换到位
	项目经理1万元/天；其他主要管理人员0.5万元/天，直至人员到位
	以发包人、监理核实为准

	5
	发包人有权对承包人项目部大团队，包括下述分包或劳务等的任何人员提出更换要求并无需解释，接发包人书面通知后，承包人未在规定时间内将相关人员更换到位
	视情节严重程度，违约支付1000~10000元/天，直至人员到位
	以发包人、监理核实为准

	6
	项目经理、项目技术负责人和项目副经理必须常驻现场，离开现场超过合同约定的
	2000-5000元/人·天
	以发包人、监理核实为准

	7
	项目经理、项目技术负责人和项目副经理必须常驻现场，擅自离开现场，未按照要求向发包人项目部请假，或未指定适合的项目经理代表、项目技术负责人代行其职责并书面通知监理及发包人
	5000元/人·天
	以发包人、监理核实为准

	8
	对于不能保证施工质量、工期、安全的班组及不称职的施工管理人员，发包人有权要求撤换，并限期离开施工现场；如在限期过后不离开现场、不更换、或更换不到位的。
	5000元/人·天
	以发包人、监理核实为准

	9
	承包人项目部相关人员未按照发包人及监理单位要求参加工程相关会议，擅自缺席
	视情节严重程度，违约支付500~2000元/人·次
	以发包人、监理核实为准


（2）总承包管理职责
	序号
	事项
	违约金支付标准
	备注

	1
	对属于发包人（监理）确定为旁站的重要工序，发生施工管理人员不到岗或脱岗的
	第一次1000元／人，以后同样工序再次发生，每次递增1000元/次
	发包人、监理现场记录

	2
	楼层的硬防护未搭设或不满足使用要求，且拒不整改
	视情节严重程度，违约支付10000~50000元/次
	发包人、监理现场确认

	3
	未根据合同要求，提供足够封样间，且拒不整改
	视情节严重程度，违约支付10000~50000元/天，直至整改合格
	发包人、监理现场确认

	4
	未根据合同要求，设置足够的施工用电、用水接驳点，且拒不整改
	违约支付5000元/个·天，直至整改完成
	发包人、监理现场确认

	5
	施工期间临时用水用电由未按时缴纳费用，影响正常施工
	发包人有权代缴，相应款项在进度款中予以扣除，并视情节严重程度，违约支付1000~10000元/次
	发包人、监理现场确认

	6
	在设备测试、调试、试运转期间，总承包人未及时提供各专业所需的水压、电压及容量，导致专业测试、调试及试运转无法正常进行
	视情节严重程度，违约支付2000~20000元/天，直至整改合格
	发包人、监理现场确认

	7
	未设置合适的有组织施工临时排水设施，导致场地内积水，影响施工，且拒不整改
	视情节严重程度，违约支付1000~10000元/处·天，直至整改合格
	发包人、监理现场确认

	8
	施工排水排污未按要求处理后排入市政管网
	视情节严重程度，违约支付2000~20000元/天，直至整改合格
	发包人、监理现场确认

	9
	未设置垃圾收集点，或垃圾收集点明显不满足各承包人使用
	违约支付1000元/处·天，直至整改合格
	发包人、监理确认

	10
	未及时清理垃圾，影响现场安全文明施工
	违约支付1000元/处·天，直至整改合格
	发包人、监理确认

	11
	总承包人不履行协调职责，而影响工程整体进度、质量的
	2000元／次
	发包人、监理现场确认

	12
	施工组织设计在进场一周内未提交、或未按要求进行调整为具备指导施工的详细施工组织设计，并通过审批
	违约支付1000元
	以施工组织设计报审表与审批表为依据

	13
	承包人不按已审批的施工组织设计（包括专项施工方案）施工，且也未经监理单位和发包人同意的
	自发现起，1000元/天·项
	直至改正为止。造成的工期损失由承包人承担

	14
	承包人在与其他参建单位的协调配合上，不服从发包人或监理的协调意见，而影响工程安全、质量及整体进度延误的，除采取措施免回损失外
	1000元／次
	根据发包人的会议纪要等

	15
	承包人拒收监理/发包人发出的通知（监理）、联系函、纪要、罚款单等文件，
	2000元/次
	以监理、发包人发现的事实为依据，承包人承担其他不良后果的责任

	16
	承包人不按要求落实和回复监理工程师通知单
	1000元/天并累加
	回复时间按通知单上为准

	17
	施工报验资料不能及时、真实、完整提供和进行报审，（监理）方指出累计两次以上仍未按要求时间报送，或报送虚假无效资料
	2000元/次
	承包人承担其他不良后果的责任

	18
	工程资料整理未在规定的时限内完成
	500元/天
	查移交记录

	19
	经发包人或监理组织检查，工程档案资料未能随工程施工进度同步收集整理，且承包人拒不整改或整改不合格。
	1000元/次
	以检查记录为准

	20
	单位工程竣工后，承包人未将竣工备案资料按时移交至市城建档案馆的。
	1000元/单位工程·天
	按合同要求期限


（3）安全文明施工管理
	序号
	事项
	违约金标准
	备注

	组织机构与人员

	1
	未建立健全安全管理组织机构或管理网络。
	20000~50000
	以发包人、监理公司核实为准

	2
	未按规定配备专职安全管理人员，或未根据工程实际增配符合要求的专（兼）职安全管理人员。
	10000~20000
	以发包人、监理公司核实为准

	安全生产管理制度

	3
	未按规定建立健全安全生产责任制、安全生产目标管理制度等管理制度。
	2000~5000
	以发包人、监理公司核实为准

	4
	管理制度针对性、实用性不强，经发包人提出整改要求后，未及时落实整改的。
	3000
	以发包人、监理公司审核情况为准

	5
	管理制度未执行，或执行效果不佳。
	1000~3000
	以发包人、监理公司核实为准

	安全教育培训、安全技术管理

	6
	未落实人员三级安全教育及岗前安全技术交底工作，违背“不教育不入场，不合格不上岗”原则。
	500/人·次
	以发包人、监理公司检查情况为准

	7
	未按规定组织开展特殊工种、违章复训、机操工岗前培训等教育培训的。
	1000~3000 
	以发包人、监理公司检查情况为准

	8
	分部（分项）工程施工无书面安全技术交底、交底针对性不强、交底不全面，安全交底未履行当事人签字手续的。 
	2000~5000
	以发包人、监理公司检查情况为准

	9
	未制定各工种安全技术操作规程，或违反操作规程施工作业。
	2000~5000
	以发包人、监理公司检查情况为准

	10
	未按规定编制安全方案及措施，或未按规定流程报审报批，或方案变更后未重新报审报批。
	10000~20000
	以发包人、监理公司审核情况为准

	11
	未按经审批的安全方案及措施组织实施，或实施效果不佳。
	2000~5000
	以发包人、监理公司检查情况为准

	资格资质与协议

	12
	企业（含分包商）资质、安全生产许可证、三类人员证书等资质资格不符合规定。
	20000~50000
	以发包人、监理公司核实为准

	13
	未按规定签订安全生产协议书或其他安全管理协议文件。
	10000~30000
	以发包人、监理公司核实为准

	安全活动

	14
	未建立健全安全检查制度和安全例会制度，安全检查、安全例会等安全活动无记录，或记录不真实、不齐全。
	2000~5000
	以发包人、监理公司检查情况为准

	15
	不积极配合、参加安全会议、检查、考评及其它形式的安全活动，或未有效落实有关安全活动要求的。
	2000~5000
	以发包人、监理公司核实为准

	16
	违反安全检查、安全会议等安全活动纪律的。
	1000/人·次
	以发包人、监理公司核实为准

	17
	未按“五定”原则整改安全隐患的。
	2000~5000
	以发包人、监理公司核实为准

	18
	未对安全隐患整改效果进行验证，未形成闭环管理。
	1000~3000
	以发包人、监理公司核实为准

	19
	未按要求上报安全隐患整改回复文件的，或回复内容不真实的。
	2000
	以发包人、监理公司核实为准

	风险管控

	20
	未开展风险辨识评价活动，未编制危险源清单，或未制定针对性的事故预防措施的。
	2000~5000
	以发包人、监理公司核实为准

	21
	未按要求对施工现场开展风险评估活动或未按要求编制、上报风险分析评估报告的。
	2000
	以发包人、监理公司核实为准

	22
	未制定高风险作业专项管控措施，或措施未有效执行的。
	2000~5000
	以发包人、监理公司核实为准

	23
	未有效执行风险管控程序，或未针对风险预警信息落实相关要求的。
	2000~5000
	以发包人、监理公司核实为准

	文明施工

	24
	未对施工现场进行文明施工总体规划，或未按规划实施的。
	10000~20000
	以发包人、监理公司核实为准

	25
	未按规定设置围墙、围挡，或不牢固、不整洁美观、不符合防火要求。
	2000~5000
	以发包人、监理公司检查情况为准

	26
	未对施工现场进行硬底化管理，或道路设置不满足安全要求。
	2000~5000
	以发包人、监理公司检查情况为准

	27
	未在施工现场合理设置排水设施，或排水不畅通，现场有积水。
	500~2000
	以发包人、监理公司检查情况为准

	28
	未在施工现场出入口设置车辆冲洗设施，或冲洗效果不佳。
	5000~10000
	以发包人、监理公司检查情况为准

	29
	未对裸露土进行覆盖，未采取有效的防尘降尘措施，现场扬尘污染严重。
	2000~5000
	以发包人、监理公司检查情况为准

	30
	未对施工材料进行有序管理，材料堆码不整齐、不美观。
	500~2000 
	以发包人、监理公司检查情况为准

	31
	施工现场脏乱差，未实现安全文明施工“六化”要求（总体布局模块化、责任区域定置化、安全管理制度化、安全设施标准化、作业行为规范化和施工环境整洁化）。
	2000~5000
	以发包人、监理公司检查情况为准

	人员行为
	

	32
	生产活动或人员行为对周边场所造成不良影响的。
	5000~10000 
	以发包人、监理公司核实为准

	33
	人员酒后上岗作业，或在禁烟区吸烟。
	500/人·次
	以发包人、监理公司检查情况为准

	34
	人员打架斗殴、偷盗、赌博、破坏公共财产等违反劳动纪律或治安保卫条例的行为。
	10000 /人·次
	以发包人、监理公司检查情况为准

	35
	人员存在随地大小便、衣衫不整等不文明行为。
	500/人·次
	以发包人、监理公司核实为准

	36
	人员在施工现场电梯口（内）、通道、楼梯间及其他区域嬉戏打闹。
	500/人·次
	以发包人、监理公司核实为准

	37
	人员存在私自拆除安全设施、标语或高空抛掷物料等严重违章行为。
	5000~10000/人·次
	以发包人、监理公司核实为准

	38
	人员不服从管理、态度粗鲁、缺乏礼貌。
	5000/人·次
	以发包人、监理公司核实为准

	39
	人员违章指挥或强令冒险作业。
	5000/人·次
	以发包人、监理公司核实为准

	40
	无证人员擅自从事特种作业。
	1000/人·次
	以发包人、监理公司核实为准

	41
	监理人提出的承包人的违规、违章行为，经发包人核实确属事实的。
	1000~3000 
	以发包人、监理公司核实为准

	42
	其他形成即刻事故风险的违章行为。
	1000/人·次
	以发包人、监理公司核实为准

	临建管理

	43
	临建规划不合理或不满足安全、消防及卫生防疫要求的。
	5000~10000
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	44
	临建设施未经验收擅自投入使用。
	2000~5000
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	45
	集体食堂未办理卫生许可证或从业人员无上岗资格或未制定卫生防疫责任制度或存在卫生防疫问题未及时整改的。
	2000~5000
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	46
	临建区违章动火或使用明火或违规存放易燃易爆危险品。
	2000~5000
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	47
	生活区、施工现场未合理设置厕所或厕所卫生不达标。
	1000~2000
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	48
	临建未设置“三防”（防台、防雷、防汛）应急设施，或设施不满足应急要求。
	1000~3000
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	49
	作业人员在在建工程内违规住宿。
	500/人·次
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	50
	临建生活区用电未设置有效限载限流装置，或存在私拉乱接、使用花线、大功率电器等违章行为。
	2000~5000
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	51
	临建区淋浴房、厕所等潮湿环境未按规定使用安全电压照明。
	1000~3000
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	劳动防护用品

	52
	未按规定为从业人员配备、发放劳动防护用品或劳动防护用品质量不满足安全要求。
	2000~5000
	以发包人、监理公司核实为准

	53
	人员在施工现场内未正确佩戴安全帽。
	500/人·次
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	54
	人员高空、临边作业未正确佩戴使用安全带。
	1000/人·次
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	55
	人员在进行特种作业时未按规定正确佩戴使用相应的劳动防护用品。
	500/人·次
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	56
	未按规定着装或着装给现场形象造成不良影响的。
	500/人·次
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	57
	安全兜网不符合行业标准，或未按规范要求设置。
	1000~3000
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	消防管理

	58
	未建立健全防火制度，防火责任制未落实到人。
	10000~30000
	以发包人、监理公司核实为准

	59
	未按规定建立义务消防组织，或未开展相应的培训、演练。
	5000~10000
	以发包人、监理公司核实为准

	60
	未按规定设计、设置临时消防系统或消防设施、器材配置不合理、数量不足。
	20000~50000
	以发包人、监理公司核实为准

	61
	消防设施、器材未定期检查维护，未保证其处于完好有效状态。
	2000~5000
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	62
	施工现场未按规定设置消防通道并保证通道畅通无阻。
	10000~20000
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	63
	建筑构件、保温、防水、装饰及防腐等材料燃烧性能等级、耐火极限不符合相关要求。
	20000~50000
	以发包人、监理公司核实为准

	64
	重点防火区域未按规定采取针对性安全防火措施的。
	5000~10000
	以发包人、监理公司核实为准

	65
	动火作业无审批手续，动火无监护人和有效的防火措施。  
	5000~10000
	以发包人、监理公司核实为准

	66
	动火作业后，未按要求检查、清理动火现场的，或现场留有火种。
	5000~10000
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	67
	未建立消防管理档案，或档案记录不全。
	2000~5000
	以发包人、监理公司核实为准

	危险化学品管理
	

	68
	未建立健全危险化学品管理制度，或未有效执行。
	10000
	以发包人、监理公司核实为准

	69
	未选择具备危险化学品生产经营资格的供应商。
	3000
	以发包人、监理公司核实为准

	70
	运输装卸过程不符合安全操作规定。
	1000 
	以发包人、监理公司核实为准

	71
	未设立专门的、符合消防安全要求的危化品储存库房。
	2000~5000 
	以发包人、监理公司核实为准

	72
	危险化学品未进行分类、分项存放，或安全不相容的化学品未隔离存放，或易燃、易爆、强腐蚀物品的存放量不符合安全标准规定。
	2000 ~5000
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	73
	危险化学品库房未设置安全警示标识，或未设置具备专业知识的人员进行管理。
	500~1000
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	74
	危险化学品未张贴标牌，或标牌与实际情况不相符。
	500~1000
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	75
	现场临时存放点不满足危险化学品安全管理要求。
	500~1000
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	76
	危险化学品储存容器的安全装置、附件缺失或失效，或未按规定进行安全检定。
	2000~5000
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	77
	危险化学品使用人员未经过专业培训授权，使用过程中未佩戴相应的劳动防护用品，或违反相应的安全操作规程。
	500/人·次
	以发包人、监理公司核实为准

	78
	未按规定回收处理剩余的危化品及其容器。
	1000~2000
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	临时用电

	79
	未编制临时用电施工组织设计，或未按设计实施的。
	20000
	以发包人、监理公司核实为准

	80
	外电安全距离不满足要求，且无有效防护措施的。
	5000~10000
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	81
	无接地或接零保护系统，或接地接零不符规范要求的。
	1000 ~3000 
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	82
	未按“三级配电、两级保护”、“一箱一机一闸一漏”原则实施的。
	1000~3000
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	83
	电箱材质不满足要求，或未按规定设置有效的防砸、防雨等保护措施。
	500 ~2000
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	84
	电箱内电气元件失效、损坏、参数不匹配等。
	500~2000
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	85
	电缆线破损老化，或电缆线不满足规范标准的。
	500~2000
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	86
	配电线路敷设不规范，无有效的架空、埋设等防护措施，或防护措施不满足要求的。
	500~2000
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	87
	违章使用插线板、插线盘、无灯罩碘钨灯等不符合安全要求或明令淘汰的用电设备。
	3000~5000
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	88
	未配备专业电气人员对临电系统及时进行巡视检查维护的。
	500~2000
	以发包人、监理公司核实为准

	89
	施工现场照明系统不符合规范要求的。
	500~2000
	以发包人、监理公司核实为准

	90
	未建立临时用电安全管理档案，或档案不完善。
	1000
	以发包人、监理公司核实为准

	91
	其他违规用电行为的。
	500~3000
	以发包人、监理公司核实为准

	安全防护

	92
	临边、洞口无防护或不按规定标准防护，达不到严密、牢固安全要求的。 
	2000~ 5000 
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	93
	未按规定设置安全通道、安全防护棚，或设置不符要求的。
	2000~ 5000
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	94
	安全防护设施未按要求组织验收或未悬挂相应警示标志。
	1000~3000
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	95
	未经审批擅自拆除安全防护，或拆除后未及时恢复。
	2000 ~5000
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	96
	钢结构施工时，未按要求搭设操作平台、设置安全绳和安全兜网等相应安全防护措施的。
	2000 ~5000
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	脚手架与模板工程

	97
	未按规范编制施工方案和设计计算书，或未按流程报审报批，或未按方案组织实施的。
	10000~30000
	以发包人、监理公司核实为准

	98
	超过一定规模的危险性较大的分部分项工程方案未按规定组织专家论证。
	20000~50000
	以发包人、监理公司核实为准

	99
	作业人员未按规定持证上岗。
	500/人·次
	以发包人、监理公司核实为准

	100
	密目安全网、钢管、扣件、脚手板等材料安全性能不满足国家、行业标准。
	1000~3000
	以发包人、监理公司核实为准

	101
	作业前未组织安全技术交底，并履行签字手续的。
	1000~3000
	以发包人、监理公司核实为准

	102
	未按规定设置安全警戒区，或未按规定组织验收及挂牌管理的。
	1000 
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	103
	结构构造或安全设施存在缺陷，不满足相关安全技术规范要求的。
	1000~ 5000
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	104
	未根据砼输送方法制定有针对性的安全措施。
	1000~ 3000
	以发包人、监理公司核实为准

	105
	模板存放不规范、无防倾倒措施等不符合安全要求的。
	500~1000
	以发包人、监理公司核实为准

	施工机械（机具）

	106
	未建立管理台帐，或未组织验收挂牌，验收记录不全或不真实。
	500~2000
	以发包人、监理公司核实为准

	107
	违章使用明令淘汰、报废的产品。
	10000~30000
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	108
	施工机械未张挂安全操作规程牌，或无防雨措施。
	500~2000
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	109
	无安全防护装置或安全防护装置不全、失效。
	1000~3000 
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	110
	施工机械（机具）带“病”运转、超负荷作业。
	500~2000
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	111
	手持式电动工具随意改装使用。
	500~1000
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	112
	施工机械（机具）用电不符合规范要求。
	1000~2000
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	113
	无专业人员对施工机具进行维护保养。
	1000 
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	114
	施工车辆超载、超速行驶及其他不安全行为。
	1000 
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	115
	施工现场使用的各类操作平台、单梯、人字梯等不符合安全管理规定。
	1000 
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	116
	未建立施工机械管理技术档案，或档案不全、不真实。
	1000~3000
	以发包人、监理公司核实为准

	高处及交叉施工作业

	117
	有职业禁忌症者进行高空作业。
	1000/人·次
	以发包人、监理公司核实为准

	118
	高空作业人员未按要求正确使用安全带或防坠器等防护设施。
	1000/人·次
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	119
	在恶劣天气条件下进行高空作业。
	1000~3000
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	120
	高空作业随意抛掷物料、工具等物件，或零星物料未使用工具箱、工具袋存放。
	3000~5000
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	121
	各项安全防护设施不符合规范要求，或不满足安全防护效果。
	1000/处
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	122
	交叉作业未制定专人协调负责的。
	1000~2000
	以发包人、监理公司核实为准

	123
	安全不相容的交叉作业未设置隔层，或未采取安全防护措施的。
	2000~5000
	以发包人、监理公司核实为准

	吊装作业

	124
	起重吊装作业未编制施工方案，方案未按规定流程报审报批。
	20000
	以发包人、监理公司核实为准

	125
	起重机、索具未经验收，或安全装置缺失、失效。
	3000~10000
	以发包人、监理公司核实为准

	126
	未配置持有效证件上岗的司机、司索信号工。
	1000/人·次
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	127
	吊点不符合规定，索具使用不合理，绳径倍数不符合规范。
	500~2000
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	128
	起重钢丝绳磨损、断丝超标，不符规范要求。
	500~2000
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	129
	起重扒杆无设计计算书或未经审批。
	5000~20000
	以发包人、监理公司核实为准

	130
	扒杆组装不符合设计要求，使用前未进行试吊。
	3000~10000
	以发包人、监理公司核实为准

	131
	吊装作业平台和作业环境不符合安全要求的。
	1000/处
	以发包人、监理公司核实为准

	132
	未按操作规程规范施工，违反“十不吊”规定。
	1000/次
	以发包人、监理公司核实为准

	133
	起重吊装作业未设专人警戒，无警戒标志。
	1000~3000
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	大型机械设备

	134
	租赁商、安拆单位、安拆人员不具备相应资质资格。
	20000~50000
	以发包人、监理公司核实为准

	135
	安拆未按规定编制方案并按流程报审报批，或未按方案实施。
	10000~30000
	以发包人、监理公司核实为准

	136
	进场未组织验收，或设备本体存在安全缺陷仍安装使用。
	10000~20000
	以发包人、监理公司核实为准

	137
	未按规定进行验收备案、登记挂牌。 
	10000/台
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	138
	安拆过程未设置警戒区，无专人监护。
	2000~5000
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	139
	安全装置缺失、失灵或存在其他安全隐患，未及时有效处理的。
	2000~5000
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	140
	未配备专人对大型机械设备进行日常检查维护保养。
	2000~5000
	以发包人、监理公司核实为准

	141
	司机、指挥工、司索信号工无证上岗，或违反操作规程。
	1000~3000
	以发包人、监理公司现场检查记录为依据

	142
	未建立设备安全技术档案，或档案不完善。
	3000/天
	以发包人、监理公司核实为准

	应急管理

	143
	未建立应急救援组织机构及应急救援队伍，并开展知识能力培训。
	5000~20000
	以发包人、监理公司核实为准

	144
	未按规定编制综合、专项应急救援预案及现场处置方案。
	5000~10000
	以发包人、监理公司核实为准

	145
	应急救援预案及现场处置方案适用性不强，或未组织相应培训。
	1000~2000
	以发包人、监理公司核实为准

	146
	未按规定配备应急救援物资，或未对物资进行有效维护管理。
	3000~5000
	以发包人、监理公司核实为准

	147
	未制定应急救援预案演练计划，或未按计划组织应急演练。
	3000~5000
	以发包人、监理公司核实为准

	事故事件管理

	148
	未建立事故事件调查处理报告机制，或未执行。
	5000~10000
	以发包人、监理公司核实为准

	149
	未及时、如实报告事故事件。
	10000~30000
	以事故事件正式报告为准

	150
	事故事件调查处理未按“四不放过”原则进行。
	10000~30000
	以发包人、监理公司核实为准

	治安保卫

	151
	未建立健全治安保卫制度，或未有效落实的。
	5000~10000
	以发包人、监理公司核实为准

	152
	未设置门禁系统，或未建立有效的人员出入管理机制。
	1000~5000
	以发包人、监理公司核实为准

	153
	未建立有效的车辆出入管理规定，车辆随意出入现场。
	1000~3000
	以发包人、监理公司核实为准

	154
	未建立有效的安保系统，导致发生治安保卫事件的。
	2000~5000
	以发包人、监理公司核实为准

	155
	发生其他违反治安管理条例的行为。
	3000~10000
	以发包人、监理公司核实为准

	信息管理

	156
	安全生产信息档案管理不规范，信息不真实、不全面。
	500~5000
	以发包人、监理公司检查记录为依据

	157
	信息报送未遵循及时、准确、真实、规范、完整等基本原则。
	500~5000
	以发包人、监理公司收文记录为依据

	158
	拒不执行发包人合理的安全管理指令及有关程序制度规定的。
	1000~5000
	以发包人、监理公司核实为依据

	159
	其他安全生产不良行为或不良业绩。
	1000~10000
	以发包人、监理公司核实为准

	创优管理

	160
	在政府部门组织的各类安全检查、考核评价中未到达80分或不合格。
	2000~20000
	以政府部门检查结果为准

	目标管理

	161
	发生重大未遂事件。
	5000 ~20000/起
	视情节严重程度

	162
	发生一般安全（末造成重伤或死亡）事故事件。
	10000~100000/起
	视情节严重程度

	163
	发生重伤安全事故。
	50000/人·次
	

	164
	发生死亡安全事故。
	150000/人·次
	

	165
	发生交通安全责任事故。
	5000~30000/起
	视情节严重程度

	166
	发生财产损失事故事件。
	5000~30000/起
	视情节严重程度

	167
	发生治安保卫事故事件。
	5000~50000/起
	视情节严重程度

	168
	发生火灾未遂事件或火灾事故。
	10000~100000/起
	视情节严重程度

	169
	发生环境污染事件。
	10000~100000/起
	视情节严重程度

	170
	发生不良公众事件（因施工扰民、劳资纠纷、冲突等事件，被新闻媒体曝光，或被当地行政主管部门通报批评等影响项目整体安全生产或周边关系的不良公众事件）。
	50000~100000/起
	视情节严重程度

	171
	发生集体食物中毒、流行性传染病等群体性卫生防疫事故、事件。
	30000~100000/起
	视情节严重程度

	172
	发生影响发包人安全生产管理绩效考核的事故、事件。
	20000~50000/次
	视情节严重程度


（4）现场施工质量管理
	序号
	事项
	违约金支付标准
	备注

	1
	按规定应该进行验收的，承包人在没有经过发包人（监理）质量验收通过的情况下，擅自进行下道工序
	视严重程度违约支付5000~10000元/次／次,并返工至合格
	以发包人、监理现场记录为依据

	2
	发生一般质量事故
	10000元/次
	以发包人现场记录为依据

	3
	发生严重质量事故
	50000元/次
	以发包人现场记录为依据

	4
	发生重大质量事故，造成经济损失10万元以上或工期延误5天以上。
	100000元/次
	以发包人现场记录为依据

	5
	发生重大质量事故，造成经济损失20万元以上或工期延误10天以上。
	200000元/次
	以发包人现场记录为依据

	6
	承包人应遵守各项政府、发包人、监理颁发的工程建设程序、工作程序和要求；承包人应遵守施工合同中约定的承包人各项工作程序、业务处理流程和要求。
	如有违反违约支付1000元/次
	以发包人、监理现场记录为依据

	7
	监理公司或发包人验收时发现主控项目不符合要求
	视情节严重程度，一项主控项目违约支付500~2000元/项
	以发包人或监理公司的验收记录为准

	8
	不进行自检或自检合格后，报送监理工程师检查验收而不合格
	一次处罚1000元。
	以监理验收记录为准

	9
	保修期内出现严重质量问题，如屋面或外墙渗水、外墙裂缝等。
	发现一次，违约支付10000元，并承担修复费用。
	在保修款中扣除

	10
	工程所用材料进场前未申报，或申报未通过擅自使用的
	发现一项，违约支付50000元
	以发包人或监理检查为准

	11
	承包人对监理在监理通知（或工程例会、现场、联系单）中，指出的质量问题未按要求在规定的时间整改、整改不力及未回复。
	2000~5000元／次
	态度恶劣、持错不改的，违约支付10000元／次

	12
	使用材料的品牌、供应厂家与投标文件约定不符，且未经发包人（监理）同意即擅自更改
	除对该部分材料暂停外，并违约支付50000元/次
	以发包人现场记录和合同条款为依据

	13
	材料（如钢筋、砼材料、水泥等）进场不及时通知验收（到货4小时内）
	1000元/次·天
	需提前12小时通知发包人到货

	14
	对于经检验不合格的材料，必须在24小时内见证清场，对不按规定时间清场的
	2000元/天
	以监理通知单时间为准

	15
	未按程序进行材料报验,、未经审核同意即投入使用的
	停止使用并处罚5000元/次，并承担检测费用
	以发包人现场记录为依据

	16
	对于明知不合格的材料，弄虚作假
	10000元-50000元/次
	以发包人现场记录为依据

	17
	发包人将对重要材料将不定期进行平行检测，检测结果不合格
	承担材料检测费用，且该部分材料立即进行清场外，并违约支付10000元/次
	以发包人现场记录及检测报告为依据

	18
	建筑材料、配件及设备进场检验不合格，采用列入禁止目录的技术、工艺、设备、材料和产品或者未按照建筑节能设计要求和建筑节能施工规范进行施工。
	视情节严重程度违约支付1000~50000元/次
	

	19
	钢筋（焊接头）、砼、水泥等需要复试的材料取样必须及时（提前4小时）通知发包人（监理）到现场见证和送样，若未及时通知见证
	试样无效重做并违约支付1000元/次
	以发包人、监理现场记录为依据

	20
	所有需检测的材料在取得见证送检合格报告后才能使用，若提前擅自使用
	视情节严重程度违约支付1000~20000元/次
	以发包人现场记录为依据

	21
	送检的试验报告，最迟在检测部门发出的第二天下午17：00前报监理，每拖延一天
	500元/天
	

	22
	提供弄虚作假的材料送检报告
	该部分材料立即进行清场并违约支付10000元/次
	以发包人、监理记录为依据

	23
	对砼的浇捣工序实行浇筑申请申报审批制度，未经发包人（监理）验收签署浇灌申请同意，就擅自浇捣的
	除补救纠正外，违约支付10000元/次
	以发包人签字为依据

	24
	混凝土浇捣过程中因承包人组织不力，出现混凝土供应不及时，超过4小时供应停顿造成质量缺陷
	除补救纠正外，违约支付5000元/次
	以发包人现场记录为依据

	25
	承包人不按既定方案或承诺的措施及时处理质量缺陷
	视情节严重程度违约支付1000~20000元/次
	以发包人现场记录为依据

	26
	施工时发现质量问题或有导致质量问题的隐患，发包人（监理）在现场作出处理决定后，承包人拒不执行
	20000元/次
	以发包人现场记录为依据

	27
	因承包人不按施工规范操作，同样质量问题多次重复发生的，视为内部质量管理混乱
	视情节严重程度违约支付1000~20000元/次
	以发包人、监理记录为依据

	28
	关键工序的质量存在问题，故意隐瞒不报。
	视情节严重程度违约支付1000~20000元/次
	以发包人、监理现场记录为依据

	29
	上报归档的技术质保资料不真实，不准确。
	1000～2000元/次
	

	30
	不按规范、设计要求施工，且拒不整改或整改不到位
	2000~10000元/次
	由发包人视情况严重程度确定违约支付金额

	31
	施工完的工序出现质量缺陷（如外观质量差、检测不合格等），且拒不整改或整改不到位
	视情节严重程度违约支付1000~10000元/次
	以发包人、监理现场记录为依据

	32
	施工偏差超过规范允许值，且拒不整改或整改不到位
	1000~2000元/次
	以发包人、监理检查记录为依据

	33
	样板/样品未经批准，擅自施工，或未按批准的样板/样品施工（包含施工措施）
	视情节严重程度违约支付1000~10000元/次
	造成产品质量的损失，亦由施工单位承担

	34
	施工单位使用的施工设备、检测设备和仪器未按规定送政府相关部门鉴定、校核的，或未按规定报审的，已在现场使用的
	处以违约支付1000元/次
	施工单位亦应承担由此造成的质量和安全责任

	35
	施工中偷工减料。
	视情节严重程度违约支付1000~10000元/次
	以发包人、监理现场记录为依据

	36
	未经批准，私自变更施工方案或不按已批准的方案施工
	视情节严重程度违约支付1000~10000元/次
	以发包人、监理现场记录为依据

	37
	因承包人按规定提供给指定承包人或独立承包人的基准点错误而导致返工，除赔偿返工损失外，处：
	视情节严重程度违约支付1000~10000元/次
	以发包人、监理现场记录为依据

	38
	施工过程中发生损害工程质量的违规操作行为，如通过振动模板或钢筋来振动混凝土下沉、为方便施工利用铁件与构件受力钢筋进行焊接支撑等。
	视情节严重程度违约支付1000~10000元/次
	以发包人、监理现场检查为依据

	39
	承包人因材料供应不及时造成进度滞后
	视情节严重程度违约支付500~5000元/天，直至材料到场并经发包人、监理确认
	以发包人、监理记录为依据

	40
	所有进场材料必须按总平面布置图的既定范围堆放整齐，承包人设立专人保管，若未严格实施，且拒不整改
	视情节严重程度违约支付500~5000元
	以发包人、监理现场检查为依据

	41
	未按合同要求做到工完场清；分项或工序工程（特别是分包工程）的交接界面的尺寸、标高、位置、坡度等不符合设计和规范要求；交接面残留浮浆、坑凸、砂土、垃圾等；专业工程部位的完工交接界面及质量不能一次报请验收通过。
	1000元/项·次
	以发包人、监理交接验收记录为依据

	42
	承包人于施工中对其他承包人施工的成品/半成品造成损坏/破坏事件。
	1000元/次，并承担修复费用
	以发包人、监理现场检查为依据

	43
	验收过程中同一工序发现二次或二处未进行自检
	500~2000元/处（次）
	以发包人、监理验收记录为依据

	44
	承包人施工中对各工序施工质量自检后，若经发包人、监理或质监站复查，发现有任何分部工程未能达到或符合《建筑工程施工质量验收统一标准》、及有关的施工验收规范、标准以及合同的规定，除返工整改达到相关标准外。
	视情节严重程度违约支付500~10000元
	以发包人、监理验收记录为依据

	45
	因违反建设工程安全质量整治措施相关法律法规，或被政府主管部门责令整改或黄色警示
	对责任单位处以违约支付1万元/次
	以主管部门通知单为准

	46
	被政府主管部门停工整改或红色警示
	对责任单位处以违约支付5万元/次
	以主管部门通知单为准

	47
	工程出现大量的质量缺陷。
	视情节严重程度违约支付10000~50000元
	以发包人、监理检查记录为依据


（5）技术管理
	序号
	事项
	违约金支付标准
	备注

	1
	未按要求上报项目技术管理体系（包括技术、质量、安全、进度、材料、文明施工等）。
	1000～5000元/天
	以发包人记录为依据

	2
	承包人在开工前，未按要求及时提交工程施工组织设计及方案
	500～5000元/天
	以发包人记录为依据

	3
	承包人采取以包代管
	10000元/次
	以发包人记录为依据

	4
	承包人应当对危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。
	未编制及方案未经审核即进行施工者违约支付5000 元/次，需专家论证而未进行专家论证即行施工的违约支付10000 元/次
	查记录及施工事实

	5
	承包人应当组织有关人员对按规定需要验收的危险性较大的分部分项工程进行验收。验收合格的，经施工单位项目技术负责人及项目总监理工程师签字后，方可进入下一道工序,否则处:
	5000元/次
	查记录及施工事实

	6
	不按已批复的方案施工，有可能引起安全隐患
	3000~8000 元/次
	查记录及施工事实

	7
	收到图纸14天内，未形成书面审查意见并提交给监理单位。
	1000元/天
	以发包人记录为依据

	8
	承包人未组织三级施工技术及安全交底及学习。
	1000元/次
	以发包人记录为依据

	9
	施工报验资料不能及时、真实、完整提供和进行报审，发包（监理）方指出累计两次以上仍未按要求时间报送，或报送虚假无效资料
	2000元/次
	承包人承担其他不良后果的责任

	10
	工程资料整理未在规定的时限内完成
	500 元/天
	查移交记录

	11
	工程结算资料未在合同约定期限内提交的
	1000 元/天
	查移交记录


（6）现场工期进度管理
	序号
	事项
	违约金支付标准
	备注

	1
	承包人在进场后7天内未能完成施工总进度计划编制，并提交监理及发包人审查。
	1000～5000元/天
	以发包人记录为依据

	2
	在施工过程中，施工环境发生重大变化，发包人有权要求承包人对总进度计划进行调整，承包人未按要求及时提交。
	1000～5000元/天
	以发包人记录为依据

	3
	发包人要求提交专项总结或专项计划，承包人未按要求及时提交。
	500～1000元/天
	以发包人记录为依据

	4
	周例会召开前一天17：00前未按要求提交周报告和周计划；每月25日10：00前未提交本月月报及下月计划。
	200～1000元/天
	以发包人记录为依据

	5
	周计划与月计划不符或月计划与专项计划/总进度计划不符，经提醒未按要求整改。
	500～10000元/次
	以发包人记录为依据

	6
	未经发包人同意情况下，承包人自行修改已经发包人审批的进度计划。
	50000元/次
	承包人承担其他不良后果的责任

	7
	承包人未能按投标承诺或进度计划要求及时安排符合要求的设备及人员进、退场，且未获得监理单位和发包人批准的。
	1000~10000元/台（套）/天
	以发包人及监理记录为依据

	8
	施工过程中，承包人投入的大型设备数量少于投标时的承诺或进度计划要求，且未获得监理部及发包人批准的。
	1000~20000元/项
	以发包人及监理记录为依据

	9
	在施工过程中现场工作面超出计划要求时，发包人有权要求承包人增加机械设备及人力投入以加快工期，承包人拒不增加。
	1000～10000元/天
	以发包人记录为依据

	10
	总进度计划中，非关键线路因滞后严重成为制约工程进度控制的因素，而施工单位未及时采取措施进行纠偏。
	10000元/项
	按计划及实际进度考评

	11
	周、月、专项进度计划由于施工方自身原因未完成，且未制定有效的赶工措施。
	1000~20000元/次
	按计划及实际进度考评

	12
	周、月、专项进度计划由于施工方自身原因未完成，制定赶工措施后但不落实。
	500~1000元/天
	若能及时纠正且不影响下道工序的，可予以免除

	13
	承包人在收到发包人确定专业分包的通知后，没有按要求及时向监理部和发包人提交作业面交接计划。
	1000~3000元/天
	以发包人及监理记录为依据

	14
	承包人未按约定时间移交相关工作面
	5000元/天
	以发包人及监理记录为依据

	15
	未经监理部及发包人允许擅自停工 
	100000元/次
	以发包人及监理记录为依据


（7）工程里程碑节点
	序号
	里程碑节点
	完成时间
	违约处理

	1
	项目开工
	2022年8月31日
	如未按期完成，每个里程碑节点违约支付1万元，并处延期天数×1万/天（与现场工期进度管理方面的管理细则不一致时按严处罚）

	2
	G1地下室施工
	2022年8月31日-2023年8月20日
	

	3
	B2后勤楼
	2022年8月31日-2023年3月20日
	

	4
	B1后勤楼
	2023年11月1日-2024年12月31日
	

	5
	其他室外配套工程
	2022年8月31日-2024年1月31日
	

	6
	南大门及广场
	2024年3月1日-2024年8月31日
	

	7
	绿化工程
	2024年4月1日-2024年12月31日
	

	8
	竣工验收
	2024年12月31日
	逾期竣工违约金每天扣减违约金50000元；逾期竣工超20天后，每天扣减违约金100000元。


（8）施工流程控制管理
	序号
	事项
	处罚标准
	备注

	1
	施工单位在施工中需要停工、复工，未收到监理《停工令》、《复工令》擅自停工、复工
	20000元
	紧急情况下需要停工，须先征得监理、发包人的口头确认

	2
	《整改通知单》收到后，在指定时间内未完成整改
	视情节严重程度，违约支付500~1000元/次
	违约支付立即执行。

	3
	重大事项未及时通知监理公司或发包人
	视情节严重程度，违约支付2000~20000元/次
	以监理公司或发包人通过其他方式知道此事件为准

	4
	监理例会达成的共识和发包人或监理公司在监理例会上发出的通知、要求、规定等，施工单位没有遵照执行
	一次处罚1000元
	发包人、监理公司检查核实为准

	5
	未按发包人、监理公司规定的时间、格式、内容填报提交工程相关档案、资料、报告、报表、过程控制文件等
	视情节严重程度，违约支付500~2000元/次
	发包人、监理检查核实为准


（9）会议及文件管理
	序号
	事项
	违约金支付标准
	备注

	1
	按照发包人及监理要求，应当参加监理例会的人员而擅自缺席的
	1000元/人次
	以会议签到表及发包人确认为依据

	2
	主要管理人员无故不参加监理/发包人组织的各项会议
	1000元/人. 次
	以会议签到表及发包人确认为依据

	3
	未组织工人参加定期的全体安全交底
	1000元/次
	抽查


（10）其它方面管理
	序号
	事项
	违约金支付标准
	备注

	1
	严禁泄露工程或发包人（监理）的秘密，损害发包人（监理）利益或名誉
	一经查实，违约支付50000元/次
	

	2
	反映事件、问题必须及时和实事求是，不得无中生有，不得谎报或歪曲事实
	一经查实，违约支付50000元/次
	

	3
	擅自向第三方提供任何与发包人或监理公司有关资料
	发现一次处罚2000元。并建议取消此公司施工资格
	发包人或监理公司发现为准

	4
	对发包人、监理单位、设计单位提供的工程资料管理不力，影响施工。
	发现一次，一次违约支付300元。
	以监理工程师核实为准

	5
	违反廉洁纪律，向监理、发包人行贿等
	50000/次
	发包人发现为准

	6
	保修期因维修不及时或反复维修，被投诉遭媒体曝光。
	30000~50000元
	

	7
	交付后，因质量问题造成在网上、报纸、电视等媒体曝光事件。
	50000~200000元
	

	8
	对不签订劳动合同、非法使用农民工、或者拖延和克扣农民工工资的
	10000元/次
	发现后立即执行，并责令其改正。

	9
	承包人管理不善导致被政府约谈或通报批评、罚款或负面舆情
	50000~200000元/次
	发生后立即执行。

	10
	项目业主对项目管理提出批评
	1000元~2000元/次
	以发包人及监理记录为依据


上述表内如描述有冲突，或违约支付金额若为区间值，以发包人确定的数值为准，承包人不得提出任何异议。若合同规定与上述表内违约支付金额不一致的，以合同为准。
第十章  工程主要材料的选用

1. 发包人为了确保工程的质量和品质，限定了施工过程中所需采购的主要材料参考品牌，以及技术规格或型号。投标人应充分理解本篇的要求，并结合招标设计图纸对材料的技术要求，在投标报价时应充分考虑材料的市场价位。中标后不得因材料涨价等原因拖延采购或以次充好，也不能因设计变更导致材料调配而拖延采购，由此导致的工期和质量损失，总承包人必须进行相应的赔偿，并赔偿由此造成的发包人和其它专业承包方的一切相关损失，同时发包人还对总承包人进行罚款处理。

2. 总承包人采购参考品牌材料时，应提交监理及发包人审核认可；由总承包人自行采购（非参考品牌范围）的材料也必须按招标文件及合同的相关要求报批，监理和发包人审核通过后方可使用。

3. 总承包人须对所使用的所有材料的品质、供应时间、数量等全面负责。

4. 总承包人应编制材料采购计划报监理、发包人审核，须满足工程施工进度计划和工程施工总进度计划要求。

5. 总承包人对采购的产品和原材料须按照规范进行检测、检验或试验，并提供合格的检测报告，由此而产生的费用应被视作已包含在合同总价中。凡使用了未经发包人认可的材料，不论该产品和原材料的施工正在进行或已完成，均应由总承包人承担责任，而且不予以支付费用。

6. 品牌材料的“名称和技术规格或型号”可能与施工设计图纸或工程量清单“名称和技术规格或型号”不一致，但只要“使用性质”一致，便不影响本篇的效力。

7. 工程主要材料参考品牌及生产厂家或供货单位选用表详见合同附件
第十一章  其他要求
1. 承包人应针对本工程编制切实可行的《施工总进度计划》、进度保证措施、赶工措施。
2. 承包人于本合同签订之日起7天内须编制详细的可供监理检查的切实可行的《施工组织设计》和《施工总进度计划》各一式肆份，并报送监理单位、发包人审批；施工组织设计应包括质量控制、施工安全管理、文明施工管理、施工测量控制、施工人员安排及管理架构（有管理人员及特殊工种上岗证、资格证）、施工材料设备进场计划（含分包及发包人供材料）、成品保护措施等 

3. 承包人根据合同的要求编写详细的《施工总进度计划》（此计划应包括但不仅限于：各分项工程施工进度计划、精确到以“天”为单位的施工进度时间段）以及相应的《资金使用计划》，并在开工之日起7天内向发包人报送，经发包人审核确认后的《总施工进度计划》及《资金使用计划》作为日后工程进度控制的依据。
4. 如果承包人的施工进度或工程质量不能满足发包人要求，导致本合同包含的部分工程项目须另外发包的，则发包人有权安排其他队伍进场，并直接从本合同中划除相应工程范围且从本合同中扣除相应的工程价款及承包人须按合同约定承担违约责任，同时书面知会承包人，但并不需要经过承包人同意，承包人必须无偿负责管理和配合。

5. 承包人应积极配合本工程所在地建设工程质量监督站、建设工程安全监督站的监督、检查和验收；为保证安全文明施工，应采用现代信息技术，实施远程视频监控并预留接口供发包人使用。
6. 承包人悉知，本工程因用地手续正在办理过程中，承包人应在中标后积极协助发包人办理开工手续，进行开工前各项准备工作，承包人不得以发包人无法及时办理开工手续为由提出任何索赔。
7. 承包人应按照发包人与招标代理机构签订的《招标代理合同》约定向招标代理机构支付“招标代理服务费”，且该费用不在报价中单列。招标代理机构以中标人的中标金额为基数，参照国家发展计划委员会颁布的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》和国家发展与改革委员会办公厅颁布的发改办价格[2003]857号文《国家发改委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》中的标准收取招标代理服务费。

1 / 100

[image: image5.png]ERGER MR

BIUBERMNEE (b
HE LT YT SHEAEREOL | SREEEAE
HIERREER) ERER
KEE. BHE 07 0.8 1 15

L

0.5

0.6

0.8

L2




