## 项目综合合格率汇总
序号 | 项目名称 | 标段名称 | 项目分类 | 项目负责人 | 面积㎡ | 装修工程户内观感合格率% | 公共部位观感合格率% | 外立面观感合格率% | 园林观感合格率% | 项目综合合格率%
| #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!

## 户内观感得分汇总
序号 | 项目名称 | 标段名称 | 户内观感综合得分 | 入户门 | 开关/面板/插座 | 照明 | 管道 | 木地板 | 涂料 | 墙、地砖 | 窗台石/门槛石 | 石材 | 墙纸 | 踢脚线 | 户内门 | 铝合金/塑钢门窗 | 阳台露台 | 橱柜 | 台面 | 厨电 | 收纳 | 座便 | 台盆 | 淋浴区 | 龙头/花洒 | 地漏
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 公共部位观感得分汇总
序号 | 项目名称 | 标段名称 | 公共部位综合得分 | 单元门禁 | 涂料 | 瓷砖/石材 | 照明 | 楼梯间 | 消防设施 | 电梯 | 水电管井 | 地下室
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 外立面及屋面观感汇总表
序号 | 项目名称 | 标段名称 | 外立面/屋面综合得分 | 外立面 | 屋面
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 园林观感汇总表
序号 | 大区 | 项目分期/标段名称 | 项目负责人 | 园林单位 | 交付类型 | 园林综合合格率 | 乔木 | 灌木 | 草坪 | 车行路面 | 大门 | 铺装 | 井盖篦子 | 灯具/消火栓 | 软景与硬景交接部位收口

## 样表
户内观感（50%） |  | 100% | 50% |  | 大区名称 |  |  |  |  | 城市公司 |  |  |  | 交付形式 |  |  |  |  | 交付面积（㎡）
公共部位观感（15%） |  | 100% | 15% |  | 项目名称 |  |  |  |  | 标段名称 |  |  |  | 装修房交付套数 |  |  |  |  | 毛坯房交付套数
外立面/屋面观感（10%） |  | 100% | 10% |  | 项目档次 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  | 监理单位负责人
园林观感（20%） |  | 100% | 20% |  | 总包单位 |  |  |  |  | 总包单位负责人 |  |  |  | 室外园建施工单位 |  |  |  |  | 室外园建施工单位负责人 | [66 empty] | 电梯系统 |  | 99%
机电专项（5%） |  | 99.75% | 5% |  | 受检单位 |  |  |  |  | 受检单位负责人 |  |  |  | 室外绿化施工单位 |  |  |  |  | 室外绿化施工单位负责人 | [66 empty] | 机电系统 |  | 100%
防渗漏专项倒扣分 |  | 1% |  |  | 门窗单位 |  |  |  |  | 门窗单位负责人 |  |  |  | 机电单位 |  |  |  |  | 机电单位负责人 | [66 empty] | 智能化系统 |  | 100%
项目综合合格率 |  | 98.99% |  |  | 检查人员 | [10 empty] | 检查时间 | [69 empty] | 机电综合分 |  | 0.9975
交付检查-户内观感计算表
检查部位 |  |  | 楼栋 房号 | 楼栋 房号 | 楼栋 房号 | 楼栋 房号 | 楼栋 房号 | 楼栋 房号 | 楼栋 房号 | 楼栋 房号 | 楼栋 房号 | 楼栋 房号 | 楼栋 房号 | 楼栋 房号 | 楼栋 房号 | 楼栋 房号 | 楼栋 房号 |  |  | 楼栋 房号 | 楼栋 房号 | 楼栋 房号 | 楼栋 房号 | 楼栋 房号 | 楼栋 房号 | 楼栋 房号 | 楼栋 房号 | 楼栋 房号 | 楼栋 房号 | 楼栋 房号 | 楼栋 房号 | 楼栋 房号 | 楼栋 房号 | 楼栋 房号 | 权重 | 平均值
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | J-03 交付检查-外立面屋面观感检查表 | [22 empty] | 华润置地交付项目电梯系统检查检查标准（无机房电梯） | [12 empty] | 华润置地交付项目电梯系统检查检查标准（有机房电梯） | [11 empty] | 华润置地项目机电系统交付检查标准 | [9 empty] | 华润置地交付项目智能化系统交付检查标准
|  |  | 实得分 | 实得分 | 实得分 | 实得分 | 实得分 | 实得分 | 实得分 | 实得分 | 实得分 | 实得分 | 实得分 | 实得分 | 实得分 | 实得分 | 实得分 | 分项得分平均值 | 分项权重 | 得分率 | 得分率 | 得分率 | 得分率 | 得分率 | 得分率 | 得分率 | 得分率 | 得分率 | 得分率 | 得分率 | 得分率 | 得分率 | 得分率 | 得分率 |  |  | 交付检查-公共部位观感计算表 | [30 empty] | 交付检查-园林观感得分率 | [6 empty] | 交付检查-防渗漏专项检查（倒扣分）记录表 | [5 empty] | 项目名称 |  |  | 电梯品牌 |  |  |  |  | 检查日期 |  |  | 项目最终得分 |  | 项目名称 |  |  | 电梯品牌 |  |  |  | 检查日期 |  |  | 项目最终得分 |  | 项目名称 |  |  |  | 施工单位 |  |  | 项目负责人 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 施工单位 |  |  | 项目负责人
装修房 | 入户空间及水电设备(15%) | 入户门 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 15% | 100% | [21 empty] | 外墙涂料面积/㎡ | 1 |  |  |  | 外墙砖/文化石面积/㎡ | 1 | [10 empty] | 部 位 | 检测点 | 渗漏率 |  |  |  | 检测区域 | [7 empty] | 检查人员 |  |  | / |  | 检测区域 | [6 empty] | 检查人员 |  |  | 99% |  | 检查部位 |  |  |  | 检查人员 |  |  | 检查时间 |  |  | 检查区域 |  |  |  | 检查人员 |  |  | 检查时间
|  | 对讲机/安防 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5% | [17 empty] | 检查部位 |  |  | 楼栋楼层 | 楼栋楼层 | 楼栋楼层 | 楼栋楼层 | 楼栋楼层 | 楼栋楼层 | 楼栋楼层 | 楼栋楼层 | 楼栋楼层 | 楼栋楼层 | 楼栋楼层 | 楼栋楼层 | 得分 | [5 empty] | 干挂石材面积/㎡ | 1 |  |  |  | 玻璃/铝板幕墙面积/㎡ | 1 |  |  |  | 分项名称 |  |  | 分值 | 得分率 | 权重 | 分项得分 | 渗漏性质 |  | 渗(每处扣1分) | 漏(每处扣2分) | 流(每处扣5分) | 汇总 | 检查内容 | 序号 | 检查项目 | 总分值 | 梯 |  | 梯 | 梯 |  | 梯 | 梯 | 合格标准 | 检查内容合格 | 检查内容 | 序号 | 检查项目 | 总分值 | 梯 | 梯 | 梯 |  | 梯 | 梯 | 合格标准 | 检查内容 | 检查内容 | 类型 | 检查项目 | 检查内容 | 检查点数 | 不合格点 | 子项权重 | 子项合格率 | 分项合格率 | 子项权重 | 检查内容 |  |  | 评判标准 | 测 点 | 不合格点 | 子项权重 | 子项合格率 | 分项合格率 | 分项权重
|  | 户内配电箱 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10% | [38 empty] | 分项工程 |  | 分项权重 | 分项 | 得分 | 外墙涂料、干挂石材、外墙砖/文化石、玻璃/铝板幕墙按面积比例计算权重，注意各自面积填写准确 | [11 empty] | 外 窗 | 32 | 1% |  |  | 1% |  |  |  |  | 扣分 |  | 扣分 | 扣分 |  | 扣分 | 扣分 | [6 empty] | 扣分 | 扣分 | 扣分 |  | 扣分 | 扣分 |  |  | 消防水系统 30% | 安装工艺 | 消防水泵房内安装工程 | 检查内容： 检查现场泵房间内的整洁度、管道支吊架、阀门、照明的安装质量、管线管道穿墙板的封堵质量、配电控制柜等； 合格标准： 1、泵房间内应保持整洁干燥、排水有效，地面无积水、无建筑垃圾； 2、标识标牌悬挂齐全，无缺少； 3、管道、支架防腐处理良好、无锈蚀，安装符合规范要求；设备设置的防震措施有效； 4、阀门、过滤器、软连接、压力表、湿式报警阀等附件安装位置正确、无损坏、阀门开闭灵活、过滤器折卸方便； 4、室内照明使用正常，下方不得有遮挡物，并且同时应设置应急照明； 5、泵房内所有设备的电缆管线和管道穿越墙体或地台时应设置套管及防火封堵良好； 6、控制柜线缆排布整齐，线标清晰，控制柜标识清楚，浪涌保护器安装齐全； 7、水泵基础牢固无松动，并且减震垫设置有效，无变形、破损； 8、消防水泵、稳压泵安装接地符合要求； 9、法兰连接面的接触应严密，无渗漏现象、连接镙栓紧固，栓头外露宜为镙栓直径的1/2。 以上9项标准，一项不符合标准则按一个不合格点计算，共计9项； | 9 |  | 100% | 100% | 100% | 30% | 智能化控制机房 13% | 机房功能性 |  | 检查内容： 检查机房的功能专属性及机房内电气电子设备的金属外壳、机柜机架、金属管、槽等金属体接地。 合格标准： 1、机房内不应设置与该机房功能无关的水管道； 2、机房局部端子板之间的连接导体，不小于最小截面积16m㎡的多股铜蕊导线、设备与机房等电位连接网络之间的连接导体，不小于6m㎡、机房局部等电位接地端子板（排），不小于最小截面积50m㎡的铜带。 每一项不符合标准，则记录一个不合格点，共计2项； | 2 |  | 100% | 100% | 100% | 13%
|  | 地暖/散热器 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10% | [20 empty] | 实得分 | 实得分 | 实得分 | 实得分 | 实得分 | 实得分 | 实得分 | 实得分 | 实得分 | 实得分 | 实得分 | 实得分 | 分项权重 | 分项得分 | 权重 | 得分 | 大项得分 | 大项权重 | [5 empty] | 得分率 | 分项权重 | 得分率 | 权重 | 合格率 | 园林观感 | 软景 | 灌木 | 30% | 100% | 55% | 100% | 卫生间 | 16 |  |  |  | 0% | 控制柜/控制屏 （14分） | 1 | 控制柜/控制屏 | 4 | [7 empty] | 控制柜/控制屏方便开启、锁闭；电气设备必须可靠接地(PE)；布线应整齐且有保护及固定。 | 100% | 机房检查 （28分） | 1 | 机房门 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 机房门应为防火门（非消防梯且机房门在室外的情况除外），机房门应外开且可锁闭。 | 96.43% |  |  | 消防管道安装 | 检查内容： 检查现场消防管安装质量及套管设置和丝扣清理、防腐措施的有效性等内容； 合格标准： 1、立管应安装垂直无歪斜，横管铺设水平且位置合理及美观； 2、卡箍类、法兰类、丝扣类的接口部位连接质量良好，丝扣应清理及防腐无冒滴现象； 3、管道支架设置间距合理（根据现场管道管径评定支架的间距），支架应进行防腐处理； 4、管道系统的涂色及标识清晰且应有介质流动指示； 5、内、外墙部位的套管内应封堵良好； 6、管道穿墙、楼板时应设置套管，且管道接口部位不得在墙内； 7、北方地区外露管道应做好防冻保护措施且保温厚度及安装符合要求； 8，管道支架不应妨碍喷水效果喷头与支架距离＞300； 以上8项标准，一项不符合标准则按一个不合格点计算，共计8项； | 8 |  | 100% | 100% |  |  |  | 安装工艺 |  | 检查内容： 检查智能化弱电机房的布局，设备的安装质量，设备标识标牌是否齐全，管理制度是否悬挂； 合格标准： 1、接地网支撑件间距均匀、固定可靠； 2、柜内设备摆放整齐、散热良好，各设备固定牢固，有操作维修空间；机房采用防静电地板，安装固定可靠。 3、各设备内排线、理线整齐，地槽需加设盖板，机柜与设备接地铜芯导线须用接线端子，固定可靠； 4、机房内需强弱电走线分离，禁止共用线槽，并且理线整齐，绑扎有序，机房电源控制柜内应安装浪涌保护器； 5、机房内设备标识标牌应张贴清晰，机房有悬挂制度，操作人员应熟练的操作各系统设备（现场人员实际操作演示）； 每一项不符合标准，则记录一个不合格点，共计5项； | 5 |  | 100% | 100%
|  | 开关/面板 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10% | [38 empty] | 外立面 | 外墙涂料 | 100% |  |  | 100% | 25% | 100% | 60% | 100% |  |  | 乔木 | 20% | 100% |  |  | 阳露台 | 16 |  |  |  | 0% |  | 2 | 对讲机 | 4 | [7 empty] | 能与轿厢、监控中心畅通话 |  |  | 2 | 机房照明与插座 | 4 | [6 empty] | 机房应有永久性电气照明，2P＋PE型220V电源插座、36V低压照明插座分别不少于一个。 |  |  |  | 喷淋头安装 | 检查内容： 现场随机抽查5处测区喷淋管网系统； 合格标准： 1、消防喷淋头安装间距应符合设计及规范要求，消防喷头与灯具的间距符合规范要求； 2、喷淋头无突出吊顶、无歪斜、无明显露麻丝、无污柒： 每处喷淋管网符合以上标准，则评定为一个合格点，共计5个； | 5 |  | 100% | 100% |  |  | 周界 7% | 安装工艺 |  | 检查内容： 随机检查现场4处周界立杆、电缆安装质量，标识标牌悬挂质量； 合格标准： 周界立杆、电缆应安装牢固无松动，无歪斜，无严重下坠、无搭线现象，标识标牌悬挂齐全牢固； （如现场周界未封闭或未安装完成，此分值全扣，除项目有相关变更资料证明） 每处检查区域不符合以上标准，则记录一个不合格点，共计4个； | 4 |  | 100% | 100% | 100% | 7%
|  | 插座 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10% | [17 empty] | 公共部位观感质量 | 公区入口（10%） | 单元门禁 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 100% | 10% | 100% | 100% | 70% | [12 empty] | 草坪 | 50% | 100% |  |  | 外 墙 | 32 |  |  |  | 0% |  | 3 | 救援装置 | 6 | [7 empty] | 控制柜应张贴详细的救援说明，有释放抱闸的工具（电动亦可）；紧急电动装置是否有效。 |  |  | 3 | 机房地面 | 1 | [6 empty] | 位于井道上方的开口应设置挡水台：挡水台高度≥50mm |  |  | 功能测试 | 消防水泵房测试 | 检查内容： 检查泵房内控制柜测试手、自动功能是否正常启泵、双电源的切换功能； 合格标准： 1、控制柜的手动、自动功能能正常启泵； 2、双电源切换功能测试正常； 3、手动测试消防水泵增压功能正常，消防控制室测试直启泵功能正常； 4、消防水池水位是否正常； 5、消防电话通讯功能正常，语音清晰。 以上5项标准，一项不符合标准则按一个不合格点计算，共计5项； | 5 |  | 100% | 100% |  |  |  | 功能测试 |  | 检查内容： 随机检查3个周界分区进行功能测试； 合格标准： 1、进行人为触发报警，报警控制中心应可实时接收来自入侵探测器发生的报警信号，包括时间、区域及类别，报警信号应能保持至手动复位；周界报警电子地图位置显示准确、联动摄像机预置位动作正确。 2、围墙周界有效防范间距合理，无较大空隙； 3、报警数据储存记录齐全完整； （如项目周界未投入使用，此份值全扣） 每个检查区域不符合以上标准，则记录一个不合格点，共计3个； | 3 |  | 100% | 100%
|  | 照明 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10% | [49 empty] | 硬景 | 车行路面 | 30% | 100% | 30% | 100% | 地下室 | 20 |  |  |  | 0% | 电梯使用功能检查 （58分） | 4 | 轿厢对讲机 | 10 | [7 empty] | 能与监控中心顺畅通话；通话清晰6分，单元号、电梯号报告准确4分； | 100% |  | 4 |  | 2 | [6 empty] | 机房地面有落差超过0.5米的高台应设置护栏，护栏高度≥0.9m；若控制柜未安装在高台上，则高台上应设置单独急停开关。 |  |  |  | 消火栓系统 | 检查内容： 检查手报启泵信号、末端压力，现场随机抽取至少2个楼； 合格标准： 1、手报起泵测试正常； 2、消防水系统试验栓压力值≮0.05Mpa（高层≮0.07Mpa）； 3、水泵点动运行测试功能正常； 4、消火栓箱无破损、配备完善、箱门开启灵活、栓口中心距完成地面1.1m。 现场随机检查2个楼，每个楼均按以上3个标准进行评定，一项标准不符合，则计入一个不合格点，共计6个； | 6 |  | 100% | 100% |  |  | 视频安防监控系统 20% | 安装工艺 | 室外摄像头立杆 | 检查内容： 现场随机抽查6个室外摄像头立杆安装的稳固程度及防腐处理措施； 立杆的防雷接地措施； 合格标准： 室外摄像头立杆应安装稳固，无晃动，防腐处理措施有效，表面无锈斑及大面污染现象；立杆的防雷接地措施是否连接可靠。 每个室外摄像头立杆不符合以上标准，则记录一个不合格点，共计6个； （现场不足6个检测点时，按实际检测点数计算） | 6 |  | 100% | 100% | 100% | 20%
|  | 管道 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10% | [19 empty] | 信报箱 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30% | 100% | [16 empty] | 硬质铺装 | 40% | 100% |  |  | 屋 面 | 16 |  |  |  | 0% |  | 5 | 轿厢紧急照明 | 5 | [7 empty] | 正常照明电源中断时，轿厢内紧急照明自动亮起 |  |  | 5 |  | 2 | [6 empty] | 机房高台应设置结构合理的楼梯或爬梯。爬梯宽度≥0.35m，爬梯高度≥1.5m应倾斜安装。 |  |  |  | 喷淋系统 | 检查内容： 末端放水系统、监控中心联动控制功能，现场随机抽取至少2处；、 合格标准： 1、末端放水，水泵应启泵； 2、报警阀、信号蝶阀、水流指示器动作并应在控制中心打印； 3、末端压力值≮0.05Mpa； 4、水泵点动运行测试功能正常； 现场随机检查2处，每处均按以上4个标准进行评定，一项标准不符合，则计入一个不合格点，共计8个； | 8 |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 摄像头安装 | 检查内容： 现场随机抽查6个摄像头安装质量及防水措施是否有效、端接与电源； 合格标准： 1、线缆端接采用原厂配件或标准件； 2、电压需正常。室外球机采用220V独立供电，电源距离不超过球机低压电源适配器厂家配线长度。 2、摄像头应安装牢固、无晃动，表面无锈斑污染痕迹，并且防水措施有效合理； 每个室外摄像头不符合以上标准，则记录一个不合格点，共计6个；（现场不足6个检测点时，按实际检测点数计算） | 6 |  | 100% | 100%
| 户内装饰(40%) | 木地板 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 40% | 100% |  | 公区装饰（50%） | 涂料 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30% | 100% | 50% | 100% |  |  |  | 干挂石材 | 100% |  |  | 100% | 25% | [5 empty] | 井盖及篦子 （雨水口、给水点） | 15% | 100% |  |  | 合计 |  | 1% |  |  |  |  | 6 | 轿厢通风或空调设施 | 6 | [7 empty] | 轿厢强制通风或空调设施功能有效 |  |  | 6 | 机房消防设施 | 1 | [6 empty] | 机房内应备有干粉灭火器等消防设施。 |  | 消防报警系统 25% | 工艺 | 中控室消防设备设施 | 检查内容： 中控室消防设备设施安装质量； 合格标准： 1、设备安装齐全、位置合理，便于操作使用； 2、设备布线整齐，标识齐全清晰，总控室应张贴标识标牌； 3、查看报警控制器显示，调取反馈信息（火警、反馈、故障、隔离）数量、反馈数占总设备数3%以内； 4、机房内需强弱电走线分离，禁止共用线槽，并且理线整齐，绑扎有序，机房电源控制柜内应安装浪涌保护器； 5、故障点+非正常屏蔽点应小于3%；报警显示、打印、记录、CRT显示功能。 以上5项标准，一项不符合标准则按一个不合格点计算，共计5项； | 5 |  | 100% | 100% | 100% | 25% |  |  | 摄像头中间箱 | 检查内容： 现场随机抽查6个摄像头中间箱的安装质量、防水措施是否有效、箱内理线是否整齐、标识张贴全清晰； 合格标准： 摄像头中间箱应安装牢固无松动掉落现象，箱体防水措施有效，箱内应干燥整洁，箱内设备安装排列均匀无松动，排线、理线必须整齐，标示标牌张贴齐全清晰； 每个摄像头中间箱不符合以上标准，则记录一个不合格点，共计6个；（现场不足6个检测点时，按实际检测点数计算） | 6 |  | 100% | 100%
[70 empty] | 灯具 | 15% | 100% |  |  | 说明 | [6 empty] | 7 | 操纵盘 | 4 | [7 empty] | 楼层显示、楼层按钮、读卡器（若有）功能正常，司机盒内所有功能均能实现 |  |  | 7 | 吊钩 | 2 | [6 empty] | 曳引机上方应有吊钩或承重梁，吊钩旁有永久性承载能力标识。 |  |  | 功能 | 报警系统 | 检查内容： 现场随机抽查5个烟感、温感及5个手动报警器的使用功能及安装位置、应急照明、疏散指示检查。 合格标准： 1、烟感、温感报警联动功能正常， 2、手动报警器报警联动功能正常； 3、（1） 探测器至墙壁、梁边的水平距离值≥0.5m； （2） 在宽度小于3m的内走道顶棚上设置点型探测器时，宜居中布置。感温火灾探测器的安装间距不应超过10m；感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m。 （3）探测器至空调送风口最近边的水平距离，不应小于1.5m 现场抽查共10处每处不符合以上标准要求，则计为一个不合格点，共计10个； | 10 |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 显示器 | 检查内容： 检查机房内所有的显示器安装质量及数量； 合格标准： 1、机房内显示器安装数量与设计图纸要求相符； 2、安装牢固，无松动、损坏和无法开启现象； 每一项不符合标准，则记录一个不合格点，共计2项； | 2 |  | 100% | 100%
[69 empty] | 软硬景交接处理 | 软硬景交接处理 | 100% | 100% | 10% | 100% | [7 empty] | 8 | 安全使用合格证 | 3 | [7 empty] | 轿厢内显著位置应张贴当期的安全使用合格证（复印件亦可） |  |  | 8 | 控制柜 | 2 | [6 empty] | 控制柜安装位置合理：柜门能完全灵活开闭，人员在控制柜前操作方便。电气设备必须可靠接地(PE)。 |  |  |  | 联动功能 | 检查内容： 检查不同部位的2处防火卷帘、门禁连锁解除，应急广播、风机（空调机，防排烟风机的联动），电梯归首的联动功能； 合格标准： 1、防火卷帘联动功能正常； 2、门禁连锁解除功能正常 3、应急广播、能联动播放报警语言提示； 4、声光报警器响应正常； 5、风机（空调机，防排烟风机的联动）的联动功能正常； 6、火警报警时电梯能及时停放于首层； 现场随机检查2处，每处均按以上6个标准进行评定，一项标准不符合，则计入一个不合格点，共计12个； | 10 |  | 100% | 100% |  |  |  | 功能测试 | 图像质量检查 | 检查内容： 随机在机房内分区域抽查20个图像检查图像质量、控制及角度；检查区域应含盖单元出入口位置、车辆出入口、人行通道位置、电梯轿厢； 合格标准： 1、图像应清晰、无抖动、无黑屏、能显示具体位置； 2、图像上显示的时间、位置应与现场相吻合； 3、云台摄像机的位置旋转及调焦功能正常； 每个抽查图像不符合以上标准，则记录一个不合格点，共计20个； | 18 |  | 100% | 100%
|  | 涂料（墙面、天花） | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | [19 empty] | 瓷砖/石材 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30% | 100% | [15 empty] | 构筑物、设施小品 | 构筑物、设施小品 | 100% | 100% | 5% | 100% | [7 empty] | 9 | 轿厢铭牌 | 2 | [7 empty] | 轿厢内应有永久性铭牌，标明额定载重量及乘客人数、制造厂名称或商标.酒店电梯或有订制要求除外。 |  |  | 9 | 机房标志 | 1 | [6 empty] | 若两台（或以上）电梯共用一个机房，应有醒目的区分标识；消防电梯与客梯机房须有隔墙。 |  | 防排烟系统10% |  | 风管的加工及安装 | 检查内容： 现场检查风管加工及安装质量； 合格标准： 1、风管的外观洁净无大面污染、及破损； 2、风管支架的防腐处理有效，无大面锈蚀现象； 3、风管风口应安装平整无破损、变形。 4、现场各系统管线上应标注标识清晰； 5、风管安装时弯头＞630时应设置导流片； 6、风管长边＞630，管长＞1250时、或单边平面积大于 1.2㎡应进行加固处理； 7、中低压系统风管的螺栓及铆钉孔的孔距不得大于150mm，铆接应牢固，翻边应平整、其宽度应一致、咬缝与四角不应有开裂和孔洞； 8、风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求，厚度不应小于3mm。垫片不应凸入管内，亦不宜突出法兰外； 9、柔性短管的安装，应松紧适度，无明显扭曲，长度宜为 150～300mm； 10、支吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控机构处，离风口或插接管的距离不宜小于200mm； 11、防火分区隔墙两侧的防火阀，距墙表面不应大于 200mm；防火阀直径或长边尺寸大于等于 630mm 时，宜设独立支、吊架。 以上11项标准，一项不符合标准则按一个不合格点计算，共计11项； | 11 |  | 100% | 100% | 100% | 10% |  |  | 存贮功能检查 | 检查内容： 随机抽查5台存储设备的存储容量是否符合图纸要求标准（数量不足按实际）； 合格标准： 1、存储设备的实际容量应与图纸要求相符； 2、存储数据完整有效并且能正常播放； 每台存储设备不符合以上标准，则记录一个不合格点，共计5个； | 5 |  | 100% | 100%
[59 empty] | 外墙砖/文化石 | 100% |  |  | 100% | 25% |  |  |  | 园林观感综合得分率 |  |  | 100% | [10 empty] | 10 | 轿厢门及层门联动 | 2 | [7 empty] | 轿门与厅门联动运行无异常 |  |  | 10 | 机房布线 | 2 | [6 empty] | 机房布线应整齐且有保护及固定， 导管、线槽的外露可导电部分均必须可靠接地(PE) ； 接地支线应分别直接接至接地干线接线柱上，接地支线应采用黄绿相间的绝缘导线，非镀锌电缆桥架间、最小截面积不小于４mm２。 |  |  | 功能 | 主楼的正压送风 | 检查内容： 现场抽查一组主楼送风系统，检查风口是否出风、风机是否可近、远操作、前室应设置近控阀门、安装质量； 合格标准： 1、送风系统末端应能出风，风口处无遮挡物； 2、风机的进、远控制功能正常； 3、前室加压控制阀应为近距离控制的联动风阀； 4、固定风机的地脚螺栓应拧紧，并有防松动措施，通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口，必须装设防护罩( 网)或采取其他安全设施。 以上4项标准，一项不符合标准则按一个不合格点计算，共计4项； | 4 |  | 100% | 100% |  |  | 可视对讲 20% | 安装工艺 | 单元门口机安装 | 检查内容： 随机抽查现场3台单元门口机安装质量； 合格标准： 单元门口机应安装牢固无松动歪斜，表面无严重的碰伤及划痕，无外露预埋底盒现象，另安装于户外应采用具有防雨功能的门口机或增设防雨措施，并且四周应密封处理； 每台单元门口机不符合以上标准，则记录一个不合格点，共计3个； 检查内容： 随机抽查现场3台单元门口机安装质量； 合格标准： 单元门口机应安装牢固无松动歪斜，表面无严重的碰伤及划痕，无外露预埋底盒现象，另安装于户外应采用具有防雨功能的门口机或增设防雨措施，并且四周应密封处理； 每台单元门口机不符合以上标准，则记录一个不合格点，共计4个 | 3 |  | 100% | 100% | 100% | 20%
[82 empty] | 11 | 防夹人保护装置 | 6 | [7 empty] | 防夹人保护装置（光幕、安全触板等）功能有效 |  |  | 11 | 应急救援设施 | 2 | [6 empty] | 机房内应张贴详细的救援说明，有释放抱闸的工具。 |  |  |  | 主楼的排烟 | 检查内容： 现场抽查一组主楼排烟系统，检查风口能否排烟正常、是否能近、远操作控制、总阀是否能与风机联动、安装质量； 合格标准： 1、排烟系统末端应能正常排烟； 2、排烟风机和主管风阀联动功能正常； 3、监控中心能远控风机启动； 4、各支管的排烟阀与风机应与消防监控联动，且功能正常； 5、固定风机的地脚螺栓应拧紧，并有防松动措施，通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口，必须装设防护罩( 网)或采取其他安全设施。 以上5项标准，一项不符合标准则按一个不合格点计算，共计5项； | 5 |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 小区围墙机安装 | 检查内容： 随机抽查现场1台小区围墙机安装质量； 合格标准： 小区围墙机应安装牢固无松动歪斜，表面无严重的碰伤及划痕，无外露预埋底盒现象，另安装于户外应采用具有防雨功能的门口机或增设防雨措施，并且四周应密封处理； 不符合以上标准，则评定不合格； | 1 |  | 100% | 100%
|  | 墙、地砖 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | [62 empty] | 12 | 轿厢外观检查 | 4 | [7 empty] | 吊顶、轿壁、地板等完好，照明设施功能齐全 |  |  | 12 | 曳引机 | 2 | [6 empty] | 曳引机表面清洁无渗油现象，底部减震橡胶无破损、无明显变形；曳引机接地紧固有效、线径符合要求。 |  |  |  | 地下车库内的排烟 | 检查内容： 现场抽查一组地下室排烟系统，检查风口能否排烟正常、是否能近、远操作控制、总阀是否能与风机联动； 合格标准： 1、排烟系统末端应能正常排烟； 2、排烟风机和主管风阀联动功能正常； 3、监控中心能远控风机启动； 4、各支管的排烟阀与风机应与消防监控联动，且功能正常； 以上4项标准，一项不符合标准则按一个不合格点计算，共计4项； | 4 |  | 100% | 100% |  |  |  | 功能测试 | 监控中心控制 | 检查内容： 随机抽查现场3台单元门口机的监控中心控制功能； 合格标准： 单元门口机能正常呼叫监控中心，通话正常无杂音； 每台单元门口机不符合以上标准，则记录一个不合格点，共计3个； | 3 |  | 100% | 100%
[39 empty] | 照明 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10% | 100% | [28 empty] | 13 | 平层精度 | 4 | [7 empty] | 电梯平层精度应在±15mm以内 |  |  | 13 | 对讲机 | 2 | [6 empty] | 五方对讲装置有效（若有） |  | 其他消防设施 5% | 工艺 | 应急照明、疏散指示 | 检查内容： 现场随机抽查3个疏散指示灯，检查疏散指示灯安装质量； 合格标准： 1、疏散指示灯线缆外露时必须设置金属软管保护； 2、疏散指示灯安装牢固无歪斜松动、破损现象； 3、疏散导向有效合理； 4、应急照明安装符合要求，无损坏； 每一个符合以上标准，则评定为一个合格点，共计3个； | 4 |  | 100% | 100% | 100% | 5% |  |  | 小区围墙机功能 | 检查内容： 随机抽查现场1台小区围墙机的监控中心控制功能； 合格标准： 单元门口机能正常呼叫监控中心，通话正常无杂音； 每台单元门口机不符合以上标准，则记录一个不合格点，共计1个； | 1 |  | 100% | 100%
[59 empty] | 外墙装饰百叶及其他构件 | 100% |  |  | 100% | 5% | [17 empty] | 14 | 厅轿门地坎间隙 | 6 | [7 empty] | 轿厢地坎与厅门地坎间隙之间，水平距离偏差为 0～+3mm，且最大距离严禁超过35mm。 |  |  | 14 | 机房渗漏 | 2 | [6 empty] | 机房无明显渗漏点 |  |  | 功能 | 防火卷帘 | 检查内容： 现场随机抽查3个防火卷帘升降功能是否正常； 合格标准： 手动测试防火卷帘升降功能正常； 现场随机检查3处，每处均按以上标准进行评定，一处不符合，则计入一个不合格点，共计3个； | 3 |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 户内可视对讲 | 检查内容： 随机人为模拟测试现场6台户内机可视功能是否正常； 合格标准： 1，室内机图像、语音清晰（户内呼叫中控室、对讲）； 2，房号准确，开门功能正常； 每台户内机不符合以上标准，则记录一个不合格点，共计6个； | 6 |  | 100% | 100%
|  | 窗台石/门槛石 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5% | [19 empty] | 楼梯间 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30% | 100% | [28 empty] | 17 | 外呼功能 | 6 | [7 empty] | 所有外呼显示、按钮功能正常，首层锁梯功能（若有）有效 |  |  | 15 | 通风或空调 | 2 | [6 empty] | 机房内排风扇或空调已安装，并运行有效。 |  |  |  | 应急照明 | 检查内容： 现场随机抽查3个应急照明设备使用功能是否正常； 合格标准： 1、应急照明设备切换后能常明； 2、标识明确清晰，位置合理； 每一个符合以上标准，则评定为一个合格点，共计3个； | 3 |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 数据存储功能 | 检查内容： 机房检查对讲数据； 合格标准： 1、门口机存储数据正常显示、存储数据完整为合格； 2、围墙机存储数据正常显示、存储数据完整为合格； 3、室内机存储数据正常显示、存储数据完整为合格； 不符合以上标准，则记录一个不合格点，共计3个； | 3 |  | 100% | 100%
[81 empty] | 井道及底坑检查 （16分） | 18 | 轿顶照明 | 3 | [7 empty] | 轿顶有带防护罩的永久性照明，有效电源插座不少于1个。 | 100% | 电梯使用功能检查 （50分） | 16 | 轿厢对讲机 | 10 | [6 empty] | 能与监控中心顺畅通话；通话清晰6分，单元号、电梯号报告准确4分； | 100% | 给排水系统10% | 功能 | 地下雨污水提升泵站 | 检查内容： 随机抽查1个地下室污水提升泵的过滤网设置和高低水位的控制功能及安装质量； 合格标准： 1、过滤网设置有效，起泵功能测试正常； 2、设置高低水位控制功能，功能使用正常； 3、管道、附件安装合理，符合要求，镙栓紧固、栓头外露宜为镙栓直径的1/2。 以上3项标准，一项不符合标准则按一个不合格点计算，共计3项； | 3 |  | 100% | 100% | 100% | 10% | 门禁 15% | 工艺 | 门禁设备安装 | 检查内容： 现场随机抽查3个单元门门禁设备安装质量； 合格标准： 设备的固定牢固无松动歪斜、箱内线路整齐，如安装于户外应具有防雨功能； 每台单元门口门禁设备不符合以上标准，则记录一个不合格点，共计4个； | 3 |  | 100% | 100% | 100% | 15%
[59 empty] | 玻璃/铝板幕墙 | 100% |  |  | 100% | 25% | [17 empty] | 19 | 井道照明 | 2 | [7 empty] | 井道照明（若有）至少3/4有效。井道最高点和最低点 0.5m 以内应各装一盏灯， 再设中间灯， 并分别在机房和底坑设置一控制开关。 |  |  | 17 | 轿厢紧急照明 | 5 | [6 empty] | 正常照明电源中断时，轿厢内紧急照明自动亮起。 |  |  | 工艺 | 生活水泵房 | 检查内容： 检查生活水泵房的机房整洁度、布局合理性、支架设置和防腐措施、管道标识齐全，室内照明、控制柜电缆排布； 合格标准： 1、机房内应整洁，排水措施有效，地面无积水； 2、设备布局符合设计图纸要求； 3、管道支架的防腐措施有效合理，表面无大面锈蚀现象； 4、设备安装牢固，无松动，无较大震动和异响； 5、管道介质流动方向标识清晰； 6、照明下方无遮挡物能正常开启； 7、电线电缆及控制柜排列整齐及标牌清晰； 8、设备及管道附件安装质量合理，符合规范要求； 9、设备接地连接有效，符合规范要求。 以上9项标准，一项不符合标准则按一个不合格点计算，共计9项； | 9 |  | 100% | 100% |  |  |  | 功能测试 | 单元门门禁功能 | 检查内容： 现场随机抽查3个单元门门禁设备使用功能； 合格标准： 1、能实现刷卡开门、出门按钮开门，开门延时正常为合格； 2、门扇未设置防夹设施或防夹功能失灵，存在夹人现象； 每台单元门口门禁设备不符合以上标准，则记录一个不合格点，共计3个； | 3 |  | 100% | 100%
|  | 石材 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10% | [62 empty] | 20 | 轿顶卫生 | 2 | [7 empty] | 轿顶无堆积物，无明显尘土油污 |  |  | 18 | 轿厢通风或空调设施 | 4 | [6 empty] | 轿厢强制通风或空调设施功能有效。 |  | 电气系统20% | 工艺 | 配电房 | 检查内容： 检查现场配电房的室内整洁度、标识标牌和防虫网的设置、管线封堵质量、照明设置、接地等； 合格标准： 1、配电房内应整洁干净无建筑垃圾； 2、标识标牌设置齐全，防虫网、挡鼠板设置有效合理； 3、管线应内外封堵密实，且封堵方式符合规范要求； 4、照明下方无遮挡物能正常开启，应急照明功能正常； 5配电柜的运行电压、电流应正常，各种仪表指示正常。 6、室内接地安装符合要求。 7、柜体操作端绝缘地垫敷设完好。 以上7项标准，一项不符合标准则按一个不合格点计算，共计7项； | 7 |  | 100% | 100% | 100% | 20% |  |  | 监控中心控制 | 检查内容： 现场随机抽查3个单元门门禁设备的监控中心控制功能： 合格标准： 监控中心能对其实施控制功能并且通话功能和开启功能使用正常； 每台单元门口门禁设备不符合以上标准，则记录一个不合格点，共计3个； | 3 |  | 100% | 100%
[38 empty] | 安装设施（40%） | 消防设施 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 100% | 40% | 100% |  |  | 屋面 |  | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | 40% | [15 empty] | 21 | 油杯液位 | 3 | [7 empty] | 油杯内润滑油液位不低于1/3 |  |  | 19 | 操纵盘 | 4 | [6 empty] | 楼层显示、楼层按钮、读卡器（若有）功能正常，司机盒内所有功能均能实现。 |  |  | 工艺 | 应急发电机房 | 检查内容： 检查现场应急发电机房的室内整洁度、标识标牌和防虫网的设置、管线封堵质量、照明设置等； 合格标准： 1、应急发电机房内应整洁干净无建筑垃圾； 2、标识标牌设置齐全，防虫网、挡鼠板设置有效合理； 3、管线应内外封堵密实，且封堵方式符合规范要求； 4、照明下方无遮挡物能正常开启，应急照明功能正常； 5、检查柴油发电机失电自启动功能及配套送排风、排烟系统是否正常；气体灭火系统、环保工程配套措施完善； 以上5项标准，一项不符合标准则按一个不合格点计算，共计5项； | 5 |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 存储功能 | 检查内容： 机房检查门禁存储功能； 合格标准： 门禁控制器储存信息功能正常，能够实时检查联网状态下门禁状态，各卡片信息； 不符合以上标准，则记录一个不合格点，共计1个； | 1 |  | 100% | 100%
[82 empty] | 22 | 底坑卫生 | 6 | [7 empty] | 底坑地面平整，无积水、无与电梯无关的堆积物 |  |  | 20 | 安全使用合格证 | 2 | [6 empty] | 轿厢内显著位置应张贴当期的安全使用合格证（复印件亦可） |  |  |  | 地下室明露桥架及电缆 | 检查内容： 现场检查桥架的安装质量、电缆的排线质量； 合格标准： 1、桥架及配管安装牢固，支架做防腐处理；桥架盖板安装整齐无松动、歪斜、无缺失；桥架线路排布合理，无缺失、翘曲、破损、变形严重等现象； 2、电缆桥架之间接地连接良好，金属电缆桥支间架全长不少于两处与接地干线PE连接，非金属电缆桥架连接板的两端跨接铜芯接地线截面积不小于4m㎡； 3、桥架内部线缆或可见的外露线缆，要求排列整齐，绑扎牢固，无随意飞线现象。线缆接头部位不得出现裸露，线头应做好绝缘处理； 4、穿越竖井或防火分区的电缆桥架，需有防火封堵措施；穿墙的电缆套管内应封堵密实； 5、直线段钢制电缆桥架长度超过30m，铝合金或玻璃钢电缆桥架超过15M设有伸缩节，电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置； 6、电缆桥架水平安装的支架间距为1.5-3m；垂直安装的支架间距不大于2m； 以上6项标准，一项不符合标准则按一个不合格点计算，共计6项； | 6 |  | 100% | 100% |  |  | 车辆、人行管理 15% | 工艺 | 车辆通行设备安装 | 检查内容： 现场检查所有车辆出入口的道闸设备安装质量； 合格标准： 1、设备的固定、线路、防撞措施； 2、设备晃动，防雪措施有效； 3、设置的道闸杆应具备防砸功能，并且有效； 每一项不符合标准，则记录一个不合格点，共计3项； | 3 |  | 100% | 100% | 100% | 15%
[81 empty] | 舒适度及噪音测试 （12分） | 23 | 运行噪音 | 6 | [7 empty] | 电梯运行时，部件不应有异常响声 | 100% |  | 21 | 轿厢铭牌 | 2 | [6 empty] | 轿厢内应有永久性铭牌，标明额定载重量及乘客人数、制造厂名称或商标。酒店电梯或有订制要求除外。 |  |  | 功能 | 电气设备安装 | 检查内容： 现场检查三处电气控制箱的安装质量、电气元件的完整性及控制功能； 合格标准： 1、控制箱安装位置合理，固定牢固，锁闭功能正常； 2、电箱内元器件、电缆排线整齐美观，标识清晰，电气元件无损坏； 3、设备通电试运行正常； 现场抽查3处，每处不符合以上标准要求，则计为一个不合格点，共计3个； | 3 |  | 100% | 100% |  |  |  | 功能测试 | 车辆刷卡通行 | 检查内容： 现场随机抽查2套车辆刷卡（或车牌识别）通行设备使用功能； 合格标准： 1、刷卡（或车牌识别）后能及时开启道闸，无任何障碍物阻挡； 2、能记录通行数据； 一套设备不符合以上标准，则记录一个不合格点，共计2套； | 2 |  | 100% | 100%
[82 empty] | 24 | 起制动舒适性 | 6 | [7 empty] | 起制动平稳，无突加速或突减速的不适感觉 |  |  | 22 | 轿厢门及层门联动 | 2 | [6 empty] | 轿门与厅门联动运行无异常 |  |  |  | 供电功能 | 检查内容： 现场检查小区供电情况是否正常； 合格标准： 1、业主的用电计量表是否便于使用、操作； 2、供电系统的设置，不应存在设计上的不合理因素（如：积水、漏水、偷盗等风险，照明区域的缺漏，检修条件不具备） 3、公共部位（大堂、电梯厅、地下车库、各个机房）的供电、照明功能正常； 4、重要设施、设备的双电源（备用电源）切换功能正常； 现场抽查以上4项内容，一项不符合标准则按一个不合格点计算，共计4项； | 4 |  | 100% | 100% |  |  |  |  | 车辆管理存储功能 | 检查内容： 现场检查车辆管理存储数据是否完整； 合格标准： 1、能及时存储车辆进出记录数据； 2、能查询已经存储数据，并且与使用卡号时间相吻合； 每一项不符合标准，则记录一个不合格点，共计2项； | 2 |  | 100% | 100%
|  | 墙纸 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5% | [61 empty] | 合计： |  |  | 100 | 100% |  | 100% | 100% |  | 100% | 100% | / |  |  | 23 | 防夹人保护装置 | 6 | [6 empty] | 防夹人保护装置（光幕、安全触板等）功能有效 |  | 项目机电设备交付检查标准 |  |  |  | 137 | 0 |  |  | 100% |  |  |  | 人行出入口控制功能检查 | 检查内容： 现场随机抽查4个人行出入口控制功能； 合格标准： 1、进入时能实现刷卡开门功能； 2、外出时能实现使用出门按钮开门功能； 3、监控中心能及时控制人行出入口门禁设备，能正常开启； 4、门扇未设置防夹设置功能，及功能失效存在夹人现象； 不符合以上标准，则记录一个不合格点，共计4个 | 4 |  | 100% | 100%
[81 empty] | 备注： 1.上述不适用于被测评电梯的项，检查时做甩项处理，不计入总分； 2.项目电梯数量应全数上报，所报电梯的设备完好率应为100%； 3.测区内电梯无法使用，此电梯得分为零，现场由测评人员随机指定一台补测； 4.测试过程中电梯发生困人故障，此部检测电梯得分为零，此类情况电梯不补测。 5.项目电梯不足5台的全部检查。 | [13 empty] | 24 | 轿厢外观检查 | 2 | [6 empty] | 吊顶、轿壁、地板等完好，照明设施功能齐全 | [11 empty] | 公共部位线路敷设 10% | 工艺 | 弱电竖井 | 检查内容： 检查现场2个弱电竖井的观感质量、桥架安装质量、标识标牌； 合格标准： 1、管井门标识清楚且具备锁闭功能。 2、检修人员有足够的操作工作空间，并且卫生干静整洁，墙顶面腻子交活、平整光洁，无渗漏返潮现象。 3、箱体内配线整齐，标识清楚。 4、管井内不得排布水管道。 现场抽查2处，每处不符合以上标准要求，则计为一个不合格点，共计2个； | 2 |  | 100% | 100% | 100% | 10%
[95 empty] | 25 | 平层精度 | 2 | [6 empty] | 电梯平层精度应在±15mm以内 | [13 empty] | 地下室明露桥架及线缆 | 检查内容： 现场检查桥架的安装质量、电缆的排线质量； 合格标准： 1、桥架及配管安装牢固，支架做防腐处理；桥架盖板安装整齐无松动、歪斜、无缺失；桥架线路排布合理，无缺失、翘曲、破损、变形严重等现象； 2、桥架内部线缆或可见的外露线缆，要求排列整齐，绑扎牢固，无随意飞线现象。 3、桥架内、穿墙套管内不得出现渗漏水现象；穿外墙的电缆套管内应封堵密实； 以上3项标准，一项不符合标准则按一个不合格点计算，共计3项； | 3 |  | 100% | 100%
[95 empty] | 26 | 厅轿门地坎间隙 | 5 | [6 empty] | 轿厢地坎与厅门地坎间隙之间，水平距离偏差为 0～+3mm，且最大距离严禁超过35mm。 | [11 empty] | 项目智能化交付检查合格率 |  |  |  | 100 | 0 |  |  | 100%
|  | 踢脚线 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5% | [75 empty] | 27 | 外呼功能 | 6 | [6 empty] | 所有外呼显示、按钮功能正常，首层锁梯功能（若有）有效
[94 empty] | 井道及底坑检查 （10分） | 28 | 轿顶照明 | 1 | [6 empty] | 轿顶有带防护罩的永久性照明，有效电源插座不少于1个。 | 100%
| 门窗(15%) | 户内门 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 15% | 100% |  |  | 电梯 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 40% | 100% | [41 empty] | 29 | 井道照明 | 1 | [6 empty] | 井道照明（若有）至少3/4有效，井道最高点和最低点 0.5m 以内应各装一盏灯， 再设中间灯， 并分别在机房和底坑设置一控制开关。
[95 empty] | 30 | 轿顶卫生 | 1 | [6 empty] | 轿顶无堆积物，无明显尘土油污
[95 empty] | 31 | 油杯液位 | 2 | [6 empty] | 油杯内润滑油液位不低于1/3
|  | 铝合金/塑钢门窗 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | [75 empty] | 32 | 底坑卫生 | 5 | [6 empty] | 底坑地面平整，无积水、无与电梯无关的堆积物
[94 empty] | 舒适度及噪音测试 （12分） | 33 | 起制动舒适性 | 2 | [6 empty] | 起制动平稳，无突加速或突减速的不适感觉 | 100%
[39 empty] | 水电管井 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 40% | 100% | [41 empty] | 34 | 运行噪音(机房、轿内、开关门) | 10 | [6 empty] | 噪声检测扣分原则：电梯任一噪声超标，则本梯扣2分。 评分标准：对额定速度小于等于 4m/s 的电梯，不应大于：1 、机房噪声：80dB(A)，速度大于 4m/s 的电梯，不应大于85dB(A）；2、运行中轿内噪声 55dB(A)，速度大于 4m/s 的电梯，不应大于 60dB(A；3、 开关门过程噪声不应大于 65dB(A)。
| 阳台/露台（5%) |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5% | 100% | [57 empty] | 合计： |  |  | 100 | 99% | 99% | 99% |  | 99% | 99% | 99%
备注： 1.上述不适用于被测评电梯的项，检查时做甩项处理，不计入总分； 2.项目电梯数量应全数上报，所报电梯的设备完好率应为100%； 3.测区内电梯无法使用，此电梯得分为零，现场由测评人员随机指定一台补测； 4.测试过程中电梯发生困人故障，此部检测电梯得分为零，此类情况电梯不补测。 5.项目电梯不足5台的全部检查。
| 部品安装（20%） | 橱柜 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 100%
|  | 台面 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10% | [18 empty] | 地下室（30%） |  | 100% | [13 empty] | 100% | 100% | 100% | 30%
|  | 五金 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5%
|  | 水槽 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10%
|  | 厨电 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5%
[37 empty] | 公共部位综合得分率 |  |  | 100%
|  | 收纳 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10%
|  | 紧急呼叫按钮 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5%
|  | 座便 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5%
|  | 台盆/台面 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10%
|  | 淋浴区 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10%
|  | 龙头/花洒 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5%
|  | 排风扇/浴霸 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5%
|  | 地漏 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10%
| 设备（5%） | 分体空调/中央空调 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5% | 100%
|  | 壁挂炉、热水器 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20%
|  | 新风系统 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20%
|  | 净水、水处理设备 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20%
|  | 燃气表及燃气管道 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20%
装修房户内观感综合得分率 | [19 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
100%
Note on D5: 黎加华: 机电公式须注意核对