## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区医用气体工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 医气气体
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
医气气体
真空吸引站
1 | 030109009001 | 真空泵 | 1.名称：液环式真空泵 2.规格：≤300m3/h 3.用电功率：11kW（单套） |  | 台 | 2
2 | 030113021002 | 储气罐 | 1.名称：医用真空储罐 2.规格型号：2.5立方 680Kg H=2632 D=1300 |  | 台 | 2
3 | 031008008001 | 气水分离器 | 1.名称：气水分离装器，不锈钢材质 2.规格：0.5m3 3.带自动进水及限水装置 |  | 台 | 1
4 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称：真空电磁阀 2.堆栈：DN50 |  | 个 | 2
5 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称：排油污阀 2.堆栈：DN50 |  | 个 | 2
6 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.名称：闸阀 2.堆栈：DN50 |  | 个 | 1
7 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.名称：闸阀 2.堆栈：DN50 |  | 个 | 13
8 | 031003008001 | 除污器(过滤器) | 1.材质:进气过滤器 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 组 | 2
9 | 031003008006 | 除污器(过滤器) | 1.材质:除菌过滤器 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 组 | 2
10 | 030817002003 | 分、集汽(水)缸制作安装 | 1.名称：负压分气缸 2.规格： φC219 四进一出 碳钢材质 含压力表及阀件 |  | 台 | 1
11 | 031008005001 | 集污罐 | 1.名称：集污罐，不锈钢材质 2.规格：50L 3.配置排空及排污装置 |  | 个 | 1
12 | 031006013001 | 废气排放处理系统 | 1、吸引废气排放处理系统 2、规格：400m3/h 3、感染废气经过无害化处理，达到新国标排放标准，可直接向外大气排放。 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030903003001 | 医用气体管道 | 1.名称:医用气体脱脂紫铜管 2.规格:φ76*2.5 3.焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫设计要求:气压试验、空气吹扫 |  | m | 57.27
14 | 030404017001 | 配电箱 | 1.吸引系统自动控制柜 2.配置、功能：强弱电一体化控制，一用一备用 3.配温控自动排水及补水功能 |  | 台 | 1
真空吸引站合计
压缩空气站
15 | 030110002001 | 回转式螺杆压缩机 | 1.名称：螺杆式空气压缩机组 2.功率：11KW 617Kg 3.规格：1766*970*1800 |  | 台 | 2
16 | 031008009001 | 干燥机 | 1.名称：冷干机 2.功率：11.69Kw 133Kg 3.规格：725*520*810 |  | 台 | 2
17 | 031003008002 | 除污器(过滤器) | 1.名称：除菌过滤器 2.规格：300m3/h 3.功能：消除废气中的细菌，避免对环境的二次污染 |  | 组 | 1
18 | 031003008003 | 除污器(过滤器) | 1.名称：除尘过滤器 2.规格：300m3/h 3.功能：消除废气中的灰尘，避免对环境的二次污染 |  | 组 | 1
19 | 031003008004 | 除污器(过滤器) | 1.名称：超精密过滤器 2.规格：300m3/h 3.功能：消除废气中的灰尘，避免对环境的二次污染 |  | 组 | 2
20 | 031003008008 | 除污器(过滤器) | 1.名称：初级过滤器 2.规格：300m3/h 3.功能：消除废气中的灰尘，避免对环境的二次污染 |  | 组 | 2
21 | 031003008009 | 除污器(过滤器) | 1.名称：高效过滤器 2.规格：300m3/h 3.功能：消除废气中的灰尘，避免对环境的二次污染 |  | 组 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 031003008005 | 除污器(过滤器) | 1.名称：活性炭过滤器 2.规格：300m3/h 3.功能：消除废气中的灰尘，避免对环境的二次污染 |  | 组 | 1
23 | 031003008007 | 除污器(过滤器) | 1.名称：除水过滤器 2.规格：300m3/h 3.功能：消除废气中的灰尘，避免对环境的二次污染 |  | 组 | 2
24 | 030113021003 | 储气罐 | 1.名称：空气储罐 2.规格型号：2.0立方 630Kg H=2700 D=1200 |  | 台 | 1
25 | 030817002002 | 分、集汽(水)缸制作安装 | 1.名称：分气缸 2.规格：一进三出、材质:碳钢 、含压力表及阀件 φ219 3.不锈钢材质 |  | 台 | 1
26 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.名称：单向阀 2.堆栈：DN50 |  | 个 | 2
27 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.名称：闸阀 2.堆栈：DN50 |  | 个 | 12
28 | 030903003002 | 医用气体管道 | 1.名称:医用气体脱脂紫铜管 2.规格:φ54*2.0 3.焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫设计要求:气压试验、空气吹扫 |  | m | 60.86
29 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:压缩空气系统自动控制箱 2.配置、功能：一用一备用系统，自动切换 |  | 台 | 1
压缩空气站合计
医用气体系统
30 | 031001004001 | 铜管 | 1.名称:医用气体脱脂紫铜管 2.规格:φ76*2.5 3.焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道吹扫、气压试验、气密性试验 |  | m | 13.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 031001004002 | 铜管 | 1.名称:医用气体脱脂紫铜管 2.规格:φ67*2.0 3.焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道吹扫、气压试验、气密性试验 |  | m | 46.8
32 | 031001004003 | 铜管 | 1.名称:医用气体脱脂紫铜管 2.规格:φ54*2.0 3.焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道吹扫、气压试验、气密性试验 5.脱脂设计要求:按设计要求 |  | m | 106.46
33 | 031001004004 | 铜管 | 1.名称:医用气体脱脂紫铜管 2.规格:φ42*1.5 3.焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道吹扫、气压试验、气密性试验 5.脱脂设计要求:按设计要求 |  | m | 246.44
34 | 031001004005 | 铜管 | 1.名称:医用气体脱脂紫铜管 2.规格:φ35*1.5 3.焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道吹扫、气压试验、气密性试验 5.脱脂设计要求:按设计要求 |  | m | 53.3
35 | 031001004006 | 铜管 | 1.名称:医用气体脱脂紫铜管 2.规格:φ28*1.2 3.焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道吹扫、气压试验、气密性试验 5.脱脂设计要求:按设计要求 |  | m | 158.51
36 | 031001004007 | 铜管 | 1.名称:医用气体脱脂紫铜管 2.规格:φ22*1.2 3.焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道吹扫、气压试验、气密性试验 5.脱脂设计要求:按设计要求 |  | m | 1076.61
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 031001004009 | 铜管 | 1.名称:医用气体脱脂紫铜管 2.规格:φ15*1.0 3.焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道吹扫、气压试验、气密性试验 5.脱脂设计要求:按设计要求 |  | m | 1102.13
38 | 031001004010 | 铜管 | 1.名称:医用气体脱脂紫铜管 2.规格:φ12*1.0 3.焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道吹扫、气压试验、气密性试验 5.脱脂设计要求:按设计要求 |  | m | 1947.78
39 | 031001004011 | 铜管 | 1.名称:医用气体脱脂紫铜管 2.规格:φ10*0.8 3.焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道吹扫、气压试验、气密性试验 5.脱脂设计要求:按设计要求 |  | m | 1040.81
40 | 031001004012 | 铜管 | 1.名称:医用气体脱脂紫铜管 2.规格:φ8*0.8 3.焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:管道吹扫、气压试验、气密性试验 5.脱脂设计要求:按设计要求 |  | m | 1066.33
41 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC管(PN=1.0MPa) DN15 4.连接形式:粘接 |  | m | 22
42 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC管(PN=1.0MPa) DN32 4.连接形式:粘接 |  | m | 90.97
43 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:钢质 2.管架形式:综合考虑 3.满足设计及施工工艺规范要求 |  | kg | 1213.662
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 031008014001 | 气体终端 | 1.名称:空气终端 2.含终端、插咀 |  | 个 | 3
45 | 031008014002 | 气体终端 | 1.名称:氧气终端 2.含终端、插咀 |  | 个 | 154
46 | 031008014003 | 气体终端 | 1.名称:吸引终端 2.含终端、插咀 |  | 个 | 154
47 | 031008013001 | 医疗设备带 | 1.名称:医疗设备带 |  | m | 495.91
48 | 080902007001 | 氧气流量计 | 1.名称:气体流量计 2.规格:φ22 |  | 台 | 11
49 | 031008003002 | 二级稳压箱 | 1.名称:氧气二级减压箱 2.型号、规格:二级减压箱，类型：氧气 输入压力：0.5-0.8Mpa 输出压力0.4-0.5Mpa |  | 台 | 11
50 | 031008003003 | 二级稳压箱 | 1.名称:压缩空气二级稳压箱 2.型号、规格:二级减压箱，类型：氧气 输入压力：0.5-0.8Mpa 输出压力0.4-0.5Mpa |  | 台 | 7
51 | 030607004001 | 区域报警器 | 1.名称:区域报警器 |  | 套 | 5
52 | 030503006001 | 传感器 | 1.名称:压力传感器 |  | 台 | 41
53 | 030807002001 | 低压焊接阀门 | 1.名称:气体阀门箱 2.型号、规格:箱内3个阀 3.连接形式:焊接 4.配置:φ54、φ42、φ28气体阀门各1个 |  | 个 | 1
54 | 030807002010 | 低压焊接阀门 | 1.名称:气体阀门箱 2.型号、规格:箱内3个阀 3.连接形式:焊接 4.配置:φ42气体阀门1个、φ22气体阀门2个 |  | 个 | 2
55 | 030807002009 | 低压焊接阀门 | 1.名称:气体阀门箱 2.型号、规格:箱内6个阀 3.连接形式:焊接 4.配置:φ42、φ35、φ15气体阀门各1个；φ22气体阀门4个 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 030807002014 | 低压焊接阀门 | 1.名称:气体阀门 2.型号、规格:φ76 3.连接形式:焊接 |  | 个 | 4
57 | 030807002002 | 低压焊接阀门 | 1.名称:气体阀门 2.型号、规格:φ54 3.连接形式:焊接 |  | 个 | 1
58 | 030807002013 | 低压焊接阀门 | 1.名称:气体阀门 2.型号、规格:φ42 3.连接形式:焊接 |  | 个 | 4
59 | 030807002005 | 低压焊接阀门 | 1.名称:气体阀门 2.型号、规格:φ35 3.连接形式:焊接 |  | 个 | 1
60 | 030807002011 | 低压焊接阀门 | 1.名称:气体阀门 2.型号、规格:φ32 3.连接形式:焊接 |  | 个 | 1
61 | 030807002003 | 低压焊接阀门 | 1.名称:气体阀门 2.型号、规格:φ22 3.连接形式:焊接 |  | 个 | 31
62 | 030807002007 | 低压焊接阀门 | 1.名称:气体阀门 2.型号、规格:Φ15 3.连接形式:焊接 |  | 个 | 13
63 | 030807002012 | 低压焊接阀门 | 1.名称:气体阀门 2.型号、规格:Φ12 3.连接形式:焊接 |  | 个 | 57
64 | 030807002004 | 低压焊接阀门 | 1.名称:气体阀门 2.型号、规格:φ10 3.连接形式:焊接 |  | 个 | 8
65 | 030807002008 | 低压焊接阀门 | 1.名称:气体阀门 2.型号、规格:φ8 3.连接形式:焊接 |  | 个 | 89
医用气体系统合计
医气气体合计
分部分项合计
措施项目
66 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
67 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区医用气体工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区医用气体工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区医用气体工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 170561.37 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 427340.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区医用气体工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 170561.37
合 计 |  |  |  | 170561.37 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区医用气体工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
1 | 医用真空储罐 2.5立方 680Kg H=2632 D=1300 | 台 |  |  | 8550
2 | 吸引废气排放处理系统消毒器 400m3/h | 台 |  |  | 44820
3 | 螺杆空压机 11Kw 617Kg，1766*970*1800 | 台 |  |  | 118000
4 | 液环式真空泵 11kW | 台 |  |  | 31500
5 | 冷冻式干燥机 | 台 |  |  | 10800
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区医用气体工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区医用气体工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 角钢 L40*40*4 | kg | 1274.3451
2 | 医疗设备带 | m | 500.8691
3 | 空气吸引终端 | 个 | 311
4 | 医用脱脂紫铜管 φ28*1.2 | m
5 | 医用脱脂紫铜管 φ35*1.5 | m
6 | 医用脱脂紫铜管 φ76*2.5 | m
7 | 医用脱脂紫铜管 φ54*2.0 | m
8 | 医用脱脂紫铜管 φ22*1.2 | m
9 | 医用脱脂紫铜管 φ76*2.5 | m
10 | 医用脱脂紫铜管 φ67*2.0 | m
11 | 医用脱脂紫铜管 φ42*1.5 | m
12 | 医用脱脂紫铜管 φ15*1.0 | m
13 | 医用脱脂紫铜管 φ10*0.8 | m
14 | 医用脱脂紫铜管 φ8*0.8 | m
15 | 医用脱脂紫铜管 φ12*1.0 | m
16 | PVC-U塑料排水管 DN15 | m | 22.264
17 | PVC-U塑料排水管 DN32 | m | 92.0616
18 | 压铜管件 φ35 | 个
19 | 压铜管件 φ42*1.5 | 个
20 | 压铜管件 φ15*1.0 | 个
21 | 压铜管件 φ10*0.8 | 个
22 | 压铜管件 φ8*0.8 | 个
23 | 压铜管件 φ67 | 个
24 | 压铜管件 φ28 | 个
25 | 压铜管件 φ54*2.0 | 个
26 | 压铜管件 φ22 | 个
27 | 压铜管件 φ76*2.5 | 个
28 | 压铜管件 φ67*2.0 | 个
29 | 室内塑料排水管件 DN15 | 个 | 15.18
30 | 室内塑料排水管件 DN32 | 个 | 62.7693
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区医用气体工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
31 | 进气过滤器 DN50 | 个 | 2.02
32 | 除菌过滤器 DN50 | 个 | 3.03
33 | 除尘过滤器 DN50 | 个 | 1.01
34 | 活性炭过滤器 DN50 | 个 | 1.01
35 | 超精密过滤器 DN50 | 个 | 2.02
36 | 除水过滤器 DN50 | 个 | 2.02
37 | 初级过滤器 DN50 | 个 | 2.02
38 | 高效过滤器 DN50 | 个 | 2.02
39 | 真空电磁阀 DN40 | 个 | 2.02
40 | 排油污阀 DN40 | 个 | 2.02
41 | 闸阀 DN40 | 个 | 12.12
42 | 单向阀 DN40 | 个 | 2.02
43 | 螺纹阀门 DN65 | 个 | 14.14
44 | 气体阀门 φ10 | 个 | 8
45 | 气体阀门 φ35 | 个 | 1
46 | 气体阀门 φ8 | 个 | 89
47 | 气体阀门 φ54 | 个 | 1
48 | 气体阀门 φ28 | 个 | 1
49 | 气体阀门 φ22 | 个 | 6
50 | 气体阀门 φ15 | 个 | 1
51 | 气体阀门 φ76 | 个 | 4
52 | 气体阀门 φ54 | 个 | 1
53 | 气体阀门 φ35 | 个 | 1
54 | 气体阀门 φ32 | 个 | 1
55 | 气体阀门 φ12 | 个 | 57
56 | 气体阀门 φ42 | 个 | 3
57 | 气体阀门 φ42 | 个 | 4
58 | 气体阀门 φ22 | 个 | 44
59 | 消毒器 400m3/h | 台 | 2
60 | 空气储罐 2.0立方 630Kg | 台 | 1
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区医用气体工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
H=2700 D=1200
61 | 真空罐 2.5立方 680Kg H=2632 D=1300 | 台 | 2
62 | 气体流量计 | 台 | 11
63 | 区域报警器 | 台 | 5
64 | 压力传感器 | 支 | 41
65 | 分汽缸 四进一出 | 个
66 | 分汽缸 一进三出 | 个
67 | 气水分离器 0.5立方、H=1053、D=700 | 台
68 | 冷冻式干燥机 | 台 | 2
69 | 螺杆空压机 11Kw 617Kg，1766*970*1800 | 台 | 2
70 | 液环式真空泵 11kW | 台 | 2
71 | 集污罐 50L | 台 | 1
72 | 吸引系统自动控制柜 | 台 | 1
73 | 压缩空气系统自动控制箱 | 台 | 1
74 | 压缩空气二级减压箱 二级减压箱，类型：压缩空气 | 台 | 7
75 | 氧气二级减压箱 二级减压箱，类型：氧气 | 台 | 11
76 | 预拌水泥砂浆 1:2.5 | m3 | 0.9102
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21