## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区土建工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | A.8门窗工程
1.2 | A.9屋面及防水工程
1.3 | A.11楼地面装饰工程
1.4 | A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.5 | A.13天棚工程
1.6 | A.14油漆、涂料、裱糊工程
1.7 | 其他装饰工程
1.8 | CT室、手术室、MR室、DR室、钼靶室
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| A.8 | 门窗工程
1 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:乙级钢制防火门 双扇 2.门框、扇材质:铝合金型材收边门套、1.2mm不锈钢防撞带、钢板静电喷涂门身 |  | m2 | 74.8
2 | 010804007001 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:防辐射气密单开门 2.门框、扇材质:铝合金型材收边门套、1.2mm不锈钢防撞带、钢板静电喷涂门身、铅玻璃观察窗、内嵌3mmpb铅板 |  | m2 | 6.6
3 | 010804007002 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:钢制气密单开门 2.门框、扇材质:铝合金型材收边门套、1.2mm不锈钢防撞带、钢板静电喷涂门身 |  | m2 | 28.16
4 | 010804007003 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:感应式气密单开门 2.门框、扇材质:铝合金型材收边门套、1.2mm不锈钢防撞带、钢板静电喷涂门身 |  | m2 | 46.2
5 | 010804007008 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:磁屏蔽电动门 |  | m2 | 3.3
6 | 010804007004 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:钢制气密单开门 2.门框、扇材质:铝合金型材收边门套、1.2mm不锈钢防撞带、钢板静电喷涂门身、5mm双层玻璃观察窗 |  | m2 | 488.34
7 | 010804007005 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:防辐射感应式气密单开门 2.门框、扇材质:铝合金型材收边门套、1.2mm不锈钢防撞带、钢板静电喷涂门身、铅玻璃观察窗、内嵌3mmpb铅板 |  | m2 | 9.68
8 | 010804007006 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:消防栓装饰门 2.门框、扇材质:50净化吸音板金属板门身、不锈钢收边门套 |  | m2 | 19.95
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 010804007007 | 特种门 | 1.门代号及洞口尺寸:管井装饰门 2.门框、扇材质:50净化吸音板金属板门身、不锈钢收边门套 |  | m2 | 62.7
10 | 010807001005 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:磁屏蔽观察窗 |  | m2 | 1.44
11 | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:不锈钢固定窗 2.框、扇材质:1.2mm厚窗框 3.玻璃品种、厚度:3mmpb 铅玻璃 |  | m2 | 4.32
12 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:不锈钢固定窗 2.框、扇材质:1.2mm厚窗框 3.玻璃品种、厚度:8mm钢化玻璃 |  | m2 | 111.36
13 | 010807001003 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:电动升降传递窗 |  | m2 | 1.32
14 | 010807001004 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:传递窗 |  | m2 | 0.72
15 | 010808004001 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:1100*2400mm 2.门窗套展开宽度:700mm 3.基层材料种类:20mm厚大芯板 4.面层材料品种、规格:不锈钢板 |  | m2 | 12.39
16 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格:18mm高密度板 2.防护材料种类:无机涂料饰面 |  | m | 256.71
门窗工程合计
| A.9 | 屋面及防水工程
17 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料 |  | m2 | 1147.48
18 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.涂膜厚度、遍数:1.5mm聚合物水泥基防水涂料 |  | m2 | 513.01
19 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.增强材料种类:水性渗透型无机防水剂 |  | m2 | 3780.01
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
屋面及防水工程合计
| A.11 | 楼地面装饰工程
20 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C20细石混凝土 |  | m2 | 3467.13
21 | 011101005002 | 自流坪楼地面 | 1.面层材料种类:3mm厚水泥自流平 |  | m2 | 3467.13
22 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚M15水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:6mm建筑胶水泥砂浆粘接层 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600mm 防滑仿古砖 |  | m2 | 513.01
23 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:2mm洁净医用专用同质透芯PVC卷材 |  | m2 | 3467.13
24 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.粘结层厚度、材料种类:胶粘剂 3.面层材料种类、规格、颜色:2mm洁净医用专用同质透芯PVC卷材踢脚线 |  | m2 | 310.19
楼地面装饰工程合计
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
25 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.墙体类型:内墙面 2.安装方式:镶贴 3.面层材料品种、规格、颜色:300*600mm 瓷片 4.结合层厚度、砂浆配合比:5mm厚1:2水泥砂浆 |  | m2 | 1147.48
26 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.边框材料种类、规格:铝合金 2.玻璃品种、规格、颜色:12mm钢化玻璃 |  | m2 | 52.38
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 011210006001 | 其他隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格:隔墙轻钢龙骨 双面 2.隔离层材料种类、规格:吸音棉 3.隔板材料品种、规格、颜色:12mm石膏板基层、6mm无机预涂装饰板 |  | m2 | 1866.74
28 | 011210006002 | 其他隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格:隔墙轻钢龙骨 单面 2.隔板材料品种、规格、颜色:12mm石膏板基层、6mm无机预涂装饰板 |  | m2 | 2498.98
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计
| A.13 | 天棚工程
29 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:上人型 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:12mm 石膏板 4.面层材料品种、规格:1200*600*6mm 无机板 |  | m2 | 2879.51
30 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:600*600*1.0mm 铝扣板 |  | m2 | 1171.37
31 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:镀锌角钢 2.构件类型:天棚吊顶转换层、反支撑 |  | t | 6.86
天棚工程合计
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
32 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:内墙抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料两底两面 |  | m2 | 2004.53
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1.基层类型:墙面抹灰面 2.刮腻子遍数:两遍耐水腻子粉 |  | m2 | 2004.53
34 | 011406003002 | 满刮腻子 | 1.刮腻子遍数:两遍腻子粉 |  | m2 | 400.57
油漆、涂料、裱糊工程合计
其他装饰工程
35 | 011210006003 | 其他隔断 | 1.部位:接收台隔断 2.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 3.隔板材料品种、规格、颜色:8mm浅木纹千思板饰面、20mm米白色人造石饰面、18mm难燃胶合板封面、6+1.72+6mm钢化夹胶玻璃,详大样图 |  | m | 12.85
36 | 011501001001 | 实验室边台 | 1.750宽台面，面饰26MM厚浅木纹千思板，钢木结构 2.黑色理化板台面 3.L50×5镀锌角钢框架 4.其他：满足设计及相关规范验收要求 |  | m | 52.37
37 | 011501001002 | 实验中央台 | 1.1500宽台面，面饰26MM厚浅木纹千思板，钢木结构 2.黑色理化板台面 3.L50×5镀锌角钢框架 4.其他：满足设计及相关规范验收要求 |  | m | 22
38 | 011501001010 | 麻醉柜 | 1.材料种类、规格:900*1700*350mm,嵌入式,柜体采用1.2厚304不锈钢制作,分四门开启,上下两层,内置高强度玻璃托架 |  | 个 | 8
39 | 011501001011 | 药品柜 | 1.材料种类、规格:900*1700*350mm,嵌入式,柜体采用1.2厚304不锈钢制作,分四门开启,上下两层,内置高强度玻璃托架 |  | 个 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 011501001012 | 器械柜 | 1.材料种类、规格:900*1700*350mm,嵌入式,柜体采用1.2厚304不锈钢制作,分四门开启,上下两层,内置高强度玻璃托架 |  | 个 | 8
41 | 011501001013 | 书写台 | 1.材料种类、规格:700*400*300mm,304不锈钢材料,厚1.2mm,带翻转式记录板与照明光源 |  | 个 | 6
42 | 011501001014 | 医气终端箱 | 1.材料种类、规格:900*400*120mm,柜体采用1.2电解钢板制作 |  | 个 | 6
43 | 011501001015 | 保温柜 | 1.材料种类、规格:有效内容积不小于100L,温控范围+4℃~38℃ |  | 个 | 6
44 | 011501001016 | 保冷柜 | 1.材料种类、规格:有效容积不小于70L,温控范围4℃ |  | 个 | 6
其他装饰工程合计
CT室、手术室、MR室、DR室、钼靶室
45 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:两层 3.部位:MRI室 |  | m2 | 40.65
46 | 011003001001 | 隔离层 | 1.隔离层部位:MRI室 2.隔离层材料品种:3mmPVC绝缘板 |  | m2 | 33.66
47 | 011003001002 | 隔离层 | 1.隔离层部位:MRI室 2.隔离层材料品种:0.2mm厚铜板屏蔽层 |  | m2 | 33.66
48 | 011101003003 | 细石混凝土楼地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:50mm厚C20细石混凝土 |  | m2 | 312.88
49 | 011101005003 | 自流坪楼地面 | 1.面层材料种类:3mm厚水泥自流平 |  | m2 | 312.88
50 | 011103004002 | 塑料卷材楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:2mm洁净医用专用同质透芯PVC卷材 |  | m2 | 312.88
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 011002002001 | 防腐砂浆面层 | 1.面层厚度:30mm厚 2.砂浆、胶泥种类、配合比:4:1硫酸钡水泥（3mmPb铅防护当量） |  | m2 | 313.63
52 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:2.5水泥砂浆 |  | m2 | 70.76
53 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 |  | m2 | 70.76
54 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:钢丝网 |  | m2 | 242.87
55 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:12mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3.面层厚度、砂浆配合比:8mm厚1:2.5水泥砂浆罩面压实抹光 |  | m2 | 242.87
56 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、规格:12mm硅酸钙板 2.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm电解钢板 |  | m2 | 400.57
57 | 011502001001 | 成品过渡圆弧 | 1.线条材料品种、规格、颜色:电解钢板成品过渡圆弧（背衬保温棉） |  | m | 6
58 | 010606005001 | 钢墙架 | 1.钢材品种、规格:50*30*2mm 方钢,两遍专用防锈漆两遍、调和漆面漆两遍 2.部位:电解板墙面 |  | t | 3.282
59 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.构件名称:电解钢板面 2.油漆品种、刷漆遍数:抗菌底漆两遍、中漆一遍、面漆两遍 |  | m2 | 400.57
60 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2.隔离层材料种类、规格:40mm厚吸音棉 3.基层材料种类、规格:20mm高密度板 4.面层材料品种、规格、颜色:6mm无磁洁净板 |  | m2 | 67.54
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 1.隔离层材料种类、规格:0.2mm厚铜板屏蔽层 2.部位:MRI室 |  | m2 | 67.54
62 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:上人型 2.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方钢龙骨5.0*5.0*2.0 间距300双向 3.基层材料种类、规格:12mm硅酸钙板 4.面层材料品种、规格:1.2mm电解钢板 |  | m2 | 208.47
63 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1.基层材料种类、规格:0.2mm厚铜板屏蔽层 2.部位:MRI室 |  | m2 | 33.66
64 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:600*600*1.0mm 铝扣板 4.部位:MRI室 |  | m2 | 33.66
CT室、手术室、MR室、DR室、钼靶室合计
分部分项合计
措施项目
65 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 1.搭设部位:墙面 |  | m2 | 9351.49
66 | 粤011701012002 | 活动脚手架 | 1.搭设部位:天棚 |  | m2 | 4293.02
67 | 粤011703002001 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 1.装饰高度、层数:七层 2.运输条件或方式:机械运输 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区土建工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 815412.03 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 2596252.16
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 495600.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区土建工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 815412.03
合 计 |  |  |  | 815412.03 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区土建工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
1 | 防辐射气密单开门 包安装 | m2 |  |  | 4666.67
2 | 钢制气密单开门 包安装 | m2 |  |  | 2261.9
3 | 感应式气密单开门 包安装 | m2 |  |  | 9142.86
4 | 钢制气密单开门 含观察窗,包安装 | m2 |  |  | 2272.73
5 | 防辐射感应式气密单开门 包安装 | m2 |  |  | 12539.68
6 | 电动升降传递窗 包安装 | m2 |  |  | 15000
7 | 传递窗 包安装 | m2 |  |  | 12000
8 | 磁屏蔽电动门 | m2 |  |  | 14285.71
9 | 磁屏蔽观察窗 | m2 |  |  | 17361.11
10 | 实验室边台 | m |  |  | 2500
11 | 实验中央台 | m |  |  | 5500
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区土建工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1 | 运动康复场所 |  | 495600
合 计 |  |  | 495600.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区土建工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区土建工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 人工费 | 元 | 736900.2389
2 | 热轧圆盘条 φ10以内 | t | 3.024
3 | 角钢 综合 | kg | 61.0992
4 | 铝合金型材 155系列 | kg | 215.8632
5 | 铝合金窗轨 L=1000 | 套 | 287.5152
6 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 55.3944
7 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | t | 7.3602
8 | 白色硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.1696
9 | 铜板 0.2mm厚 | m2 | 140.5932
10 | 大芯板 20mm厚 | m2 | 18.3372
11 | 高密度板 18mm | m2 | 95.7528
12 | 钢化玻璃 8 | m2 | 111.36
13 | 铅玻璃 3mmpb | m2 | 4.32
14 | 钢化玻璃 12 | m2 | 54.999
15 | 钢化夹胶玻璃 6+1.72+6 | m2 | 14.1466
16 | 300*600mm 瓷片 | m2 | 1193.3792
17 | 防滑仿古砖 600×600 | m2 | 525.8353
18 | 2mm洁净医用专用同质透芯PVC卷材踢脚线 | m2 | 325.6995
19 | 2mm洁净医用专用同质透芯PVC卷材 | m2 | 4158.011
20 | 20mm米白色人造石 | m2 | 24.248
21 | 12mm硅酸钙板 | m2 | 639.492
22 | 石膏板 12 | m2 | 3023.4855
23 | 石膏板 12 | m2 | 6544.083
24 | 难燃胶合板 18 | m2 | 6.7193
25 | 浅木纹千思板 8 | m2 | 15.7862
26 | 铝合金方板 600*600*1.0,含配套龙骨 | m2 | 1241.1809
27 | 电解钢板 1.2 | m2 | 643.4977
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区土建工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
28 | 镜面不锈钢板 18K | m2 | 14.2485
29 | 无机板 1200*600*6mm | m2 | 3023.4855
30 | 6mm无机预涂装饰板 | m2 | 4802.292
31 | 无机涂料 底漆 | kg | 420.9513
32 | 无机涂料 面漆 | kg | 566.9266
33 | 腻子粉 成品(防水型) | kg | 3307.4745
34 | 腻子粉 成品(一般型) | kg | 497.5079
35 | 水泥自流平混合料 | kg | 15876.042
36 | 水性渗透型无机防水剂 | kg
37 | 聚合物水泥防水涂料 JS-II | kg | 5560.5471
38 | 水 | m3 | 74.7872
39 | 钢质防火门 双扇(乙级),包安装 | m2 | 74.8
40 | 防辐射气密单开门 包安装 | m2 | 6.6
41 | 钢制气密单开门 包安装 | m2 | 28.16
42 | 感应式气密单开门 包安装 | m2 | 46.2
43 | 钢制气密单开门 含观察窗,包安装 | m2 | 488.34
44 | 防辐射感应式气密单开门 包安装 | m2 | 9.68
45 | 消防栓装饰门 包安装 | m2 | 19.95
46 | 管井装饰门 包安装 | m2 | 62.7
47 | 电动升降传递窗 包安装 | m2 | 1.32
48 | 传递窗 包安装 | m2 | 0.72
49 | 磁屏蔽电动门 | m2 | 3.3
50 | 磁屏蔽观察窗 | m2 | 1.44
51 | 实验室边台 | m | 52.37
52 | 实验中央台 | m | 22
53 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 192.7805
54 | 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M1 | m3 | 5.586
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：新建茂名市茂南区妇幼保健院附属工程-洁净区土建工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
5
55 | 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 | m3 | 6.3871
56 | 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 | m3 | 20.7256
57 | 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | m3 | 2.4979
58 | 钢支撑 天棚吊顶转换结构,镀锌角钢 | t | 6.86
59 | 1.2mm不锈钢固定窗 | m2 | 115.68
60 | 机上人工 | 工日 | 191.506
61 | 柴油 (机械用)0# | kg | 91.1109
62 | 电 (机械用) | kW·h | 8131.7556
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21