表 10.7.2-2 夏热冬暖地区甲类公共建筑节能设计、审查表（按规定性指标■按性能化指标）

广东省住房和城乡建设厅信息公开

浏览专用

工程名称： 岭南师范学院新校区（湖光校区）建设项目（首期）B2后勤楼

层数：（地上） 1层（地下） －层	总建筑面积： 2407.12

设计日期2021年7月10日

| 序 号 | 审查内容 |  |  | 规定指标 |  |  | 设计指标 |  | 设计 自评 | 节能措施 | 节能判断 （审查人 填写） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 图纸 | 计算书 |  |  |  |
| 1 | 屋顶 | 传热系数 K[W/（m2•K）] |  | K≤0.4（轻质），D≤2.5； K≤0.7（重质），D>2.5 |  |  | K=0.59 D=2.83 | K=0.59 D=2.83 | 是■否 | 48mm（施工厚度60mm）挤塑聚苯板(B1级难燃)，λ=0.030 | 是否 |
|  |  | 热惰性指标 D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 外墙（包括非透 明幕墙） | 传热系数 K[W/（m2•K）] |  | K≤0.8（轻质），D≤2.5； K≤1.5（重质），D>2.5 |  |  | K=1.47 D=4.13 | K=1.47 D=4.13 | 是■否 | 200mm加气混凝土，λ=0.180 | 是否 |
|  |  | 热惰性指标 D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 屋顶透明部分 （水平天窗、采 光顶） | 面积占屋顶面积的比例 |  | ≤屋顶总面积的 10% |  |  |  | － | 是■否 |  | 是否 |
|  |  | 传热系数 K[W/（m2•K）] |  | ≤3.0 |  |  |  | － | 是■否 |  |  |
|  |  | 太阳得热系数 SHGC |  | ≤0.3 |  |  |  | － | 是■否 |  |  |
| 4 | 外窗（包括透明 幕墙） | 传热系 数 K 太阳得 热系数 SHGC | 窗墙比 Cm | 传热系数 K [W（/ m2•K）] | 太阳得热系数 |  | 各单一立面指标（立面编号/朝向/ 窗墙面积比/K 值/SHGC |  | 是■否 |  | 是否 |
|  |  |  |  |  | 东、南、 西向 | 北向 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cm≤0.20 | ≤5.2 | ≤0.40 | —— | 1/南向0.00/－/－ 2/北向/0.03/3.20/0.19 3/东向/0.46/3.20/0.21 4/西向/0.47/3.20/0.23 | 1/南向0.00/－/－ 2/北向/0.03/3.20/0.19 3/东向/0.46/3.20/0.21 4/西向/0.47/3.20/0.23 |  |  |  |
|  |  |  | 0.20＜Cm≤0.30 | ≤4.0 | ≤0.40 | ≤0.40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.30＜Cm≤0.40 | ≤3.0 | ≤0.35 | ≤0.40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.40＜Cm≤0.50 | ≤2.7 | ≤0.35 | ≤0.40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.50＜Cm≤0.60 | ≤2.5 | ≤0.26 | ≤0.35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.60＜Cm≤0.70 | ≤2.5 | ≤0.24 | ≤0.30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.70＜Cm≤0.80 | ≤2.5 | ≤0.22 | ≤0.26 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cm＞0.80 | ≤2.0 | ≤0.18 | ≤0.26 |  |  |  |  |  |

广东省住房和城乡建设厅信息公开

浏览专用

表 10.7.2-2 夏热冬暖地区甲类公共建筑节能设计、审查表（按规定性指标■按性能化指标）（续表）

| 序 号 | 审查内容 | 规定指标 |  |  | 设计指标 | 设计自评 |  | 节能措施 | 节能判断 （审查人填写） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 图纸 | 计算书 |  |  |  |
|  | 外窗（包括透明 幕墙） | 可见光透射比 |  |  | 单一立面窗墙面积比小于 0.40 时，透 光材料的可见光透射比不应小于 0.50； 单一立面窗墙面积比大于等于 0.40 时， 透光材料的可见光透射比不应小于 0.30 | 各单一立面指标（立面编号/窗墙面 积比/可见光透射比 |  | 是■否 |  | 是否 |
| 4 |  |  |  |  |  | 1/南向/0.00/- 2/北向/0.03/0.60 3/东向/0.46/0.60 4/西向/0.47/0.60 | 1/南向/0.00/- 2/北向/0.03/0.60 3/东向/0.46/0.60 4/西向/0.47/0.60 |  |  |  |
|  |  | 气密性能 | 幕墙 |  | 3 级 | - | - | 是否 |  | 是否 |
|  |  |  | 外窗 |  | 10 层以下 6 级，10 层以上 7 级 | 6级 | 6级 | 是■否 |  | 是否 |
|  |  | 大堂全玻幕墙 |  |  | 非中空玻璃面积不应超过同一立面透 光面积（门窗和玻璃幕墙）的 15% | 0 | 0 | 是■否 |  | 是否 |
| 5 | 电 梯 | 电梯控制系统应满足本标准第 4.2.17 条的规定 |  |  |  | 无电梯 | 无电梯 | 是■否 |  | 是否 |
| 6 | 冷却塔围蔽 | 冷却塔进风空间设有围蔽结构时，应满足第 4.2.16 条的规定，有效通风 面积应满足冷却塔的散热需求。 |  |  |  | 无冷却塔 | 无冷却塔 | 是■否 |  | 是否 |
|  | 其他节能措施 | 规划、朝向 |  | 和周边单体间距合理 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 自然通风 |  | 合理设置开启扇 |  |  |  |  |  |  |

浏览专用

广东省住房和城乡建设厅信息公开

表 10.7.2-2 夏热冬暖地区甲类公共建筑节能设计、审查表（按规定性指标■按性能化指标）（续表）

| 序 号 | 审查内容 | 规定指标 |  | 设计指标 |  | 设计自评 |  | 节能措施 | 节能判断 （审查人填写） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 图纸 | 计算书 |  |  |  |  |
| 权衡判断（不满足规定性指标时填写以下内容） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 屋面 | 传热系数 K | ≤0.7 |  |  | 0.59 | 0.59 | 是■否 |  |  | 是否 |
| 2 | 外墙 | 传热系数 K | ≤1.5 |  |  | 1.47 | 1.47 | 是■否 |  |  | 是否 |
| 3 | 单一立面外窗 | 传热系数 K | 0.40＜窗墙面积比≤0.70：夏热冬暖地区≤4.0 窗墙面积比＞0.70：夏热冬暖地区≤3.0 |  |  | 3.20 | 3.20 | 是■否 |  |  | 是否 |
|  |  | 太阳得热系数 | ≤0.40 |  |  | 0.22 | 0.22 | 是■否 |  |  | 是否 |
| 4 | 权衡计算 | 空调年能耗 | 参照建筑 EC.ref=29.69 kWh/m2 设计建筑 EC=25.13 kWh/m2 |  |  |  |  | 是■否 |  |  | 是否 |
| 设计单位 |  | 华南理工大学建筑设计研究院有限公司 |  |  | 建筑节能专项设计人 |  |  |  |  | 2021年7月10日 |  |
|  |  |  |  |  | 建筑节能专项校审人 |  |  |  |  | 2021年7月10日 |  |
| 节能审查意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：建筑节能专项设计人、审查人签名栏必须由实际工作人员签名，不得代签。