## 表-04 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：B1后勤楼消防水工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 384731.33
1.1 | 消火栓工程 | 119132.79
1.2 | 喷淋水工程 | 253906.43
1.3 | 气体灭火 | 11692.11
2 | 措施合计 | 43213.3
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 35765.8
2.2 | 其他措施费 | 7447.5
3 | 其他项目 | 9998.83 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 9998.83
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 437943.46
5 | 增值税销项税额 | 39414.91 |  |  | －
6 | 总造价 | 477358.37
工程造价合计 |  | 477,358.37 |  |  | 0
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表-1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：B1后勤楼消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 消火栓工程 | [6 empty] | 119132.79
1 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:室外 2.介质:消防给水 3.材质、规格:钢丝网骨架PE复合给水管 DN100 PN1.6 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 |  | m | 17.93 | 103.54 |  | 1856.47
2 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 PN1.0 壁厚3.75mm 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 38.59 | 59.04 |  | 2278.35
3 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 PN1.0 壁厚4.0mm 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 283.45 | 87.7 |  | 24858.57
4 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.油漆品种:樟丹底漆、调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍 |  | m2 | 110.67 | 23.3 |  | 2578.61
5 | 030901002008 | 管件 | 1.类型:沟槽弯头 2.规格:DN65 |  | 个 | 6.00 | 48.7 |  | 292.2
6 | 030901002009 | 管件 | 1.类型:沟槽弯头 2.规格:DN100 |  | 个 | 26.00 | 86.2 |  | 2241.2
7 | 030901002010 | 管件 | 1.类型:沟槽大小头 2.主管规格:DN100 |  | 个 | 12.00 | 86.2 |  | 1034.4
8 | 030901002011 | 管件 | 1.类型:沟槽异径三通 2.主管规格:DN100 |  | 个 | 32.00 | 86.2 |  | 2758.4
9 | 030901002012 | 管件 | 1.名称:沟槽三通 2.规格:DN100 |  | 个 | 12.00 | 86.2 |  | 1034.4
10 | 030901002014 | 卡箍 | 1.名称:卡箍 2.规格:DN65 |  | 个 | 56.00 | 21.11 |  | 1182.16
11 | 030901002015 | 卡箍 | 1.名称:卡箍 2.规格:DN100 |  | 个 | 164.00 | 32.48 |  | 5326.72
12 | 031002001003 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 |  | kg | 188.59 | 26.01 |  | 4905.23
本页小计 | [8 empty] | 50346.71
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：B1后勤楼消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
13 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.结构类型:管道支架 2.除锈级别:手工除微锈 3.油漆品种:樟丹、灰色调和漆 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍 |  | kg | 188.59 | 2.11 |  | 397.92
14 | 030901010004 | 室内消火栓箱 | 1.名称:室内消火栓箱（单栓） 2.型号、规格:700mm×1800mm×240mm 3.附件材质、规格:消火栓箱配置:室内消火栓1个,口径DN65;φ65×19直流水枪,1支;DN65,内衬里水带,L=25m,1条;轻便消防水龙卷盘,P380,1个;直流喷雾喷枪,全铜,当量喷嘴直径φ6,1支;轻便消防水龙,衬胶,30米长,1条;快速接口、快速接头,全铜,各1个;阀门,全铜,DN25 1个;套管(扣压成型),钢质,1个。报警按钮1个。每个消火栓箱内放置2具MF/ABC5磷酸铵盐干粉手提式灭火器。 |  | 套 | 36.00 | 1229.21 |  | 44251.56
15 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.名称:试验用消火栓（含压力表） 2.型号、规格:DN65 |  | 套 | 1.00 | 183.69 |  | 183.69
16 | 031003002001 | 对夹蝶阀 | 1.类型:对夹蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽卡箍连接 |  | 个 | 10 | 443.41 |  | 4434.1
17 | 031003002002 | 对夹蝶阀 | 1.类型:对夹蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:沟槽卡箍连接 |  | 个 | 1 | 279.17 |  | 279.17
18 | 031002003008 | 穿楼板钢套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN100 |  | 个 | 28 | 106.94 |  | 2994.32
19 | 031002003009 | 穿楼板钢套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN65 |  | 个 | 1 | 62.36 |  | 62.36
本页小计 | [8 empty] | 52603.12
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：B1后勤楼消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
20 | 030901012002 | 消防水泵接合器 | 1.名称:消防水泵接合器（详见图集99S203） 2.型号:SQS100-A型 3.规格:DN100 PN=1.6MPa 4.附件:平焊法兰 |  | 套 | 2.00 | 1008.62 |  | 2017.24
21 | 031003001003 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 1 | 105.26 |  | 105.26
22 | 031003013001 | 水表组 | 1.安装部位(室内外):室外 2.类型:远传水表 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.附件配置:明杆闸阀 DN100 2个、Y型过滤器 DN100 1个、止回阀 DN100 1个、Y型过滤器 DN100 1个 |  | 组 | 2 | 2583.06 |  | 5166.12
23 | 031002003010 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管制作、安装 2.材质:钢板、焊接钢管 3.规格:DN125 |  | 个 | 2 | 339.21 |  | 678.42
24 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统 |  | 点 | 36 | 228.22 |  | 8215.92
|  | 喷淋水工程 | [6 empty] | 253906.43
25 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位:室外 2.介质:喷淋给水 3.材质、规格:钢丝网骨架PE复合给水管 DN150 PN1.6 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 |  | m | 35.73 | 151.72 |  | 5420.96
26 | 030901001010 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN25 PN1.0 壁厚3.25mm 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 420.24 | 42.44 |  | 17834.99
本页小计 | [8 empty] | 39438.91
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：B1后勤楼消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
27 | 030901001011 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN32 PN1.0 壁厚3.25mm 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 558.34 | 50.03 |  | 27933.75
28 | 030901001012 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN40 PN1.0 壁厚3.5mm 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 123.3 | 61.34 |  | 7563.22
29 | 030901001013 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN50 PN1.0 壁厚3.5mm 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 186.89 | 71.06 |  | 13280.4
30 | 030901001017 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 PN1.0 壁厚3.75mm 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 35.15 | 59.04 |  | 2075.26
31 | 030901001014 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN80 PN1.0 壁厚4.0mm 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 181.68 | 70.78 |  | 12859.31
32 | 030901001015 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 PN1.0 壁厚4.0mm 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 272.2 | 87.7 |  | 23871.94
本页小计 | [8 empty] | 87583.88
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：B1后勤楼消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
33 | 030901001016 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 PN1.0 壁厚4.5mm 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 104.5 | 137.25 |  | 14342.63
34 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.油漆品种:樟丹底漆、调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍 |  | m2 | 382.75 | 23.3 |  | 8918.08
35 | 030901002016 | 管件 | 1.类型:沟槽弯头 2.规格:DN80 |  | 个 | 1.00 | 64.36 |  | 64.36
36 | 030901002017 | 管件 | 1.类型:沟槽弯头 2.规格:DN100 |  | 个 | 7.00 | 86.2 |  | 603.4
37 | 030901002018 | 管件 | 1.类型:沟槽弯头 2.规格:DN150 |  | 个 | 14.00 | 136.97 |  | 1917.58
38 | 030901002019 | 管件 | 1.类型:沟槽大小头 2.主管规格:DN80 |  | 个 | 30.00 | 64.36 |  | 1930.8
39 | 030901002022 | 管件 | 1.类型:沟槽大小头 2.主管规格:DN100 |  | 个 | 8.00 | 86.2 |  | 689.6
40 | 030901002024 | 管件 | 1.类型:沟槽大小头 2.主管规格:DN150 |  | 个 | 2.00 | 136.97 |  | 273.94
41 | 030901002026 | 管件 | 1.类型:沟槽异径三通 2.主管规格:DN65 |  | 个 | 5.00 | 48.7 |  | 243.5
42 | 030901002028 | 管件 | 1.类型:沟槽异径三通 2.主管规格:DN80 |  | 个 | 9.00 | 64.36 |  | 579.24
43 | 030901002032 | 管件 | 1.类型:沟槽异径三通 2.主管规格:DN100 |  | 个 | 11.00 | 86.2 |  | 948.2
44 | 030901002035 | 管件 | 1.类型:沟槽异径三通 2.主管规格:DN150 |  | 个 | 5.00 | 136.97 |  | 684.85
45 | 030901002038 | 管件 | 1.类型:沟槽三通 2.规格:DN80 |  | 个 | 4.00 | 64.36 |  | 257.44
46 | 030901002039 | 管件 | 1.类型:沟槽三通 2.规格:DN100 |  | 个 | 4.00 | 86.2 |  | 344.8
47 | 030901002040 | 管件 | 1.类型:沟槽三通 2.规格:DN150 |  | 个 | 5.00 | 136.97 |  | 684.85
48 | 030901002041 | 管件 | 1.类型:沟槽异径四通 2.主管规格:DN65 |  | 个 | 7.00 | 48.7 |  | 340.9
49 | 030901002044 | 管件 | 1.类型:沟槽异径四通 2.主管规格:DN80 |  | 个 | 26.00 | 64.36 |  | 1673.36
本页小计 | [8 empty] | 34497.53
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：B1后勤楼消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
50 | 030901002046 | 管件 | 1.类型:沟槽异径四通 2.主管规格:DN100 |  | 个 | 23.00 | 86.2 |  | 1982.6
51 | 030901002048 | 管件 | 1.类型:沟槽异径四通 2.主管规格:DN150 |  | 个 | 1.00 | 136.97 |  | 136.97
52 | 030901002049 | 管件 | 1.类型:沟槽四通 2.规格:DN80 |  | 个 | 4.00 | 64.36 |  | 257.44
53 | 030901002050 | 卡箍 | 1.名称:卡箍 2.规格:DN65 |  | 个 | 24.00 | 21.11 |  | 506.64
54 | 030901002051 | 卡箍 | 1.名称:卡箍 2.规格:DN80 |  | 个 | 141.00 | 25.98 |  | 3663.18
55 | 030901002052 | 卡箍 | 1.名称:卡箍 2.规格:DN100 |  | 个 | 103.00 | 32.48 |  | 3345.44
56 | 030901002053 | 卡箍 | 1.名称:卡箍 2.规格:DN150 |  | 个 | 57.00 | 51.9 |  | 2958.3
57 | 031002001004 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 |  | kg | 1049.64 | 26.01 |  | 27301.14
58 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.结构类型:管道支架 2.除锈级别:手工除微锈 3.油漆品种:樟丹、灰色调和漆 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍 |  | kg | 1049.64 | 2.11 |  | 2214.74
59 | 030901003003 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.类型:直立型喷头 2.材质、型号、规格:喷头动作温度68°C,K=80,喷头玻璃球直径5mm 3.规格:DN25 4.装饰盘设计要求:无吊顶 |  | 个 | 277 | 36.76 |  | 10182.52
60 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.类型:扩展边墙型喷头 2.材质、型号、规格:喷头动作温度68°C,K=115,喷头玻璃球直径5mm 3.规格:DN25 |  | 个 | 211 | 36.76 |  | 7756.36
61 | 031003013002 | 水表组 | 1.安装部位(室内外):室外 2.类型:远传水表 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.附件配置:明杆闸阀 DN150 2个、Y型过滤器 DN150 1个、止回阀 DN150 1个、Y型过滤器 DN150 1个 |  | 组 | 2 | 4157.75 |  | 8315.5
本页小计 | [8 empty] | 68620.83
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：B1后勤楼消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
62 | 031002003007 | 套管 | 1.名称、类型:预留钢套管 2.规格:DN80 3.介质管道公称直径:DN32 |  | 个 | 211 | 28.86 |  | 6089.46
63 | 031002003006 | 穿楼板钢套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN150 |  | 个 | 12 | 179.68 |  | 2156.16
64 | 030904004001 | 水力警铃 | 1.名称:水力警铃 |  | 个 | 2 | 90.8 |  | 181.6
65 | 030901012001 | 喷淋水泵接合器 | 1.名称:喷淋水泵接合器（详见图集99S203） 2.型号:SQS100-A型 3.规格:DN100 PN=1.6MPa 4.附件:平焊法兰 |  | 套 | 2.00 | 1008.62 |  | 2017.24
66 | 031003003001 | 沟槽阀门 | 1.类型:遥控信号阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽卡箍连接 4.电磁开关接线 |  | 个 | 11 | 940.54 |  | 10345.94
67 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.类型:末端试水装置 2.规格:DN25 3.组成:试水接头 1个、压力表 1块、铜质截止阀 1个 |  | 组 | 2 | 224.84 |  | 449.68
68 | 031003001011 | 螺纹阀门 | 1.类型:末端试水阀 2.规格、压力等级:DN25 PN=1.6MPa |  | 个 | 7 | 86.35 |  | 604.45
69 | 030901007001 | 减压孔板 | 1.类型:减压孔板 2.材质、规格:不锈钢、DN150 |  | 个 | 7 | 276.68 |  | 1936.76
70 | 030901004001 | 报警装置 | 1.名称:湿式报警阀 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 组 | 2 | 3443.89 |  | 6887.78
71 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.类型:水流指示器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接方式:沟槽法兰连接 |  | 个 | 9 | 545.66 |  | 4910.94
72 | 031003001013 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 2 | 105.26 |  | 210.52
73 | 031002003012 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管制作、安装 2.材质:钢板、焊接钢管 3.规格:DN200 |  | 个 | 2 | 475.01 |  | 950.02
74 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:自动喷水灭火系统 |  | 点 | 9 | 356.41 |  | 3207.69
|  | 气体灭火 | [6 empty] | 11692.11
本页小计 | [8 empty] | 39948.24
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：B1后勤楼消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
75 | 030902009001 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:无管网气体灭火装置 2.型号、规格:GQQ100/2.5 3.每瓶充装药剂120kg |  | 套 | 2 | 3532.52 |  | 7065.04
76 | 030905004001 | 气体灭火系统装置调试 | 1.试验容器规格:GQQ150/2.5 |  | 点 | 2 | 1986.08 |  | 3972.16
77 | 030902008001 | 泄压装置 | 1.型号:泄压装置 2.规格:开口尺寸:410×310 |  | 套 | 1 | 654.91 |  | 654.91
|  | 措施项目 | [6 empty] | 7447.5
78 | 031302007001 | 高层施工增加 | 1.高层建筑增加费_高度40m以下(消防工程) 2.高层建筑增加费_高度40m以下(给排水、采暖、燃气工程) 3.高层建筑增加费_高度40m以下(刷油、防腐蚀、绝热工程) |  | 项 | 1 | 2695.08 |  | 2695.08
79 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费(消防工程) 2.脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程) 3.脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程) |  | 项 | 1 | 4752.42 |  | 4752.42
本页小计 | [8 empty] | 19139.61
合 计 | [8 empty] | 392178.83
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表-1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：B1后勤楼消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 35.77 | 35765.8
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 |  | 0
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 0
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  | 30
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 20
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  | 10
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
10 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | 35765.8
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：B1后勤楼消防水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 | 暂列金额
2 | 暂估价 | 暂估价材料合计+专业工程暂估价
2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计
2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价
3 | 计日工 | 计日工
4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 10 | 9998.83
6 | 工程优质费 | 工程优质费
7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用 | 现场签证
9 | 索赔费用 | 索赔
10 | 其他费用 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  | 9998.83 |  | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：B1后勤楼消防水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 437943.46 | 9 |  | 39414.91
合 计 | [6 empty] | 39414.91
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：B1后勤楼消防水工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 沟槽法兰 DN150 | 片 | 18 | 71.1 |  | 1279.8
2 | 六角螺栓M6×25 | kg | 11.166 | 5.44 |  | 60.74
3 | 镀锌钢管DN20 | m | 20 | 8.11 |  | 162.2
4 | 镀锌钢管DN80 | m | 4 | 33.72 |  | 134.88
5 | 镀锌异径三通DN20×15 | 个 | 2.02 | 4.09 |  | 8.26
6 | 镀锌弯头DN15 | 个 | 4.04 | 1.13 |  | 4.57
7 | 镀锌弯头DN20 | 个 | 8.08 | 1.7 |  | 13.74
8 | 镀锌弯头DN80 | 个 | 4.04 | 27.06 |  | 109.32
9 | 焊锡丝综合 | kg | 0.33 | 7.69 |  | 2.54
10 | 塑料软管D6 | m | 5.5 | 0.4 |  | 2.2
11 | 黄蜡带20mm×10m | 卷 | 0.11 | 8.15 |  | 0.9
12 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 11 | 1.11 |  | 12.21
13 | 卡箍连接件(含胶圈)DN150 | 套 | 22 | 51.9 |  | 1141.8
14 | 卡箍连接件(含胶圈) DN100 | 套 | 20 | 32.48 |  | 649.6
15 | 对夹蝶阀 DN100 | 个 | 10 | 261 |  | 2610
16 | 热轧无缝钢管D22×2 | m | 0.218 | 6.21 |  | 1.35
17 | 塑料软管D25 | m | 0.415 | 3.09 |  | 1.28
18 | 卡箍 DN150 | 个 | 57 | 51.9 |  | 2958.3
19 | 卡箍 DN80 | 个 | 141 | 25.98 |  | 3663.18
20 | 沟槽异径四通 DN150 | 套 | 1.005 | 87.27 |  | 87.71
21 | 沟槽异径四通 DN100 | 套 | 23.115 | 52.67 |  | 1217.47
22 | 沟槽异径四通 DN80 | 套 | 26.13 | 40.48 |  | 1057.74
23 | 沟槽异径四通 DN65 | 套 | 7.035 | 32.62 |  | 229.48
24 | 沟槽三通 DN150 | 套 | 5.025 | 87.27 |  | 438.53
25 | 沟槽三通 DN80 | 套 | 4.02 | 40.48 |  | 162.73
26 | 沟槽异径三通 DN150 | 套 | 5.025 | 87.27 |  | 438.53
27 | 沟槽异径三通 DN80 | 套 | 9.045 | 40.48 |  | 366.14
28 | 沟槽大小头 DN150 | 套 | 2.01 | 87.27 |  | 175.41
29 | 沟槽大小头 DN80 | 套 | 30.15 | 40.48 |  | 1220.47
30 | 沟槽弯头 DN150 | 套 | 14.07 | 87.27 |  | 1227.89
31 | 沟槽弯头 DN80 | 套 | 1.005 | 40.48 |  | 40.68
32 | 人工费 | 元 | 90955.9059 | 0.99 |  | 90046.35
33 | 人工费调整 | 元 | 7447.1554 | 1 |  | 7447.16
34 | 热轧圆盘条φ10以内 | kg | 0.63 | 4.75 |  | 2.99
单位工程人材机汇总表
工程名称：B1后勤楼消防水工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
35 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 9.9235 | 5.6 |  | 55.57
36 | 镀锌圆钢φ10~25 | kg | 39.816 | 5.94 |  | 236.51
37 | 扁钢综合 | kg | 4.76 | 5.12 |  | 24.37
38 | 钢板8~15 | kg | 0.4809 | 4.82 |  | 2.32
39 | 钢板12~20 | kg | 128.3395 | 4.82 |  | 618.6
40 | 橡胶板1~3 | kg | 0.0787 | 25.7 |  | 2.02
41 | 橡胶板4~15 | kg | 0.028 | 11.09 |  | 0.31
42 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 23.819 | 7.71 |  | 183.64
43 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 638.7237 | 0.13 |  | 83.03
44 | 棉纱 | kg | 25.7646 | 11.47 |  | 295.52
45 | 棉纱 | kg | 0.5445 | 11.47 |  | 6.25
46 | 白布 | kg | 1.3 | 2.75 |  | 3.58
47 | 白布 | kg | 27.5125 | 2.75 |  | 75.66
48 | 白布宽900 | m | 0.04 | 4.94 |  | 0.2
49 | 破布一级 | kg | 0.692 | 7.18 |  | 4.97
50 | 油麻丝 | kg | 78.33 | 8.6 |  | 673.64
51 | 油麻丝 | kg | 62.389 | 8.6 |  | 536.55
52 | 自攻螺钉M4×30 | 十套 | 0.24 | 0.75 |  | 0.18
53 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 0.42 | 0.68 |  | 0.29
54 | 六角螺栓综合 | kg | 16.0317 | 5.58 |  | 89.46
55 | 六角螺栓综合 | kg | 52.5381 | 5.58 |  | 293.16
56 | 六角螺栓M16×65~80 | 十套 | 19.632 | 5.94 |  | 116.61
57 | 六角螺栓M10×35 | 十套 | 0.412 | 1.69 |  | 0.7
58 | 六角螺栓M20×85~100 | 十套 | 9.744 | 12.45 |  | 121.31
59 | 半圆头镀锌螺栓M6~12×22~80 | 十套 | 0.412 | 3.52 |  | 1.45
60 | 镀锌六角螺栓M16×85~140 | 十套 | 5.768 | 14.98 |  | 86.4
61 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 0.412 | 14.12 |  | 5.82
62 | 膨胀螺栓综合 | 十套 | 19.2816 | 2.63 |  | 50.71
63 | 膨胀螺栓综合 | kg | 52.5009 | 7.56 |  | 396.91
64 | 膨胀螺栓M12 | 十套 | 0.824 | 8.41 |  | 6.93
65 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 0.42 | 0.6 |  | 0.25
66 | 六角螺母M8 | 十套 | 0.618 | 2.11 |  | 1.3
67 | 垫圈M8 | 十个 | 0.618 | 0.09 |  | 0.06
68 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 0.264 | 4.27 |  | 1.13
单位工程人材机汇总表
工程名称：B1后勤楼消防水工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
69 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 1.1392 | 4.27 |  | 4.86
70 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 0.312 | 3.04 |  | 0.95
71 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 64.9013 | 11.97 |  | 776.87
72 | 铁砂布0~2# | 张 | 22.375 | 0.94 |  | 21.03
73 | 低碳钢焊条综合 | kg | 8.82 | 6.01 |  | 53.01
74 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 100.9294 | 5.96 |  | 601.54
75 | 焊锡膏 | kg | 0.11 | 47.01 |  | 5.17
76 | 焊锡膏 | kg | 0.02 | 47.01 |  | 0.94
77 | 锡基钎料 | kg | 0.04 | 52.47 |  | 2.1
78 | 冲击钻头φ8 | 个 | 0.14 | 3.42 |  | 0.48
79 | 冲击钻头φ10~20 | 个 | 16.7285 | 8.12 |  | 135.84
80 | 钢锯条 | 条 | 2.2751 | 0.43 |  | 0.98
81 | 钢丝刷子 | 把 | 1.0635 | 12.82 |  | 13.63
82 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 20.54 | 0.46 |  | 9.45
83 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 16 | 0.46 |  | 7.36
84 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | kg | 61.498 | 0.49 |  | 30.13
85 | 砂子 | kg | 184.455 | 0.08 |  | 14.76
86 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 0.02 | 12.31 |  | 0.25
87 | 醇酸清漆 | kg | 1.4 | 13.99 |  | 19.59
88 | 厚漆 | kg | 9.1 | 10.26 |  | 93.37
89 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 5.261 | 13.81 |  | 72.65
90 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 0.06 | 8.1 |  | 0.49
91 | 密封膏 | kg | 47.053 | 6.19 |  | 291.26
92 | 清油 | kg | 0.3 | 13.07 |  | 3.92
93 | 汽油综合 | kg | 2.84 | 10.07 |  | 28.6
94 | 汽油综合 | kg | 0.2 | 10.07 |  | 2.01
95 | 汽油70~90# | kg | 1 | 10.07 |  | 10.07
96 | 汽油70~90# | kg | 0.259 | 10.07 |  | 2.61
97 | 溶剂汽油 | kg | 54.4337 | 7.17 |  | 390.29
98 | 机油综合 | kg | 17.0598 | 6.96 |  | 118.74
99 | 酒精 | kg | 12.776 | 7.34 |  | 93.78
100 | 润滑剂 | kg | 3.1438 | 4.53 |  | 14.24
101 | 氮气 | m3 | 240 | 4.57 |  | 1096.8
102 | 氧气 | m3 | 74.2766 | 5.16 |  | 383.27
103 | 乙炔气 | kg | 24.7627 | 13.3 |  | 329.34
单位工程人材机汇总表
工程名称：B1后勤楼消防水工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
104 | 厌氧胶325# 200g | 瓶 | 0.48 | 61 |  | 29.28
105 | 焊接钢管DN20 | kg | 0.1199 | 5.1 |  | 0.61
106 | 镀锌钢管DN15 | m | 4.6 | 6.26 |  | 28.8
107 | 镀锌钢管DN25 | m | 8.8 | 10.42 |  | 91.7
108 | 塑料异型管D5 | m | 0.1 | 3.07 |  | 0.31
109 | 橡胶软管DN20 | m | 0.0518 | 5 |  | 0.26
110 | 黑玛钢直通DN25 | 个 | 6.06 | 2.49 |  | 15.09
111 | 黑玛钢弯头DN25 | 个 | 3.03 | 3.85 |  | 11.67
112 | 黑玛钢活接头DN25 | 个 | 7.07 | 8.75 |  | 61.86
113 | 黑玛钢堵头DN25 | 个 | 3.03 | 1.88 |  | 5.7
114 | 镀锌异径三通DN25×15 | 个 | 2.02 | 5.93 |  | 11.98
115 | 镀锌弯头DN25 | 个 | 4.04 | 2.67 |  | 10.79
116 | 镀锌外接头DN25 | 个 | 492.88 | 2.4 |  | 1182.91
117 | 镀锌丝堵DN25(堵头) | 个 | 48.8 | 1.26 |  | 61.49
118 | 镀锌六角内接头DN15 | 个 | 2.02 | 0.95 |  | 1.92
119 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.0322 | 28 |  | 0.9
120 | 压力表0~1.6MPa(带弯带阀) | 套 | 4.5133 | 80 |  | 361.06
121 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.0161 | 20 |  | 0.32
122 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.0161 | 5.56 |  | 0.09
123 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 23.736 | 2.4 |  | 56.97
124 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm2 | m | 87.039 | 0.5 |  | 43.52
125 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 0.306 | 3.65 |  | 1.12
126 | 水 | m3 | 176.3253 | 4.05 |  | 714.12
127 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 2 | 0.68 |  | 1.36
128 | 铝牌 | 个 | 5 | 0.86 |  | 4.3
129 | 试验容器155L | 个 | 0.1 | 10564.1 |  | 1056.41
130 | 其他材料费 | 元 | 760.6589 | 1 |  | 760.66
131 | 材料费调整 | 元 | -0.1239 | 1 |  | -0.12
132 | 型钢 | kg | 1300.1415 | 5.05 |  | 6565.71
133 | 钢板 | kg | 38.6 | 4.65 |  | 179.49
134 | 聚四氟乙烯垫 | 个 | 2 | 3.43 |  | 6.86
135 | 小膜片 | 片 | 2 | 1.7 |  | 3.4
136 | 大膜片 | 片 | 2 | 1.7 |  | 3.4
137 | 醇酸调和漆 | kg | 116.2707 | 14.68 |  | 1706.85
单位工程人材机汇总表
工程名称：B1后勤楼消防水工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
138 | 醇酸防锈漆 | kg | 162.804 | 13.81 |  | 2248.32
139 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 PN1.0 壁厚4.0mm | m | 276.283 | 65.84 |  | 18190.47
140 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN80 PN1.0 壁厚4.0mm | m | 184.4052 | 50.6 |  | 9330.9
141 | 焊接钢管 | kg | 615.52 | 5.1 |  | 3139.15
142 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN150 PN1.0 壁厚4.5mm | m | 105.545 | 109.09 |  | 11513.9
143 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 PN1.0 壁厚4.0mm | m | 287.7018 | 65.84 |  | 18942.29
144 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN50 PN1.0 壁厚3.5mm | m | 187.8245 | 29.86 |  | 5608.44
145 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN25 PN1.0 壁厚3.25mm | m | 422.3412 | 14.96 |  | 6318.22
146 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN32 PN1.0 壁厚3.25mm | m | 561.1317 | 19.14 |  | 10740.06
147 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN40 PN1.0 壁厚3.5mm | m | 123.9165 | 24.26 |  | 3006.21
148 | 钢丝网骨架PE复合给水管 DN100 PN1.6 | m | 18.199 | 72.01 |  | 1310.51
149 | 钢丝网骨架PE复合给水管 DN150 PN1.6 | m | 36.266 | 108.74 |  | 3943.56
150 | 锥形堵块 | 只 | 2 | 2.52 |  | 5.04
151 | 室内镀锌钢管管件 DN25 | 个 | 247.9416 | 2.36 |  | 585.14
152 | 室内镀锌钢管管件 DN32 | 个 | 383.5796 | 4.72 |  | 1810.5
153 | 室内镀锌钢管管件 DN40 | 个 | 106.1613 | 6.19 |  | 657.14
154 | 室内镀锌钢管管件 DN50 | 个 | 151.0071 | 10.22 |  | 1543.29
155 | 沟槽弯头 DN65 | 套 | 6.03 | 32.62 |  | 196.7
156 | 沟槽大小头 DN100 | 套 | 20.1 | 52.67 |  | 1058.67
157 | 给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN100 | 个 | 4.8949 | 44.58 |  | 218.21
158 | 给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN150 | 个 | 6.217 | 98.68 |  | 613.49
159 | 末端试水阀 DN25 | 个 | 7.07 | 60.84 |  | 430.14
160 | 遥控信号阀 DN150 | 个 | 11 | 608 |  | 6688
161 | 湿式报警阀 DN150 | 个 | 2 | 1902 |  | 3804
162 | 试水接头 DN25 | 个 | 2.02 | 32 |  | 64.64
163 | 明杆闸阀 DN100 | 个 | 4 | 287 |  | 1148
164 | 明杆闸阀 DN150 | 个 | 4 | 523 |  | 2092
165 | 止回阀 DN100 | 个 | 2 | 359 |  | 718
单位工程人材机汇总表
工程名称：B1后勤楼消防水工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
166 | Y型过滤器 DN100 | 个 | 2 | 243 |  | 486
167 | 止回阀 DN150 | 个 | 2 | 608 |  | 1216
168 | Y型过滤器 DN150 | 个 | 2 | 364.5 |  | 729
169 | 钢板平焊法兰 DN100 | 副 | 2 | 78 |  | 156
170 | 钢板平焊法兰 DN100 | 副 | 6 | 78 |  | 468
171 | 钢板平焊法兰 DN150 | 副 | 9 | 142.2 |  | 1279.8
172 | 钢板平焊法兰 DN150 | 副 | 6 | 142.2 |  | 853.2
173 | 室内消火栓箱 700mm×1800mm×240mm（消火栓箱配置:室内消火栓1个,口径DN65;φ65×19直流水枪,1支;DN65,内衬里水带,L=25m,1条;轻便消防水龙卷盘,P380,1个;直流喷雾喷枪,全铜,当量喷嘴直径φ6,1支;轻便消防水龙,衬胶,30米长,1条;快速接口、快速接头,全铜,各1个;阀门,全铜,DN25 1个;套管(扣压成型),钢质,1个。报警按钮1个。每个消火栓箱内放置2具MF/ABC5磷酸铵盐干粉手提式灭火器。） | 套 | 36 | 1040 |  | 37440
174 | 金属密封垫 | 个 | 2 | 4.73 |  | 9.46
175 | 铜制自动排气阀 DN25 | 个 | 2 | 58.05 |  | 116.1
176 | 铜制自动排气阀 DN25 | 个 | 1 | 58.05 |  | 58.05
177 | 试验用消火栓（含压力表）DN65 | 个 | 1 | 148.67 |  | 148.67
178 | 消防水泵接合器 SQS100-A型 DN100 | 套 | 2 | 663 |  | 1326
179 | 喷淋水泵接合器 SQS100-A型 DN100 | 套 | 2 | 663 |  | 1326
180 | 无管网气体灭火装置 GQQ100/2.5 | 套 | 2 | 2300.88 |  | 4601.76
181 | 水流指示器 DN150 | 个 | 9 | 122.65 |  | 1103.85
182 | 扩展边墙型喷头 DN25 喷头动作温度68°C,K=115,喷头玻璃球直径5mm | 个 | 213.11 | 10.3 |  | 2195.03
183 | 直立型喷头 DN25 喷头动作温度68°C,K=80,喷头玻璃球直径5mm | 个 | 279.77 | 10.3 |  | 2881.63
184 | 泄压装置 410mm×310mm | 套 | 1 | 530.97 |  | 530.97
185 | 水力警铃 | 个 | 2 | 46.02 |  | 92.04
186 | 减压孔板 不锈钢 DN150 | 个 | 7 | 35.66 |  | 249.62
187 | 远传水表 DN100 | 个 | 2 | 641.59 |  | 1283.18
188 | 远传水表 DN150 | 个 | 2 | 962.39 |  | 1924.78
189 | 压力表 DN25 | 块 | 2 | 49.49 |  | 98.98
190 | 铜质截止阀 DN25 | 个 | 2 | 33 |  | 66
191 | DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88%一类，强度等级：M20 | m3 | 0.9286 | 691.2 |  | 641.85
单位工程人材机汇总表
工程名称：B1后勤楼消防水工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
192 | 卡箍 DN65 | 个 | 80 | 21.11 |  | 1688.8
193 | 卡箍 DN100 | 个 | 267 | 32.48 |  | 8672.16
194 | 机上人工 | 工日 | 5.7523 | 227.7 |  | 1309.8
195 | 折旧费 | 元 | 1748.717 | 1 |  | 1748.72
196 | 检修费 | 元 | 467.8029 | 1 |  | 467.8
197 | 维护费 | 元 | 1254.7391 | 1 |  | 1254.74
198 | 安拆费 | 元 | 961.3308 | 1 |  | 961.33
199 | 柴油(机械用)0# | kg | 1.6385 | 8.54 |  | 13.99
200 | 柴油(机械用)0# | kg | 89.3956 | 8.54 |  | 763.44
201 | 电(机械用) | kw·h | 6143.515 | 0.5 |  | 3071.76
202 | 电(机械用) | kw·h | 483.6607 | 0.5 |  | 241.83
203 | 校验费 | 元 | 109.3502 | 1 |  | 109.35
204 | 沟槽异径三通 DN65 | 套 | 5.025 | 32.62 |  | 163.92
205 | 沟槽四通 DN80 | 套 | 4.02 | 40.48 |  | 162.73
206 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 PN1.0 壁厚3.75mm | m | 74.8462 | 40.78 |  | 3052.23
207 | 沟槽弯头 DN100 | 套 | 33.165 | 52.67 |  | 1746.8
208 | 沟槽异径三通 DN100 | 套 | 43.215 | 52.67 |  | 2276.13
209 | 沟槽三通 DN100 | 套 | 16.08 | 52.67 |  | 846.93
210 | 卡箍连接件(含胶圈) DN65 | 套 | 2 | 21.11 |  | 42.22
211 | 对夹蝶阀 DN65 | 个 | 1 | 170 |  | 170
212 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M20×100以内 | 十套 | 14.832 | 27.92 |  | 414.11
| 合计 |  |  |  |  | 344948.48