## 表-04 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：G1地下室-排烟通风 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 821613.64
1.1 | 防排烟系统 | 732615.68
1.2 | 新风系统 | 88997.96
2 | 措施合计 | 163198.19
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 86367.98
2.2 | 其他措施费 | 76830.21
3 | 其他项目 | 24145.37 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 24145.37
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1008957.2
5 | 增值税销项税额 | 90806.15 |  |  | －
6 | 总造价 | 1099763.35
工程造价合计 |  | 1,099,763.35 |  |  | 0
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表-1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室-排烟通风 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 防排烟系统 | [6 empty] | 732615.68
|  | 排烟主设备 | [6 empty] | 93265.53
1 | 030108001001 | 柜式离心风机 | 1.名称:柜式离心通风机（消防型、防爆风机） 2.型号:PYF(-1)-1～7 3.规格:风量:37000m³/h,静压450Pa,功率:15KW,噪声:≤69dB(A),风机效率:≥67% 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:30mm厚剪切隔震橡胶垫 5.电源:3Φ/380V/50Hz |  | 台 | 7 | 11938.57 |  | 83569.99
2 | 030108001002 | 柜式离心风机 | 1.名称:柜式离心通风机（消防型、防爆风机） 2.型号:PYF(-1)-8 3.规格:风量:16000m³/h,静压280Pa,功率:4KW,噪声:≤62dB(A),风机效率:≥65% 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:30mm厚剪切隔震橡胶垫 5.电源:3Φ/380V/50Hz |  | 台 | 1 | 7179.06 |  | 7179.06
3 | 031002002001 | 设备支架 | 1.名称:设备支架制作安装 2.材质:型钢 |  | kg | 80 | 17.66 |  | 1412.8
4 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.结构类型:设备支架 2.除锈级别:手工除微锈 3.油漆品种:樟丹、灰色调和漆 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍 |  | kg | 80 | 2.11 |  | 168.8
5 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.其他工程系统调试费_空调系统调试费(包括设备、风管系统及防腐绝热)(通风空调工程) |  | 系统 | 1 | 934.88 |  | 934.88
|  | 排烟风系统 | [6 empty] | 639350.15
6 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:防排烟管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜长边长(mm)≤1000 5.板材厚度:δ=1mm 6.含管道支架 |  | m2 | 643.35 | 134.66 |  | 86633.51
本页小计 | [8 empty] | 179899.04
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室-排烟通风 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
7 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:防排烟管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000＜长边长(mm)≤1250 5.板材厚度:δ=1.2mm 6.含管道支架 |  | m2 | 410.07 | 158.07 |  | 64819.76
8 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:防排烟管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1500＜长边长(mm)≤2000 5.板材厚度:δ=1.5mm 6.含管道支架 |  | m2 | 1065.68 | 187.63 |  | 199953.54
9 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:2000＜长边长(mm)≤4000 5.板材厚度:δ=1.5mm 6.含管道支架 |  | m2 | 491.46 | 193.1 |  | 94900.93
10 | 031201001003 | 通风管道支架刷油 | 1.结构类型:通风管道支架 2.除锈级别:手工除锈 一般钢结构 除微锈 3.油漆品种:防锈漆、灰色调和漆 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍 |  | kg | 11538.91 | 2.11 |  | 24347.1
11 | 030703019003 | 帆布软接 | 1.名称:风机风管软接头 2.材质:耐高温玻璃纤维复合铝箔 |  | m2 | 12.61 | 422.59 |  | 5328.86
12 | 030408009002 | 挡烟垂壁 | 1.名称:挡烟垂壁 2.材质:防火玻璃 3.厚度:≥8mm |  | m2 | 2.35 | 264 |  | 620.4
13 | 030703001001 | 280°C电控防火阀 | 1.名称:280°C电控防火阀 2.规格:1000×320 3.材质:镀锌板 |  | 个 | 4 | 1095.72 |  | 4382.88
14 | 030703001002 | 280°C电控防火阀 | 1.名称:280°C电控防火阀 2.规格:1000×250 3.材质:镀锌板 |  | 个 | 2 | 1013.95 |  | 2027.9
15 | 030703001003 | 280°C电控防火阀 | 1.名称:280°C电控防火阀 2.规格:2500×400 3.材质:镀锌板 |  | 个 | 6 | 2161.79 |  | 12970.74
本页小计 | [8 empty] | 409352.11
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室-排烟通风 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
16 | 030703001004 | 280°C电控防火阀 | 1.名称:280°C电控防火阀 2.规格:2500×500 3.材质:镀锌板 |  | 个 | 1 | 2332.46 |  | 2332.46
17 | 030703001005 | 280°C电控防火阀 | 1.名称:280°C电控防火阀 2.规格:1600×400 3.材质:镀锌板 |  | 个 | 1 | 1550.07 |  | 1550.07
18 | 030703001006 | 280°C电控防火阀 | 1.名称:280°C电控防火阀 2.规格:1250×400 3.材质:镀锌板 |  | 个 | 3 | 1308.2 |  | 3924.6
19 | 030703001007 | 280°C防火阀 | 1.名称:280°C防火阀 2.规格:1000×630 3.材质:镀锌板 |  | 个 | 2 | 1027.29 |  | 2054.58
20 | 030703001008 | 280°C防火阀 | 1.名称:280°C防火阀 2.规格:1000×500 3.材质:镀锌板 |  | 个 | 1 | 874.28 |  | 874.28
21 | 030703001009 | 280°C防火阀 | 1.名称:280°C防火阀 2.规格:1000×400 3.材质:镀锌板 |  | 个 | 3 | 755.96 |  | 2267.88
22 | 030703001010 | 280°C防火阀 | 1.名称:280°C防火阀 2.规格:1000×320 3.材质:镀锌板 |  | 个 | 5 | 661.8 |  | 3309
23 | 030703001011 | 280°C防火阀 | 1.名称:280°C防火阀 2.规格:1000×250 3.材质:镀锌板 |  | 个 | 2 | 578.79 |  | 1157.58
24 | 030703001012 | 280°C防火阀 | 1.名称:280°C防火阀 2.规格:1600×400 3.材质:镀锌板 |  | 个 | 3 | 1116.15 |  | 3348.45
25 | 030703001013 | 280°C防火阀 | 1.名称:280°C防火阀 2.规格:1600×320 3.材质:镀锌板 |  | 个 | 1 | 965 |  | 965
26 | 030703001014 | 280°C防火阀 | 1.名称:280°C防火阀 2.规格:1250×400 3.材质:镀锌板 |  | 个 | 3 | 874.28 |  | 2622.84
27 | 030703001015 | 280°C防火阀 | 1.名称:280°C防火阀 2.规格:800×1000 3.材质:镀锌板 |  | 个 | 6 | 1228 |  | 7368
28 | 030703001016 | 70°C防火阀 | 1.名称:70°C防火阀 2.规格:1250×500 3.材质:镀锌板 |  | 个 | 1 | 1021.71 |  | 1021.71
29 | 030703001021 | 70°C防火阀 | 1.名称:70°C防火阀 2.规格:1000×500 3.材质:镀锌板 |  | 个 | 5 | 874.28 |  | 4371.4
本页小计 | [8 empty] | 37167.85
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室-排烟通风 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
30 | 030703007001 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1000×200 3.形状:矩形 4.材质:铝合金 |  | 个 | 55 | 162.24 |  | 8923.2
31 | 030703007007 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1000×250 3.形状:矩形 4.材质:铝合金 |  | 个 | 31 | 179.28 |  | 5557.68
32 | 030703007008 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1000×500 3.形状:矩形 4.材质:铝合金 |  | 个 | 5 | 292.18 |  | 1460.9
33 | 030703007009 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1250×250 3.形状:矩形 4.材质:铝合金 |  | 个 | 28 | 228.31 |  | 6392.68
34 | 030703007010 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1250×500 3.形状:矩形 4.材质:铝合金 |  | 个 | 2 | 391.93 |  | 783.86
35 | 030703007002 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1600×250 3.形状:矩形 4.材质:铝合金 |  | 个 | 10 | 315.29 |  | 3152.9
36 | 030703007004 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:500×400 3.形状:矩形 4.材质:铝合金 |  | 个 | 8 | 162.24 |  | 1297.92
37 | 030703020001 | 微穿孔板消声器 | 1.名称:微穿孔板消声器 2.规格:1000×400×1000 |  | 个 | 1 | 1909.82 |  | 1909.82
38 | 030703020003 | 微穿孔板消声器 | 1.名称:微穿孔板消声器 2.规格:2000×500×1000 |  | 个 | 1 | 3214.67 |  | 3214.67
39 | 030703020004 | 微穿孔板消声器 | 1.名称:微穿孔板消声器 2.规格:2500×400×1000 |  | 个 | 6 | 3598.67 |  | 21592.02
40 | 030704002001 | 风管漏光试验 | 1.漏光试验、漏风试验、设计要求:漏光试验 |  | m2 | 2610.56 | 9.65 |  | 25191.9
41 | 030704002002 | 风管漏风试验 | 1.漏光试验、漏风试验、设计要求:漏风试验 |  | m2 | 522.11 | 22.22 |  | 11601.28
42 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 1.其他工程系统调试费_空调系统调试费(包括设备、风管系统及防腐绝热)(通风空调工程) |  | 系统 | 1 | 15117.85 |  | 15117.85
|  | 新风系统 | [6 empty] | 88997.96
本页小计 | [8 empty] | 106196.68
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室-排烟通风 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 新风主设备 | [6 empty] | 28524.49
43 | 030108001003 | 低噪音箱式离心风机 | 1.名称:低噪音箱式离心风机 2.型号:XSF(-1)-1/2 3.规格:风量:28000m³/h,静压:280Pa,功率:7.5KW,噪声:≤73dB（A）,效率:≥67% 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:阻尼式橡胶减振器 5.电源:3Φ/380V/50Hz |  | 台 | 2 | 10275.74 |  | 20551.48
44 | 030108001004 | 低噪音箱式离心风机 | 1.名称:低噪音箱式离心风机 2.型号:XSF(-1)-3 3.规格:风量:12000m³/h,静压:280Pa,功率:3KW,噪声:≤73dB（A）,效率:≥62% 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:阻尼式橡胶减振器 5.电源:3Φ/380V/50Hz |  | 台 | 1 | 4167.56 |  | 4167.56
45 | 031002002002 | 设备支架 | 1.名称:设备支架制作安装 2.材质:型钢 |  | kg | 30 | 17.66 |  | 529.8
46 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.结构类型:设备支架 2.除锈级别:手工除微锈 3.油漆品种:樟丹、灰色调和漆 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍 |  | kg | 30 | 2.11 |  | 63.3
47 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:壁式排气扇 2.型号:BP-2 3.规格:电源：1Φ/220V/50Hz 风量：200CMH，电机功率：55W |  | 台 | 16 | 156.72 |  | 2507.52
48 | 030404033002 | 风扇 | 1.名称:壁式排气扇 2.型号:BP-10 3.规格:电源：1Φ/220V/50Hz 风量：1000m3/h，功率：50W 噪音≤42dB(A) |  | 台 | 2 | 194.72 |  | 389.44
49 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 | 1.其他工程系统调试费_空调系统调试费(包括设备、风管系统及防腐绝热)(通风空调工程) |  | 系统 | 1 | 315.39 |  | 315.39
本页小计 | [8 empty] | 28524.49
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室-排烟通风 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 新风管道系统 | [6 empty] | 60473.47
50 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320＜长边长(mm)≤450 5.板材厚度:δ=0.5mm 6.含管道支架 |  | m2 | 3.4 | 134.41 |  | 456.99
51 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜长边长(mm)≤1000 5.板材厚度:δ=0.75mm 6.含管道支架 |  | m2 | 149.68 | 122.67 |  | 18361.25
52 | 030702001007 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1250＜长边长(mm)≤2000 5.板材厚度:δ=1mm 6.含管道支架 |  | m2 | 42.15 | 163.38 |  | 6886.47
53 | 031201001002 | 通风管道支架刷油 | 1.结构类型:通风管道支架 2.除锈级别:手工除锈 一般钢结构 除微锈 3.油漆品种:防锈漆、灰色调和漆 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍 |  | kg | 760.35 | 2.11 |  | 1604.34
54 | 030703019002 | 帆布软接 | 1.名称:风机风管软接头 2.材质:耐高温玻璃纤维复合铝箔 |  | m2 | 8.08 | 422.59 |  | 3414.53
55 | 030703001024 | 70°C防火阀 | 1.名称:70°C防火阀 2.规格:1600×500 3.材质:镀锌板 |  | 个 | 2 | 1304.47 |  | 2608.94
56 | 030703001025 | 70°C防火阀 | 1.名称:70°C防火阀 2.规格:1000×400 3.材质:镀锌板 |  | 个 | 1 | 755.96 |  | 755.96
57 | 030703001026 | 70°C防火阀 | 1.名称:70°C防火阀 2.规格:800×800 3.材质:镀锌板 |  | 个 | 4 | 1039.68 |  | 4158.72
58 | 030703001027 | 70°C防火阀 | 1.名称:70°C防火阀 2.规格:800×400 3.材质:镀锌板 |  | 个 | 2 | 661.8 |  | 1323.6
本页小计 | [8 empty] | 39570.8
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室-排烟通风 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
59 | 030703001028 | 70°C防火阀 | 1.名称:70°C防火阀 2.规格:400×200 3.材质:镀锌板 |  | 个 | 29 | 244.06 |  | 7077.74
60 | 030703007005 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1600×800 3.形状:矩形 4.材质:铝合金 |  | 个 | 1 | 651.14 |  | 651.14
61 | 030703007006 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:2500×1250 3.形状:矩形 4.材质:铝合金 |  | 个 | 2 | 1372.39 |  | 2744.78
62 | 030703020005 | 微穿孔板消声器 | 1.名称:微穿孔板消声器 2.规格:1000×400×1000 |  | 个 | 1 | 1909.82 |  | 1909.82
63 | 030703020006 | 微穿孔板消声器 | 1.名称:微穿孔板消声器 2.规格:1600×500×1000 |  | 个 | 2 | 2737.99 |  | 5475.98
64 | 030704002003 | 风管漏光试验 | 1.漏光试验、漏风试验、设计要求:漏光试验 |  | m2 | 195.23 | 9.65 |  | 1883.97
65 | 030704001004 | 通风工程检测、调试 | 1.其他工程系统调试费_空调系统调试费(包括设备、风管系统及防腐绝热)(通风空调工程) |  | 系统 | 1 | 1159.24 |  | 1159.24
|  | 措施项目 | [6 empty] | 7586.45
66 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
67 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费(通风空调工程) 2.脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程) 3.脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) 4.脚手架搭拆费(建筑智能化工程) |  | 项 | 1 | 7586.45 |  | 7586.45
本页小计 | [8 empty] | 28489.12
合 计 | [8 empty] | 829200.09
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表-1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：G1地下室-排烟通风 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 35.77 | 86367.98
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 |  | 0
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 0
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 30 | 69243.76
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 20
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  | 10
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
10 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | 155611.74
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：G1地下室-排烟通风 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 | 暂列金额
2 | 暂估价 | 暂估价材料合计+专业工程暂估价
2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计
2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价
3 | 计日工 | 计日工
4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 分部分项机具费+分部分项人工费 |  | 10 | 24145.37
6 | 工程优质费 | 工程优质费
7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用 | 现场签证
9 | 索赔费用 | 索赔
10 | 其他费用 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  | 24145.37 |  | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：G1地下室-排烟通风 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1008957.2 | 9 |  | 90806.15
合 计 | [6 empty] | 90806.15
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：G1地下室-排烟通风 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 挡烟垂壁 防火玻璃 厚度≥8mm | m2 | 2.35 | 264 |  | 620.4
2 | 醇酸调和漆 | kg | 1.65 | 14.68 |  | 24.22
3 | 耐高温玻璃纤维复合铝箔 | m2 | 23.7935 | 13.87 |  | 330.02
4 | 人工费 | 元 | 227833.782 | 0.99 |  | 225555.44
5 | 人工费调整 | 元 | 12843.0539 | 1 |  | 12843.05
6 | 热轧圆盘条φ10以内 | kg | 474.1467 | 4.75 |  | 2252.2
7 | 圆钢φ10~14 | kg | 295.8687 | 4.74 |  | 1402.42
8 | 扁钢综合 | kg | 729.6607 | 5.12 |  | 3735.86
9 | 角钢综合 | kg | 12103.19 | 5.01 |  | 60636.98
10 | 橡胶板综合 | kg | 94.8993 | 3.56 |  | 337.84
11 | 棉纱 | kg | 1.41 | 11.47 |  | 16.17
12 | 铆钉综合 | kg | 63.7231 | 5.9 |  | 375.97
13 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 0.756 | 0.18 |  | 0.14
14 | 六角螺栓M2~5×4~20 | 十套 | 185.13 | 0.27 |  | 49.99
15 | 六角螺栓M8×75 | 十套 | 1284.1475 | 1.7 |  | 2183.05
16 | 六角螺栓M8×75以内 | 十套 | 89 | 1.17 |  | 104.13
17 | 六角螺栓M20×120 | 十套 | 27.744 | 15.45 |  | 428.64
18 | 膨胀螺栓M12 | 十套 | 33.5984 | 8.41 |  | 282.56
19 | 膨胀螺栓M12×100 | 十套 | 3.8412 | 12.1 |  | 46.48
20 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 7.92 | 0.6 |  | 4.75
21 | 六角螺母综合 | kg | 2.794 | 5.44 |  | 15.2
22 | 垫圈综合 | kg | 0.1584 | 5.44 |  | 0.86
23 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 0.1078 | 3.04 |  | 0.33
24 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 5.7704 | 11.97 |  | 69.07
25 | 铁砂布0~2# | 张 | 27.0522 | 0.94 |  | 25.43
26 | 低碳钢焊条综合 | kg | 120.289 | 6.01 |  | 722.94
27 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 0.504 | 2.76 |  | 1.39
28 | 钢丝刷子 | 把 | 3.7228 | 12.82 |  | 47.73
29 | 厚漆 | kg | 0.033 | 10.26 |  | 0.34
30 | 清油 | kg | 0.011 | 13.07 |  | 0.14
31 | 煤油 | kg | 15 | 4.29 |  | 64.35
32 | 溶剂汽油 | kg | 90.5876 | 7.17 |  | 649.51
33 | 机油综合 | kg | 0.495 | 6.96 |  | 3.45
34 | 黄甘油 | kg | 5.3 | 6.46 |  | 34.24
35 | 氧气 | m3 | 71.7696 | 5.16 |  | 370.33
单位工程人材机汇总表
工程名称：G1地下室-排烟通风 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
36 | 乙炔气 | kg | 25.5345 | 13.3 |  | 339.61
37 | 难燃B1级PEF自粘板 | m2 | 19.7619 | 10.3 |  | 203.55
38 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 7.38 | 1.43 |  | 10.55
39 | 铸铁垫板 | kg | 204.8 | 3.33 |  | 681.98
40 | 水 | m3 | 0.022 | 4.05 |  | 0.09
41 | 其他材料费 | 元 | 2027.6867 | 1 |  | 2027.69
42 | 材料费调整 | 元 | 9761.0345 | 1 |  | 9761.03
43 | 型钢 | kg | 114.4 | 5.05 |  | 577.72
44 | 镀锌钢板 δ=0.5mm | m2 | 3.8692 | 22.61 |  | 87.48
45 | 镀锌钢板 δ=0.75mm | m2 | 170.3358 | 33.03 |  | 5626.19
46 | 镀锌钢板 δ=1mm | m2 | 780.099 | 43.57 |  | 33988.91
47 | 镀锌钢板 δ=1.2mm | m2 | 466.6597 | 52.09 |  | 24308.3
48 | 镀锌钢板 δ=1.5mm | m2 | 1772.0253 | 64.88 |  | 114969
49 | 醇酸调和漆 | kg | 184.489 | 14.68 |  | 2708.3
50 | 醇酸防锈漆 | kg | 259.5144 | 13.81 |  | 3583.89
51 | 醇酸防锈漆 | kg | 2.321 | 13.81 |  | 32.05
52 | 单层百叶风口 1600×800 铝合金 | 个 | 1 | 435.99 |  | 435.99
53 | 单层百叶风口 1250×250 铝合金 | 个 | 28 | 106.44 |  | 2980.32
54 | 单层百叶风口 1600×250 铝合金 | 个 | 10 | 136.25 |  | 1362.5
55 | 单层百叶风口 500×400 铝合金 | 个 | 8 | 68.12 |  | 544.96
56 | 280°C防火阀 1000×400 | 个 | 3 | 583.54 |  | 1750.62
57 | 280°C防火阀 1000×320 | 个 | 5 | 489.38 |  | 2446.9
58 | 280°C防火阀 1250×400 | 个 | 3 | 701.86 |  | 2105.58
59 | 280°C防火阀 1600×400 | 个 | 3 | 867.26 |  | 2601.78
60 | 280°C防火阀 1600×320 | 个 | 1 | 716.11 |  | 716.11
61 | 280°C防火阀 800×1000 | 个 | 6 | 1055.58 |  | 6333.48
62 | 70°C防火阀 1250×500 | 个 | 1 | 849.29 |  | 849.29
63 | 70°C防火阀 1600×500 | 个 | 2 | 1055.58 |  | 2111.16
64 | 70°C防火阀 1000×400 | 个 | 1 | 583.54 |  | 583.54
65 | 70°C防火阀 800×800 | 个 | 4 | 867.26 |  | 3469.04
66 | 70°C防火阀 800×400 | 个 | 2 | 489.38 |  | 978.76
67 | 70°C防火阀 1000×500 | 个 | 5 | 701.86 |  | 3509.3
68 | 70°C防火阀 400×200 | 个 | 29 | 206.9 |  | 6000.1
69 | 280°C电控防火阀 1000×320 | 个 | 4 | 625.66 |  | 2502.64
70 | 280°C电控防火阀 1250×400 | 个 | 3 | 838.14 |  | 2514.42
单位工程人材机汇总表
工程名称：G1地下室-排烟通风 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
71 | 280°C电控防火阀 2500×400 | 个 | 6 | 1490.44 |  | 8942.64
72 | 280°C电控防火阀 2500×500 | 个 | 1 | 1785.93 |  | 1785.93
73 | 280°C电控防火阀 1600×400 | 个 | 1 | 1003.54 |  | 1003.54
74 | 280°C防火阀 1000×630 | 个 | 2 | 854.87 |  | 1709.74
75 | 280°C防火阀 1000×500 | 个 | 1 | 701.86 |  | 701.86
76 | 微穿孔板消声器 1000×400×1000 | 只 | 2 | 1649.03 |  | 3298.06
77 | 微穿孔板消声器 1600×500×1000 | 只 | 2 | 2334.78 |  | 4669.56
78 | 微穿孔板消声器 2000×500×1000 | 只 | 1 | 2712.65 |  | 2712.65
79 | 微穿孔板消声器 2500×400×1000 | 只 | 6 | 2990.8 |  | 17944.8
80 | 阻尼式橡胶减振器 | 个 | 12 | 88.5 |  | 1062
81 | 低噪音箱式离心风机 XSF(-1)-1/2 风量:28000m³/h,静压:280Pa,功率:7.5KW,噪声:≤73dB（A）,效率:≥67% | 台 | 2 | 7639.82 |  | 15279.64
82 | 柜式离心通风机（消防型、防爆风机） PYF(-1)-1～7 风量:37000m³/h,静压450Pa,功率:15KW,噪声:≤69dB(A),风机效率:≥67% | 台 | 7 | 9302.65 |  | 65118.55
83 | 低噪音箱式离心风机 XSF(-1)-3 风量:12000m³/h,静压:280Pa,功率:3KW,噪声:≤73dB（A）,效率:≥62% | 台 | 1 | 2610.62 |  | 2610.62
84 | 柜式离心通风机（消防型、防爆风机） PYF(-1)-8 风量:16000m³/h,静压280Pa,功率:4KW,噪声:≤62dB(A),风机效率:≥65% | 台 | 1 | 5622.12 |  | 5622.12
85 | 壁式排气扇 电源：1Φ/220V/50Hz 带止回功能 风量：200CMH，电机功率：55W | 台 | 16 | 69 |  | 1104
86 | 壁式排气扇 电源：1Φ/220V/50Hz 带止回功能 风量：1000m3/h，功率：50W 噪音≤42dB(A) | 台 | 2 | 107 |  | 214
87 | 机上人工 | 工日 | 14.098 | 227.7 |  | 3210.11
88 | 折旧费 | 元 | 2133.2289 | 1 |  | 2133.23
89 | 检修费 | 元 | 668.9147 | 1 |  | 668.91
90 | 维护费 | 元 | 1259.02 | 1 |  | 1259.02
91 | 安拆费 | 元 | 344.1115 | 1 |  | 344.11
92 | 柴油(机械用)0# | kg | 196.6043 | 8.54 |  | 1679
93 | 电(机械用) | kw·h | 2689.5415 | 0.5 |  | 1344.77
94 | 校验费 | 元 | 2.567 | 1 |  | 2.57
95 | 单层百叶风口 2500×1250 铝合金 | 个 | 2 | 1064.44 |  | 2128.88
单位工程人材机汇总表
工程名称：G1地下室-排烟通风 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
96 | 单层百叶风口 1000×200 铝合金 | 个 | 55 | 68.12 |  | 3746.6
97 | 单层百叶风口 1000×250 铝合金 | 个 | 31 | 85.16 |  | 2639.96
98 | 单层百叶风口 1000×500 铝合金 | 个 | 5 | 170.31 |  | 851.55
99 | 单层百叶风口 1250×500 铝合金 | 个 | 2 | 212.89 |  | 425.78
100 | 280°C电控防火阀 1000×250 | 个 | 2 | 543.89 |  | 1087.78
101 | 280°C防火阀 1000×250 | 个 | 2 | 406.37 |  | 812.74
102 | 30mm厚剪切隔震橡胶垫 | 个 | 32 | 88.5 |  | 2832
| 合计 |  |  |  |  | 714885.17