## 表-04 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：电力排管-安装部分 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 5252234.27
2 | 措施合计 | 201605.99
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 201605.99
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 56361.75 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 56361.75
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 5510202.01
5 | 增值税销项税额 | 495918.18 |  |  | －
6 | 总造价 | 6006120.19
工程造价合计 |  | 6,006,120.19 |  |  | 0
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表-1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力排管-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 5252234.27
1 | 040803003001 | 4孔电力埋管（行人） | 1.名称:电缆排管 2.规格:4根DN150排管 3.材质:BWFRP 4.垫层:厚度、材料品种、强度等级:100mmC15商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 5.排管排列形式:1层4列 6.每隔两米设置管枕 7.每隔十米设置不锈钢电缆标志牌 |  | m | 250.33 | 712.77 |  | 178427.71
2 | 040803003002 | 8孔电力埋管（行人） | 1.名称:电缆排管 2.规格:8根DN150排管 3.材质:BWFRP 4.垫层:厚度、材料品种、强度等级:100mmC15商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 5.排管排列形式:2层4列 6.每隔两米设置管枕 7.每隔十米设置不锈钢电缆标志牌 |  | m | 85.91 | 1345.19 |  | 115565.27
3 | 040803003003 | 12孔电力埋管（行人） | 1.名称:电缆排管 2.规格:12根DN150排管 3.材质:BWFRP 4.垫层:厚度、材料品种、强度等级:100mmC15商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 5.排管排列形式:3层4列 6.每隔两米设置管枕 7.每隔十米设置不锈钢电缆标志牌 |  | m | 996.14 | 1980.03 |  | 1972387.08
4 | 040803003004 | 24孔电力埋管（行人） | 1.名称:电缆排管 2.规格:24根DN150排管 3.材质:BWFRP 4.垫层:厚度、材料品种、强度等级:100mmC15商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 5.排管排列形式:4层6列 6.每隔两米设置管枕 7.每隔十米设置不锈钢电缆标志牌 |  | m | 104 | 3904.28 |  | 406045.12
本页小计 | [8 empty] | 2672425.18
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力排管-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
5 | 040803003005 | 24孔电力埋管（行人） | 1.名称:电缆排管 2.规格:16根DN150+8根DN200排管 3.材质:BWFRP 4.垫层:厚度、材料品种、强度等级:100mmC15商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 5.排管排列形式:4层6列 6.每隔两米设置管枕 7.每隔十米设置不锈钢电缆标志牌 |  | m | 12.72 | 4346.97 |  | 55293.46
6 | 040803003006 | 4孔电力埋管（行车） | 1.名称:电缆排管 2.规格:4根DN150排管 3.材质:BWFRP 4.垫层:厚度、材料品种、强度等级:100mmC15商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 5.包封:材料品种、强度等级:C20商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 6.排管排列形式:1层4列 7.每隔十米设置不锈钢电缆标志牌 |  | m | 187.35 | 918.61 |  | 172101.58
7 | 040803003007 | 8孔电力埋管（行车） | 1.名称:电缆排管 2.规格:8根DN150排管 3.材质:BWFRP 4.垫层:厚度、材料品种、强度等级:100mmC15商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 5.包封:材料品种、强度等级:C20商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 6.排管排列形式:2层4列 7.每隔十米设置不锈钢电缆标志牌 |  | m | 28.9 | 1704.97 |  | 49273.63
本页小计 | [8 empty] | 276668.67
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力排管-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
8 | 040803003008 | 12孔电力埋管（行车） | 1.名称:电缆排管 2.规格:12根DN150排管 3.材质:BWFRP 4.垫层:厚度、材料品种、强度等级:100mmC15商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 5.包封:材料品种、强度等级:C20商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 6.排管排列形式:3层4列 7.每隔十米设置不锈钢电缆标志牌 |  | m | 518.67 | 2494.61 |  | 1293879.37
9 | 040803003009 | 24孔电力埋管（行车） | 1.名称:电缆排管 2.规格:24根DN150排管 3.材质:BWFRP 4.垫层:厚度、材料品种、强度等级:100mmC15商品混凝土碎石粒 径20/40石(坍落度100±20mm) 5.包封:材料品种、强度等级:C20商品混凝土碎石粒 径20/40石(坍落度100±20mm) 6.排管排列形式:3层4列 7.每隔十米设置不锈钢电缆标志牌 |  | m | 176.35 | 4870.07 |  | 858836.84
10 | 040803003010 | 24孔电力埋管（行车） | 1.名称:电缆排管 2.规格:16根DN150+8根DN200排管 3.材质:BWFRP 4.垫层:厚度、材料品种、强度等级:100mmC15商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 5.包封:材料品种、强度等级:C20商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm) 6.排管排列形式:3层4列 7.每隔十米设置不锈钢电缆标志牌 |  | m | 28.9 | 5204.99 |  | 150424.21
措施项目
本页小计 | [8 empty] | 2303140.42
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力排管-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
11 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
12 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计 | [8 empty] | 5252234.27
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表-1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电力排管-安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 35.77 | 201605.99
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 |  | 0
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 0
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  | 30
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 20
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  | 10
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
10 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | 201605.99
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电力排管-安装部分 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 | 暂列金额
2 | 暂估价 | 暂估价材料合计+专业工程暂估价
2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计
2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价
3 | 计日工 | 计日工
4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 10 | 56361.75
6 | 工程优质费 | 工程优质费
7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用 | 现场签证
9 | 索赔费用 | 索赔
10 | 其他费用 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  | 56361.75 |  | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电力排管-安装部分 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 5510202.01 | 9 |  | 495918.18
合 计 | [6 empty] | 495918.18
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：电力排管-安装部分 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 机上人工 | 工日 | 135.9972 | 227.7 |  | 30966.56
2 | 人工费 | 元 | 491352.4287 | 0.99 |  | 486438.9
3 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 142.871 | 5.6 |  | 800.08
4 | 聚乙烯薄膜0.05 | m2 | 1143.9856 | 1.74 |  | 1990.53
5 | 棉纱 | kg | 1803.9148 | 11.47 |  | 20690.9
6 | 合金钢钻头综合 | 个 | 23.999 | 5.29 |  | 126.95
7 | 钢锯条 | 条 | 2867.596 | 0.43 |  | 1233.07
8 | BWFRP电缆管 DN150 | m | 29653.302 | 128.9 |  | 3822310.63
9 | BWFRP电缆管 DN200 | m | 349.608 | 173.74 |  | 60740.89
10 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 1433.798 | 2.4 |  | 3441.12
11 | 水 | m3 | 60.7923 | 4.05 |  | 246.21
12 | 不锈钢电缆标志牌 | 个 | 239.99 | 8 |  | 1919.92
13 | 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm)C15 | m3 | 358.7448 | 441 |  | 158206.46
14 | 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm)C20 | m3 | 549.5096 | 451 |  | 247828.83
15 | 维护费 | 元 | 6633.3725 | 1 |  | 6633.37
16 | 柴油(机械用)0# | kg | 30.7187 | 8.54 |  | 262.34
17 | 折旧费 | 元 | 5792.7021 | 1 |  | 5792.7
18 | 检修费 | 元 | 1186.5536 | 1 |  | 1186.55
19 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 3206.4155 | 10.07 |  | 32288.6
20 | 安拆费 | 元 | 43.5822 | 1 |  | 43.58
21 | 其他材料费 | 元 | 1433.5098 | 1 |  | 1433.51
22 | 管枕 Ф150 | 个 | 8156 | 11.29 |  | 92081.24
23 | 管枕 Ф200 | 个 | 48 | 18.82 |  | 903.36
24 | 人工费调整 | 元 | 0.2053 | 1 |  | 0.21
25 | 材料费调整 | 元 | -3.0327 | 1 |  | -3.03
26 | 机械费调整 | 元 | 4.1961 | 1 |  | 4.2
| 合计 |  |  |  |  | 4977567.68