## 表-04 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：电力排管-市政部分 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1417163.18
2 | 措施合计 | 41512.94
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 41512.94
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 15095.62 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 15095.62
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1473771.74
5 | 增值税销项税额 | 132639.46 |  |  | －
6 | 总造价 | 1606411.2
工程造价合计 |  | 1,606,411.20 |  |  | 0
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表-1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力排管-市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 1417163.18
1 | 040205001001 | 1层4列排管直线井 | 1.名称:1层4列排管直线井 2.井外围规格尺寸:1540×2370mm 3.砖墙:材料品种:普通混凝土砖 240×115×53 MU15 4.砌筑砂浆:DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆)保水率≥88% 一类，强度等级：M10 5.盖板材质、规格:电缆沟轻型混凝土盖板 1150mm(长)×300mm(宽)×100mm(厚)带 钢包边的盖板 每座7块 6.垫层基础:材料品种、厚度:200mmC25商品混凝土碎石粒 径20/40石(坍落度100±20mm) 7.井圈:材料品种:C25商品混凝土碎石粒 径20/40石(坍落度100±20mm) 8.抹灰:15mmDP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88% 一类，强度等级：M20 9.钢筋制作安装 10.集水口:PVC塑料排水管 Φ200 11.集水口内填砂 |  | 座 | 5 | 5015.32 |  | 25076.6
本页小计 | [8 empty] | 25076.6
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力排管-市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
2 | 040205001002 | 2层4列排管直线井 | 1.名称:2层4列排管直线井 2.井外围规格尺寸:1540×2980mm 3.砖墙:材料品种:普通混凝土砖 240×115×53 MU15 4.砌筑砂浆:DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆)保水率≥88% 一类，强度等级：M10 5.盖板材质、规格:电缆沟轻型混凝土盖板 1150mm(长)×300mm(宽)×100mm(厚)带 钢包边的盖板 每座9块 6.垫层基础:材料品种、厚度:200mmC25商品混凝土碎石粒 径20/40石(坍落度100±20mm) 7.井圈:材料品种:C25商品混凝土碎石粒 径20/40石(坍落度100±20mm) 8.抹灰:15mmDP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88% 一类，强度等级：M20 9.钢筋制作安装 10.集水口:PVC塑料排水管 Φ200 11.集水口内填砂 |  | 座 | 2 | 6631.31 |  | 13262.62
本页小计 | [8 empty] | 13262.62
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力排管-市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
3 | 040205001006 | 3层4列排管直线井 | 1.名称:3层4列排管直线井 2.井外围规格尺寸:1540×2980mm 3.砖墙:材料品种:普通混凝土砖 240×115×53 MU15 4.砌筑砂浆:DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆)保水率≥88% 一类，强度等级：M10 5.盖板材质、规格:电缆沟轻型混凝土盖板 1150mm(长)×300mm(宽)×100mm(厚)带 钢包边的盖板 每座9块 6.垫层基础:材料品种、厚度:200mmC25商品混凝土碎石粒 径20/40石(坍落度100±20mm) 7.井圈:材料品种:C25商品混凝土碎石粒 径20/40石(坍落度100±20mm) 8.抹灰:15mmDP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88% 一类，强度等级：M20 9.钢筋制作安装 10.集水口:PVC塑料排水管 Φ200 11.集水口内填砂 |  | 座 | 25 | 7226.68 |  | 180667
本页小计 | [8 empty] | 180667
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力排管-市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
4 | 040205001003 | 4层6列排管直线井 | 1.名称:4层6列排管直线井 2.井外围规格尺寸:2390×2980mm 3.砖墙:材料品种:普通混凝土砖 240×115×53 MU15 4.砌筑砂浆:DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆)保水率≥88% 一类，强度等级：M10 5.盖板材质、规格:电缆沟轻型混凝土盖板 2150mm(长)×300mm(宽)×100mm(厚)带 钢包边的盖板 每座9块 6.垫层基础:材料品种、厚度:200mmC25商品混凝土碎石粒 径20/40石(坍落度100±20mm) 7.井圈:材料品种:C25商品混凝土碎石粒 径20/40石(坍落度100±20mm) 8.抹灰:15mmDP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88% 一类，强度等级：M20 9.钢筋制作安装 10.集水口:PVC塑料排水管 Φ200 11.集水口内填砂 |  | 座 | 4 | 10851.07 |  | 43404.28
本页小计 | [8 empty] | 43404.28
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力排管-市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
5 | 040205001004 | 1层4列排管转角井 | 1.名称:1层4列排管转角井 2.井外围规格尺寸:2280×2370mm 3.砖墙:材料品种:普通混凝土砖 240×115×53 MU15 4.砌筑砂浆:DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆)保水率≥88% 一类，强度等级：M10 5.盖板材质、规格:电缆沟轻型混凝土盖板 1150mm(长)×300mm(宽)×100mm(厚)带 钢包边的盖板 每座7块 6.垫层基础:材料品种、厚度:200mmC25商品混凝土碎石粒 径20/40石(坍落度100±20mm) 7.井圈:材料品种:C25商品混凝土碎石粒 径20/40石(坍落度100±20mm) 8.抹灰:15mmDP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88% 一类，强度等级：M20 9.钢筋制作安装 10.集水口:PVC塑料排水管 Φ200 11.集水口内填砂 |  | 座 | 7 | 5331.57 |  | 37320.99
本页小计 | [8 empty] | 37320.99
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力排管-市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
6 | 040205001007 | 3层4列排管转角井 | 1.名称:3层4列排管转角井 2.井外围规格尺寸:2280×2370mm 3.砖墙:材料品种:普通混凝土砖 240×115×53 MU15 4.砌筑砂浆:DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆)保水率≥88% 一类，强度等级：M10 5.盖板材质、规格:电缆沟轻型混凝土盖板 1150mm(长)×300mm(宽)×100mm(厚)带 钢包边的盖板 每座7块 6.垫层基础:材料品种、厚度:200mmC25商品混凝土碎石粒 径20/40石(坍落度100±20mm) 7.井圈:材料品种:C25商品混凝土碎石粒 径20/40石(坍落度100±20mm) 8.抹灰:15mmDP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88% 一类，强度等级：M20 9.钢筋制作安装 10.集水口:PVC塑料排水管 Φ200 11.集水口内填砂 |  | 座 | 6 | 6385.83 |  | 38314.98
本页小计 | [8 empty] | 38314.98
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力排管-市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
7 | 040205001005 | 3层4列排管三通井 | 1.名称:3层4列排管三通井 2.井外围规格尺寸:2280×3590mm 3.砖墙:材料品种:普通混凝土砖 240×115×53 MU15 4.砌筑砂浆:DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆)保水率≥88% 一类，强度等级：M10 5.盖板材质、规格:电缆沟轻型混凝土盖板 1150mm(长)×300mm(宽)×100mm(厚)带 钢包边的盖板 每座11块 6.垫层基础:材料品种、厚度:200mmC25商品混凝土碎石粒 径20/40石(坍落度100±20mm) 7.井圈:材料品种:C25商品混凝土碎石粒 径20/40石(坍落度100±20mm) 8.抹灰:15mmDP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88% 一类，强度等级：M20 9.钢筋制作安装 10.集水口:PVC塑料排水管 Φ200 11.集水口内填砂 |  | 座 | 6 | 8758.07 |  | 52548.42
本页小计 | [8 empty] | 52548.42
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力排管-市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
8 | 040205001008 | 4层6列排管三通井 | 1.名称:4层6列排管三通井 2.井外围规格尺寸:3130×4200mm 3.砖墙:材料品种:普通混凝土砖 240×115×53 MU15 4.砌筑砂浆:DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆)保水率≥88% 一类，强度等级：M10 5.盖板材质、规格:电缆沟轻型混凝土盖板 2150mm(长)×300mm(宽)×100mm(厚)带 钢包边的盖板 每座13块 6.垫层基础:材料品种、厚度:200mmC25商品混凝土碎石粒 径20/40石(坍落度100±20mm) 7.井圈:材料品种:C25商品混凝土碎石粒 径20/40石(坍落度100±20mm) 8.抹灰:15mmDP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88% 一类，强度等级：M20 9.钢筋制作安装 10.集水口:PVC塑料排水管 Φ200 11.集水口内填砂 |  | 座 | 6 | 15395.36 |  | 92372.16
9 | 040101002001 | 挖运沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.挖土方式:人工辅助，机械为主 4.装车方式:挖掘机装土 5.运距:10km |  | m3 | 6189.24 | 20.27 |  | 125455.89
10 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计规范要求 2.填方材料品种:石粉 |  | m3 | 4708 | 171.78 |  | 808740.24
措施项目
本页小计 | [8 empty] | 1026568.29
合 计 | [8 empty] | 1417163.18
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表-1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电力排管-市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 16.5 | 41512.94
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 20
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  |  | 15
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  |  | 0
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
7 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | 41512.94
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电力排管-市政部分 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 | 暂列金额
2 | 暂估价 | 暂估价材料合计+专业工程暂估价
2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计
2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价
3 | 计日工 | 计日工
4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 6 | 15095.62
6 | 工程优质费 | 工程优质费
7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用 | 现场签证
9 | 索赔费用 | 索赔
10 | 其他费用 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  | 15095.62 |  | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电力排管-市政部分 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1473771.74 | 9 |  | 132639.46
合 计 | [6 empty] | 132639.46
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：电力排管-市政部分 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | 元 | 161136.592 | 0.99 |  | 159525.23
2 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 1.2839 | 4750 |  | 6098.53
3 | 螺纹钢筋(HRB335)φ12~14 | t | 3.7912 | 4520 |  | 17136.22
4 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 1.2717 | 5.6 |  | 7.12
5 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 8.4573 | 5.6 |  | 47.36
6 | 塑料薄膜 | m2 | 891.5912 | 0.26 |  | 231.81
7 | 圆钉综合 | kg | 15.3673 | 5.36 |  | 82.37
8 | 水砂纸 | 张 | 2.013 | 0.77 |  | 1.55
9 | 低碳钢焊条综合 | kg | 35.1782 | 6.01 |  | 211.42
10 | 中砂（回填） | m3 | 0.5978 | 134 |  | 80.11
11 | 石粉 | m3 | 6308.72 | 111 |  | 700267.92
12 | 混凝土普通砖240×115×53 MU15 | 千块 | 77.0102 | 530 |  | 40815.41
13 | 板枋材综合 | m3 | 5.8572 | 1489 |  | 8721.37
14 | 丙酮 | kg | 0.1647 | 9.74 |  | 1.6
15 | 脱模剂 | kg | 71.9822 | 5.13 |  | 369.27
16 | 胶粘剂 | kg | 0.1098 | 1.88 |  | 0.21
17 | 水 | m3 | 764.9504 | 4.05 |  | 3098.05
18 | 其他材料费 | 元 | 3292.8427 | 1 |  | 3292.84
19 | 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm)C15 | m3 | 80.5753 | 441 |  | 35533.71
20 | 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm)C25 | m3 | 38.9196 | 461 |  | 17941.94
21 | DM干混砌筑砂浆(普通砌筑砂浆)保水率≥88%一类，强度等级：M10 | t | 48.462 | 405 |  | 19627.11
22 | DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88%一类，强度等级：M20 | t | 16.5299 | 432 |  | 7140.92
23 | PVC塑料排水管 Φ200 | m | 18.3 | 59.67 |  | 1091.96
24 | 电缆沟轻型混凝土盖板 1150mm(长)×300mm(宽)×100mm(厚)带 钢包边的盖板 | 套 | 435 | 354.87 |  | 154368.45
25 | 电缆沟轻型混凝土盖板 2150mm(长)×300mm(宽)×100mm(厚)带 钢包边的盖板 | 套 | 114 | 666.37 |  | 75966.18
26 | 机上人工 | 工日 | 128.3418 | 227.7 |  | 29223.43
27 | 折旧费 | 元 | 7190.2796 | 1 |  | 7190.28
28 | 折旧费 | 元 | 9078.7568 | 1 |  | 9078.76
29 | 检修费 | 元 | 2345.397 | 1 |  | 2345.4
30 | 检修费 | 元 | 1562.2701 | 1 |  | 1562.27
单位工程人材机汇总表
工程名称：电力排管-市政部分 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
31 | 维护费 | 元 | 5901.0636 | 1 |  | 5901.06
32 | 维护费 | 元 | 5239.35 | 1 |  | 5239.35
33 | 安拆费 | 元 | 1839.5245 | 1 |  | 1839.52
34 | 柴油(机械用)0# | kg | 1372.39 | 8.54 |  | 11720.21
35 | 柴油(机械用)0# | kg | 1850.8407 | 8.54 |  | 15806.18
36 | 电(机械用) | kw·h | 4324.0347 | 0.5 |  | 2162.02
| 合计 |  |  |  |  | 1343727.14