## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单表
工程名称：14#学生宿舍-地下室泵房工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
泵房（消防泵房、生活泵房）
1 | 031001007055 | 不锈钢管(冷水型)DN200（品牌：珠江牌、穗生牌、华捷牌、正金元牌） | 1、规格：DN200mm 2、连接方式：按设计图纸要求 3、输送介质：冷水 4、安装部位：室内 5、管道清洗方式：管道消毒、冲洗 |  | m | 38.14
2 | 031001007056 | 不锈钢管(冷水型)DN100（品牌：珠江牌、穗生牌、华捷牌、正金元牌） | 1、规格：DN100mm 2、连接方式：按设计图纸要求 3、输送介质：冷水 4、安装部位：室内 5、管道清洗方式：管道消毒、冲洗 |  | m | 102.66
3 | 031001007057 | 不锈钢管(冷水型)DN25（品牌：珠江牌、穗生牌、华捷牌、正金元牌） | 1、规格：DN25mm 2、连接方式：按设计图纸要求 3、输送介质：冷水 4、安装部位：室内 5、管道清洗方式：管道消毒、冲洗 |  | m | 2.22
4 | 030901002007 | 热浸锌镀锌钢管（品牌：珠江牌、穗生牌、华捷牌、正金元牌） | 1、规格：DN65mm 2、连接方式：沟槽连接 3、输送介质：消防水 4、含卡箍、沟槽管件（弯头、三通、异径管等） 5、压力试验及吹洗设计要求：水压试验、水冲洗 |  | m | 15.1
5 | 030901002008 | 热浸锌镀锌钢管（品牌：珠江牌、穗生牌、华捷牌、正金元牌） | 1、规格：DN100mm 2、连接方式：沟槽连接 3、输送介质：消防水 4、含卡箍、沟槽管件（弯头、三通、异径管等） 5、压力试验及吹洗设计要求：水压试验、水冲洗 |  | m | 44.71
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单表
工程名称：14#学生宿舍-地下室泵房工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030901001001 | 热浸锌镀锌钢管（品牌：珠江牌、穗生牌、华捷牌、正金元牌） | 1、规格：DN150mm 2、连接方式：沟槽连接 3、输送介质：消防水 4、含卡箍、沟槽管件（弯头、三通、异径管等） 5、压力试验及吹洗设计要求：水压试验、水冲洗 |  | m | 60.14
7 | 030901001002 | 热浸锌镀锌钢管（品牌：珠江牌、穗生牌、华捷牌、正金元牌） | 1、规格：DN50mm 2、连接方式：螺纹连接 3、输送介质：消防水 4、含卡箍、沟槽管件（弯头、三通、异径管等） 5、压力试验及吹洗设计要求：水压试验、水冲洗 |  | m | 14.02
8 | 031001006040 | 塑料管（品牌：顾地牌、联塑牌、雄塑牌、中财牌、日丰牌） | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：优质PVC-U塑料排水管DN250 3、连接形式：粘接 4、其他详见设计图纸 |  | m | 11.54
9 | 031002001025 | 管道支架 | 1、类型：管道支吊架 2、材质：型钢 3、规格：综合 4、除锈：手工除轻锈 5、油漆：除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 |  | kg | 24.2
10 | 031002001026 | 管道支架（减震支吊架） | 1、类型：管道支吊架 2、材质：型钢 3、规格：综合 4、除锈：手工除轻锈 5、油漆：除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 |  | kg | 136.05
11 | 031003013014 | 水表组 | 1、名称：水表组 2、型号、规格：DN200 3、连接方式：法兰连接 4、附件配置：1个闸阀，1个Y型过滤器 |  | 组 | 2
12 | 031003013015 | 水表组 | 1、名称：水表组 2、型号、规格：DN100 3、连接方式：法兰连接 4、附件配置：1个闸阀，1个Y型过滤器 |  | 组 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单表
工程名称：14#学生宿舍-地下室泵房工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 031003003047 | 闸阀 | 1、名称：闸阀 2、规格：DN600mm |  | 个 | 1
14 | 031003003048 | 闸阀 | 1、名称：闸阀 2、规格：DN200mm |  | 个 | 15
15 | 031003003049 | 闸阀 | 1. 名称：闸阀 2. 型号：DN150mm |  | 个 | 13
16 | 031003003050 | 闸阀 | 1、名称：闸阀 2、规格：DN100mm |  | 个 | 12
17 | 031003003051 | 闸阀 | 1、名称：闸阀 2、规格：DN65mm |  | 个 | 1
18 | 031003003052 | 闸阀 | 1、名称：闸阀 2、规格：DN50mm |  | 个 | 4
19 | 031003003053 | 闸阀 | 1. 名称：调节阀 2. 型号：DN150mm |  | 个 | 1
20 | 031003003054 | 电动阀(常闭) | 1、名称：电动阀(常闭) 2、规格：DN65mm |  | 个 | 1
21 | 031003003055 | 泄压阀 | 1、名称：泄压阀 2、规格：DN200mm |  | 个 | 1
22 | 031003003056 | 旋流防止器 | 1、名称：旋流防止器 2、型号：DN50mm |  | 个 | 2
23 | 031003003057 | 旋流防止器 | 1、名称：旋流防止器 2、型号：DN100mm |  | 个 | 2
24 | 031003003058 | 旋流防止器 | 1、名称：旋流防止器 2、规格：DN200mm |  | 个 | 2
25 | 031003003059 | 消声止回阀 | 1、名称：消声止回阀 2、型号：DN50mm |  | 个 | 2
26 | 031003003060 | 多功能水泵控制阀 | 1、名称：多功能水泵控制阀，具有水锤消除功能 2、型号：DN100mm |  | 个 | 6
27 | 031003003061 | 放空喇叭口 | 1、名称：放空喇叭口 2、型号：DN150mm |  | 个 | 2
28 | 030601002007 | 压力开关 | 1、名称：压力开关 2、规格：压力开关动作值:0.355MPa |  | 个 | 1
29 | 031003003062 | 焊接法兰阀门 | 1、名称：偏心异径管 2、规格：DN50mm |  | 个 | 2
30 | 031003003063 | 焊接法兰阀门 | 1、名称：偏心异径管 2、规格：DN100mm |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单表
工程名称：14#学生宿舍-地下室泵房工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 031003003064 | 焊接法兰阀门 | 1、名称：偏心异径管 2、规格：DN150mm |  | 个 | 2
32 | 031003003065 | 焊接法兰阀门 | 1、名称：同心异径管 2、规格：DN50mm |  | 个 | 2
33 | 031003003066 | 焊接法兰阀门 | 1、名称：同心异径管 2、规格：DN100mm |  | 个 | 6
34 | 031003010001 | 软接头(软管) | 1、名称：可曲挠橡胶接头 2、型号：DN50mm |  | 个 | 4
35 | 031003010002 | 软接头(软管) | 1、名称：可曲挠橡胶接头 2、型号：DN100mm |  | 个 | 11
36 | 031003010003 | 软接头(软管) | 1、名称：可曲挠橡胶接头 2、型号：DN150mm |  | 个 | 2
37 | 031003008001 | Y型过滤器 | 1、名称：Y型过滤器 2、型号：DN50mm |  | 个 | 2
38 | 031003008002 | Y型过滤器 | 1、名称：Y型过滤器 2、型号：DN65mm |  | 个 | 1
39 | 031003008003 | Y型过滤器 | 1、名称：Y型过滤器 2、型号：DN150mm |  | 个 | 2
40 | 031003008004 | Y型过滤器 | 1、名称：Y型过滤器 2、型号：DN200mm |  | 个 | 3
41 | 031003003067 | 流量测试装置 | 1、名称：流量测试装置 2、型号：DN150mm |  | 个 | 1
42 | 030601002008 | 压力检测装置 | 1、名称：压力检测装置 |  | 组 | 1
43 | 030601002009 | 压力表 | 1、名称：压力表 |  | 组 | 1
44 | 030601002010 | 压力表 | 1、名称：压力表 2、规格：Y-100型，0~2.5MPa |  | 组 | 2
45 | 030601002011 | 压力表 | 1、名称：压力表 2、规格：Y-150型，0~1.6MPa |  | 组 | 5
46 | 030601002012 | 压力表 | 1、名称：压力表 2、规格：50型 |  | 组 | 2
47 | 030601002013 | 真空压力表 | 1、名称：压力表 2、规格：Z-150型 -760-0mmHg |  | 组 | 2
48 | 030601002014 | 真空压力表 | 1、名称：真空压力表 2、规格：50型 |  | 组 | 2
49 | 080902006001 | 液位计 | 1、液位计 |  | 套 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单表
工程名称：14#学生宿舍-地下室泵房工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 031003001038 | 水力遥控浮球阀 | 1、材质：按设计图纸要求 2、规格：DN25mm |  | 个 | 2
51 | 031003001039 | 液位浮球阀 | 1、材质：按设计图纸要求 2、规格：DN25mm |  | 个 | 1
52 | 031003001040 | 自动排气阀 | 1、规格：DN25mm 2、材质：铜质 3、连接方式：螺纹连接 |  | 个 | 2
53 | 031003001041 | 截止阀 | 1、规格：DN25mm 2、材质：铜质 3、连接方式：螺纹连接 |  | 个 | 2
54 | 031003003068 | 溢流喇叭口 | 1、名称：溢流喇叭口 2、规格：DN150mm 3、安装位置：室内 |  | 个 | 2
55 | 031006002001 | 室内消火栓加压设备（品牌：广州广一牌、佛山肯富来牌、广州白云牌、凌霄牌牌） | 1、名称：室内消火栓加压设备 2、参数：立式消防加压泵1台(1用1备)，单台Q=15L/s,H=65m,N=18.5kW。稳压泵:XW(L)-II-1.0-45-ADL型2台(1用1备)，Q=1.0L/s,H=45m,N=1.1kW，气压罐:SQL800×0.6,含控制柜(控制柜须预留与消防控制中心的接线端子) 3、安装位置：室内 4、小型直流电动机检查接线 直流电机功率(kW以下) 100 5、地脚螺栓孔灌浆、设备底座与基础间灌浆 6、减震器安装 |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单表
工程名称：14#学生宿舍-地下室泵房工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 030109001001 | 给水加压成套设备（品牌：广州广一牌、佛山肯富来牌、广州白云牌、凌霄牌） | 1、名称：集中生活气压给水变频供水设备 2、型号：成套设备NQ-4DRL32-3一套，成套设备含泵4台(3用1备)，设备流量Q=90m3/h,H=40m（H=0.4MPa），N=16.52KW；(均为变频水泵。)，气压水罐容积:200 L,含控制柜(控制柜须预留与消防控制中心的接线端子) 3、小型直流电动机检查接线 直流电机功率(kW以下) 100 4、地脚螺栓孔灌浆、设备底座与基础间灌浆 5、减震器安装 |  | 套 | 1
57 | 031006015008 | 水箱 | 1、名称：不锈钢生活水箱 2、型号：SUS316L 不锈钢装配式,有效容积90m3，水箱尺寸:单格长×宽×高=15.0m×2.5m×2.0m |  | 台 | 2
58 | 031006011001 | 紫外线杀菌设备 | 1、名称：紫外线消毒器 2、型号：RZ-UV2-LS100,额定水量100 m3/h,功耗1.41KW。进出水方式为侧进侧出,压力等级为1.0MPa。 |  | 台 | 2
59 | 030901010010 | 非减压稳压消火栓 | 1、名称：室内消防栓 2、型号、规格：消火栓箱规格:1800X700X180，室内消火栓一个,口径φ65，φ65x19直流水枪1支，φ65尼龙衬胶水带25米长1条，消防软管卷盘，直流喷雾喷枪，快速接口(全铜)，快速接头(全铜)，DN25阀门(全铜)。参考图集15S202-21页 |  | 套 | 3
60 | 030901010011 | 系统测试用消火栓 | 1、名称：系统测试用消火栓 2、型号、规格：按设计图纸要求 |  | 套 | 1
61 | 030901013007 | 灭火器 | 1. 名称：5Kg手提式ABC干粉灭火器 |  | 具 | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单表
工程名称：14#学生宿舍-地下室泵房工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 031001006041 | 通气管 | 1、名称：通气管 2、规格：DN150mm，管末端带防虫罩(14目钢丝网罩保护) |  | m | 5.41
63 | 031001006042 | 溢流管 | 1、名称：溢流管 2、规格：DN150mm 3、管末端设防虫网 |  | m | 1.93
64 | 031001006043 | 溢流管 | 1、名称：溢流管 2、规格：DN200mm，管末端带防虫罩(14目钢丝网罩保护) |  | m | 2.55
65 | 031001006044 | 放空管 | 1、名称：放空管 2、规格：DN150mm，管末端带防虫罩(14目钢丝网罩保护) |  | m | 3.15
66 | 031002003052 | 柔性防水套管 | 1、名称、类型：柔性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：穿管管径DN25mm 4、填料材质：按设计图纸要求 |  | 个 | 2
67 | 031002003053 | 柔性防水套管 | 1、名称、类型：柔性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：穿管管径DN50mm 4、填料材质：按设计图纸要求 |  | 个 | 2
68 | 031002003054 | 柔性防水套管 | 1、名称、类型：柔性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：穿管管径DN100mm 4、填料材质：按设计图纸要求 |  | 个 | 4
69 | 031002003055 | 柔性防水套管 | 1、名称、类型：柔性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：穿管管径DN150mm 4、填料材质：按设计图纸要求 |  | 个 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单表
工程名称：14#学生宿舍-地下室泵房工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
70 | 031002003056 | 柔性防水套管 | 1、名称、类型：柔性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：穿管管径DN200mm 4、填料材质：按设计图纸要求 |  | 个 | 5
71 | 031002003057 | 柔性防水套管 | 1、名称、类型：柔性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：穿管管径DN250mm 4、填料材质：按设计图纸要求 |  | 个 | 2
72 | 031002003058 | 柔性防水套管 | 1、名称、类型：柔性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：穿管管径DN600mm 4、填料材质：按设计图纸要求 |  | 个 | 2
泵房（消防泵房、生活泵房）合计
排水工程
73 | 030109011001 | 潜水泵（品牌：广州广一牌、佛山肯富来牌、广州白云牌、凌霄牌牌） | 1、名称：潜水泵 2、规格：JYWQ80-40-15-1600-4型2台，2用，每台Q=40m3/h,H=15m,N=4kW，带控制柜 3、单机试运转要求：符合规范和设计要求 |  | 台 | 4
74 | 031001001001 | 内喷塑钢管（品牌：珠江牌、穗生牌、华捷牌、正金元牌） | 1、规格：DN80mm 2、连接方式：丝扣连接 3、安装部位：室内 |  | m | 12
75 | 031001001002 | 内喷塑钢管（品牌：珠江牌、穗生牌、华捷牌、正金元牌） | 1、规格：DN100mm 2、连接方式：丝扣连接 3、安装部位：室内 |  | m | 22.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单表
工程名称：14#学生宿舍-地下室泵房工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
76 | 031002003059 | 柔性防水套管 | 1、名称、类型：柔性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：穿管管径DN100mm 4、填料材质：按设计图纸要求 |  | 个 | 2
77 | 031003001042 | 闸阀 | 1、名称：闸阀 2、规格：DN80mm 3、安装位置：室内 |  | 个 | 4
78 | 031003001043 | 止回阀 | 1、名称：止回阀 2、规格：DN80mm 3、安装位置：室内 |  | 个 | 4
79 | 031003001044 | 橡胶软接头 | 1、名称：橡胶软接头 2、规格：DN80mm 3、安装位置：室内 |  | 个 | 4
排水工程合计
分部分项合计
措施项目
80 | 031302007016 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
81 | 031301017016 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08