## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：暖通工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 2607452.72
1.1 | A栋暖通工程 | 2607452.72
2 | 措施项目费 | 117449.23
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 97204.90
2.2 | 其他措施费 | 20244.33
3 | 其他项目费 | 169541.90 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 142366.92
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 27174.98
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 2894443.85
5 | 增值税销项税额 | 260499.95 |  |  | －
6 | 含税工程总造价 | 3154943.80
7 | 人工费 | 271835.26
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 3,154,943.80 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | A栋暖通工程 | [6 empty] | 2607452.72
|  | 拆改部分 | [6 empty] | 38894.19
1 | 030701003001 | 拆装静音型风管式室内机 FGH10.0 | 1.名称:拆装静音型风管式室内机 FGH10.0 2.拆装减震垫(器)、支架等 3.本体和配件(含厂家配套提升泵、控制箱及设备到控制箱之间的电缆、温控器等)拆装 4.软管接口（含防火软接头、帆布软接）拆装 5.电机检查接线 6.调试 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 16 | 538.78 |  | 8620.48
2 | 030701003002 | 拆装四面出风室内机 THS3.6 | 1.名称:拆装四面出风室内机 THS3.6 2.拆装减震垫(器)、支架等 3.本体和配件(含厂家配套提升泵、控制箱及设备到控制箱之间的电缆、温控器等)拆装 4.软管接口（含防火软接头、帆布软接）拆装 5.电机检查接线 6.调试 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 8 | 489.07 |  | 3912.56
3 | 030404033001 | 拆装天花型换气扇 P5.0 | 1.名称及型号:拆装天花型换气扇 P5.0 2.本体和配件拆装 3.支架拆装 4.电机检查接线 5.调试 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 2 | 29.29 |  | 58.58
本页小计 | [8 empty] | 12591.62
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 030404033002 | 拆装天花型换气扇 P2.0 | 1.名称及型号:拆装天花型换气扇 P2.0 2.本体和配件拆装 3.支架拆装 4.电机检查接线 5.调试 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 4 | 29.29 |  | 117.16
5 | 030703007001 | 拆装单层百叶风口 800×150mm | 1.名称及规格:拆装单层百叶风口 800×150mm 2.本体及其配件拆装 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 32 | 125.03 |  | 4000.96
6 | 030702001001 | 拆装矩形镀锌钢板风管 δ=0.5mm | 1.名称及厚度:拆装矩形镀锌钢板风管δ=0.5mm 2.材质:镀锌钢板 3.长边长:b≤320 4.综合考虑：接口形式、形状 5.本体及配件制作拆装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等） 6.支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架拆装 7.本体及配件、支架拆装 8.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 9.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 7.39 | 112.71 |  | 832.93
本页小计 | [8 empty] | 4951.05
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030702001002 | 拆装矩形镀锌钢板风管 δ=0.75mm | 1.名称及厚度:拆装矩形镀锌钢板风管δ=0.75mm 2.材质:镀锌钢板 3.长边长:450<b≤1000 4.综合考虑：接口形式、形状 5.本体及配件制作拆装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等） 6.支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架拆装 7.本体及配件、支架拆装 8.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 9.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 124.63 | 112.71 |  | 14047.05
8 | 031001001001 | 拆装冷凝水管 DN32 | 1.名称及规格:拆装冷凝水管 DN32 2.连接方式:螺纹连接 3.材质:内涂塑镀锌钢管 4.管道、管件拆装 5.套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）拆装 6.管道支架拆装 7.绝热:材质闭孔发泡橡塑，厚度28mm 8.泄漏试验 9.凿(压)槽及修补 10.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 11.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 78.69 | 35.49 |  | 2792.71
本页小计 | [8 empty] | 16839.76
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 031001004001 | 拆装冷媒管 Φ6.35 | 1.名称及规格:拆装冷媒管 Φ6.35 2.连接方式:焊接 3.材质:紫铜管 4.管道、管件(含分配器）拆装 5.套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）拆装 6.管道支架拆装 7.绝热:材质闭孔发泡橡塑，厚度32mm 8.压力试验、吹扫与清洗按设计要求 9.冷媒加注 10.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 11.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 5.48 | 5.79 |  | 31.73
10 | 031001004002 | 拆装冷媒管 Φ9.52 | 1.名称及规格:拆装冷媒管 Φ9.52 2.连接方式:焊接 3.材质:紫铜管 4.管道、管件(含分配器）拆装 5.套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）拆装 6.管道支架拆装 7.绝热:材质闭孔发泡橡塑，厚度32mm 8.压力试验、吹扫与清洗按设计要求 9.冷媒加注 10.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 11.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 106.19 | 6.6 |  | 700.85
本页小计 | [8 empty] | 732.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 031001004003 | 拆装冷媒管 Φ15.88 | 1.名称及规格:拆装冷媒管 Φ15.88 2.连接方式:焊接 3.材质:紫铜管 4.管道、管件(含分配器）拆装 5.套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）拆装 6.管道支架拆装 7.绝热:材质闭孔发泡橡塑，厚度32mm 8.压力试验、吹扫与清洗按设计要求 9.冷媒加注 10.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 11.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 81.73 | 8.23 |  | 672.64
12 | 031001004004 | 拆装冷媒管 Φ19.05 | 1.名称及规格:拆装冷媒管 Φ19.05 2.连接方式:焊接 3.材质:紫铜管 4.管道、管件(含分配器）拆装 5.套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）拆装 6.管道支架拆装 7.绝热:材质闭孔发泡橡塑，厚度32mm 8.压力试验、吹扫与清洗按设计要求 9.冷媒加注 10.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 11.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 28.29 | 10.04 |  | 284.03
本页小计 | [8 empty] | 956.67
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 031001004005 | 拆装冷媒管 Φ22.23 | 1.名称及规格:拆装冷媒管 Φ22.23 2.连接方式:焊接 3.材质:紫铜管 4.管道、管件(含分配器）拆装 5.套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）拆装 6.管道支架拆装 7.绝热:材质闭孔发泡橡塑，厚度32mm 8.压力试验、吹扫与清洗按设计要求 9.冷媒加注 10.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 11.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 5.3 | 11.78 |  | 62.43
14 | 031001004006 | 拆装冷媒管 Φ28.58 | 1.名称及规格:拆装冷媒管 Φ28.58 2.连接方式:焊接 3.材质:紫铜管 4.管道、管件(含分配器）拆装 5.套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）拆装 6.管道支架拆装 7.绝热:材质闭孔发泡橡塑，厚度32mm 8.压力试验、吹扫与清洗按设计要求 9.冷媒加注 10.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 11.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 3.75 | 13.97 |  | 52.39
本页小计 | [8 empty] | 114.82
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 031001004007 | 拆装冷媒管 Φ31.75 | 1.名称及规格:拆装冷媒管 Φ31.75 2.连接方式:焊接 3.材质:紫铜管 4.管道、管件(含分配器）拆装 5.套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）拆装 6.管道支架拆装 7.绝热:材质闭孔发泡橡塑，厚度32mm 8.压力试验、吹扫与清洗按设计要求 9.冷媒加注 10.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 11.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 2.61 | 16.48 |  | 43.01
16 | 031001004008 | 拆装冷媒管 Φ38.1 | 1.名称及规格:拆装冷媒管 Φ38.1 2.连接方式:焊接 3.材质:紫铜管 4.管道、管件(含分配器）拆装 5.套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）拆装 6.管道支架拆装 7.绝热:材质闭孔发泡橡塑，厚度32mm 8.压力试验、吹扫与清洗按设计要求 9.冷媒加注 10.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 11.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 2.76 | 20.99 |  | 57.93
17 | 030703007002 | 拆装分歧器 | 1.名称:拆装分歧器 2.型号:20mm以内 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 23 | 49.96 |  | 1149.08
本页小计 | [8 empty] | 1250.02
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030703007003 | 拆装分歧器 | 1.名称:拆装分歧器 2.型号:30mm以内 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 10 | 77.3 |  | 773
19 | 030703007004 | 拆装分歧器 | 1.名称:拆装分歧器 2.型号:40mm以内 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 7 | 97.81 |  | 684.67
|  | 通风空调系统 | [6 empty] | 2203007.62
20 | 030701003003 | 静音型风管式室内机 FGH2.2 | 1.名称:静音型风管式室内机 FGH2.2 2.技术参数:制冷量:2.2kW;制热量:2.5kW;风量:450m3/h;功率:0.07kW;电气特性:220V;50Hz;静压:30Pa;噪音:≤30dB(A);净重:≤19kg 3.减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 4.本体和配件(含厂家配套提升泵、控制箱及设备到控制箱之间的电缆、温控器等)安装 5.软管接口（含防火软接头、帆布软接）制作安装 6.电机检查接线 7.调试 8.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 9.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 18 | 6178.7 |  | 111216.6
本页小计 | [8 empty] | 112674.27
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 030701003004 | 静音型风管式室内机 FGH6.3 | 1.名称:静音型风管式室内机 FGH6.3 2.技术参数:制冷量:7.1kW;制热量:2.5kW;风量:1100m3/h;功率:0.12kW;电气特性:220V;50Hz;静压:30Pa;噪音:≤36dB(A);净重:≤25.5kg 3.减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 4.本体和配件(含厂家配套提升泵、控制箱及设备到控制箱之间的电缆、温控器等)安装 5.软管接口（含防火软接头、帆布软接）制作安装 6.电机检查接线 7.调试 8.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 9.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 5 | 7137.3 |  | 35686.5
22 | 030701003005 | 静音型风管式室内机 FGH10.0 | 1.名称:静音型风管式室内机 FGH10.0 2.技术参数:制冷量:10.0kW;制热量:11.2kW;风量:1100m3/h;功率:0.12kW;电气特性:220V;50Hz;静压:30Pa;噪音:≤38dB(A);净重:≤30.5kg 3.减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 4.本体和配件(含厂家配套提升泵、控制箱及设备到控制箱之间的电缆、温控器等)安装 5.软管接口（含防火软接头、帆布软接）制作安装 6.电机检查接线 7.调试 8.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 9.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 14 | 7916.06 |  | 110824.84
本页小计 | [8 empty] | 146511.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 030701003006 | 四面出风室内机 THS6.3 | 1.名称:四面出风室内机 THS6.3 2.技术参数:制冷量:6.3kW;制热量:7.0kW;风量:950m3/h;功率:100W;噪音:≤40dB(A) 3.减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 4.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆、温控器等)安装 5.软管接口（含防火软接头、帆布软接）制作安装 6.电机检查接线 7.调试 8.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 9.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 43 | 7349.69 |  | 316036.67
24 | 030701003007 | 四面出风室内机 THS7.1 | 1.名称:四面出风室内机 THS7.1 2.技术参数:制冷量:7.1kW;制热量:8.0kW;风量:110m3/h;功率:120W;噪音:≤40dB(A) 3.减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 4.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆、温控器等)安装 5.软管接口（含防火软接头、帆布软接）制作安装 6.电机检查接线 7.调试 8.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 9.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 5 | 7420.49 |  | 37102.45
本页小计 | [8 empty] | 353139.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 030701003008 | 四面出风室内机 THS8.0 | 1.名称:四面出风室内机 THS8.0 2.技术参数:制冷量:8.0kW;制热量:9.0kW;风量:1100m3/h;功率:120W;噪音:≤40dB(A) 3.减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 4.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆、温控器等)安装 5.软管接口（含防火软接头、帆布软接）制作安装 6.电机检查接线 7.调试 8.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 9.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 6 | 8128.45 |  | 48770.7
26 | 030701003009 | 四面出风室内机 THS11.2 | 1.名称:四面出风室内机 THS11.2 2.技术参数:制冷量:11.2kW;制热量:12.5kW;风量:1600m3/h;功率:200W;噪音:≤42dB(A) 3.减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 4.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆、温控器等)安装 5.软管接口（含防火软接头、帆布软接）制作安装 6.电机检查接线 7.调试 8.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 9.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 19 | 8765.62 |  | 166546.78
本页小计 | [8 empty] | 215317.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 030701003010 | 多联机室外机 20HP | 1.名称:多联机室外机 20HP 2.技术参数::制冷量:56kW;制热量:63kW;制冷功率:15.8kW;制热功率:15.57kW;三相 3.减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 4.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆、温控器等)安装 5.软管接口（含防火软接头、帆布软接）制作安装 6.电机检查接线 7.调试 8.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 9.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 3 | 67306.3 |  | 201918.9
28 | 030701003011 | 多联机室外机 KW-3F02 | 1.名称:多联机室外机 KW-3F02 2.技术参数::制冷量:25kW;制冷功率:5.9kW;三相 3.减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 4.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆、温控器等)安装 5.软管接口（含防火软接头、帆布软接）制作安装 6.电机检查接线 7.调试 8.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 9.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 37970.46 |  | 37970.46
本页小计 | [8 empty] | 239889.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 030701003012 | 多联机室外机 42HP | 1.名称:多联机室外机 42HP 2.技术参数::制冷量:117kW;制热量:132kW;制冷功率:34kW;制热功率:33kW;三相 3.减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 4.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆、温控器等)安装 5.软管接口（含防火软接头、帆布软接）制作安装 6.电机检查接线 7.调试 8.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 9.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 3 | 139353.06 |  | 418059.18
30 | 030701003013 | 多联机室外机 34HP | 1.名称:多联机室外机 34HP 2.技术参数::制冷量:95kW;制热量:106kW;制冷功率:27kW;制热功率:25.7kW;三相 3.减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 4.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆、温控器等)安装 5.软管接口（含防火软接头、帆布软接）制作安装 6.电机检查接线 7.调试 8.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 9.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 3 | 116131.82 |  | 348395.46
本页小计 | [8 empty] | 766454.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 030701003014 | 多联机新风处理机 XF-A-6~8-1 | 1.名称:多联机新风处理机 XF-A-6~8-1 2.技术参数:制冷量:56kW;制热量:39kW;风量:6000m3/h;功率:2.3kW;电气特性:380V;50Hz;静压:300Pa;噪音:≤62dB(A);净重:≤200kg 3.减震垫(器)、温控器、支架制作、安装、除锈、刷油 4.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 5.软管接口（含防火软接头、帆布软接）制作安装 6.电机检查接线 7.调试 8.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 9.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 3 | 37322.06 |  | 111966.18
32 | 030108003001 | 全热交换器 XFHQ-30 | 1.名称:全热交换器 XFHQ-30 2.技术参数::风量:3000m3/h;余压:300Pa;功率:2.2kW;三相 3.减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 4.本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 5.软管接口（含防火软接头、帆布软接）制作安装 6.电机检查接线 7.调试 8.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 9.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1 | 23502.8 |  | 23502.8
本页小计 | [8 empty] | 135468.98
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030404033003 | 天花型换气扇 P2.0 | 1.名称及型号:天花型换气扇 P2.0 2.参数:风量:200m3/h;余压:100Pa;功率:50W;单相 3.本体和配件安装 4.支架制作、安装、除锈、刷油 5.电机检查接线 6.调试 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 36 | 101.28 |  | 3646.08
34 | 030404033004 | 天花型换气扇 P3.0 | 1.名称及型号:天花型换气扇 P3.0 2.参数:风量:300m3/h;余压:100Pa;功率:50W;单相 3.本体和配件安装 4.支架制作、安装、除锈、刷油 5.电机检查接线 6.调试 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 33 | 132.67 |  | 4378.11
35 | 030703001001 | 70°C防火阀 200×160mm | 1.名称及规格:70°C防火阀 200×160mm 2.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 3.支架制作、安装、除锈和刷油 4.电气接线 5.调试 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 3 | 135.42 |  | 406.26
本页小计 | [8 empty] | 8430.45
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 030703001002 | 70°C防火阀 250×120mm | 1.名称及规格:70°C防火阀 250×120mm 2.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 3.支架制作、安装、除锈和刷油 4.电气接线 5.调试 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 3 | 135.42 |  | 406.26
37 | 030703001003 | 70°C防火阀 400×200mm | 1.名称及规格:70°C防火阀 400×200mm 2.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 3.支架制作、安装、除锈和刷油 4.电气接线 5.调试 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 3 | 135.42 |  | 406.26
38 | 030703001004 | 70°C防火阀 800×400mm | 1.名称及规格:70°C防火阀 800×400mm 2.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 3.支架制作、安装、除锈和刷油 4.电气接线 5.调试 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 3 | 466.88 |  | 1400.64
本页小计 | [8 empty] | 2213.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 030703001005 | 风管对开多叶调节阀 160×120mm | 1.名称及规格:风管对开多叶调节阀 160×120mm 2.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 3.支架制作、安装、除锈和刷油 4.电气接线 5.调试 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 | 151.38 |  | 302.76
40 | 030703001006 | 风管对开多叶调节阀 200×160mm | 1.名称及规格:风管对开多叶调节阀 200×160mm 2.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 3.支架制作、安装、除锈和刷油 4.电气接线 5.调试 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 12 | 151.38 |  | 1816.56
41 | 030703001007 | 风管蝶阀 200×160mm | 1.名称及规格:风管蝶阀 200×160mm 2.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 3.支架制作、安装、除锈和刷油 4.电气接线 5.调试 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 | 108.59 |  | 108.59
本页小计 | [8 empty] | 2227.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 030703001008 | 风管蝶阀 250×120mm | 1.名称及规格:风管蝶阀 250×120mm 2.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 3.支架制作、安装、除锈和刷油 4.电气接线 5.调试 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 3 | 126.12 |  | 378.36
43 | 030703001009 | 风管蝶阀 250×160mm | 1.名称及规格:风管蝶阀 250×160mm 2.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 3.支架制作、安装、除锈和刷油 4.电气接线 5.调试 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 30 | 126.12 |  | 3783.6
44 | 030703007005 | 单层百叶风口 600×400mm | 1.名称及规格:单层百叶风口 600×400mm 2.本体及其配件安装 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 6 | 164.94 |  | 989.64
45 | 030703007006 | 单层百叶风口 500×200mm | 1.名称及规格:单层百叶风口 500×200mm 2.本体及其配件安装 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 18 | 93.04 |  | 1674.72
本页小计 | [8 empty] | 6826.32
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 030703007007 | 门铰式百叶风口 500×200mm | 1.名称及规格:门铰式风口 500×200mm 2.本体及其配件安装 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 18 | 93.04 |  | 1674.72
47 | 030703007008 | 双层百叶风口 200×160mm | 1.名称及规格:双层百叶风口 200×160mm 2.本体及其配件安装 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 6 | 57.96 |  | 347.76
48 | 030703007009 | 双层百叶风口 250×160mm | 1.名称及规格:双层百叶风口 250×160mm 2.本体及其配件安装 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 30 | 57.96 |  | 1738.8
49 | 030703007010 | 双层百叶风口（带调节阀） 250×250mm | 1.名称及规格:双层百叶风口（带调节阀） 250×250mm 2.本体及其配件安装 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2 | 65.19 |  | 130.38
50 | 030703007011 | 防雨百叶风口 800×400mm | 1.名称及规格:防雨百叶风口 800×400mm 2.本体及其配件安装 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 3 | 180.34 |  | 541.02
51 | 030703007012 | 防雨百叶风口 1000×500mm | 1.名称及规格:防雨百叶风口 1000×500mm 2.本体及其配件安装 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 3 | 256.02 |  | 768.06
本页小计 | [8 empty] | 5200.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 030703007013 | 方形散流器 400×400mm | 1.名称及规格:方形散流器 400×400mm 2.本体及其配件安装 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 3 | 101.59 |  | 304.77
53 | 030703020001 | 阻抗式消声器 500×400mm | 1.名称及规格:阻抗式消声器 500×400mm 2.本体及其配件安装 3.支架制作、安装、除锈和刷油 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 | 481.72 |  | 481.72
54 | 030703020002 | 阻抗式消声器 500×320mm | 1.名称及规格:阻抗式消声器 500×320mm 2.本体及其配件安装 3.支架制作、安装、除锈和刷油 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 3 | 418.24 |  | 1254.72
55 | 030703020003 | 阻抗式消声器 800×400mm | 1.名称及规格:阻抗式消声器 800×400mm 2.本体及其配件安装 3.支架制作、安装、除锈和刷油 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 3 | 719.11 |  | 2157.33
本页小计 | [8 empty] | 4198.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 030702001003 | 矩形镀锌钢板风管 δ=0.5mm | 1.名称及厚度:矩形镀锌钢板风管 δ=0.5mm 2.材质:镀锌钢板 3.长边长:b≤320 4.综合考虑：接口形式、形状 5.本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等） 6.支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 7.本体及配件、支架除锈、刷油 8.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 9.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 487.85 | 183.35 |  | 89447.3
57 | 030702001004 | 矩形镀锌钢板风管 δ=0.6mm | 1.名称及厚度:矩形镀锌钢板风管δ=0.6mm 2.材质:镀锌钢板 3.长边长:320<b≤450 4.综合考虑：接口形式、形状 5.本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等） 6.支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 7.本体及配件、支架除锈、刷油 8.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 9.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 225.01 | 149.96 |  | 33742.5
本页小计 | [8 empty] | 123189.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
58 | 030702001005 | 矩形镀锌钢板风管 δ=0.75mm | 1.名称及厚度:矩形镀锌钢板风管δ=0.75mm 2.材质:镀锌钢板 3.长边长:450<b≤1000 4.综合考虑：接口形式、形状 5.本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等） 6.支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 7.本体及配件、支架除锈、刷油 8.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 9.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 179.39 | 132.91 |  | 23842.72
59 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:通风管道绝热 2.绝热材料:玻璃棉 3.绝热厚度:30mm 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 26.77 | 1472.27 |  | 39412.67
60 | 030704002001 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.名称:风管漏光试验、漏风试验 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 项 | 1 | 8785.99 |  | 8785.99
61 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 项 | 1 | 10681.8 |  | 10681.8
|  | 防排烟系统 | [6 empty] | 110041.16
本页小计 | [8 empty] | 82723.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 030703001010 | 70°C防火阀 800×320mm | 1.名称及规格:70°C防火阀 800×320mm 2.本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 3.支架制作、安装、除锈和刷油 4.电气接线 5.调试 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 26 | 410.72 |  | 10678.72
63 | 030703007014 | 电动排烟阀 800×320mm | 1.名称及规格:电动排烟阀 800×320mm 2.本体及其配件安装 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 26 | 435.98 |  | 11335.48
64 | 030703007015 | 单层百叶风口 1000×250mm | 1.名称及规格:单层百叶风口 1000×250mm 2.本体及其配件安装 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 64 | 167.81 |  | 10739.84
65 | 030703007016 | 单层百叶风口 800×320mm | 1.名称及规格:单层百叶风口 800×320mm 2.本体及其配件安装 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 5 | 169.52 |  | 847.6
66 | 030703007017 | 排烟口 500×500mm | 1.名称及规格:排烟口 500×500mm 2.本体及其配件安装 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 3 | 288.13 |  | 864.39
本页小计 | [8 empty] | 34466.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
67 | 030702001006 | 矩形镀锌钢板风管 δ=1.0mm | 1.名称及厚度:矩形镀锌钢板风管 δ=1.0mm 2.材质:镀锌钢板 3.长边长:630＜b≤1000 4.综合考虑：接口形式、形状 5.本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等） 6.支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 7.本体及配件、支架除锈、刷油 8.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 9.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 316.62 | 144.81 |  | 45849.74
68 | 030408009001 | 电动挡烟垂壁 | 1.材料:防火帆布 2.防火密封胶封堵 3.电动装置:工作电源220V,动作电源24V 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m2 | 30.78 | 105.39 |  | 3243.9
69 | 031208003002 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:通风管道绝热 2.绝热材料:玻璃棉 3.绝热厚度:40mm 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 12.66 | 1524.73 |  | 19303.08
70 | 030704002002 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.名称:风管漏光试验、漏风试验 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 项 | 1 | 7178.41 |  | 7178.41
|  | 空调水系统 | [6 empty] | 255509.75
本页小计 | [8 empty] | 75575.13
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
71 | 031001001002 | 冷凝水管 DN32 | 1.名称及规格:冷凝水管 DN32 2.连接方式:螺纹连接 3.材质:内涂塑镀锌钢管 4.管道、管件制作、安装 5.套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 6.管道支架制作安装及除锈刷油 7.绝热:材质闭孔发泡橡塑，厚度28mm 8.泄漏试验 9.凿(压)槽及修补 10.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 11.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 1122.51 | 59.65 |  | 66957.72
72 | 031001001003 | 冷凝水管 DN40 | 1.名称及规格:冷凝水管 DN40 2.连接方式:螺纹连接 3.材质:内涂塑镀锌钢管 4.管道、管件制作、安装 5.套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 6.管道支架制作安装及除锈刷油 7.绝热:材质闭孔发泡橡塑，厚度28mm 8.泄漏试验 9.凿(压)槽及修补 10.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 11.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 67.28 | 64.76 |  | 4357.05
本页小计 | [8 empty] | 71314.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 031001001004 | 冷凝水管 DN50 | 1.名称及规格:冷凝水管 DN50 2.连接方式:螺纹连接 3.材质:内涂塑镀锌钢管 4.管道、管件制作、安装 5.套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 6.管道支架制作安装及除锈刷油 7.绝热:材质闭孔发泡橡塑，厚度28mm 8.泄漏试验 9.凿(压)槽及修补 10.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 11.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 7.88 | 78.12 |  | 615.59
74 | 031001004009 | 冷媒管 Φ6.35 | 1.名称及规格:冷媒管 Φ6.35 2.连接方式:焊接 3.材质:紫铜管 4.管道、管件(含分配器）制作、安装 5.套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 6.管道支架制作安装及除锈刷油 7.绝热:材质闭孔发泡橡塑，厚度32mm 8.压力试验、吹扫与清洗按设计要求 9.冷媒加注 10.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 11.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 98.99 | 20.05 |  | 1984.75
本页小计 | [8 empty] | 2600.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
75 | 031001004010 | 冷媒管 Φ9.52 | 1.名称及规格:冷媒管 Φ9.52 2.连接方式:焊接 3.材质:紫铜管 4.管道、管件(含分配器）制作、安装 5.套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 6.管道支架制作安装及除锈刷油 7.绝热:材质闭孔发泡橡塑，厚度32mm 8.压力试验、吹扫与清洗按设计要求 9.冷媒加注 10.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 11.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 831.2 | 28.21 |  | 23448.15
76 | 031001004011 | 冷媒管 Φ12.7 | 1.名称及规格:冷媒管 Φ12.7 2.连接方式:焊接 3.材质:紫铜管 4.管道、管件(含分配器）制作、安装 5.套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 6.管道支架制作安装及除锈刷油 7.绝热:材质闭孔发泡橡塑，厚度32mm 8.压力试验、吹扫与清洗按设计要求 9.冷媒加注 10.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 11.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 159.02 | 36.37 |  | 5783.56
本页小计 | [8 empty] | 29231.71
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
77 | 031001004012 | 冷媒管 Φ15.88 | 1.名称及规格:冷媒管 Φ15.88 2.连接方式:焊接 3.材质:紫铜管 4.管道、管件(含分配器）制作、安装 5.套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 6.管道支架制作安装及除锈刷油 7.绝热:材质闭孔发泡橡塑，厚度32mm 8.压力试验、吹扫与清洗按设计要求 9.冷媒加注 10.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 11.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 816.07 | 49.73 |  | 40583.16
78 | 031001004013 | 冷媒管 Φ19.05 | 1.名称及规格:冷媒管 Φ19.05 2.连接方式:焊接 3.材质:紫铜管 4.管道、管件(含分配器）制作、安装 5.套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 6.管道支架制作安装及除锈刷油 7.绝热:材质闭孔发泡橡塑，厚度32mm 8.压力试验、吹扫与清洗按设计要求 9.冷媒加注 10.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 11.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 291.14 | 59.02 |  | 17183.08
本页小计 | [8 empty] | 57766.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
79 | 031001004014 | 冷媒管 Φ22.23 | 1.名称及规格:冷媒管 Φ22.23 2.连接方式:焊接 3.材质:紫铜管 4.管道、管件(含分配器）制作、安装 5.套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 6.管道支架制作安装及除锈刷油 7.绝热:材质闭孔发泡橡塑，厚度32mm 8.压力试验、吹扫与清洗按设计要求 9.冷媒加注 10.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 11.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 90.05 | 75.37 |  | 6787.07
80 | 031001004015 | 冷媒管 Φ25.4 | 1.名称及规格:冷媒管 Φ25.4 2.连接方式:焊接 3.材质:紫铜管 4.管道、管件(含分配器）制作、安装 5.套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 6.管道支架制作安装及除锈刷油 7.绝热:材质闭孔发泡橡塑，厚度32mm 8.压力试验、吹扫与清洗按设计要求 9.冷媒加注 10.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 11.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 60.03 | 88.39 |  | 5306.05
本页小计 | [8 empty] | 12093.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
81 | 031001004016 | 冷媒管 Φ28.58 | 1.名称及规格:冷媒管 Φ28.58 2.连接方式:焊接 3.材质:紫铜管 4.管道、管件(含分配器）制作、安装 5.套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 6.管道支架制作安装及除锈刷油 7.绝热:材质闭孔发泡橡塑，厚度32mm 8.压力试验、吹扫与清洗按设计要求 9.冷媒加注 10.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 11.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 125.14 | 95.3 |  | 11925.84
82 | 031001004017 | 冷媒管 Φ31.75 | 1.名称及规格:冷媒管 Φ31.75 2.连接方式:焊接 3.材质:紫铜管 4.管道、管件(含分配器）制作、安装 5.套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 6.管道支架制作安装及除锈刷油 7.绝热:材质闭孔发泡橡塑，厚度32mm 8.压力试验、吹扫与清洗按设计要求 9.冷媒加注 10.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 11.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 142.72 | 132.29 |  | 18880.43
本页小计 | [8 empty] | 30806.27
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
83 | 031001004018 | 冷媒管 Φ38.1 | 1.名称及规格:冷媒管 Φ38.1 2.连接方式:焊接 3.材质:紫铜管 4.管道、管件(含分配器）制作、安装 5.套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 6.管道支架制作安装及除锈刷油 7.绝热:材质闭孔发泡橡塑，厚度32mm 8.压力试验、吹扫与清洗按设计要求 9.冷媒加注 10.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 11.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 104.96 | 166.73 |  | 17499.98
84 | 030703007018 | 分歧器 | 1.名称:分歧器 2.型号:20mm以内 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 95 | 150.94 |  | 14339.3
85 | 030703007019 | 分歧器 | 1.名称:分歧器 2.型号:30mm以内 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 53 | 171.97 |  | 9114.41
86 | 030703007020 | 分歧器 | 1.名称:分歧器 2.型号:40mm以内 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 36 | 187.75 |  | 6759
87 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 | 1.名称:空调水工程检测、调试 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 系统 | 1 | 2509.53 |  | 2509.53
本页小计 | [8 empty] | 50222.22
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 32 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
88 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1 | 1475.08 |  | 1475.08
|  | 措施项目 | [6 empty] | 20244.33
89 | 031302007004 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 | 10056.42 |  | 10056.42
90 | 031301017004 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 10187.91 |  | 10187.91
本页小计 | [8 empty] | 21719.41
合 计 | [8 empty] | 2627697.05
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00007 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 97204.9 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010004 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011004 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF004 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008004 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002004 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF004 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009004 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF004 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000007 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 97204.9
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：暖通工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 142366.92 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 27174.98
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 169541.90 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：暖通工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
| 暂列金额 | 项 |  | 142366.92
合 计 |  |  |  | 142366.92 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：暖通工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费 |  | 2894443.85 | 9 |  | 260499.95
合 计 | [6 empty] | 260499.95
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13