## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：消防水电工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 98584.38
1.1 | 消防电工程 | 59417.69
1.2 | 消防水工程 | 39166.69
2 | 措施合计 | 12712.15
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 10259.70
2.2 | 其他措施费 | 2452.45
3 | 其他项目 | 8250.95 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 5382.71
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 2868.24
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 119547.48
5 | 增值税销项税额 | 10759.27 |  |  | －
6 | 总造价 | 130306.75
7 | 人工费 | 30668.47
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 130,306.75 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 消防电工程 | [6 empty] | 59417.69
1 | 030904001001 | 智能式点型感烟火灾探测器 | 1.名称:智能式点型感烟火灾探测器 2.线制:总线制 3.类型:感烟探测器 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 152 | 119.21 |  | 18119.92
2 | 030904001002 | 智能式点型感温火灾探测器 | 1.名称:智能式点型感温火灾探测器 2.线制:总线制 3.类型:感烟探测器 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1 | 119.21 |  | 119.21
3 | 030904007001 | 消防应急广播(壁挂式) | 1.名称:消防应急广播(壁挂式) 2.功率:3W 3.安装方式:壁装 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 8 | 100.45 |  | 803.6
4 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 15 | 178.08 |  | 2671.2
5 | 030904003001 | 消火栓按钮(破玻按钮,带地址码) | 1.名称:消火栓按钮(破玻按钮,带地址码) 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 15 | 185.8 |  | 2787
6 | 030904008001 | 输入/输出模块 | 1.名称:输入/输出模块 2.输出形式:总线制 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 3 | 272.86 |  | 818.58
本页小计 | [8 empty] | 25319.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030904006001 | 手动报警按钮、电话插孔(带地址码) | 1.名称:手动报警按钮、电话插孔(带地址码) 2.安装方式:挂装 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 3 | 97.35 |  | 292.05
8 | 030411004001 | 信号支线 WDZN-RYJS-2x1.5 | 1.名称:信号支线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 1220.38 | 5.3 |  | 6468.01
9 | 030411004002 | 电源线 WDZN-RYJS-2x2.5 | 1.名称:电源线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-RYJS-2x2.5 4.材质:铜芯 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 171.67 | 7.11 |  | 1220.57
10 | 030411004003 | 电话线 WDZN-RYYP-2x1.5 | 1.名称:电话线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-RYYP-2x1.5 4.材质:铜芯 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 170.56 | 14.07 |  | 2399.78
11 | 030411004004 | 广播线 WDZN-RYJS-2x1.5 | 1.名称:广播线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-RYJS-2x1.5 4.材质:铜芯 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 100.18 | 5.3 |  | 530.95
本页小计 | [8 empty] | 10911.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030411001001 | 配管SC20 | 1.名称:配管SC20 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:综合考虑 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑；完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 1580.56 | 14.67 |  | 23186.82
|  | 消防水工程 | [6 empty] | 39166.69
13 | 030901010001 | 新增室内消火栓 | 1.名称及规格:新增室内消火栓 2.消火栓规格:1800*700*240(高x宽x厚),铝合金单开门 3.配置:DN65消火栓1个,25m衬胶水龙带1条,∅19水枪1个,射流量≥5L/s,充实水柱≥13m;消防报警按钮1个,30m消防软转盘,转盘胶管内径∅19，箱内配置消防软转盘，2具MF/ABC5干粉灭火器 4.本体及附件安装 5.其他:按设计图纸要求及相关规范完成 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 4 | 1520.4 |  | 6081.6
14 | 030901003001 | 直立型闭式上喷头 | 1.名称及规格:直立型闭式上喷头 2.有、无吊顶:综合考虑 3.本体及附件安装 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 66 | 54.22 |  | 3578.52
本页小计 | [8 empty] | 32846.94
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030901003002 | 下垂型闭式洒水喷头 | 1.名称及规格:下垂型闭式洒水喷头 2.有、无吊顶:综合考虑 3.本体及附件安装 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 179 | 71.18 |  | 12741.22
16 | 030901001001 | 热浸镀锌钢管DN25 | 1.名称及规格：热浸镀锌钢管DN25 2.连接方式:螺纹连接 3.管道、管件的制作、安装 4.管道刷油，管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 249.43 | 49.95 |  | 12459.03
17 | 030901001002 | 热浸镀锌钢管DN32 | 1.名称及规格：热浸镀锌钢管DN32 2.连接方式:螺纹连接 3.管道、管件的制作、安装 4.管道刷油，管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 25.33 | 60.74 |  | 1538.54
18 | 030901001003 | 热浸镀锌钢管DN40 | 1.名称及规格：热浸镀锌钢管DN40 2.连接方式:螺纹连接 3.管道、管件的制作、安装 4.管道刷油，管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 8.5 | 71.07 |  | 604.1
19 | 030901001004 | 热浸镀锌钢管DN50 | 1.名称及规格：热浸镀锌钢管DN50 2.连接方式:螺纹连接 3.管道、管件的制作、安装 4.管道刷油，管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 2.3 | 86.34 |  | 198.58
本页小计 | [8 empty] | 27541.47
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 030901001005 | 热浸镀锌钢管DN65 | 1.名称及规格：热浸镀锌钢管DN65 2.连接方式:沟槽或法兰 3.管道、管件的制作、安装 4.管道刷油，管道支架制作安装及除锈刷油 5.管道试压、消毒、冲洗 6.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 22.71 | 86.53 |  | 1965.1
|  | 措施项目 | [6 empty] | 2452.45
21 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 | 1128.63 |  | 1128.63
22 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 1323.82 |  | 1323.82
本页小计 | [8 empty] | 4417.55
合 计 | [8 empty] | 101036.83
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00004 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 10259.7 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000004 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 10259.7
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防水电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 5382.71 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 2868.24
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 8250.95 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：消防水电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 5382.71
合 计 |  |  |  | 5382.71 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：消防水电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 119547.48 | 9 |  | 10759.27
合 计 | [6 empty] | 10759.27
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13