## 表-04 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：A6教学楼-消火栓工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 62184.24
1.1 | 消火栓工程 | 62184.24
2 | 措施合计 | 5282.47
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 4662.21
2.2 | 其他措施费 | 620.26
3 | 其他项目 | 1303.39 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 1303.39
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 68770.1
5 | 增值税销项税额 | 6189.31 |  |  | －
6 | 总造价 | 74959.41
工程造价合计 |  | 74,959.41 |  |  | 0

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表-1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A6教学楼-消火栓工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 消火栓工程 | [6 empty] | 62184.24
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 PN1.0 壁厚3.75mm 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 80.84 | 59.05 |  | 4773.6
2 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 PN1.0 壁厚4.0mm 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 224.75 | 87.73 |  | 19717.32
3 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.油漆品种:樟丹底漆、调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍 |  | m2 | 99.67 | 23.35 |  | 2327.29
4 | 030901002003 | 管件 | 1.类型:沟槽弯头 2.规格:DN65 |  | 个 | 26.00 | 48.82 |  | 1269.32
5 | 030901002006 | 管件 | 1.类型:沟槽弯头 2.规格:DN100 |  | 个 | 18.00 | 86.35 |  | 1554.3
6 | 030901002007 | 管件 | 1.类型:沟槽大小头 2.主管规格:DN100 |  | 个 | 8.00 | 86.35 |  | 690.8
7 | 030901002008 | 管件 | 1.类型:沟槽异径三通 2.主管规格:DN100 |  | 个 | 6.00 | 86.35 |  | 518.1
8 | 030901002010 | 管件 | 1.名称:沟槽三通 2.规格:DN100 |  | 个 | 12.00 | 86.35 |  | 1036.2
9 | 030901002013 | 卡箍 | 1.名称:卡箍 2.规格:DN65 |  | 个 | 66.00 | 21.11 |  | 1393.26
10 | 030901002015 | 卡箍 | 1.名称:卡箍 2.规格:DN100 |  | 个 | 92.00 | 32.48 |  | 2988.16
11 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 |  | kg | 158.71 | 26.87 |  | 4264.54
12 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.结构类型:管道支架 2.除锈级别:手工除微锈 3.油漆品种:樟丹、灰色调和漆 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍 |  | kg | 158.71 | 2.12 |  | 336.47
本页小计 | [8 empty] | 40869.36
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A6教学楼-消火栓工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
13 | 030901010004 | 消火栓灭火器组合箱（减压稳压消火栓） | 1.名称:消火栓灭火器组合箱（减压稳压消火栓） 2.材质:铝合金 3.型号、规格:1800mm×700mm×240mm 4.附件材质、规格:消火栓箱配置:室内消火栓1个,口径DN65;φ65×19直流水枪,1支;DN65,内衬里水带,L=25m,1条;轻便消防水龙卷盘,P380,1个;直流喷雾喷枪,全铜,当量喷嘴直径φ6,1支;轻便消防水龙,衬胶,30米长,1条;快速接口、快速接头,全铜,各1个;阀门,全铜,DN25 1个;套管(扣压成型),钢质,1个。报警按钮1个。每个消火栓箱内放置2具MF/ABC5磷酸铵盐干粉手提式灭火器。 5.详国标图集15S202,第19页“乙型” |  | 套 | 12.00 | 1076.71 |  | 12920.52
14 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.名称:试验用消火栓（含压力表） 2.型号、规格:DN65 |  | 套 | 1.00 | 183.69 |  | 183.69
15 | 031003002001 | 对夹蝶阀 | 1.类型:对夹蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽卡箍连接 |  | 个 | 9 | 445.12 |  | 4006.08
16 | 031002003002 | 穿楼板钢套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN100 |  | 个 | 4 | 104.22 |  | 416.88
17 | 031003001003 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 1 | 105.15 |  | 105.15
18 | 031003003001 | 明杆闸阀 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽卡箍连接 |  | 个 | 2 | 471.12 |  | 942.24
19 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统 |  | 点 | 12 | 228.36 |  | 2740.32
|  | 措施项目 | [6 empty] | 620.26
20 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
本页小计 | [8 empty] | 21314.88
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A6教学楼-消火栓工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
21 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费(消防工程) 2.脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程) 3.脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程) |  | 项 | 1 | 620.26 |  | 620.26
本页小计 | [8 empty] | 620.26
合 计 | [8 empty] | 62804.5

## 表-11 总价措施项目清单与计价表-1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：A6教学楼-消火栓工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 35.77 | 4662.21
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 |  | 0
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 0
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  | 30
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 20
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  | 10
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
10 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | 4662.21
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：A6教学楼-消火栓工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 | 暂列金额
2 | 暂估价 | 暂估价材料合计+专业工程暂估价
2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计
2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价
3 | 计日工 | 计日工
4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 10 | 1303.39
6 | 工程优质费 | 工程优质费
7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用 | 现场签证
9 | 索赔费用 | 索赔
10 | 其他费用 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  | 1303.39 |  | —

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：A6教学楼-消火栓工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 68770.1 | 9 |  | 6189.31
合 计 | [6 empty] | 6189.31
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：A6教学楼-消火栓工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 六角螺栓综合 | kg | 5.852 | 5.58 |  | 32.65
2 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 1.727 | 5.96 |  | 10.29
3 | 氧气 | m3 | 2.145 | 5.16 |  | 11.07
4 | 热轧无缝钢管D22×2 | m | 0.11 | 5.79 |  | 0.64
5 | 塑料软管D25 | m | 0.209 | 3.09 |  | 0.65
6 | 卡箍连接件(含胶圈) DN100 | 套 | 22 | 32.48 |  | 714.56
7 | 对夹蝶阀 DN100 | 个 | 9 | 261 |  | 2349
8 | 明杆闸阀 DN100 | 个 | 2 | 287 |  | 574
9 | 人工费 | 元 | 11538.7853 | 0.99 |  | 11423.4
10 | 人工费调整 | 元 | 620.1851 | 1 |  | 620.19
11 | 热轧圆盘条φ10以内 | kg | 0.21 | 4.09 |  | 0.86
12 | 镀锌圆钢φ10~25 | kg | 0.632 | 5.3 |  | 3.35
13 | 钢板12~20 | kg | 18.747 | 4.12 |  | 77.24
14 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 0.319 | 7.71 |  | 2.46
15 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 26.208 | 0.13 |  | 3.41
16 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 2.48 | 0.13 |  | 0.32
17 | 棉纱 | kg | 2.2877 | 11.47 |  | 26.24
18 | 破布一级 | kg | 0.024 | 7.18 |  | 0.17
19 | 油麻丝 | kg | 8.776 | 8.6 |  | 75.47
20 | 六角螺栓综合 | kg | 6.7341 | 5.58 |  | 37.58
21 | 膨胀螺栓综合 | 十套 | 6.4272 | 2.63 |  | 16.9
22 | 膨胀螺栓综合 | kg | 6.7293 | 7.56 |  | 50.87
23 | 六角螺母M8 | 十套 | 0.206 | 2.11 |  | 0.43
24 | 垫圈M8 | 十个 | 0.206 | 0.09 |  | 0.02
25 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 0.146 | 4.27 |  | 0.62
26 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 8.0902 | 11.97 |  | 96.84
27 | 铁砂布0~2# | 张 | 0.346 | 0.94 |  | 0.33
28 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 10.7702 | 5.96 |  | 64.19
29 | 冲击钻头φ10~20 | 个 | 2.1442 | 8.12 |  | 17.41
30 | 钢锯条 | 条 | 0.06 | 0.43 |  | 0.03
31 | 钢丝刷子 | 把 | 0.0716 | 12.82 |  | 0.92
32 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 0.5 | 0.39 |  | 0.2
33 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | kg | 1.76 | 0.42 |  | 0.74
34 | 砂子 | kg | 5.276 | 0.08 |  | 0.42
35 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 0.148 | 13.81 |  | 2.04
单位工程人材机汇总表
工程名称：A6教学楼-消火栓工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
36 | 密封膏 | kg | 1.032 | 6.19 |  | 6.39
37 | 汽油70~90# | kg | 0.036 | 10.34 |  | 0.37
38 | 溶剂汽油 | kg | 10.3282 | 7.17 |  | 74.05
39 | 机油综合 | kg | 1.1842 | 6.96 |  | 8.24
40 | 酒精 | kg | 1.92 | 7.34 |  | 14.09
41 | 润滑剂 | kg | 0.8328 | 4.53 |  | 3.77
42 | 氧气 | m3 | 6.9878 | 5.16 |  | 36.06
43 | 乙炔气 | kg | 0.715 | 13.3 |  | 9.51
44 | 乙炔气 | kg | 2.3292 | 13.3 |  | 30.98
45 | 黑玛钢直通DN25 | 个 | 2.02 | 2.49 |  | 5.03
46 | 黑玛钢弯头DN25 | 个 | 1.01 | 3.85 |  | 3.89
47 | 黑玛钢堵头DN25 | 个 | 1.01 | 1.88 |  | 1.9
48 | 压力表0~1.6MPa(带弯带阀) | 套 | 0.6112 | 80 |  | 48.9
49 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 5.04 | 2.4 |  | 12.1
50 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm2 | m | 18.324 | 0.5 |  | 9.16
51 | 水 | m3 | 26.9641 | 4.05 |  | 109.2
52 | 其他材料费 | 元 | 72.9727 | 1 |  | 72.97
53 | 材料费调整 | 元 | -0.0159 | 1 |  | -0.02
54 | 型钢 | kg | 166.6455 | 4.19 |  | 698.24
55 | 醇酸调和漆 | kg | 22.1154 | 14.7 |  | 325.1
56 | 醇酸防锈漆 | kg | 30.9574 | 13.81 |  | 427.52
57 | 焊接钢管 | kg | 20.56 | 4.46 |  | 91.7
58 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 PN1.0 壁厚3.75mm | m | 82.0526 | 40.78 |  | 3346.11
59 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 PN1.0 壁厚4.0mm | m | 228.1213 | 65.84 |  | 15019.51
60 | 沟槽弯头 DN65 | 套 | 26.13 | 32.62 |  | 852.36
61 | 沟槽弯头 DN100 | 套 | 18.09 | 52.67 |  | 952.8
62 | 沟槽大小头 DN100 | 套 | 8.04 | 52.67 |  | 423.47
63 | 沟槽异径三通 DN100 | 套 | 6.03 | 52.67 |  | 317.6
64 | 沟槽三通 DN100 | 套 | 12.06 | 52.67 |  | 635.2
单位工程人材机汇总表
工程名称：A6教学楼-消火栓工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
65 | 消火栓灭火器组合箱（减压稳压消火栓） 700mm×1800mm×240mm 铝合金消火栓箱配置:室内消火栓1个,口径DN65;φ65×19直流水枪,1支;DN65,内衬里水带,L=25m,1条;轻便消防水龙卷盘,P380,1个;直流喷雾喷枪,全铜,当量喷嘴直径φ6,1支;轻便消防水龙,衬胶,30米长,1条;快速接口、快速接头,全铜,各1个;阀门,全铜,DN25 1个;套管(扣压成型),钢质,1个。报警按钮1个。每个消火栓箱内放置2具MF/ABC5磷酸铵盐干粉手提式灭火器。 | 套 | 12 | 887.5 |  | 10650
66 | 铜质自动排气阀 DN25 | 个 | 1 | 58.05 |  | 58.05
67 | 试验用消火栓（含压力表） DN65 | 个 | 1 | 148.67 |  | 148.67
68 | DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88%一类，强度等级：M20 | m3 | 0.119 | 630.4 |  | 75.02
69 | 卡箍 DN65 | 个 | 66 | 21.11 |  | 1393.26
70 | 卡箍 DN100 | 个 | 92 | 32.48 |  | 2988.16
71 | 机上人工 | 工日 | 1.0404 | 227.7 |  | 236.9
72 | 折旧费 | 元 | 238.0273 | 1 |  | 238.03
73 | 检修费 | 元 | 73.9716 | 1 |  | 73.97
74 | 维护费 | 元 | 194.0317 | 1 |  | 194.03
75 | 安拆费 | 元 | 89.8488 | 1 |  | 89.85
76 | 柴油(机械用)0# | kg | 16.6774 | 8.79 |  | 146.59
77 | 电(机械用) | kW·h | 713.1678 | 0.8 |  | 570.53
78 | 电(机械用) | kW·h | 52.9567 | 0.8 |  | 42.37
79 | 校验费 | 元 | 18 | 1 |  | 18
| 合计 |  |  |  |  | 56675.14