## 表-04 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：A7教学楼-排烟通风 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 479913.75
1.1 | 通风主设备 | 89446.85
1.2 | 通风风系统 | 390466.9
2 | 措施合计 | 52364.43
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 44856.32
2.2 | 其他措施费 | 7508.11
3 | 其他项目 | 12540.21 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 12540.21
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 544818.39
5 | 增值税销项税额 | 49033.66 |  |  | －
6 | 总造价 | 593852.05
工程造价合计 |  | 593,852.05 |  |  | 0

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表-1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A7教学楼-排烟通风 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 通风主设备 | [6 empty] | 89446.85
1 | 030108003001 | 消防轴流排烟风机 | 1.名称:消防轴流排烟风机 2.型号:PY(RF)-1 3.规格:风量:18000m³/h，余压:380Pa，功率:5.5kW，风机出口风速≤18m/s 4.隔震垫(器):阻尼式橡胶减振器 5.电源:3Φ/380V/50Hz |  | 台 | 1 | 6770.8 |  | 6770.8
2 | 030108003002 | 消防轴流风机 | 1.名称:消防轴流风机 2.型号:JY(RF)-1~3 3.规格:风量:63000m³/h，余压:550Pa，功率:18.5KW，风机出口风速≤18m/s 4.隔震垫(器):阻尼式橡胶减振器 5.电源:3Φ/380V/50Hz |  | 台 | 3 | 12591.03 |  | 37773.09
3 | 030108003003 | 消防轴流风机 | 1.名称:消防轴流风机 2.型号:JY(RF)-4、5 3.规格:风量:44000m³/h，余压:320Pa，功率:11KW，风机出口风速≤18m/s 4.隔震垫(器):阻尼式橡胶减振器 5.电源:3Φ/380V/50Hz |  | 台 | 2 | 9951.03 |  | 19902.06
4 | 030108001001 | 柜式离心风机 | 1.名称:柜式离心风机 2.型号:PF(RF)-1~4、PF(4)-1 3.规格:风量:2000m³/h，余压:350Pa，功率:0.75KW 4.隔震垫(器):30mm厚剪切隔震橡胶垫 5.电源:3Φ/380V/50Hz |  | 台 | 5 | 1628.1 |  | 8140.5
5 | 031002002001 | 设备支架 | 1.名称:设备支架制作安装 2.材质:型钢 |  | kg | 100 | 17.41 |  | 1741
6 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.结构类型:设备支架 2.除锈级别:手工除微锈 3.油漆品种:樟丹、灰色调和漆 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍 |  | kg | 100 | 2.12 |  | 212
本页小计 | [8 empty] | 74539.45
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A7教学楼-排烟通风 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
7 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:壁式排气扇 2.型号:BP-6 3.规格:电源：1Φ/220V/50Hz 风量：600CMH，电机功率：120W |  | 台 | 35 | 297.64 |  | 10417.4
8 | 030404033002 | 风扇 | 1.名称:壁式排气扇 2.型号:BP-2 3.规格:电源：1Φ/220V/50Hz 风量：200CMH，电机功率：55W |  | 台 | 21 | 168.43 |  | 3537.03
9 | 030404033003 | 天花管道式换气扇 | 1.名称:天花管道式换气扇 2.型号:TP-2 3.规格:电源：1Φ/220V/50Hz 带止回阀 风量 :200m³/h，静压 :50Pa，功率 :20W，噪音 :≤41dB(A) |  | 台 | 4 | 123.01 |  | 492.04
10 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.其他工程系统调试费_空调系统调试费(包括设备、风管系统及防腐绝热)(通风空调工程) |  | 系统 | 1 | 460.93 |  | 460.93
|  | 通风风系统 | [6 empty] | 390466.9
11 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm)≤320 5.板材厚度:δ=0.5mm 6.含管道支架 |  | m2 | 6.27 | 165.84 |  | 1039.82
12 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320＜长边长(mm)≤450 5.板材厚度:δ=0.5mm 6.含管道支架 |  | m2 | 9.54 | 128.19 |  | 1222.93
13 | 030702001007 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜长边长(mm)≤630 5.板材厚度:δ=0.6mm 6.含管道支架 |  | m2 | 57.05 | 108.63 |  | 6197.34
本页小计 | [8 empty] | 23367.49
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A7教学楼-排烟通风 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
14 | 030702001008 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:630＜长边长(mm)≤1000 5.板材厚度:δ=0.75mm 6.含管道支架 |  | m2 | 266.96 | 114.35 |  | 30526.88
15 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000＜长边长(mm)≤1250 5.板材厚度:δ=1.0mm 6.含管道支架 |  | m2 | 159.29 | 137.94 |  | 21972.46
16 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1500＜长边长(mm)≤2000 5.板材厚度:δ=1.0mm 6.含管道支架 |  | m2 | 801.14 | 152.17 |  | 121909.47
17 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | 1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:2000＜长边长(mm)≤4000 5.板材厚度:δ=1.2mm 6.含管道支架 |  | m2 | 34.61 | 165.42 |  | 5725.19
18 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:防排烟管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜长边长(mm)≤1000 5.板材厚度:δ=1mm 6.含管道支架 |  | m2 | 169.7 | 124.51 |  | 21129.35
19 | 031201001001 | 通风管道支架刷油 | 1.结构类型:通风管道支架 2.除锈级别:手工除锈 一般钢结构 除微锈 3.油漆品种:防锈漆、灰色调和漆 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍 |  | kg | 6511.15 | 2.12 |  | 13803.64
20 | 030703019001 | 帆布软接 | 1.名称:风机风管软接头 2.材质:耐高温玻璃纤维复合铝箔 |  | m2 | 20.82 | 402.94 |  | 8389.21
本页小计 | [8 empty] | 223456.2
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A7教学楼-排烟通风 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
21 | 030703001001 | 70°C自重式防火阀 | 1.名称:70°C自重式防火阀 2.规格:400×200 3.材质:镀锌板 |  | 个 | 65 | 245.02 |  | 15926.3
22 | 030703001002 | 70°C自重式防火阀 | 1.名称:70°C自重式防火阀 2.规格:1000×500 3.材质:镀锌板 |  | 个 | 2 | 875.81 |  | 1751.62
23 | 030703001003 | 70°C自重式防火阀 | 1.名称:70°C自重式防火阀 2.规格:800×800 3.材质:镀锌板 |  | 个 | 2 | 1041.21 |  | 2082.42
24 | 030703001004 | 70°C自重式防火阀 | 1.名称:70°C自重式防火阀 2.规格:1250×630 3.材质:镀锌板 |  | 个 | 4 | 1292.5 |  | 5170
25 | 030703001005 | 70°C自重式防火阀 | 1.名称:70°C自重式防火阀 2.规格:1600×400 3.材质:镀锌板 |  | 个 | 2 | 1118.43 |  | 2236.86
26 | 030703001006 | 70°C自重式防火阀 | 1.名称:70°C自重式防火阀 2.规格:1000×800 3.材质:镀锌板 |  | 个 | 2 | 1229.53 |  | 2459.06
27 | 030703001007 | 电动对开多叶调节阀 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:500×500 3.材质:镀锌板 4.电磁开关接线 |  | 个 | 5 | 659.84 |  | 3299.2
28 | 030703001008 | 风管止回阀 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:800×800 3.材质:镀锌板 |  | 个 | 4 | 618.14 |  | 2472.56
29 | 030703007001 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:600×1000 3.形状:矩形 4.材质:铝合金 |  | 个 | 20 | 314.58 |  | 6291.6
30 | 030703007002 | 电动送风口 | 1.名称:电动送风口 2.规格:600×1000 3.形状:矩形 4.材质:铝合金 5.电磁开关接线 |  | 个 | 8 | 350.74 |  | 2805.92
31 | 030703007003 | 电动排烟口 | 1.名称:电动排烟口 2.规格:1000×800 3.形状:矩形 4.材质:铝合金 5.电磁开关接线 |  | 个 | 8 | 1795.71 |  | 14365.68
32 | 030703001009 | 280°C电动排烟阀 | 1.名称:280°C电动排烟阀 2.规格:1000×400 3.材质:镀锌板 4.电磁开关接线 |  | 个 | 1 | 1089.14 |  | 1089.14
本页小计 | [8 empty] | 59950.36
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A7教学楼-排烟通风 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
33 | 030703021001 | 静压箱 | 1.名称:静压箱 2.规格:2500×2000×1200 |  | 个 | 1 | 2858.92 |  | 2858.92
34 | 030408009001 | 挡烟垂壁 | 1.名称:固定式挡烟垂壁 2.材质:防火玻璃 3.厚度:≥8mm |  | m2 | 244.8 | 264 |  | 64627.2
35 | 030507001001 | 手动开启器 | 1.名称:手动开启器 |  | 套 | 12 | 147.96 |  | 1775.52
36 | 030704002001 | 风管漏光试验 | 1.漏光试验、漏风试验、设计要求:漏光试验 |  | m2 | 1487.94 | 9.65 |  | 14358.62
37 | 030704002002 | 风管漏风试验 | 1.漏光试验、漏风试验、设计要求:漏风试验 |  | m2 | 294.43 | 22.22 |  | 6542.23
38 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 1.其他工程系统调试费_空调系统调试费(包括设备、风管系统及防腐绝热)(通风空调工程) |  | 系统 | 1 | 8437.76 |  | 8437.76
|  | 措施项目 | [6 empty] | 7508.11
39 | 031302007001 | 高层施工增加 | 1.高层建筑增加费 40m以下 |  | 项 | 1 | 3569.99 |  | 3569.99
40 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 | 3938.12 |  | 3938.12
本页小计 | [8 empty] | 106108.36
合 计 | [8 empty] | 487421.86

## 表-11 总价措施项目清单与计价表-1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：A7教学楼-排烟通风 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 35.77 | 44856.32
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 |  | 0
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 0
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  | 30
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 20
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  | 10
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
10 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | 44856.32
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：A7教学楼-排烟通风 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 | 暂列金额
2 | 暂估价 | 暂估价材料合计+专业工程暂估价
2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计
2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价
3 | 计日工 | 计日工
4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 10 | 12540.21
6 | 工程优质费 | 工程优质费
7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用 | 现场签证
9 | 索赔费用 | 索赔
10 | 其他费用 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  | 12540.21 |  | —

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：A7教学楼-排烟通风 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 544818.39 | 9 |  | 49033.66
合 计 | [6 empty] | 49033.66
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：A7教学楼-排烟通风 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 焊片φ3.5 | 个 | 36 | 0.2 |  | 7.2
2 | 松香焊锡丝φ2.3 | kg | 0.12 | 32.11 |  | 3.85
3 | 手动开启器 | 套 | 12 | 101.94 |  | 1223.28
4 | 校验费 | 元 | 0.906 | 1 |  | 0.91
5 | 挡烟垂壁 防火玻璃 厚度≥8mm | m2 | 244.8 | 264 |  | 64627.2
6 | 六角螺栓M2~5×4~20 | 十套 | 41.16 | 0.27 |  | 11.11
7 | 单层百叶风口 600×1000 | 个 | 20 | 194.15 |  | 3883
8 | 电动对开多叶调节阀 500×500 | 个 | 5 | 449.73 |  | 2248.65
9 | 70°C自重式防火阀 800×800 | 个 | 2 | 867.26 |  | 1734.52
10 | 70°C自重式防火阀 1000×500 | 个 | 2 | 701.86 |  | 1403.72
11 | 70°C自重式防火阀 400×200 | 个 | 65 | 206.9 |  | 13448.5
12 | 橡胶板综合 | kg | 52.9054 | 3.56 |  | 188.34
13 | 耐高温玻璃纤维复合铝箔 | m2 | 23.943 | 13.87 |  | 332.09
14 | 醇酸调和漆 | kg | 97.6673 | 14.7 |  | 1435.71
15 | 醇酸防锈漆 | kg | 137.3853 | 13.81 |  | 1897.29
16 | 圆钢φ10~14 | kg | 154.6138 | 4.1 |  | 633.92
17 | 镀锌钢板 δ=0.75mm | m2 | 303.8005 | 27.97 |  | 8497.3
18 | 镀锌钢板 δ=1mm | m2 | 1286.0879 | 36.9 |  | 47456.64
19 | 镀锌钢板 δ=1.2mm | m2 | 39.3862 | 43.9 |  | 1729.05
20 | 热轧圆盘条φ10以内 | kg | 255.6774 | 4.09 |  | 1045.72
21 | 扁钢综合 | kg | 391.7836 | 4.4 |  | 1723.85
22 | 角钢综合 | kg | 6582.334 | 4.22 |  | 27777.45
23 | 镀锌钢板 δ=0.5mm | m2 | 17.9918 | 19.12 |  | 344
24 | 镀锌钢板 δ=0.6mm | m2 | 64.9229 | 22.94 |  | 1489.33
25 | 铆钉综合 | kg | 34.7466 | 5.9 |  | 205
26 | 六角螺栓M6×75 | 十套 | 10.5963 | 1.12 |  | 11.87
27 | 六角螺栓M8×75 | 十套 | 778.8568 | 1.7 |  | 1324.06
28 | 膨胀螺栓M12 | 十套 | 18.2299 | 8.41 |  | 153.31
29 | 难燃B1级PEF自粘板 | m2 | 11.1809 | 10.3 |  | 115.16
30 | 天花管道式换气扇 电源：1Φ/220V/50Hz 带止回阀 风量 :200m³/h，静压 :50Pa，功率 :20W，噪音 :≤41dB(A) | 台 | 4 | 101 |  | 404
31 | 壁式排气扇 电源：1Φ/220V/50Hz 风量：200CMH，电机功率：55W | 台 | 21 | 80.71 |  | 1694.91
32 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 2.52 | 0.18 |  | 0.45
单位工程人材机汇总表
工程名称：A7教学楼-排烟通风 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
33 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 24.64 | 0.6 |  | 14.78
34 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 1.568 | 2.76 |  | 4.33
35 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 24.6 | 1.43 |  | 35.18
36 | 壁式排气扇 电源：1Φ/220V/50Hz 风量：600CMH，电机功率：120W | 台 | 35 | 209.92 |  | 7347.2
37 | 机上人工 | 工日 | 5.5532 | 227.7 |  | 1264.46
38 | 型钢 | kg | 104 | 4.19 |  | 435.76
39 | 膨胀螺栓M12×100 | 十套 | 3.492 | 12.1 |  | 42.25
40 | 六角螺母综合 | kg | 2.54 | 5.44 |  | 13.82
41 | 垫圈综合 | kg | 0.144 | 5.44 |  | 0.78
42 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 0.098 | 3.04 |  | 0.3
43 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 3.7004 | 11.97 |  | 44.29
44 | 铁砂布0~2# | 张 | 36.4123 | 0.94 |  | 34.23
45 | 低碳钢焊条综合 | kg | 69.0389 | 6.01 |  | 414.92
46 | 钢丝刷子 | 把 | 1.9833 | 12.82 |  | 25.43
47 | 醇酸调和漆 | kg | 1.5 | 14.7 |  | 22.05
48 | 厚漆 | kg | 0.03 | 10.26 |  | 0.31
49 | 醇酸防锈漆 | kg | 2.11 | 13.81 |  | 29.14
50 | 清油 | kg | 0.01 | 13.07 |  | 0.13
51 | 溶剂汽油 | kg | 48.2614 | 7.17 |  | 346.03
52 | 机油综合 | kg | 0.45 | 6.96 |  | 3.13
53 | 氧气 | m3 | 41.8559 | 5.16 |  | 215.98
54 | 乙炔气 | kg | 14.8721 | 13.3 |  | 197.8
55 | 水 | m3 | 0.02 | 4.05 |  | 0.08
56 | 柴油(机械用)0# | kg | 99.5411 | 8.79 |  | 874.97
57 | 电(机械用) | kW·h | 1507.963 | 0.8 |  | 1206.37
58 | 30mm厚剪切隔震橡胶垫 | 个 | 20 | 88.5 |  | 1770
59 | 人工费 | 元 | 94705.6694 | 0.99 |  | 93758.61
60 | 阻尼式橡胶减振器 | 个 | 24 | 88.5 |  | 2124
61 | 人工费调整 | 元 | 10176.9024 | 1 |  | 10176.9
62 | 材料费调整 | 元 | 4955.678 | 1 |  | 4955.68
63 | 人工费 | 元 | 23152.9068 | 0.99 |  | 22921.38
64 | 棉纱 | kg | 5.08 | 11.47 |  | 58.27
65 | 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100±20mm)C15 | m3 | 0.16 | 421 |  | 67.36
66 | 其他材料费 | 元 | 1156.9361 | 1 |  | 1156.94
单位工程人材机汇总表
工程名称：A7教学楼-排烟通风 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
67 | 检修费 | 元 | 367.4489 | 1 |  | 367.45
68 | 折旧费 | 元 | 1215.4855 | 1 |  | 1215.49
69 | 机上人工 | 工日 | 0.684 | 227.7 |  | 155.75
70 | 维护费 | 元 | 677.3926 | 1 |  | 677.39
71 | 柴油(机械用)0# | kg | 5.3205 | 8.79 |  | 46.77
72 | 安拆费 | 元 | 193.3259 | 1 |  | 193.33
73 | 电(机械用) | kW·h | 63.4649 | 0.8 |  | 50.77
74 | 消防轴流排烟风机 风量:18000m³/h，余压:380Pa，功率:5.5kW，风机出口风速≤18m/s | 台 | 1 | 5893 |  | 5893
75 | 消防轴流风机 风量:63000m³/h，余压:550Pa，功率:18.5KW，风机出口风速≤18m/s | 台 | 3 | 11090 |  | 33270
76 | 消防轴流风机 风量:44000m³/h，余压:320Pa，功率:11KW，风机出口风速≤18m/s | 台 | 2 | 8450 |  | 16900
77 | 铸铁垫板 | kg | 19.5 | 3.33 |  | 64.94
78 | 柜式离心风机 风量:2000m³/h，余压:350Pa，功率:0.75KW | 台 | 5 | 952 |  | 4760
79 | 70°C自重式防火阀 1250×630 | 个 | 4 | 1041.33 |  | 4165.32
80 | 70°C自重式防火阀 1600×400 | 个 | 2 | 867.26 |  | 1734.52
81 | 70°C自重式防火阀 1000×800 | 个 | 2 | 1055.58 |  | 2111.16
82 | 风管止回阀 800×800 | 个 | 4 | 538.32 |  | 2153.28
83 | 六角螺栓M8×75以内 | 十套 | 10.4 | 1.17 |  | 12.17
84 | 静压箱 2500×2000×1200 | 个 | 1 | 2319.29 |  | 2319.29
85 | 焊锡丝综合 | kg | 0.66 | 7.69 |  | 5.08
86 | 焊锡膏 | kg | 0.22 | 47.01 |  | 10.34
87 | 汽油综合 | kg | 3.96 | 10.34 |  | 40.95
88 | 塑料软管D6 | m | 11 | 0.4 |  | 4.4
89 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 1.32 | 2.4 |  | 3.17
90 | 黄蜡带20mm×10m | 卷 | 0.22 | 8.15 |  | 1.79
91 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 22 | 1.11 |  | 24.42
92 | 电动送风口 600×1000 | 个 | 8 | 194.15 |  | 1553.2
93 | 扁钢60以内 | kg | 5.976 | 4.4 |  | 26.29
94 | 精制六角螺栓M2~5×4~20 | 十套 | 4.992 | 0.5 |  | 2.5
95 | 电动排烟口 1000×800 | 个 | 8 | 1598.85 |  | 12790.8
96 | 280°C电动排烟阀 1000×400 | 个 | 1 | 879.03 |  | 879.03
单位工程人材机汇总表
工程名称：A7教学楼-排烟通风 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
| 合计 |  |  |  |  | 428046.85