## 表-04 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：A7教学楼-消防水工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1535716.12
1.1 | 消火栓工程 | 270202.95
1.2 | 喷淋水工程 | 1210996.08
1.3 | 七氟丙烷无管网灭火系统 | 54517.09
2 | 措施合计 | 204025.17
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 169227.29
2.2 | 其他措施费 | 34797.88
3 | 其他项目 | 47309.84 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 47309.84
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1787051.13
5 | 增值税销项税额 | 160834.6 |  |  | －
6 | 总造价 | 1947885.73
工程造价合计 |  | 1,947,885.73 |  |  | 0

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表-1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A7教学楼-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 消火栓工程 | [6 empty] | 270202.95
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 PN1.0 壁厚3.75mm 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 126.96 | 59.05 |  | 7496.99
2 | 030901002016 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN80 PN1.0 壁厚4.0mm 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 11.00 | 70.79 |  | 778.69
3 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 PN1.0 壁厚4.0mm 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 738.37 | 87.73 |  | 64777.2
4 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.油漆品种:樟丹底漆、调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍 |  | m2 | 325.13 | 23.35 |  | 7591.79
5 | 030901002003 | 管件 | 1.类型:沟槽弯头 2.规格:DN65 |  | 个 | 22.00 | 48.82 |  | 1074.04
6 | 030901002006 | 管件 | 1.类型:沟槽弯头 2.规格:DN100 |  | 个 | 36.00 | 86.35 |  | 3108.6
7 | 030901002049 | 管件 | 1.类型:沟槽异径弯头 2.主管规格:DN80 |  | 个 | 1.00 | 64.5 |  | 64.5
8 | 030901002050 | 管件 | 1.类型:沟槽异径弯头 2.主管规格:DN100 |  | 个 | 15.00 | 86.35 |  | 1295.25
9 | 030901002046 | 管件 | 1.类型:沟槽大小头 2.主管规格:DN80 |  | 个 | 7.00 | 64.5 |  | 451.5
10 | 030901002007 | 管件 | 1.类型:沟槽大小头 2.主管规格:DN100 |  | 个 | 18.00 | 86.35 |  | 1554.3
11 | 030901002047 | 管件 | 1.类型:沟槽异径三通 2.主管规格:DN80 |  | 个 | 7.00 | 64.5 |  | 451.5
12 | 030901002008 | 管件 | 1.类型:沟槽异径三通 2.主管规格:DN100 |  | 个 | 76.00 | 86.35 |  | 6562.6
13 | 030901002010 | 管件 | 1.名称:沟槽三通 2.规格:DN100 |  | 个 | 21.00 | 86.35 |  | 1813.35
本页小计 | [8 empty] | 97020.31
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A7教学楼-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
14 | 030901002013 | 卡箍 | 1.名称:卡箍 2.规格:DN65 |  | 个 | 141.00 | 21.11 |  | 2976.51
15 | 030901002048 | 卡箍 | 1.名称:卡箍 2.规格:DN80 |  | 个 | 34.00 | 25.98 |  | 883.32
16 | 030901002015 | 卡箍 | 1.名称:卡箍 2.规格:DN100 |  | 个 | 320.00 | 32.48 |  | 10393.6
17 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 |  | kg | 507.65 | 26.87 |  | 13640.56
18 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.结构类型:管道支架 2.除锈级别:手工除微锈 3.油漆品种:樟丹、灰色调和漆 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍 |  | kg | 507.65 | 2.12 |  | 1076.22
19 | 030901010004 | 消火栓灭火器组合箱（减压稳压消火栓） | 1.名称:消火栓灭火器组合箱（减压稳压消火栓） 2.材质:铝合金 3.型号、规格:1800mm×700mm×240mm 4.附件材质、规格:消火栓箱配置:室内消火栓1个,口径DN65;φ65×19直流水枪,1支;DN65,内衬里水带,L=25m,1条;轻便消防水龙卷盘,P380,1个;直流喷雾喷枪,全铜,当量喷嘴直径φ6,1支;轻便消防水龙,衬胶,30米长,1条;快速接口、快速接头,全铜,各1个;阀门,全铜,DN25 1个;套管(扣压成型),钢质,1个。报警按钮1个。每个消火栓箱内放置2具MF/ABC5磷酸铵盐干粉手提式灭火器。 5.详国标图集15S202,第19页“乙型” |  | 套 | 93.00 | 1076.71 |  | 100134.03
20 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.名称:试验用消火栓（含压力表） 2.型号、规格:DN65 |  | 套 | 1.00 | 183.69 |  | 183.69
21 | 030901013001 | 手提式灭火器放置箱 | 1.材质:铝合金灭火器放置箱 2.配置:箱内放置2具磷酸铵盐干粉手提式灭火器 MF/ABC5 |  | 具 | 4 | 296.87 |  | 1187.48
本页小计 | [8 empty] | 130475.41
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A7教学楼-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
22 | 031003002001 | 对夹蝶阀 | 1.类型:对夹蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽卡箍连接 |  | 个 | 19 | 445.12 |  | 8457.28
23 | 031003002002 | 对夹蝶阀 | 1.类型:对夹蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:沟槽卡箍连接 |  | 个 | 2 | 280.26 |  | 560.52
24 | 031002003002 | 穿楼板钢套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN100 |  | 个 | 70 | 104.22 |  | 7295.4
25 | 031002003003 | 穿楼板钢套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN80 |  | 个 | 8 | 83.04 |  | 664.32
26 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.名称:消防水泵接合器（详见图集99S203） 2.型号:SQS100-A型 3.规格:DN100 PN=1.6MPa 4.附件:平焊法兰 |  | 套 | 2 | 1012.01 |  | 2024.02
27 | 031003001003 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 2 | 105.15 |  | 210.3
28 | 040502011001 | 金属波纹管 | 1.名称:金属波纹管 2.规格:DN100 3.连接方式:法兰连接 |  | 个 | 2 | 532.2 |  | 1064.4
29 | 031003003001 | 明杆闸阀 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽卡箍连接 |  | 个 | 2 | 471.12 |  | 942.24
30 | 031002003004 | 刚性防水套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管制作、安装 2.材质:钢板、焊接钢管 3.规格:DN80（穿过套管介质管道公称直径DN65） |  | 个 | 1 | 251.27 |  | 251.27
31 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统 |  | 点 | 93 | 228.36 |  | 21237.48
|  | 喷淋水工程 | [6 empty] | 1210996.08
32 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN25 PN1.0 壁厚3.25mm 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 5992.94 | 42.48 |  | 254580.09
本页小计 | [8 empty] | 297287.32
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A7教学楼-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
33 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN32 PN1.0 壁厚3.25mm 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 2094.87 | 50.13 |  | 105015.83
34 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN40 PN1.0 壁厚3.5mm 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 441.2 | 61.49 |  | 27129.39
35 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN50 PN1.0 壁厚3.5mm 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 494.55 | 71.2 |  | 35211.96
36 | 030901002017 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 PN1.0 壁厚3.75mm 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 443.90 | 59.05 |  | 26212.3
37 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN80 PN1.0 壁厚4.0mm 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 611.24 | 70.79 |  | 43269.68
38 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 PN1.0 壁厚4.0mm 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 376.56 | 87.73 |  | 33035.61
本页小计 | [8 empty] | 269874.77
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A7教学楼-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
39 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 PN1.0 壁厚4.5mm 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 768.36 | 137.24 |  | 105449.73
40 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.油漆品种:樟丹底漆、调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍 |  | m2 | 1877.24 | 23.35 |  | 43833.55
41 | 030901002018 | 管件 | 1.类型:沟槽弯头 2.规格:DN65 |  | 个 | 10.00 | 48.82 |  | 488.2
42 | 030901002019 | 管件 | 1.类型:沟槽弯头 2.规格:DN80 |  | 个 | 13.00 | 64.5 |  | 838.5
43 | 030901002020 | 管件 | 1.类型:沟槽弯头 2.规格:DN100 |  | 个 | 2.00 | 86.35 |  | 172.7
44 | 030901002021 | 管件 | 1.类型:沟槽弯头 2.规格:DN150 |  | 个 | 57.00 | 137.2 |  | 7820.4
45 | 030901002051 | 管件 | 1.类型:沟槽大小头 2.主管规格:DN65 |  | 个 | 2.00 | 48.82 |  | 97.64
46 | 030901002023 | 管件 | 1.类型:沟槽大小头 2.主管规格:DN80 |  | 个 | 133.00 | 64.5 |  | 8578.5
47 | 030901002024 | 管件 | 1.类型:沟槽大小头 2.主管规格:DN100 |  | 个 | 40.00 | 86.35 |  | 3454
48 | 030901002025 | 管件 | 1.类型:沟槽大小头 2.主管规格:DN150 |  | 个 | 39.00 | 137.2 |  | 5350.8
49 | 030901002027 | 管件 | 1.类型:沟槽异径三通 2.主管规格:DN65 |  | 个 | 15.00 | 48.82 |  | 732.3
50 | 030901002028 | 管件 | 1.类型:沟槽异径三通 2.主管规格:DN80 |  | 个 | 17.00 | 64.5 |  | 1096.5
51 | 030901002029 | 管件 | 1.类型:沟槽异径三通 2.主管规格:DN100 |  | 个 | 24.00 | 86.35 |  | 2072.4
52 | 030901002030 | 管件 | 1.类型:沟槽异径三通 2.主管规格:DN150 |  | 个 | 49.00 | 137.2 |  | 6722.8
53 | 030901002032 | 管件 | 1.类型:沟槽三通 2.规格:DN80 |  | 个 | 29.00 | 64.5 |  | 1870.5
54 | 030901002033 | 管件 | 1.类型:沟槽三通 2.规格:DN100 |  | 个 | 8.00 | 86.35 |  | 690.8
55 | 030901002034 | 管件 | 1.类型:沟槽三通 2.规格:DN150 |  | 个 | 50.00 | 137.2 |  | 6860
56 | 030901002036 | 管件 | 1.类型:沟槽异径四通 2.主管规格:DN65 |  | 个 | 22.00 | 48.82 |  | 1074.04
本页小计 | [8 empty] | 197203.36
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A7教学楼-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
57 | 030901002037 | 管件 | 1.类型:沟槽异径四通 2.主管规格:DN80 |  | 个 | 127.00 | 64.5 |  | 8191.5
58 | 030901002038 | 管件 | 1.类型:沟槽异径四通 2.主管规格:DN100 |  | 个 | 20.00 | 86.35 |  | 1727
59 | 030901002039 | 管件 | 1.类型:沟槽异径四通 2.主管规格:DN150 |  | 个 | 18.00 | 137.2 |  | 2469.6
60 | 030901002041 | 管件 | 1.类型:沟槽四通 2.规格:DN150 |  | 个 | 35.00 | 137.2 |  | 4802
61 | 030901002042 | 卡箍 | 1.名称:卡箍 2.规格:DN65 |  | 个 | 324.00 | 21.11 |  | 6839.64
62 | 030901002043 | 卡箍 | 1.名称:卡箍 2.规格:DN80 |  | 个 | 627.00 | 25.98 |  | 16289.46
63 | 030901002044 | 卡箍 | 1.名称:卡箍 2.规格:DN100 |  | 个 | 185.00 | 32.48 |  | 6008.8
64 | 030901002045 | 卡箍 | 1.名称:卡箍 2.规格:DN150 |  | 个 | 571.00 | 51.9 |  | 29634.9
65 | 031002001003 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 |  | kg | 5988.72 | 26.87 |  | 160916.91
66 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.结构类型:管道支架 2.除锈级别:手工除微锈 3.油漆品种:樟丹、灰色调和漆 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各二遍 |  | kg | 5988.72 | 2.12 |  | 12696.09
67 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.类型:直立型喷头 2.材质、型号、规格:K=80,喷头玻璃球直径5mm 动作温度68°C 3.规格:DN25 4.装饰盘设计要求:无吊顶 |  | 个 | 3882 | 36.76 |  | 142702.32
68 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.类型:下垂型喷头 2.材质、型号、规格:K=80,喷头玻璃球直径5mm 动作温度68°C 3.规格:DN25 4.装饰盘设计要求:有吊顶 |  | 个 | 714 | 55.5 |  | 39627
69 | 031003003002 | 对夹蝶阀 | 1.类型:对夹蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽卡箍连接 |  | 个 | 2 | 691.61 |  | 1383.22
70 | 031003002003 | 对夹蝶阀 | 1.类型:对夹蝶阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:沟槽卡箍连接 |  | 个 | 1 | 280.26 |  | 280.26
本页小计 | [8 empty] | 433568.7
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A7教学楼-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
71 | 031003003004 | 明杆闸阀 | 1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽卡箍连接 |  | 个 | 2 | 822.61 |  | 1645.22
72 | 031002003005 | 穿楼板钢套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN150 |  | 个 | 17 | 174.28 |  | 2962.76
73 | 030904004001 | 水力警铃 | 1.名称:水力警铃 |  | 个 | 4 | 90.8 |  | 363.2
74 | 030901012002 | 喷淋水泵接合器 | 1.名称:喷淋水泵接合器（详见图集99S203） 2.型号:SQS100-A型 3.规格:DN100 PN=1.6MPa 4.附件:平焊法兰 |  | 套 | 2.00 | 1012.01 |  | 2024.02
75 | 031003003003 | 遥控信号阀 | 1.类型:遥控信号阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽卡箍连接 4.电磁开关接线 |  | 个 | 20 | 943.77 |  | 18875.4
76 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力仪表 |  | 台 | 1 | 140.69 |  | 140.69
77 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.类型:末端试水装置 2.规格:DN25 3.组成:试水接头 1个、压力表 1块、铜质截止阀 1个 4.设置锁闭箱及标识 |  | 组 | 4 | 219.94 |  | 879.76
78 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:试水阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 8 | 50.08 |  | 400.64
79 | 030901007001 | 减压孔板 | 1.类型:减压孔板 2.材质、规格:不锈钢DN150 |  | 个 | 11 | 284.17 |  | 3125.87
80 | 030901004001 | 报警装置 | 1.名称:湿式报警阀 2.型号、规格:ZSFZ DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 组 | 4 | 2699.61 |  | 10798.44
81 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.类型:水流指示器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接方式:沟槽法兰连接 |  | 个 | 12 | 546.09 |  | 6553.08
82 | 031003001004 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 4 | 105.15 |  | 420.6
83 | 040502011002 | 金属波纹管 | 1.名称:金属波纹管 2.规格:DN150 3.连接方式:法兰连接 |  | 个 | 4 | 824.41 |  | 3297.64
84 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:自动喷水灭火系统 |  | 点 | 12 | 356.82 |  | 4281.84
本页小计 | [8 empty] | 55769.16
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A7教学楼-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 七氟丙烷无管网灭火系统 | [6 empty] | 54517.09
85 | 030902009001 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:无管网气体灭火装置 2.型号、规格:GQQ150/2.5 3.每瓶充装药剂140kg |  | 套 | 3 | 15740.7 |  | 47222.1
86 | 030905004001 | 气体灭火系统装置调试 | 1.试验容器规格:GQQ150/2.5 |  | 点 | 3 | 1985.93 |  | 5957.79
87 | 030902008001 | 自动泄压装置 | 1.名称:自动泄压装置 2.型号:XYK-0.25-J-RG 3.规格:开口尺寸:805×405 |  | 套 | 1 | 743.46 |  | 743.46
88 | 030901013002 | 手提式灭火器放置箱 | 1.材质:铝合金灭火器放置箱 2.配置:箱内放置2具磷酸铵盐干粉手提式灭火器 MF/ABC5 |  | 具 | 2 | 296.87 |  | 593.74
|  | 措施项目 | [6 empty] | 34797.88
89 | 031302007001 | 高层施工增加 | 1.高层建筑增加费 40m以下 |  | 项 | 1 | 12599.61 |  | 12599.61
90 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 | 22198.27 |  | 22198.27
本页小计 | [8 empty] | 89314.97
合 计 | [8 empty] | 1570514

## 表-11 总价措施项目清单与计价表-1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：A7教学楼-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 35.77 | 169227.29
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 |  | 0
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 0
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  | 30
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 20
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  | 10
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
10 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | 169227.29
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：A7教学楼-消防水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 | 暂列金额
2 | 暂估价 | 暂估价材料合计+专业工程暂估价
2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计
2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价
3 | 计日工 | 计日工
4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 10 | 47309.84
6 | 工程优质费 | 工程优质费
7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用 | 现场签证
9 | 索赔费用 | 索赔
10 | 其他费用 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  | 47309.84 |  | —

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：A7教学楼-消防水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1787051.13 | 9 |  | 160834.6
合 计 | [6 empty] | 160834.6
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：A7教学楼-消防水工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 下垂型喷头 DN25 K=80,喷头玻璃球直径5mm 动作温度68°C | 个 | 721.14 | 10.3 |  | 7427.74
2 | 聚四氟乙烯垫 | 个 | 3 | 3.43 |  | 10.29
3 | 六角螺栓M10×35 | 十套 | 0.412 | 1.69 |  | 0.7
4 | 半圆头镀锌螺栓M6~12×22~80 | 十套 | 0.412 | 3.52 |  | 1.45
5 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 0.618 | 14.12 |  | 8.73
6 | 膨胀螺栓M12 | 十套 | 1.236 | 8.41 |  | 10.39
7 | 小膜片 | 片 | 3 | 1.7 |  | 5.1
8 | 大膜片 | 片 | 3 | 1.21 |  | 3.63
9 | 氮气 | m3 | 360 | 4.57 |  | 1645.2
10 | 厌氧胶325# 200g | 瓶 | 0.72 | 61 |  | 43.92
11 | 锥形堵块 | 只 | 3 | 2.52 |  | 7.56
12 | 金属密封垫 | 个 | 3 | 4.73 |  | 14.19
13 | 无管网气体灭火装置 GQQ150/2.5 | 套 | 3 | 14509.06 |  | 43527.18
14 | 自动泄压装置 XYK-0.25-J-RG 805mm×405mm | 套 | 1 | 619.47 |  | 619.47
15 | 试验容器155L | 个 | 0.15 | 10564.1 |  | 1584.62
16 | 试水阀 DN25 | 个 | 8.08 | 24.78 |  | 200.22
17 | 铜制自动排气阀 DN25 | 个 | 4 | 58.05 |  | 232.2
18 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M20×100以内 | 十套 | 19.776 | 27.92 |  | 552.15
19 | 沟槽法兰 DN150 | 片 | 24 | 71.1 |  | 1706.4
20 | 水流指示器 DN150 | 个 | 12 | 122.65 |  | 1471.8
21 | 六角螺栓M6×25 | kg | 22.332 | 5.44 |  | 121.49
22 | 镀锌六角螺栓M16×85~140 | 十套 | 9.064 | 14.98 |  | 135.78
23 | 镀锌钢管DN20 | m | 40 | 8.11 |  | 324.4
24 | 镀锌钢管DN80 | m | 8 | 33.72 |  | 269.76
25 | 镀锌异径三通DN20×15 | 个 | 4.04 | 4.09 |  | 16.52
26 | 镀锌弯头DN15 | 个 | 8.08 | 1.13 |  | 9.13
27 | 镀锌弯头DN20 | 个 | 16.16 | 1.7 |  | 27.47
28 | 镀锌弯头DN25 | 个 | 440.764 | 2.67 |  | 1176.84
29 | 镀锌弯头DN80 | 个 | 8.08 | 27.06 |  | 218.64
30 | 钢板平焊法兰 DN150 | 副 | 8 | 142.2 |  | 1137.6
31 | 钢板平焊法兰 DN150 | 副 | 11 | 142.2 |  | 1564.2
32 | 湿式报警阀ZSFZ DN150 | 套 | 4 | 1145.13 |  | 4580.52
33 | 减压孔板 不锈钢 DN150 | 个 | 11 | 35.66 |  | 392.26
单位工程人材机汇总表
工程名称：A7教学楼-消防水工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
34 | 铝牌 | 个 | 8 | 0.86 |  | 6.88
35 | 细白布宽0.9m | m | 0.05 | 4.94 |  | 0.25
36 | 镀锌钢管DN15 | m | 9.2 | 6.26 |  | 57.59
37 | 镀锌六角内接头DN15 | 个 | 4.04 | 0.95 |  | 3.84
38 | 试水接头 DN25 | 个 | 4.04 | 32 |  | 129.28
39 | 仪表接头 | 套 | 1 | 12.82 |  | 12.82
40 | 铜质截止阀 DN25 | 个 | 4 | 33 |  | 132
41 | 取源部件 | 套 | 1 | 21.56 |  | 21.56
42 | 焊锡丝综合 | kg | 0.6 | 7.69 |  | 4.61
43 | 塑料软管D6 | m | 10 | 0.4 |  | 4
44 | 遥控信号阀 DN150 | 个 | 20 | 608 |  | 12160
45 | 黄蜡带20mm×10m | 卷 | 0.2 | 8.15 |  | 1.63
46 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 20 | 1.11 |  | 22.2
47 | 白布宽900 | m | 0.08 | 4.94 |  | 0.4
48 | 自攻螺钉M4×30 | 十套 | 0.48 | 0.75 |  | 0.36
49 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 0.84 | 0.68 |  | 0.57
50 | 锡基钎料 | kg | 0.08 | 52.47 |  | 4.2
51 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 0.04 | 12.31 |  | 0.49
52 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 0.12 | 8.1 |  | 0.97
53 | 汽油综合 | kg | 5.16 | 10.34 |  | 53.35
54 | 塑料异型管D5 | m | 0.2 | 3.07 |  | 0.61
55 | 水力警铃 | 个 | 4 | 46.02 |  | 184.08
56 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 0.612 | 3.65 |  | 2.23
57 | 卡箍连接件(含胶圈)DN150 | 套 | 48 | 51.9 |  | 2491.2
58 | 对夹蝶阀 DN150 | 个 | 2 | 392 |  | 784
59 | 镀锌外接头DN25 | 个 | 3920.82 | 2.4 |  | 9409.97
60 | 镀锌丝堵DN25(堵头) | 个 | 459.6 | 1.26 |  | 579.1
61 | 直立型喷头 DN25 K=80,喷头玻璃球直径5mm 动作温度68°C | 个 | 3920.82 | 10.3 |  | 40384.45
62 | 沟槽弯头 DN80 | 套 | 13.065 | 40.48 |  | 528.87
63 | 沟槽弯头 DN150 | 套 | 57.285 | 87.27 |  | 4999.26
64 | 沟槽大小头 DN80 | 套 | 140.7 | 40.48 |  | 5695.54
65 | 沟槽异径三通 DN65 | 套 | 15.075 | 32.62 |  | 491.75
66 | 沟槽异径三通 DN80 | 套 | 24.12 | 40.48 |  | 976.38
单位工程人材机汇总表
工程名称：A7教学楼-消防水工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
67 | 沟槽异径三通 DN150 | 套 | 49.245 | 87.27 |  | 4297.61
68 | 沟槽三通 DN80 | 套 | 29.145 | 40.48 |  | 1179.79
69 | 沟槽异径四通 DN65 | 套 | 22.11 | 32.62 |  | 721.23
70 | 沟槽异径四通 DN150 | 套 | 18.09 | 87.27 |  | 1578.71
71 | 沟槽异径四通 DN80 | 套 | 127.635 | 40.48 |  | 5166.66
72 | 沟槽四通 DN150 | 套 | 35.175 | 87.27 |  | 3069.72
73 | 沟槽大小头 DN150 | 套 | 39.195 | 87.27 |  | 3420.55
74 | 沟槽三通 DN150 | 套 | 50.25 | 87.27 |  | 4385.32
75 | 沟槽异径四通 DN100 | 套 | 20.1 | 52.67 |  | 1058.67
76 | 卡箍 DN150 | 个 | 571 | 51.9 |  | 29634.9
77 | 卡箍 DN80 | 个 | 661 | 25.98 |  | 17172.78
78 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 69.4813 | 5.3 |  | 368.25
79 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 PN1.0 壁厚4.0mm | m | 382.2084 | 65.84 |  | 25164.6
80 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN150 PN1.0 壁厚4.5mm | m | 776.0436 | 109.09 |  | 84658.6
81 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN50 PN1.0 壁厚3.5mm | m | 497.0228 | 29.86 |  | 14841.1
82 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN25 PN1.0 壁厚3.25mm | m | 6022.9047 | 14.96 |  | 90102.65
83 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN32 PN1.0 壁厚3.25mm | m | 2105.3444 | 19.14 |  | 40296.29
84 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN40 PN1.0 壁厚3.5mm | m | 443.406 | 24.26 |  | 10757.03
85 | 室内镀锌钢管管件 DN25 | 个 | 3535.8346 | 2.36 |  | 8344.57
86 | 室内镀锌钢管管件 DN32 | 个 | 1439.1757 | 4.72 |  | 6792.91
87 | 室内镀锌钢管管件 DN40 | 个 | 379.8732 | 6.19 |  | 2351.42
88 | 室内镀锌钢管管件 DN50 | 个 | 399.5964 | 10.22 |  | 4083.88
89 | 压力表0~1.6MPa(带弯带阀) | 套 | 23.2156 | 80 |  | 1857.25
90 | 六角螺栓M16×85~140 | 十套 | 3.296 | 8.66 |  | 28.54
91 | 金属波纹管 DN100 | 个 | 2 | 276.11 |  | 552.22
92 | 白布 | kg | 188.5524 | 2.75 |  | 518.52
93 | 醇酸清漆 | kg | 2.12 | 13.99 |  | 29.66
94 | 镀锌钢管DN25 | m | 16.8 | 10.42 |  | 175.06
95 | 喷淋水泵接合器 SQS100-A型 DN100 | 套 | 2 | 663 |  | 1326
96 | 消防水泵接合器 SQS100-A型 DN100 | 套 | 2 | 663 |  | 1326
97 | 卡箍连接件(含胶圈) DN65 | 套 | 6 | 21.11 |  | 126.66
98 | 对夹蝶阀 DN65 | 个 | 3 | 170 |  | 510
单位工程人材机汇总表
工程名称：A7教学楼-消防水工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
99 | 铝合金灭火器放置箱 | 个 | 6 | 92.5 |  | 555
100 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN80 PN1.0 壁厚4.0mm | m | 631.5736 | 50.6 |  | 31957.62
101 | 六角螺栓综合 | kg | 11.172 | 5.58 |  | 62.34
102 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 3.297 | 5.96 |  | 19.65
103 | 氧气 | m3 | 4.095 | 5.16 |  | 21.13
104 | 热轧无缝钢管D22×2 | m | 0.474 | 5.79 |  | 2.74
105 | 塑料软管D25 | m | 0.903 | 3.09 |  | 2.79
106 | 卡箍连接件(含胶圈) DN100 | 套 | 42 | 32.48 |  | 1364.16
107 | 对夹蝶阀 DN100 | 个 | 19 | 261 |  | 4959
108 | 厚漆 | kg | 10 | 10.26 |  | 102.6
109 | 明杆闸阀 DN100 | 个 | 2 | 287 |  | 574
110 | 人工费 | 元 | 424271.6093 | 0.99 |  | 420028.89
111 | 人工费调整 | 元 | 34796.3547 | 1 |  | 34796.35
112 | 热轧圆盘条φ10以内 | kg | 1.26 | 4.09 |  | 5.15
113 | 镀锌圆钢φ10~25 | kg | 3.95 | 5.3 |  | 20.94
114 | 镀锌圆钢φ10~25 | kg | 11.06 | 5.3 |  | 58.62
115 | 扁钢综合 | kg | 0.735 | 4.4 |  | 3.23
116 | 钢板12~20 | kg | 1.162 | 4.12 |  | 4.79
117 | 钢板12~20 | kg | 689.2488 | 4.12 |  | 2839.71
118 | 橡胶板4~15 | kg | 0.14 | 11.09 |  | 1.55
119 | 橡胶板4~15 | kg | 0.216 | 11.09 |  | 2.4
120 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 2.292 | 7.71 |  | 17.67
121 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 28.252 | 7.71 |  | 217.82
122 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 4766.902 | 0.13 |  | 619.7
123 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 3.28 | 0.13 |  | 0.43
124 | 棉纱 | kg | 10.116 | 11.47 |  | 116.03
125 | 棉纱 | kg | 131.3679 | 11.47 |  | 1506.79
126 | 破布一级 | kg | 0.604 | 7.18 |  | 4.34
127 | 油麻丝 | kg | 72.136 | 8.6 |  | 620.37
128 | 油麻丝 | kg | 153.58 | 8.6 |  | 1320.79
129 | 六角螺栓综合 | kg | 1.9 | 5.58 |  | 10.6
130 | 六角螺栓综合 | kg | 297.165 | 5.58 |  | 1658.18
131 | 六角螺栓M16×65~80 | 十套 | 9.888 | 5.94 |  | 58.73
132 | 膨胀螺栓综合 | 十套 | 49.8108 | 2.63 |  | 131
单位工程人材机汇总表
工程名称：A7教学楼-消防水工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
133 | 膨胀螺栓综合 | kg | 275.4461 | 7.56 |  | 2082.37
134 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 0.84 | 0.6 |  | 0.5
135 | 六角螺母M8 | 十套 | 1.236 | 2.11 |  | 2.61
136 | 垫圈M8 | 十个 | 1.236 | 0.09 |  | 0.11
137 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 6.2406 | 4.27 |  | 26.65
138 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 0.039 | 3.04 |  | 0.12
139 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 0.424 | 11.97 |  | 5.08
140 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 293.2897 | 11.97 |  | 3510.68
141 | 铁砂布0~2# | 张 | 1.2 | 0.94 |  | 1.13
142 | 铁砂布0~2# | 张 | 34.1621 | 0.94 |  | 32.11
143 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 3.8 | 5.96 |  | 22.65
144 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 452.5652 | 5.96 |  | 2697.29
145 | 焊锡膏 | kg | 0.24 | 47.01 |  | 11.28
146 | 冲击钻头φ8 | 个 | 0.28 | 3.42 |  | 0.96
147 | 冲击钻头φ10~20 | 个 | 87.766 | 8.12 |  | 712.66
148 | 钢锯条 | 条 | 0.96 | 0.43 |  | 0.41
149 | 钢锯条 | 条 | 0.36 | 0.43 |  | 0.15
150 | 钢丝刷子 | 把 | 0.184 | 12.82 |  | 2.36
151 | 钢丝刷子 | 把 | 2.3689 | 12.82 |  | 30.37
152 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 11 | 0.39 |  | 4.29
153 | 复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | kg | 47.448 | 0.42 |  | 19.93
154 | 砂子 | kg | 142.249 | 0.08 |  | 11.38
155 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 1.147 | 13.81 |  | 15.84
156 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 2.59 | 13.81 |  | 35.77
157 | 密封膏 | kg | 12.436 | 6.19 |  | 76.98
158 | 密封膏 | kg | 18.06 | 6.19 |  | 111.79
159 | 汽油70~90# | kg | 0.293 | 10.34 |  | 3.03
160 | 汽油70~90# | kg | 0.63 | 10.34 |  | 6.51
161 | 溶剂汽油 | kg | 250.0415 | 7.17 |  | 1792.8
162 | 机油综合 | kg | 90.2185 | 6.96 |  | 627.92
163 | 机油综合 | kg | 3.6733 | 6.96 |  | 25.57
164 | 酒精 | kg | 51.852 | 7.34 |  | 380.59
165 | 润滑剂 | kg | 0.032 | 4.53 |  | 0.14
166 | 润滑剂 | kg | 11.5182 | 4.53 |  | 52.18
167 | 氧气 | m3 | 264.5689 | 5.16 |  | 1365.18
单位工程人材机汇总表
工程名称：A7教学楼-消防水工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
168 | 氧气 | m3 | 27.4995 | 5.16 |  | 141.9
169 | 乙炔气 | kg | 89.557 | 13.3 |  | 1191.11
170 | 乙炔气 | kg | 9.1665 | 13.3 |  | 121.91
171 | 黑玛钢直通DN25 | 个 | 12.12 | 2.49 |  | 30.18
172 | 黑玛钢弯头DN25 | 个 | 6.06 | 3.85 |  | 23.33
173 | 黑玛钢活接头DN25 | 个 | 8.08 | 8.75 |  | 70.7
174 | 黑玛钢堵头DN25 | 个 | 6.06 | 1.88 |  | 11.39
175 | 镀锌异径三通DN25×15 | 个 | 4.04 | 5.93 |  | 23.96
176 | 镀锌外接头DN25 | 个 | 721.14 | 2.4 |  | 1730.74
177 | 压力表0~1.6MPa(带弯带阀) | 套 | 1.7526 | 80 |  | 140.21
178 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 50.868 | 2.4 |  | 122.08
179 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm2 | m | 184.767 | 0.5 |  | 92.38
180 | 水 | m3 | 0.006 | 4.05 |  | 0.02
181 | 水 | m3 | 922.7635 | 4.05 |  | 3737.19
182 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 4 | 0.68 |  | 2.72
183 | 其他材料费 | 元 | 2430.8713 | 1 |  | 2430.87
184 | 材料费调整 | 元 | -0.6497 | 1 |  | -0.65
185 | 型钢 | kg | 6821.1885 | 4.19 |  | 28580.78
186 | 钢板 | kg | 4.95 | 4.12 |  | 20.39
187 | 醇酸调和漆 | kg | 533.5148 | 14.7 |  | 7842.67
188 | 醇酸防锈漆 | kg | 747.1299 | 13.81 |  | 10317.86
189 | 焊接钢管 | kg | 556.8 | 4.46 |  | 2483.33
190 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 PN1.0 壁厚3.75mm | m | 579.4229 | 40.78 |  | 23628.87
191 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 PN1.0 壁厚4.0mm | m | 749.4456 | 65.84 |  | 49343.5
192 | 沟槽弯头 DN65 | 套 | 34.17 | 32.62 |  | 1114.63
193 | 沟槽弯头 DN100 | 套 | 38.19 | 52.67 |  | 2011.47
194 | 沟槽大小头 DN100 | 套 | 58.29 | 52.67 |  | 3070.13
195 | 沟槽异径三通 DN100 | 套 | 100.5 | 52.67 |  | 5293.34
196 | 沟槽三通 DN100 | 套 | 29.145 | 52.67 |  | 1535.07
197 | 钢板平焊法兰 DN100 | 副 | 4 | 78 |  | 312
单位工程人材机汇总表
工程名称：A7教学楼-消防水工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
198 | 消火栓灭火器组合箱（减压稳压消火栓） 700mm×1800mm×240mm 铝合金消火栓箱配置:室内消火栓1个,口径DN65;φ65×19直流水枪,1支;DN65,内衬里水带,L=25m,1条;轻便消防水龙卷盘,P380,1个;直流喷雾喷枪,全铜,当量喷嘴直径φ6,1支;轻便消防水龙,衬胶,30米长,1条;快速接口、快速接头,全铜,各1个;阀门,全铜,DN25 1个;套管(扣压成型),钢质,1个。报警按钮1个。每个消火栓箱内放置2具MF/ABC5磷酸铵盐干粉手提式灭火器。 | 套 | 93 | 887.5 |  | 82537.5
199 | 铜质自动排气阀 DN25 | 个 | 2 | 58.05 |  | 116.1
200 | 磷酸铵盐干粉手提式灭火器 MF/ABC5 | 个 | 12 | 83.85 |  | 1006.2
201 | 试验用消火栓（含压力表） DN65 | 个 | 1 | 148.67 |  | 148.67
202 | 压力表 | 块 | 4 | 44.25 |  | 177
203 | 压力仪表 | 台 | 1 | 39.82 |  | 39.82
204 | DP干混抹灰砂浆(普通抹灰砂浆)保水率≥88%一类，强度等级：M20 | m3 | 4.8722 | 630.4 |  | 3071.43
205 | 卡箍 DN65 | 个 | 465 | 21.11 |  | 9816.15
206 | 卡箍 DN100 | 个 | 505 | 32.48 |  | 16402.4
207 | 机上人工 | 工日 | 24.303 | 227.7 |  | 5533.79
208 | 折旧费 | 元 | 7422.9069 | 1 |  | 7422.91
209 | 检修费 | 元 | 2078.7916 | 1 |  | 2078.79
210 | 维护费 | 元 | 5416.5061 | 1 |  | 5416.51
211 | 安拆费 | 元 | 4414.4127 | 1 |  | 4414.41
212 | 柴油(机械用)0# | kg | 415.7618 | 8.79 |  | 3654.55
213 | 柴油(机械用)0# | kg | 0.1931 | 8.79 |  | 1.7
214 | 电(机械用) | kW·h | 28461.0409 | 0.8 |  | 22768.83
215 | 电(机械用) | kW·h | 1955.7482 | 0.8 |  | 1564.6
216 | 校验费 | 元 | 214.8769 | 1 |  | 214.88
217 | 六角螺栓M27×120~140 | 十套 | 6.592 | 36.5 |  | 240.61
218 | 金属波纹管 DN150 | 个 | 4 | 414.16 |  | 1656.64
219 | 明杆闸阀 DN150 | 个 | 2 | 523 |  | 1046
220 | 沟槽异径弯头 DN80 | 套 | 1.005 | 40.48 |  | 40.68
221 | 沟槽异径弯头 DN100 | 套 | 15.075 | 52.67 |  | 794
| 合计 |  |  |  |  | 1347011.89