## 表-04 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：A8教学楼-智能化 机房工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 3630694
1.1 | 整体网络系统 | 2301443.51
1.2 | 配电柜系统 | 168362.19
1.3 | 机柜系统 | 365859.78
1.4 | 封闭通道系统 | 190796.88
1.5 | UPS配电系统 | 256926.18
1.6 | 综合管理平台 | 211141.31
1.7 | 消防机房防雷 | 48620.34
1.8 | 中心机房防雷 | 87543.81
2 | 措施合计 | 30414.83
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 28034.89
2.2 | 其他措施费 | 2379.94
3 | 其他项目 | 7837.54 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 7837.54
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 3668946.37
5 | 增值税销项税额 | 330205.17 |  |  | －
6 | 总造价 | 3999151.54
工程造价合计 |  | 3,999,151.54 |  |  | 0

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表-1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A8教学楼-智能化 机房工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 整体网络系统 | [6 empty] | 2301443.51
1 | 030501012001 | 数据中心48口万兆交换机 | 数据中心接入交换机 1、48个万兆SFP+光口，6个100GE QSFP28光口，交流双电源； 2、支持融合无线接入控制器管理功能，整机可管理1K AP（提供官网截图证明） 3、可实现基于Python语言的开放可编程特性，提供开放的编辑语言和更简单的操作方法，实现智能化运维； 4、支持真实业务流实时检测技术，能实时检测网络故障 |  | 台 | 2 | 16176.02 |  | 32352.04
2 | 030501012010 | 设备网核心交换机 | 设备网核心交换机 交换容量≥512T，包转发率≥28800pps 1、主控引擎≥2，交换网板≥4，业务板≥8，48端口万兆以太网光接口板，48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板 2、支持独立的硬件监控模块，控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控风扇、电源，调节能耗， 3、支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位 4、支持硬件BFD/OAM，提高设备的可靠性 |  | 台 | 2 | 120161.05 |  | 240322.1
本页小计 | [8 empty] | 272674.14
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A8教学楼-智能化 机房工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
3 | 030501012011 | 校园网无线AP交换机 | 校园网无线AP交换机 "交换容量≥512T，包转发率≥28800pps 1、主控引擎≥2，交换网板≥4，业务板≥8，48端口万兆以太网光接口板，48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板 2、支持独立的硬件监控板卡, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控风扇、电源，能调节能耗； 3、支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备； 4、支持业务板集成AC功能，业务单板+AC只占用1个业务槽位，实现对AP的接入控制、AP域管理、有线无线用户的统一认证管理 5、支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位； 6、支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性" |  | 台 | 2 | 121051.88 |  | 242103.76
本页小计 | [8 empty] | 242103.76
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A8教学楼-智能化 机房工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
4 | 030501012002 | 校园网核心交换机 | 校园网核心交换机 交换容量≥512T，包转发率≥28800pps 1、主控引擎≥2，交换网板≥4，业务板≥8，48端口万兆以太网光接口板，48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板 2、支持独立的硬件监控板卡, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控风扇、电源，能调节能耗； 3、支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备； 4、支持业务板集成AC功能，业务单板+AC只占用1个业务槽位，实现对AP的接入控制、AP域管理、有线无线用户的统一认证管理 5、支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位； 6、支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性 |  | 台 | 2 | 121051.88 |  | 242103.76
5 | 030501012012 | 校园网安全资源池接入交换机 | 校园网安全资源池接入交换机 1.交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1620Mpps 1、48个万兆SFP+光口，6个100GE QSFP28光口，交流双电源； 2、支持融合无线接入控制器管理功能，整机可管理1K AP（提供官网截图证明） 3、可实现基于Python语言的开放可编程特性，提供开放的编辑语言和更简单的操作方法，实现智能化运维； 4、支持真实业务流实时检测技术，能实时检测网络故障 |  | 台 | 2 | 76387.71 |  | 152775.42
本页小计 | [8 empty] | 394879.18
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A8教学楼-智能化 机房工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
6 | 030501011001 | 校园网安全资源池防火墙 | 校园网安全资源池防火墙 1、支持静态路由、策略路由，OSFP、BGP、ISIS等路由； 2、支持基于地理位置的流量和威胁分析； 3、支持BFD链路检测，支持BFD与VRRP联动实现双机快速切换，支持BFD与OSPF联动实现双机快速切换； 4、支持不少于6000种的应用识别能力； 5、支持与沙箱，云沙箱混合联动，对含有未知威胁的文件进行检测，并能阻断； 6、提供NGIPS能力，能够感知网络环境中的客户端类型和应用，并根据环境的变化，自动调整安全策略； 7、支持联动安全控制器。 |  | 台 | 2 | 55962.01 |  | 111924.02
7 | 030501013011 | 校园网安全资源池行为审计流控 | 行为审计流控 1、支持DDNS功能 2、支持4G扩展网卡。支持在4G接口上运行IPSec VPN，提供web配置界面截图 3、支持配置IPsec VPN隧道内网段映射，解决VPN地址网段重叠问题，提供Web界面配置截图； 4、HA可同步IPsec VPN状态，当HA主备切换时无需VPN重建，业务零中断； |  | 台 | 1 | 69985.57 |  | 69985.57
本页小计 | [8 empty] | 181909.59
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A8教学楼-智能化 机房工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
8 | 030501013012 | 校园网安全资源池态势感知含探针 | 1、配置要求：单台服务器； 2、支持适配国产操作系统，支持适配国产数据库； 3、支持与网络安全设备（如防火墙、入侵检测）、网络控制器设备（如网络控制器）、终端EDR设备等联动阻断发现的威胁，并支持针对威胁事件触发手动联动、自动联动等联动响应方式。 4、具有加密流量免解密检测技术； 5、支持与现网中的网络安全设备（如防火墙、入侵检测）、网络控制器设备（如网络控制器）、终端EDR设备等联动阻断发现的威胁，并支持针对威胁事件触发手动联动、自动联动等联动响应方式。 6、支持VXLAN、GRE、VLAN、CAPWAP报文解析； 7、IPS库覆盖漏洞>=9000； 8、IPS日志威胁取证抓包，形成PCAP文件； 9、每周更新IPS签名库和IPS引擎，重大安全事件24小时内更新； 10、支持解析TLS客户端支持加密套件列表、TLS服务器端选择的加密套件、TLS客户端支持的extension列表、TLS服务器端选择的extension列表、TLS握手过程中ClientKeyExchange消息的负载长度、TLS握手过程中ServerKeyExchange消息的负载长度、服务器叶证书的有效期(单位天)； |  | 台 | 1 | 384765.99 |  | 384765.99
9 | 030501013013 | 校园网安全资源池日志审计 | 1.校园网安全资源池日志审计 机架式硬件设备，4个GE电口，4个10GE光口，冗余交流电源 |  | 台 | 1 | 74527.94 |  | 74527.94
本页小计 | [8 empty] | 459293.93
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A8教学楼-智能化 机房工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
10 | 030501013014 | 校园网安全资源池运维审计 | 校园网安全资源池运维审计 1、机架式硬支持完善的自动改密安全保护机制，包括：改密前备份、备份失败不改密、改密后备份、密码文件加密；件设备 2、支持常用的运维协议：SSH、TELNET、RDP、VNC、FTP、SFTP、rlogin；可通过应用发布的方式进行协议扩展，如数据库Oracle、MSSQL、MySQL、VMware vSphere Client、浏览器等客户端工具 3、支持完善的自动改密安全保护机制，包括：改密前备份、备份失败不改密、改密后备份、密码文件加密 |  | 台 | 1 | 76203.29 |  | 76203.29
11 | 030501011002 | 校园网出口防火墙 | 校园网出口防火墙 1、支持静态路由、策略路由，OSFP、BGP、ISIS等路由； 2、支持基于地理位置的流量和威胁分析； 3、支持BFD链路检测，支持BFD与VRRP联动实现双机快速切换，支持BFD与OSPF联动实现双机快速切换； 4、支持不少于6000种的应用识别能力； 5、支持与沙箱，云沙箱混合联动，对含有未知威胁的文件进行检测，并能阻断； 6、提供NGIPS能力，能够感知网络环境中的客户端类型和应用，并根据环境的变化，自动调整安全策略； 7、支持联动安全控制器。 |  | 台 | 2 | 55962.01 |  | 111924.02
本页小计 | [8 empty] | 188127.31
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A8教学楼-智能化 机房工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
12 | 030501013015 | 校园网出口入侵防御 | 校园网出口入侵防御 1、部署方式需灵活，必须支持透明直路部署模式、旁路部署模式； 单台设备必须支持IDS/IPS混合部署方式，实现部分接口旁路检测，部分接口对直路防护，设备支持单臂部署方式，可以旁挂在二层或者三层设备上进行入侵防御 2、支持SYN Flood、SYN ACK、UDP Flood等DDoS防护，支持HTTP Flood、 HTTPS Flood等应用层DDoS防护 3、支持双机热备，支持主主部署模式、主备部署模式 |  | 台 | 2 | 56528.29 |  | 113056.58
13 | 030501009003 | 校园网出口路由器 | 校园网出口路由器 1、设备支持双主控且满配，支持电源冗余，要求所有业务板卡及电源、风扇均可热插拔； 2、支持iFIT技术； 3、设备支持SRv6技术； 4、支持5级H-QoS调度； 5、支持基于硬件的BFD故障探测技术，支持最小发包间隔5ms、支持单臂BFD； 6、支持RLFA技术； 7、具备网络分片能力，支持信道化子接口和FlexE等功能方式，FlexE接口支持1G带宽颗粒度。 |  | 台 | 2 | 29972.21 |  | 59944.42
本页小计 | [8 empty] | 173001
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A8教学楼-智能化 机房工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
14 | 030501017007 | 网管系统 | 1、支持多种设备的管理，包括交换机、路由器、防火墙、WLAN、服务器、存储、IP话机、摄像头、eLTE、GPON设备 2、提供分权分域功能，为不同的用户、角色分配不同的设备管理范围和操作权限 3、支持在拓扑图上显示网元和链路的告警状态，支持查看设备信息，编辑设备属性，设置协议参数、同步设备数据等基本操作 4、支持将有线、无线设备虚拟成一台设备进行管理，接入交换机、AP无须配置单独的管理地址，所有接入设备的管理均通过管理设备实现，支持通过查看管理设备的面板来查看整个网络的状态 5、支持OLT资源、分光器资源、ONU资源的统一管理，支持资源的查看和查询 6、支持OLT全局配置管理，在OLT上设置业务相关VLAN，绑定上行口，以及系统自动生成其他PON部署需要用到的模板 7、系统应支持多业务模板管理，提供集中配置ONU多种业务配置的模板，模板内容包括ONT宽带，语音，组播，点播和802.1x认证等业务 |  | 套 | 1 | 22679.6 |  | 22679.6
本页小计 | [8 empty] | 22679.6
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A8教学楼-智能化 机房工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
15 | 030501012014 | 校园网-OLT | 1、支持GPON、10G GPON共平台，支持平滑升级，满足超带宽接入，支持IPv4/IPv6双栈 2、主控板交换容量：8 Tbit/s，业务板每槽位最大带宽： 200Gbit/s 3、供电方式：-48V/-60V直流供电和备电 4、工作环境温度：-40℃～+65℃ 5、关键单元：支持主控板、电源板1+1冗余配置 6、支持支持Static route/RIP/OSPF/MPLS/VXLAN/GRE 7、支持eMDI和VMOS 8、支持二层/三层线速转发：系统二层包转发率（负荷分担）不低于5298 Mpps； 9、系统可靠性：支持≥2种保护类型，且包括TYPE B/TYPE C单归和双归保护倒换。 10、IPV6路由数量不少于16384（IPV4路由数量不少于65536），ARP表项数量不少于131072 11、单台OLT设备能提供≥15业务槽位，支持GPON、XG-PON或XGS-PON接口数≥240。 |  | 台 | 2 | 86848.03 |  | 173696.06
本页小计 | [8 empty] | 173696.06
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A8教学楼-智能化 机房工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
16 | 030501012013 | 设备网-OLT | 1、支持GPON、10G GPON共平台，支持平滑升级，满足超带宽接入，支持IPv4/IPv6双栈 2、主控板交换容量：8 Tbit/s，业务板每槽位最大带宽： 200Gbit/s 3、供电方式：-48V/-60V直流供电和备电 4、工作环境温度：-40℃～+65℃ 5、关键单元：支持主控板、电源板1+1冗余配置 6、支持支持Static route/RIP/OSPF/MPLS/VXLAN/GRE 7、支持eMDI和VMOS 8、支持二层/三层线速转发：系统二层包转发率（负荷分担）不低于5298 Mpps； 9、系统可靠性：支持≥2种保护类型，且包括TYPE B/TYPE C单归和双归保护倒换。 10、IPV6路由数量不少于16384（IPV4路由数量不少于65536），ARP表项数量不少于131072 11、单台OLT设备能提供≥7业务槽位，支持GPON、XG-PON或XGS-PON接口数≥112 |  | 台 | 1 | 47123.75 |  | 47123.75
本页小计 | [8 empty] | 47123.75
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A8教学楼-智能化 机房工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
17 | 030404022001 | SDN控制器 | 名称:SDN控制器 1.产品釆用软硬件一体化设备，配置SDN软件，提供配套服务器，配置1台服务器，提供CPU：2*8核心，2.1GHz； 64G内存；≥2个10/100/1000M 以太网电接口， ≥2个万兆以以太网光接口： 2个万兆单模光模块，2块1. 8TB 1000转2. 5寸企业级 硬盘。2.设备支持OpenFlow V1. 0. V1. 3,NETCONF. telnet等协议。能够实现终端即插即用，自动识别绑定IP、MAC地址。对免认证终端实现在线审批，支持微信一点端审批,对免认证终端的接入进行统一集中管理。 3.配置支持IP地址可视化管理、安全服务链、策略随行、业务隔离功能授权。配置10万终端准入授权，500个网络设备管理授权。2个万兆单模光模块。 4.控制器能自动判断静态IP、动态IP、设备的接口 IP、排除IP、IP地址冲突，能直观显示哪些靜态IP地址是否可以分配.哪些IP地址不可分配。 |  | 台 | 2 | 10477.89 |  | 20955.78
18 | 030501013001 | 堡垒机 | 名称:堡垒机 1U机架式软硬一体设备，专用硬件平台和安全操作系统，6个干兆电口,1个Console管理口，存储容量1TB.单电源.带液晶面板，2个扩展槽。 最大刻800路字符会话或200路图形会话并发。 出厂默认带5个试用资源授权.包含50个正式资源授权.扩充被管资源数需要购买正式授权；免费赠送应用发布软件（需客户自备服务器、Window Server操作系统与 Windows远程桌面授权） |  | 台 | 1 | 116746.65 |  | 116746.65
本页小计 | [8 empty] | 137702.43
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A8教学楼-智能化 机房工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
19 | 030502018003 | 设备网-2:8分光器 | 1.名称:设备网-2:8分光器 2.规格:光分路器-单模-2×8均分-SC/UPC 3.安装方式:机箱内安装 |  | 个 | 5 | 115.67 |  | 578.35
20 | 030502018004 | 校园网-2:8分光器 | 1.名称:校园网-2:8分光器 2.规格:光分路器-单模-2×8均分-SC/UPC 3.安装方式:机箱内安装 |  | 个 | 63 | 115.67 |  | 7287.21
21 | 030502009004 | 六类跳线 | 1.名称:六类跳线 |  | 条 | 16 | 24.2 |  | 387.2
|  | 配电柜系统 | [6 empty] | 168362.19
22 | 030402017001 | 市电配电柜 | 1.名称:市电配电柜 2.元器件:详见配电系统图 3.规格:宽1000×深850×高2000mm |  | 台 | 1 | 105913.45 |  | 105913.45
23 | 030402017002 | 动力配电柜 | 1.名称:动力配电柜 2.元器件:详见配电系统图 3.规格:宽600×深850×高2000mm |  | 台 | 1 | 10581.34 |  | 10581.34
24 | 030502001003 | 精密列头柜1/2 | 1.名称:精密列头柜1/2 2.元器件:详见配电系统图 3.规格:宽600×深1200×高2000mm |  | 台 | 2 | 12971.71 |  | 25943.42
25 | 030502001004 | 精密列头柜3 | 1.名称:精密列头柜3 2.元器件:详见配电系统图 3.规格:宽600×深1200×高2000mm |  | 台 | 1 | 12964.42 |  | 12964.42
26 | 030502001005 | 精密列头柜4 | 1.名称:精密列头柜4 2.元器件:详见配电系统图 3.规格:宽600×深1200×高2000mm |  | 台 | 1 | 12959.56 |  | 12959.56
|  | 机柜系统 | [6 empty] | 365859.78
本页小计 | [8 empty] | 176614.95
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A8教学楼-智能化 机房工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
27 | 030502001002 | 机柜 | 1.机柜 1）600×1200×2000mm机柜； 2）符合标准：IEC60297-2,GB/T3047.2-92,YDT2319-2011,兼容19"国际标准，ETSL标准。 3）简易包装； 4）高密度大面积六角网孔前后门，前门单开，后门双开 5）机柜前后门开孔率≧70% 6）机柜内设4根安装U立柱，表面丝印有防腐蚀RMU刻度，方便用户并快速对位安装设备、导轨或固定承板；U立柱可前后调整，方便服务器及网络设备安装 含：机柜侧门 1.卡扣式拆装,适用于600×1200×2000mm机柜 含：L型支架 1.适用于600×1200×2000机柜 含：机柜承板 1.适用于600×1200×2000机柜，承重：50kg 含：盲板 1.盲板,1U塑料盲板 含：16口PDU插座 |  | 台 | 78 | 4690.51 |  | 365859.78
|  | 封闭通道系统 | [6 empty] | 190796.88
28 | 030501017002 | 封闭通道系统 | 封闭通道系统 1.活动天窗、固定天窗 2.自动平开门2扇 3.柜顶钣金桥架 4.消防联动模块 5.每个柜位配置LED照明灯管 6.通道开启管理系统 |  | 套 | 4 | 47699.22 |  | 190796.88
|  | UPS配电系统 | [6 empty] | 256926.18
本页小计 | [8 empty] | 556656.66
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A8教学楼-智能化 机房工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
29 | 030414007004 | UPS主机 | UPS主机 1.工频双变换在线式，300KVA6脉冲内置5th滤波器，内置输出隔离变压器； 2.输入电压 380/400/415VAC，输入电压范围 200-478VAC，输入电流谐波＜4.5%，5th谐波滤波器；分散式自主并联技术，无需集中旁路柜，可实现6台并联； 3.主机内置标配主路开关、输出开关、旁路开关、维修开关及输出隔离变压器，6寸物理按键操作显示屏； 4.主机尺寸:1640x855x1900mm（宽深高),重量1600kg; 5.逆变器过载能力,110%时1小时，125%时10分钟； 6.主机内部采用智能化控制系统进行控制信息处理，对蓄电池进行有效地管理； |  | 套 | 1 | 152835.31 |  | 152835.31
本页小计 | [8 empty] | 152835.31
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A8教学楼-智能化 机房工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
30 | 030405001001 | 蓄电池 | 蓄电池 1.高功率阀控式密封铅酸蓄电池，环境温度25℃时，容量12V200AH（10小时率），设计浮充寿命为12年； 2.电池恒功率放电，终止电压1.70V&30min&25℃时≥460Watts/cell（单格）； 3.电池尺寸：522x234x225mm（长x宽x总高)，重量62.5kg，蓄电池为ABS外壳； 4.蓄电池内阻实测值≤3.5mΩ,同组蓄电池内阻偏差实测值≤2.6%；开阀压力≤21kPa，闭阀压力≤17kPa； 5.电池组电压为384V，单台UPS满载后备时间不少于40min，2N系统后备时间1.5小时。 |  | 个 | 128 | 588.27 |  | 75298.56
31 | 030404012001 | 电池架 | 电池架 1、16节12V200AH电池架，4层1列 2、尺寸：1250x640x1500(LxWxH) 3、颜色：黑色 |  | 台 | 8 | 2229.08 |  | 17832.64
32 | 030402007001 | 电池分开关盒 | 电池分开关盒 1、尺寸：350×200×500（宽*深*高）mm； 2、其中两极串联；工作电流250A； 3、ABB-250A空开,黑色； |  | 组 | 4 | 919.71 |  | 3678.84
本页小计 | [8 empty] | 96810.04
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A8教学楼-智能化 机房工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
33 | 031101001001 | 总开关盒 | 总开关盒 1.电池开关盒含电池开关和电池开关控制板，UPS原厂原装； 2.具有脱扣、隔离等功能BCB电池开关汇流盒； 3.UPS 到电池开关控制板的控制电缆须电池开关盒原装的屏蔽电缆； |  | 架 | 1 | 2422.24 |  | 2422.24
34 | 030402006001 | 电池汇流盒 | 电池汇流盒 1.尺寸：500×250×600（宽*深*高）mm； 汇流盒内置铜排，支持四路输入，一路输出 |  | 组 | 1 | 3042.77 |  | 3042.77
35 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:线槽配线 3.型号、规格:WDZ-BYJ（F）-10 4.材质:铜芯 |  | m | 75 | 9.75 |  | 731.25
36 | 030404017001 | UPS配电箱 | 1.名称:UPS配电箱 2.元器件:详见配电系统图 3.安装方式:挂墙明装 |  | 台 | 1.00 | 912.85 |  | 912.85
37 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:线槽配线 3.型号、规格:WDZ-BYJ（F）-4 4.材质:铜芯 |  | m | 36.00 | 4.77 |  | 171.72
|  | 综合管理平台 | [6 empty] | 211141.31
38 | 030501017003 | 监控平台软件 | 监控平台软件 1.基于Windows系统，提供实时数据浏览、告警集中管理、告警通知查询、历史数据与告警查询、用户管理、等基础功能，免插件 含：综合监控系统客户端平台软件、三维场景实时预览软件、监控主机授权 |  | 套 | 1 | 103799.26 |  | 103799.26
本页小计 | [8 empty] | 111080.09
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A8教学楼-智能化 机房工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
39 | 030501013006 | 监控服务器 | 监控服务器 1.监控管理服务器含Windows系统、SQL数据及系统安装服务IPC-820整机:奔腾双核CPU/3.1GHz主频/8G内存/500G硬盘/ATX 250W电源/不带DVD-ROM光驱/EPE-6111P6/不带键盘及鼠标/4U高 |  | 台 | 1 | 7491.43 |  | 7491.43
40 | 030507016001 | 语音短信报警器 | 语音短信报警器 1.支持接口：TYPE B/USB 支持运营商：中国移动/中国联通，满足4G/3G/2G 网络环境中使用 产品功能：支持电话语音、短信远程报警通知，支持电话语音报警通知、中英文短信通知、持现场语音通知等 产品规格：238x88x45.5m |  | 台 | 1 | 542.42 |  | 542.42
41 | 030501012007 | 24口交换机 | 24口交换机（不带poe） 1.二层交换机，24个10/100Base-TX以太网端口；交流供电；尺寸：441*207*44；无网管交换机 |  | 台 | 1 | 2258 |  | 2258
42 | 030501013005 | 一体化环境监控主机 | 一体化环境监控主机 1.授权25个设备，支持串口服务器，集成16个DI、8个DO、18个RS232/RS485、4个USB、2个以太网；双电源供电，1个LCD显示屏，DI、DO、RS232/RS485采用RJ45接口；尺寸：440*290*44 |  | 台 | 2 | 20217.98 |  | 40435.96
43 | 030904008001 | 低压直流隔离转换模块 | 低压直流隔离转换模块 1.用于消防告警信号监测,含转换消防主机的有源告警点的转换模块 |  | 个 | 1 | 412.58 |  | 412.58
44 | 030503006001 | 温湿度感应器 | 温湿度感应器 1.温湿度感应器,温度测量范围：-20℃～70℃;湿度测量范围：0%RH ～100%RH;工作电压：12VDC；RS485 标准MODBUS输出；尺寸：86*86*30 |  | 支 | 16 | 221.47 |  | 3543.52
本页小计 | [8 empty] | 54683.91
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A8教学楼-智能化 机房工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
45 | 030904001002 | 烟雾感应器 | 烟雾感应器 1.光电式感烟探测器,工作电压：12VDC；消耗电流：小于18mA；工作温度：-10℃～50℃；报警输出：常开/常闭可选，接点容量DC28V 100mA。 |  | 个 | 13 | 76.05 |  | 988.65
46 | 030904008002 | 区域式漏水控制模块 | 区域式漏水控制模块 1.工作电压：9-30VDC；工作温度：-10℃～50℃;反应时间：小于2S,检测距离：500米；1 组，常态断开或常态闭合；4档灵敏度可设置；具有报警消除按钮 |  | 个 | 14 | 367.18 |  | 5140.52
47 | 080902009001 | 漏水感应绳 | 漏水感应绳 漏水感应绳 XW 1100C–5M；线缆直径：7.5mm；导线外阻：20欧/100m；最大暴露温度：85℃；标配5米引出线 |  | 个 | 14 | 195.55 |  | 2737.7
48 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.品种:声光报警器 额定工作电压：12VDC 工作电压范围：9-15V |  | 个 | 7 | 191.56 |  | 1340.92
49 | 030507013001 | 硬盘录像机 | 硬盘录像机 1.网络带宽接入128Mbps,储存128Mbps,转发128Mbps；网络视频接入16路；IPC分辨率4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P；解码能力2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P；1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出；最大支持16路回放；视频压缩标准H265/H.264；4个内置SATA接口，支持10T、SSD；16个百兆带POE供电以太网口，1个千兆以太网口；1个前置USB2.0接口/1个后置USB3.0接口；1路,支持IPC音频输入/1路,支持语音对讲输出；报警接口8进2出，其中1路继电器输出，1路12V1A ctrl输出；1个RS-232/1个RS-485；1个电源接口，AC90V~264V 50+2% Hz |  | 台 | 1 | 1861.59 |  | 1861.59
本页小计 | [8 empty] | 12069.38
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A8教学楼-智能化 机房工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
50 | 030507008001 | 网络枪型摄像机 | 1.网络枪型摄像机 2.POE供电,200万1/2.8”CMOS,镜头焦距:3.6mm |  | 台 | 8 | 470.03 |  | 3760.24
51 | 030507008003 | 网络半球摄像机 | 1.网络半球摄像机 2.POE供电,200万1/2.8”CMOS,镜头焦距:3.6mm |  | 台 | 8 | 416.99 |  | 3335.92
52 | 030507008005 | 摄像机支架 | 1.名称:摄像机支架 2.安装方式:壁挂式 |  | 台 | 8 | 234.71 |  | 1877.68
53 | 030608002001 | 4T硬盘 | 4T硬盘 1.硬盘，4TB，转速（rpm）：5400，传输速率： 6Gb/s，接口： SATA |  | 台 | 8 | 1812.77 |  | 14502.16
54 | 030501017005 | 工业平板电脑 | 工业平板电脑 1.工业平板电脑,TD215,21.5寸电容,J1900/4G/64G |  | 套 | 4 | 2319.57 |  | 9278.28
55 | 030501007001 | 电柜接口软件 | 1.名称:电柜接口软件 |  | 台 | 4 | 1958.62 |  | 7834.48
|  | 消防机房防雷 | [6 empty] | 48620.34
56 | 030409005001 | 机房防雷接地 | 1.名称:机房防雷接地 2.材质:紫铜带 3.规格:30×3 |  | m | 129.8 | 367.06 |  | 47644.39
57 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地测试点 |  | 块 | 1 | 114.15 |  | 114.15
58 | 030409001002 | 接地极 接地汇流排 | 1.名称:接地汇流排 |  | 块 | 1 | 861.8 |  | 861.8
|  | 中心机房防雷 | [6 empty] | 87543.81
59 | 030409005002 | 机房防雷接地 | 1.名称:机房防雷接地 2.材质:紫铜带 3.规格:30×3 |  | m | 238.5 | 367.06 |  | 87543.81
|  | 措施项目 | [6 empty] | 2379.94
60 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费(建筑智能化工程) 2.脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) 3.脚手架搭拆费(消防工程) 4.脚手架搭拆费(自动化控制仪表安装工程) |  | 项 | 1 | 2379.94 |  | 2379.94
本页小计 | [8 empty] | 179132.85
合 计 | [8 empty] | 3633073.94

## 表-11 总价措施项目清单与计价表-1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：A8教学楼-智能化 机房工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 35.77 | 28034.89
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 |  | 0
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 0
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  | 30
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 20
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  | 10
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
10 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | 28034.89
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：A8教学楼-智能化 机房工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 | 暂列金额
2 | 暂估价 | 暂估价材料合计+专业工程暂估价
2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计
2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价
3 | 计日工 | 计日工
4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 10 | 7837.54
6 | 工程优质费 | 工程优质费
7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用 | 现场签证
9 | 索赔费用 | 索赔
10 | 其他费用 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  | 7837.54 |  | —

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：A8教学楼-智能化 机房工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 3668946.37 | 9 |  | 330205.17
合 计 | [6 empty] | 330205.17
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：A8教学楼-智能化 机房工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | 元 | 60085.6383 | 0.99 |  | 59484.78
2 | 人工费 | 元 | 1831.2 | 0.99 |  | 1812.89
3 | 人工费调整 | 元 | 2379.9472 | 1 |  | 2379.95
4 | 型钢综合 | kg | 110 | 4.19 |  | 460.9
5 | 镀锌热轧圆盘条φ10以内 | kg | 5.6525 | 5.29 |  | 29.9
6 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 0.16 | 5.3 |  | 0.85
7 | 镀锌扁钢综合 | kg | 41.26 | 5.6 |  | 231.06
8 | 钢板综合 | kg | 0.49 | 4.17 |  | 2.04
9 | 镀锌钢板2.5 | m2 | 0.13 | 91.28 |  | 11.87
10 | 紫铜板30×3 | m | 386.715 | 307.98 |  | 119100.49
11 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m | 4 | 0.13 |  | 0.52
12 | 三色塑料带20mm×40m | m | 1.28 | 0.09 |  | 0.12
13 | 扁形塑料绑带 | m | 5.9441 | 0.72 |  | 4.28
14 | 尼龙绳φ0.5~1 | kg | 0.08 | 8.08 |  | 0.65
15 | 棉纱 | kg | 13.0275 | 11.47 |  | 149.43
16 | 棉纱 | kg | 0.4 | 11.47 |  | 4.59
17 | 白布 | kg | 0.7 | 2.75 |  | 1.93
18 | 白布宽900 | m | 1.01 | 4.94 |  | 4.99
19 | 白布宽900 | m | 0.14 | 4.94 |  | 0.69
20 | 铝拉铆钉M3~5 | 十个 | 0.16 | 0.87 |  | 0.14
21 | 自攻螺钉M4×30 | 十套 | 0.7 | 0.75 |  | 0.53
22 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 7.29 | 0.68 |  | 4.96
23 | 木螺钉M4×65 | 十套 | 2.1 | 0.68 |  | 1.43
24 | 镀锌带母螺栓M10×40~60 | 十套 | 0.408 | 7.5 |  | 3.06
25 | 镀锌精制螺栓1平1弹垫 M6×100以内 | 十套 | 1.02 | 1.04 |  | 1.06
26 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 3 | 0.43 |  | 1.29
27 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 10.17 | 5.04 |  | 51.26
28 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 2.04 | 5.09 |  | 10.38
29 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×200以内 | 十套 | 4.99 | 8.56 |  | 42.71
30 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M20×200以内 | 十套 | 0.41 | 35.57 |  | 14.58
31 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 0.816 | 3.15 |  | 2.57
32 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 3.264 | 3.15 |  | 10.28
33 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 0.408 | 5.82 |  | 2.37
单位工程人材机汇总表
工程名称：A8教学楼-智能化 机房工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
34 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 3.264 | 5.82 |  | 19
35 | 膨胀螺栓M12 | 十套 | 33.456 | 8.41 |  | 281.36
36 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 5.49 | 0.6 |  | 3.29
37 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 2.1 | 0.6 |  | 1.26
38 | 镀锌垫圈M10 | 个 | 8.16 | 0.18 |  | 1.47
39 | 镀锌弹簧垫圈M10 | 个 | 4.08 | 0.2 |  | 0.82
40 | 铁砂布0~2# | 张 | 20.7 | 0.94 |  | 19.46
41 | 低碳钢焊条综合 | kg | 42.55 | 6.01 |  | 255.73
42 | 低碳钢焊条综合 | kg | 0.2 | 6.01 |  | 1.2
43 | 焊锡丝综合 | kg | 1.16 | 7.69 |  | 8.92
44 | 焊锡膏 | kg | 0.73 | 47.01 |  | 34.32
45 | 焊锡膏 | kg | 0.07 | 47.01 |  | 3.29
46 | 锡基钎料 | kg | 1.16 | 52.47 |  | 60.87
47 | 锡基钎料 | kg | 0.14 | 52.47 |  | 7.35
48 | 冲击钻头φ8 | 个 | 0.7 | 3.42 |  | 2.39
49 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.024 | 8.55 |  | 0.21
50 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 0.71 | 2.76 |  | 1.96
51 | 钢锯条 | 条 | 95.86 | 0.43 |  | 41.22
52 | 轴承φ32 | 个 | 1 | 19.1 |  | 19.1
53 | 垫铁 | kg | 0.3 | 4.87 |  | 1.46
54 | U型镀锌固定条φ32以内 | 个 | 32 | 2.63 |  | 84.16
55 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 19.2 | 0.39 |  | 7.49
56 | 中砂 | m3 | 0.32 | 186 |  | 59.52
57 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 0.41 | 12.31 |  | 5.05
58 | 胶合板2440×1220×3 | m2 | 0.07 | 12.31 |  | 0.86
59 | 真丝绸布宽900 | m | 1.6 | 30.04 |  | 48.06
60 | 酚醛磁漆 | kg | 0.092 | 7.75 |  | 0.71
61 | 酚醛调和漆 | kg | 1.131 | 10.88 |  | 12.31
62 | 厚漆 | kg | 0.9945 | 10.26 |  | 10.2
63 | 防锈漆 | kg | 0.002 | 13.81 |  | 0.03
64 | 防锈漆C53-1 | kg | 2.7664 | 13.81 |  | 38.2
65 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 1.1 | 8.1 |  | 8.91
66 | 钢结构厚型防火涂料 | kg | 0.21 | 8.1 |  | 1.7
67 | 清油 | kg | 0.442 | 13.07 |  | 5.78
68 | 汽油综合 | kg | 4.99 | 10.34 |  | 51.6
单位工程人材机汇总表
工程名称：A8教学楼-智能化 机房工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
69 | 汽油综合 | kg | 0.07 | 10.34 |  | 0.72
70 | 变压器油 | kg | 0.63 | 9.81 |  | 6.18
71 | 机油综合 | kg | 0.5 | 6.96 |  | 3.48
72 | 电力复合脂 | kg | 2.44 | 14.45 |  | 35.26
73 | 电力复合脂 | kg | 0.06 | 14.45 |  | 0.87
74 | 多功能上光清洁剂 | 盒 | 3.2 | 8.2 |  | 26.24
75 | 酒精 | kg | 0.1 | 7.34 |  | 0.73
76 | 酒精 | kg | 0.56 | 7.34 |  | 4.11
77 | 801胶 | kg | 0.13 | 6.15 |  | 0.8
78 | 碳钢管D32 | kg | 31.44 | 2.85 |  | 89.6
79 | 塑料异型管D5 | m | 3.25 | 3.07 |  | 9.98
80 | 塑料异型管D2.5~5 | m | 1.6 | 2.19 |  | 3.5
81 | 塑料软管综合 | kg | 0.3 | 12.02 |  | 3.61
82 | 塑料软管D5 | m | 0.28 | 0.4 |  | 0.11
83 | 塑料软管D6 | m | 7 | 0.4 |  | 2.8
84 | 扁钢卡子25×4 | kg | 18.415 | 5.37 |  | 98.89
85 | 光盘5″ | 片 | 28 | 4.44 |  | 124.32
86 | 接地铜编织线16mm2 | m | 0.508 | 42 |  | 21.34
87 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.755 | 2.4 |  | 1.81
88 | 黄蜡带20mm×10m | 卷 | 0.14 | 8.15 |  | 1.14
89 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.1 | 53.88 |  | 5.39
90 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.23 | 53.88 |  | 12.39
91 | 铜芯橡皮花线2×16/0.15mm2 | m | 80 | 1.63 |  | 130.4
92 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 6.412 | 1.11 |  | 7.12
93 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2 | m | 195.84 | 3.32 |  | 650.19
94 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-16mm2 | m | 5.1 | 9.22 |  | 47.02
95 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 3.639 | 3.65 |  | 13.28
96 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 1.071 | 3.65 |  | 3.91
97 | 铜端子6mm2 | 个 | 195.84 | 1.74 |  | 340.76
98 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 6.09 | 2.25 |  | 13.7
99 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 2.03 | 3.17 |  | 6.44
100 | 镀锌扁钢支架40×3 | kg | 103.124 | 5.36 |  | 552.74
101 | 复印纸A4 500张/包 | 包 | 0.1 | 19.36 |  | 1.94
单位工程人材机汇总表
工程名称：A8教学楼-智能化 机房工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
102 | 脱脂棉 | kg | 1.28 | 25.13 |  | 32.17
103 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 21.66 | 0.68 |  | 14.73
104 | 钢垫板1~2 | kg | 14.05 | 4.18 |  | 58.73
105 | 双叉连接器φ32 | 个 | 2 | 9.83 |  | 19.66
106 | 蓄电池24AH | 块 | 128 | 373 |  | 47744
107 | 其他材料费 | 元 | 1312.0207 | 1 |  | 1312.02
108 | 校园网安全资源池防火墙 | 台 | 2 | 55306.19 |  | 110612.38
109 | 校园网出口防火墙 | 台 | 2 | 55306.19 |  | 110612.38
110 | 烟雾感应器 | 个(对) | 13 | 32.83 |  | 426.79
111 | 声光报警器 | 个 | 7 | 109 |  | 763
112 | 低压直流隔离转换模块 | 个 | 1 | 287.61 |  | 287.61
113 | 区域式漏水控制模块 | 个 | 14 | 242.21 |  | 3390.94
114 | 4T硬盘 | 台 | 8 | 259.51 |  | 2076.08
115 | 接地汇流排 | 块 | 5.05 | 140 |  | 707
116 | 绝缘电线 WDZ-BYJ（F）-4 | m | 37.8 | 2.86 |  | 108.11
117 | 绝缘电线 WDZ-BYJ（F）-10 | m | 78.75 | 7.26 |  | 571.73
118 | 2:8分光器 光分路器-单模-2×8均分-SC/UPC | 个 | 68 | 65 |  | 4420
119 | 网络枪型摄像机 POE供电,200万1/2.8”CMOS,镜头焦距:3.6mm | 台 | 8 | 275.98 |  | 2207.84
120 | 网络半球摄像机 POE供电,200万1/2.8”CMOS,镜头焦距:3.6mm | 台 | 8 | 259.05 |  | 2072.4
121 | 摄像机支架 | 个 | 8 | 66.73 |  | 533.84
122 | 语音短信报警器 | 套 | 1 | 309.74 |  | 309.74
123 | 六类跳线 | 条 | 16 | 14.62 |  | 233.92
124 | 电柜接口软件 | 台(套) | 4.04 | 1840 |  | 7433.6
125 | 校园网出口路由器 | 台 | 2 | 29712.24 |  | 59424.48
126 | 温湿度感应器 | 支 | 16 | 132.74 |  | 2123.84
127 | 校园网核心交换机 | 台 | 2 | 119404.5 |  | 238809
128 | 校园网安全资源池接入交换机 | 台 | 2 | 74740.33 |  | 149480.66
129 | 校园网无线AP交换机 | 台 | 2 | 119404.5 |  | 238809
130 | 数据中心48口万兆交换机 | 台 | 2 | 15419.47 |  | 30838.94
131 | 设备网核心交换机 | 台 | 2 | 119404.5 |  | 238809
132 | 24口交换机 | 台 | 1 | 2008.15 |  | 2008.15
133 | 设备网-OLT | 台 | 1 | 46150.72 |  | 46150.72
134 | 校园网-OLT | 台 | 2 | 85875 |  | 171750
单位工程人材机汇总表
工程名称：A8教学楼-智能化 机房工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
135 | 硬盘录像机 | 台 | 1 | 1176.79 |  | 1176.79
136 | 市电配电柜 | 台 | 1 | 104437.8 |  | 104437.8
137 | 动力配电柜 | 台 | 1 | 9781.28 |  | 9781.28
138 | 电池架 | 台 | 8 | 1000 |  | 8000
139 | UPS配电箱 | 台 | 1 | 557.55 |  | 557.55
140 | 电池分开关盒 | 台 | 4 | 340 |  | 1360
141 | 电池汇流盒 | 台 | 1 | 2614.56 |  | 2614.56
142 | SDN控制器1.产品釆用软硬件一体化设备，配置SDN软件，提供配套服务器，配置1台服务器，提供CPU：2*8核心，2.1GHz； 64G内存；≥2个10/100/1000M 以太网电接口， ≥2个万兆以以太网光接口： 2个万兆单模光模块，2块1. 8TB 1000转2. 5寸企业级 硬盘。2.设备支持OpenFlow V1. 0. V1. 3,NETCONF. telnet等协议。能够实现终端即插即用，自动识别绑定IP、MAC地址。对免认证终端实现在线审批，支持微信一点端审批,对免认证终端的接入进行统一集中管理。 3.配置支持IP地址可视化管理、安全服务链、策略随行、业务隔离功能授权。配置10万终端准入授权，500个网络设备管理授权。2个万兆单模光模块。 4.控制器能自动判断静态IP、动态IP、设备的接口 IP、排除IP、IP地址冲突，能直观显示哪些靜态IP地址是否可以分配.哪些IP地址不可分配。 | 个 | 2 | 10182.13 |  | 20364.26
143 | 漏水感应绳 | 个 | 14 | 162.61 |  | 2276.54
144 | 总开关盒 | 台 | 1 | 1627.5 |  | 1627.5
145 | 封闭通道系统 | 套 | 4 | 47592.04 |  | 190368.16
146 | 监控平台软件（综合监控系统客户端平台软件、三维场景实时预览软件、监控主机授权） | 套 | 1 | 103730.4 |  | 103730.4
147 | 工业平板电脑 | 套 | 4 | 2212.39 |  | 8849.56
148 | 网管系统 | 套 | 1 | 22615.05 |  | 22615.05
单位工程人材机汇总表
工程名称：A8教学楼-智能化 机房工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
149 | 堡垒机1U机架式软硬一体设备，专用硬件平台和安全操作系统，6个干兆电口,1个Console管理口，存储容量1TB.单电源.带液晶面板，2个扩展槽。 最大刻800路字符会话或200路图形会话并发。 出厂默认带5个试用资源授权.包含50个正式资源授权.扩充被管资源数需要购买正式授权；免费赠送应用发布软件（需客户自备服务器、Window Server操作系统与 Windows远程桌面授权） | 台(套) | 1 | 116283.2 |  | 116283.2
150 | 校园网安全资源池行为审计流控 | 台(套) | 1 | 69522.12 |  | 69522.12
151 | 校园网安全资源池态势感知含探针 | 台(套) | 1 | 384302.54 |  | 384302.54
152 | 监控服务器 | 台(套) | 1 | 7168.14 |  | 7168.14
153 | 一体化环境监控主机 | 台(套) | 2 | 19894.69 |  | 39789.38
154 | 校园网安全资源池日志审计 | 台(套) | 1 | 74204.65 |  | 74204.65
155 | 校园网安全资源池运维审计 | 台(套) | 1 | 75880 |  | 75880
156 | 校园网出口入侵防御 | 台(套) | 2 | 56205 |  | 112410
157 | 机柜 600×1200×2000mm | 个 | 78 | 4397.65 |  | 343016.7
158 | 精密列头柜1/2 | 个 | 2 | 12437.13 |  | 24874.26
159 | 精密列头柜3 | 个 | 1 | 12429.84 |  | 12429.84
160 | 精密列头柜4 | 个 | 1 | 12424.98 |  | 12424.98
161 | UPS主机 | 套 | 1 | 139063.91 |  | 139063.91
162 | 蓄电池 | 个 | 128 | 208 |  | 26624
163 | 机上人工 | 工日 | 23.53 | 227.7 |  | 5357.78
164 | 折旧费 | 元 | 2666.8637 | 1 |  | 2666.86
165 | 检修费 | 元 | 307.923 | 1 |  | 307.92
166 | 维护费 | 元 | 1618.5044 | 1 |  | 1618.5
167 | 安拆费 | 元 | 159.9665 | 1 |  | 159.97
168 | 汽油(机械用) | kg | 545.1741 | 10.34 |  | 5637.1
169 | 柴油(机械用)0# | kg | 15.3522 | 8.79 |  | 134.95
170 | 电(机械用) | kW·h | 804.5867 | 0.8 |  | 643.67
171 | 校验费 | 元 | 549.293 | 1 |  | 549.29
| 合计 |  |  |  |  | 3594130.25