## 表-04 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：A8教学楼-智能化 机房精密空调工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1003300.59
1.1 | 精密空调系统 | 1003300.59
2 | 措施合计 | 9336.87
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 8035.99
2.2 | 其他措施费 | 1300.88
3 | 其他项目 | 2246.57 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 2246.57
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1014884.03
5 | 增值税销项税额 | 91339.56 |  |  | －
6 | 总造价 | 1106223.59
工程造价合计 |  | 1,106,223.59 |  |  | 0

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表-1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：A8教学楼-智能化 机房精密空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 精密空调系统 | [6 empty] | 1003300.59
1 | 030701003001 | 房间级精密空调（上送风） | 房间级精密空调（上送风） 1）在机组室内回风工况24℃/50%RH下：总冷量22kW、显冷量19.8kW；上送风 风冷恒温恒湿 常温型； 2)采用单台Copland涡旋压缩机，螺纹连接； 3）循环送风量为6000m3/h； 4）V或A型蒸发器； 5）室内机尺寸小于800×800×2000mm(宽深高），重量253kg； 6）冷媒R410a； |  | 台 | 2 | 45740.84 |  | 91481.68
2 | 030701003002 | 风冷直膨式列间空调（R410A) | 风冷直膨式列间空调（R410A) 1）在机组送风温度24℃/冷凝温度45℃下：制冷量42.5KW 左右导风格栅水平送风机组，带冷凝水泵； 2)7英寸触摸屏 3）循环风量为8500m³ ； 4）加热能力为6KW ； 5）加湿能力为1.5KG/H； 6）采用R410a制冷剂，Copland变频涡旋压缩机，冷量输出20%-100%连续调节; 7）采用8个独立热插拔的离心EC风机，内置直流电源模块; |  | 台 | 12 | 75840.84 |  | 910090.08
3 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.其他工程系统调试费_空调系统调试费(包括设备、风管系统及防腐绝热)(通风空调工程) |  | 系统 | 1 | 1728.83 |  | 1728.83
|  | 措施项目 | [6 empty] | 1300.88
4 | 031302007001 | 高层施工增加 | 1.高层建筑增加费_高度40m以下(通风空调工程) |  | 项 | 1 | 650.44 |  | 650.44
5 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费(通风空调工程) |  | 项 | 1 | 650.44 |  | 650.44
本页小计 | [8 empty] | 1004601.47
合 计 | [8 empty] | 1004601.47

## 表-11 总价措施项目清单与计价表-1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：A8教学楼-智能化 机房精密空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 35.77 | 8035.99
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 |  | 0
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 |  | 0
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  |  | 30
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 20
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  |  | 10
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
10 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | 8035.99
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：A8教学楼-智能化 机房精密空调工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 | 暂列金额
2 | 暂估价 | 暂估价材料合计+专业工程暂估价
2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计
2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价
3 | 计日工 | 计日工
4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 10 | 2246.57
6 | 工程优质费 | 工程优质费
7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用 | 现场签证
9 | 索赔费用 | 索赔
10 | 其他费用 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  | 2246.57 |  | —

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：A8教学楼-智能化 机房精密空调工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1014884.03 | 9 |  | 91339.56
合 计 | [6 empty] | 91339.56
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：A8教学楼-智能化 机房精密空调工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 人工费 | 元 | 21376.74 | 0.99 |  | 21162.97
2 | 人工费调整 | 元 | 1819.3797 | 1 |  | 1819.38
3 | 棉纱 | kg | 6.3 | 11.47 |  | 72.26
4 | 金属膨胀螺栓M12 | 十套 | 16.8 | 16 |  | 268.8
5 | 其他材料费 | 元 | 10.22 | 1 |  | 10.22
6 | 材料费调整 | 元 | 962.9147 | 1 |  | 962.91
7 | 房间级精密空调（上送风） | 台 | 2 | 43400 |  | 86800
8 | 风冷直膨式列间空调（R410A) | 台 | 12 | 73500 |  | 882000
9 | 机上人工 | 工日 | 2.8 | 227.7 |  | 637.56
10 | 折旧费 | 元 | 23.268 | 1 |  | 23.27
11 | 检修费 | 元 | 7.476 | 1 |  | 7.48
12 | 维护费 | 元 | 19.936 | 1 |  | 19.94
13 | 安拆费 | 元 | 25.48 | 1 |  | 25.48
14 | 电(机械用) | kW·h | 88.2 | 0.8 |  | 70.56
| 合计 |  |  |  |  | 993880.83