## Sheet1 (hidden)
汇总表
工程名称：阳江港吉树作业区#J15~16码头
序号 | 单位工程名称 | 上报金额（元） | 财局审核金额（元） | 核减/增 | 核减/增（万元） | 备注
一 | 水运工程 | 300271531 | 266793611.8771 | -33477919.1229 | -3347.7919 | 含保险费106.77万，部分费用放入检测中
1 | 一般工程 | 10029515 | 7974233.7371 | -2055281.2629 | -205.5281 | 200KW柴油发电机组在定额中以给市政点，此部分无具体方案暂扣30万；对讲机作用，是否为施工方便购买，在管理费中考虑等；暂未考虑临时用地费用，资料无法体现是否在用工内，且临时用地是否为施工单位出，暂扣 |  |  | 269729400.3271 | 268661647.39
1.1 | 其他 | 9102082.7 | 6906480.8 | -2195601.9 | -219.5602 | 调整：根据粤交基〔 2020 〕737号调整规费、安全生产费、临时航道浮标灯、施工期间海上通航警戒（工期不明确，暂定18个月）；根据意见临时道路调整土方（土方资源费按4元/m3，运距20km），调整电缆单价 |  |  | 51983
1.2 | 保险费 | 927432.3 | 1067752.9371 | 140320.6371 | 14.0321 | 调整：粤交基〔 2020 〕737号保险费按0.4%计入
2 | 疏浚工程 | 16808890 | 14475864.17 | -2333025.83 | -233.3026 | 调整：根据粤交基〔 2020 〕737号调整规费、安全生产费及挖深幅度差 | 调整增加护岸挖方
3 | 水工工程 | 171318408 | 163694595.57 | -7623812.43 | -762.3812 | 橡胶护舷DA-A600数量为55套，送审单价19万/组，审核单价为1.2万，此部分核减约1000万，信息价及工程量约307.80万差异，需要对数 | 调整钢护筒量，暂按1次摊销考虑，需要设计回复 |  |  | 54 | 10260000
3.1 | 通用泊位 |  | 49419817.05 |  | 0
3.11 | 码头（前方桩台） |  | 20272637.33 |  | 0
3.12 | 码头（后方桩台） |  | 15100735.9 |  | 0 |  |  |  | 350000000 | 1575000
3.13 | 码头（前方管理用房平台） |  | 1039352.25 |  | 0
3.14 | 码头接岸(非引桥段) |  | 1017398.39 |  | 0
3.15 | 码头接岸(南引桥段) |  | 184616.5 |  | 0
3.16 | 1号引桥(南引桥) |  | 11805076.68 |  | 0
3.2 | 风电泊位 |  | 114274778.52 |  | 0
3.21 | 二突堤（中引桥） |  | 34674623.42 |  | 0
3.22 | 码头接岸(中引桥段) |  | 338454.94 |  | 0
3.23 | 北引桥 |  | 47923824.11 |  | 0
3.24 | 码头接岸（北引桥段） |  | 750800.65 |  | 0
3.25 | 靠船平台 前桩台 |  | 7512706.18 |  | 0
3.26 | 靠船平台 后桩台 |  | 20525726.54 |  | 0
3.27 | 靠船平台接岸结构 |  | 2060039.75 |  | 0
3.28 | 排海口 |  | 488602.93 |  | 0
4 | 地基处理工程 | 48121421 | 28684232.22 | -19437188.78 | -1943.7189 | 送审堆载山皮土综合单价159.47元/m3单价偏高；堆载预压单价偏高、主材价单价偏高，且真空堆载预压含土工布及编制布，送审重复考虑
5 | 道路堆场工程 | 53993297 | 51964686.18 | -2028610.82 | -202.8611 | 上皮土考虑利用影响70万，类别及工程量差异70万，工程量及单价差异360.84万 | 部分调整位置至地基处理专业
二 | 房建、安装工程 | 41269168.77 | 28426343.47 | -12842825.3 | -1284.2825 |  |  | 64348.24 | 5.2216
1 | 变电所 | 4571724.26 | 3363327.53 | -1208396.73 | -120.8397
1.1 | 变电所#建筑装饰 | 800792.51 | 868185.79 | 67393.28 | 6.7393 | 1.带形基础因工程量差异，此项核增约1.75万元； 2.电缆沟因综合单价差异，此项核增约1.36万元；3.预埋铁件（电缆沟），因综合单价及工程量差异，此项核增约0.74万元； |  |  |  | -16.4398
1.2 | 变电所#电气 | 3664352.89 | 2421673.31 | -1242679.58 | -124.268 | 1.高压柜体主材价差异，此项核减约50.63万元； 2.干式变压器主材价差异，此项核减约16.71万元； 3.低压柜体主材价差异，此项核减约52.92万元； |  |  |  | 土建装饰共核减约53万
1.3 | 变电所#控制工程 | 58020.71 | 28506.08 | -29514.63 | -2.9515 | 1.室内球形摄像机主材价差异，此项核减约1.05万元；
1.4 | 变电所#通风空调 | 42259.41 | 41990.42 | -268.99 | -0.026899
1.5 | 变电所#给排水 | 3713.85 | 1684.46 | -2029.39 | -0.20294 | 1.套管工程量差异，此项核减约0.11万元； |  | 971179.92 | 441951
1.6 | 变电所#消防水 | 2584.89 | 1287.47 | -1297.42 | -0.12974 | 1.手提式干粉灭火器及灭火器放置箱主材价差异，此项核减约0.13万元； |  |  | 529228.92
2 | 维修间 | 1048364.5 | 1034866.9 | -13497.6 | -1.3498
2.1 | 维修间#建筑装饰 | 764789.32 | 819985.23 | 55195.91 | 5.5196 | 1.土方工程，工程量差异，此项核增约0.75万元； 2.室内地坪，因综合单价及工程量差异，此项核增约0.74万元；3.现浇构件钢筋，因工程量差异，此项核增约0.9万
2.2 | 维修间#电气 | 213848.83 | 169202.48 | -44646.35 | -4.4646 | 1.配电箱询价未回复，此项核减约2.98万元；
2.3 | 维修间#控制工程 | 48424.01 | 23765.32 | -24658.69 | -2.4659 | 1.室内球形摄像机主材价差异，此项核减约0.97万元；
2.4 | 维修间#通风空调 | 5511.29 | 8930.11 | 3418.82 | 0.34188 | 1.风机主材价差异，此项核增约0.34万元；
2.5 | 维修间#给排水 | 14067.78 | 12125.99 | -1941.79 | -0.19418 | 1.管道工程量差异，此项核减约0.27万元；
2.6 | 维修间#消防水 | 1723.27 | 857.77 | -865.5 | -0.08655
3 | 1#门卫 | 132922.97 | 97412.5 | -35510.47 | -3.551
3.1 | 1#门卫#建筑装饰 | 83444.35 | 60278.43 | -23165.92 | -2.3166 | 1.电动伸缩门送审工程量偏高，此项核减2.1万元
3.2 | 1#门卫#电气 | 19036.44 | 21850.39 | 2813.95 | 0.2814 | 1.电缆主材单价差异，此项核增约0.28万元
3.3 | 1#门卫#通风空调 | 3142.97 | 2907.51 | -235.46 | -0.023546
3.4 | 1#门卫#通信工程 | 26868.4 | 12161.72 | -14706.68 | -1.4707 | 1.通信设备主材价差异，此项核减约1.47万元
3.5 | 1#门卫#消防水 | 430.81 | 214.45 | -216.36 | -0.021636
4 | 2#门卫 | 103817.66 | 70661.59 | -33156.07 | -3.3156
4.1 | 2#门卫#建筑装饰 | 68858.94 | 40212.56 | -28646.38 | -2.8646 | 1.电动伸缩门送审工程量偏高，此项核减1.34万元
4.2 | 2#门卫#电气 | 13546.41 | 15457.14 | 1910.73 | 0.19107 | 1.电缆主材单价差异，此项核增约0.19万元
4.3 | 2#门卫#通风空调 | 3142.97 | 2907.51 | -235.46 | -0.023546
4.4 | 2#门卫#通信工程 | 17838.53 | 11869.93 | -5968.6 | -0.59686 | 1.通信设备主材价差异，此项核减约0.6万元
4.5 | 2#门卫#消防水 | 430.81 | 214.45 | -216.36 | -0.021636
5 | 3#门卫 | 105800.45 | 69822.14 | -35978.31 | -3.5978
5.1 | 3#门卫#建筑装饰 | 67869.37 | 38461.39 | -29407.98 | -2.9408 | 1.电动伸缩门送审工程量偏高，此项核减1.6万元
5.2 | 3#门卫#电气 | 13676.11 | 16237.79 | 2561.68 | 0.25617 | 1.电缆主材单价差异，此项核增约0.26万元
5.3 | 3#门卫#通风空调 | 3142.97 | 2907.51 | -235.46 | -0.023546
5.4 | 3#门卫#通信工程 | 20681.19 | 12001 | -8680.19 | -0.86802 | 1.通信设备主材价差异，此项核减约0.87万元
5.5 | 3#门卫#消防水 | 430.81 | 214.45 | -216.36 | -0.021636
6 | 前方管理用房 | 257973.28 | 164813.34 | -93159.94 | -9.316
6.1 | 前方管理用房#建筑装饰 | 131844.68 | 57554.74 | -74289.94 | -7.429 | 1.因内外墙、屋面彩板复合材料单价差异，此项共核减约6.5万元
6.2 | 前方管理用房#电气 | 64050.2 | 70848.18 | 6797.98 | 0.6798
6.3 | 前方管理用房#通风空调 | 9144.11 | 15811.05 | 6666.94 | 0.66669
6.4 | 前方管理用房#通信工程 | 40748.43 | 11954.86 | -28793.57 | -2.8794 | 1.通信设备主材价差异，此项核减约2.88万元
6.5 | 前方管理用房#给排水 | 11755.05 | 8430.06 | -3324.99 | -0.3325
6.6 | 前方管理用房#消防水 | 430.81 | 214.45 | -216.36 | -0.021636
7 | 室外工程 | 23744636.49 | 16794064.34 | -6950572.15 | -695.0572
7.1 | 室外工程#电气工程 | 5510195.95 | 5250493.23 | -259702.72 | -25.9703 | 1.高杆灯主材价差异，此项核减约21.56万元； 2.高杆灯基础工程量差异，此项核减约6.46万元；
7.2 | 室外工程#控制工程 | 449618.3 | 164014.83 | -285603.47 | -28.5603 | 1.生产安防室外球形摄像机主材价差异，此项核减约3.175万元； 2.视频监控设备工程量差异，此项核减约14.64万元；
7.3 | 室外工程#通信工程 | 522465.7 | 432720.72 | -89744.98 | -8.9745 | 1.玻璃钢管道工程量差异，此项核减约1.81万元； 2.通信设备工程量差异，此项核减约7.69万元；
7.4 | 室外工程#给排水 | 13210737.73 | 8003040.89 | -5207696.84 | -520.7697 | 1.HMPP聚丙烯缠绕结构壁管材B型管主材价差异，此项核减约258.86万元； 2.800*700平篦式雨水口（重型井）工程量差异，此项核减约19.02万元； 3.1300*1300阀门井（重型井）工程量差异，此项核减约17.49万元； 4.2630*2630不带篦雨水检查井（轻型井）工程量差异，此项核减约3.61万元； 5.2630*2630带篦雨水检查井（重型井）工程量差异，此项核减约17.46万元； 6.1300*1300带篦雨水检查井（重型井）工程量差异，此项核减约41.79万元； 7.1650*1650带篦雨水检查井（重型井）工程量差异，此项核减约48.25万元； 8.防潮井工程量差异，此项核减约17.98万元；
7.5 | 室外工程#消防水 | 2544339.16 | 1609631.09 | -934708.07 | -93.4708 | 1.孔网钢骨架聚乙烯复合管主材价差异，此项核减约32.62万元； 2.D1500消火栓井工程量差异，此项核减约4.83万元；3.1300*1300阀门井（重型井）工程量差异，此项核减约13.55万元；
7.6 | 国旗# | 27884.88 | 17522.9 | -10361.98 | -1.0362
7.7 | 篮球场# | 409743.85 | 370688.98 | -39054.87 | -3.9055 | 1.成品固定式篮板综合单价差异，核减约2.22万元； 2.塑胶面层，综合单价差异，核减约1.46万元；
7.8 | 标识墙# | 16917.69 | 21140.94 | 4223.25 | 0.42233
7.9 | 围墙# | 1052733.23 | 924810.76 | -127922.47 | -12.7922 | 1.砖基础，工程量差异，核减金额3.08万元 2.块料墙面 釉面砖、100mm*100mm，工程量差异，核减约8.83万元； 3.脚手架工程，因综合单价及工程量差异，此项核减约2.17万元； 4.压顶模板，因综合单价及工程量差异，此项核减约10万元；
8 | 导助航工程 | 2504213.55 | 1723413.12 | -780800.43 | -78.08
8.1 | 导助航# | 2504213.55 | 1723413.12 | -780800.43 | -78.08
9 | 环保及劳动安全卫生 | 8799715.61 | 5107962.01 | -3691753.6 | -369.1754
9.1 | 机修车间冲洗、含油污水处理设施设备 | 5061584.67 | 1275878.76 | -3785705.91 | -378.5706 | 1.设备综合单价差异，核减378.57万元
9.2 | 生活污水处理系统 | 2067276.06 | 2220513.27 | 153237.21 | 15.3237 | 1.设备综合单价差异，增加15.32万元
9.3 | 防倒灌设备 | 1374198.21 | 1273274.33 | -100923.88 | -10.0924 | 1.设备综合单价差异，核减10.09万元
9.4 | 维修间含油污水处理池 | 98727.19 | 114957.51 | 16230.32 | 1.623
9.5 | 维修间含油污水处理池 | 197929.48 | 223338.14 | 25408.66 | 2.5409
三 | 检测及检测费用 | 5951024 | 1212375.33 | -4738648.67 | -473.8649
10 | 监测、检测 | 5951024 | 1212375.33 | -4738648.67 | -473.8649 | 地基处理、码头监测、房建检测监测暂估无具体检测内容，暂扣约500万
五 | 预留金 | 17374586.1885 | 14821616.5339 | -2552969.6546 | -255.297
| 合计 | 364866309.9585 | 311253947.2109 | -53612362.7476 | -5361.2363

## 上次发出稿 (hidden)
汇总表
工程名称：阳江港吉树作业区#J15~16码头
序号 | 单位工程名称 | 上报金额（元） | 财局审核金额（元） | 核减/增 | 核减/增（万元） | 备注
一 | 水运工程 | 300271531 | 279003587.3421 | -21267943.6579 | -2126.7944 | 暂用旧编规，影响金额约2000万
1 | 一般工程 | 10029515 | 9770169.9621 | -259345.0379 | -25.9345 | 1.200KW柴油发电组在定额中以给市政用电，此部分暂扣30万；对讲机，否否为施工方便购买，在管理费中考虑，临时用地，资料无法体现是否在施工范围内，暂扣50万3.竣工文件编制根据编规说明，竣工图问津在设计费中考虑，暂扣4.施工措施项目、其他项目不明确，是否为厂区内办公房等，厂区内公房等再临设费中已考虑，不重复计取；预制场费用，因定额已考虑预制场使用费，暂扣除300万，待后期决定后再调整 |  | 284980716.8721 | 283845335.53
1.1 | 其他（临时工程） | 9102082.7 | 8634788.62 | -467294.08 | -46.7294 | 变压器暂定（缺少参数） |  | 51983
1.2 | 保险费 | 927432.3 | 1135381.3421 | 207949.0421 | 20.7949 | 调整：粤交基〔 2020 〕737号保险费按0.4%计入 |  | 283845335.53
2 | 疏浚工程 | 16808890 | 18032546.03 | 1223656.03 | 122.3656 | 1.信息价差异，调增122.37万
3 | 水工工程 | 171318408 | 162224026.01 | -9094381.99 | -909.4382 | 1.工程量差异，计主材价差异
3.1 | 通用泊位 |  | 50088442.08 |  | 0
3.11 | 码头（前方桩台） |  | 22299436.36 |  | 0 |  | 572.8155
3.12 | 码头（后方桩台） |  | 14672915.02 |  | 0 |  |  | 350000000 | 1575000
3.13 | 码头（前方管理用房平台） |  | 1040870.68 |  | 0
3.14 | 码头接岸(非引桥段) |  | 945277.34 |  | 0
3.15 | 码头接岸(南引桥段) |  | 170224.47 |  | 0
3.16 | 1号引桥(南引桥) |  | 10959718.21 |  | 0
3.2 | 风电泊位 |  | 112135583.93 |  | 0
3.21 | 二突堤（中引桥） |  | 36240508.69 |  | 0
3.22 | 码头接岸(中引桥段) |  | 312610.39 |  | 0
3.23 | 北引桥 |  | 45509555.07 |  | 0
3.24 | 码头接岸（北引桥段） |  | 695777.75 |  | 0
3.25 | 靠船平台 前桩台 |  | 8279935.38 |  | 0
3.26 | 靠船平台 后桩台 |  | 18727886.09 |  | 0
3.27 | 靠船平台接岸结构 |  | 1910133.05 |  | 0
3.28 | 排海口 |  | 459177.51 |  | 0
4 | 地基处理工程 | 48121421 | 31911949.01 | -16209471.99 | -1620.9472 | 1.送审山皮土单价100元/m3，审核山皮土51.10元/m3，暂扣约1200万，其他信息价及工程量误差约418万
5 | 道路堆场工程 | 53993297 | 57064896.33 | 3071599.33 | 307.1599 | 送审未报，增加钢护筒量，调整钢护筒直径，增加206.82，调整工程量及桩土类别100万
二 | 房建、安装工程 | 41269168.77 | 34309070.68 | -6960098.09 | -696.0098 |  | 64348.24 | 5.2216 | 31730198.6
1 | 变电所 | 4571724.26 | 3400580.02 | -1171144.24 | -117.1144
1.1 | 变电所#建筑装饰 | 800792.51 | 868381.81 | 67589.3 | 6.7589 | 1.带形基础因工程量差异，此项核增约1.75万元； 2.电缆沟因综合单价差异，此项核增约1.36万元；3.预埋铁件（电缆沟），因综合单价及工程量差异，此项核增约0.74万元； |  |  | -38.713
1.2 | 变电所#电气 | 3664352.89 | 2452146.32 | -1212206.57 | -121.2207 | 1.高压柜体主材价差异，此项核减约50.63万元； 2.干式变压器主材价差异，此项核减约16.71万元； 3.低压柜体主材价差异，此项核减约52.92万元； |  |  | 土建装饰共核减约53万
1.3 | 变电所#控制工程 | 58020.71 | 35089.54 | -22931.17 | -2.2931 | 1.室内球形摄像机主材价差异，此项核减约1.05万元；
1.4 | 变电所#通风空调 | 42259.41 | 41990.42 | -268.99 | -0.026899
1.5 | 变电所#给排水 | 3713.85 | 1684.46 | -2029.39 | -0.20294 | 1.套管工程量差异，此项核减约0.11万元； | 971179.92 | 441951
1.6 | 变电所#消防水 | 2584.89 | 1287.47 | -1297.42 | -0.12974 | 1.手提式干粉灭火器及灭火器放置箱主材价差异，此项核减约0.13万元； |  | 529228.92
2 | 维修间 | 1048364.5 | 1080042.5 | 31678 | 3.1678
2.1 | 维修间#建筑装饰 | 764789.32 | 820200.93 | 55411.61 | 5.5412 | 1.土方工程，工程量差异，此项核增约0.75万元； 2.室内地坪，因综合单价及工程量差异，此项核增约0.74万元；3.现浇构件钢筋，因工程量差异，此项核增约0.9万
2.2 | 维修间#电气 | 213848.83 | 205039.25 | -8809.58 | -0.88096 | 1.配电箱询价未回复，此项核减约2.98万元；
2.3 | 维修间#控制工程 | 48424.01 | 31399.19 | -17024.82 | -1.7025 | 1.室内球形摄像机主材价差异，此项核减约0.97万元；
2.4 | 维修间#通风空调 | 5511.29 | 8930.11 | 3418.82 | 0.34188 | 1.风机主材价差异，此项核增约0.34万元；
2.5 | 维修间#给排水 | 14067.78 | 13615.25 | -452.53 | -0.045253 | 1.管道工程量差异，此项核减约0.27万元；
2.6 | 维修间#消防水 | 1723.27 | 857.77 | -865.5 | -0.08655
3 | 1#门卫 | 132922.97 | 99232.17 | -33690.8 | -3.3691
3.1 | 1#门卫#建筑装饰 | 83444.35 | 60278.43 | -23165.92 | -2.3166 | 1.电动伸缩门送审工程量偏高，此项核减2.1万元
3.2 | 1#门卫#电气 | 19036.44 | 21850.39 | 2813.95 | 0.2814 | 1.电缆主材单价差异，此项核增约0.28万元
3.3 | 1#门卫#通风空调 | 3142.97 | 2907.51 | -235.46 | -0.023546
3.4 | 1#门卫#通信工程 | 26868.4 | 13981.39 | -12887.01 | -1.2887 | 1.通信设备主材价差异，此项核减约1.47万元
3.5 | 1#门卫#消防水 | 430.81 | 214.45 | -216.36 | -0.021636
4 | 2#门卫 | 103817.66 | 72481.06 | -31336.6 | -3.1337
4.1 | 2#门卫#建筑装饰 | 68858.94 | 40212.56 | -28646.38 | -2.8646 | 1.电动伸缩门送审工程量偏高，此项核减1.34万元
4.2 | 2#门卫#电气 | 13546.41 | 15457.14 | 1910.73 | 0.19107 | 1.电缆主材单价差异，此项核增约0.19万元
4.3 | 2#门卫#通风空调 | 3142.97 | 2907.51 | -235.46 | -0.023546
4.4 | 2#门卫#通信工程 | 17838.53 | 13689.4 | -4149.13 | -0.41491 | 1.通信设备主材价差异，此项核减约0.6万元
4.5 | 2#门卫#消防水 | 430.81 | 214.45 | -216.36 | -0.021636
5 | 3#门卫 | 105800.45 | 71642.56 | -34157.89 | -3.4158
5.1 | 3#门卫#建筑装饰 | 67869.37 | 38461.39 | -29407.98 | -2.9408 | 1.电动伸缩门送审工程量偏高，此项核减1.6万元
5.2 | 3#门卫#电气 | 13676.11 | 16237.79 | 2561.68 | 0.25617 | 1.电缆主材单价差异，此项核增约0.26万元
5.3 | 3#门卫#通风空调 | 3142.97 | 2907.51 | -235.46 | -0.023546
5.4 | 3#门卫#通信工程 | 20681.19 | 13821.42 | -6859.77 | -0.68598 | 1.通信设备主材价差异，此项核减约0.87万元
5.5 | 3#门卫#消防水 | 430.81 | 214.45 | -216.36 | -0.021636
6 | 前方管理用房 | 257973.28 | 173850.85 | -84122.43 | -8.4122
6.1 | 前方管理用房#建筑装饰 | 131844.68 | 57555.69 | -74288.99 | -7.4289 | 1.因内外墙、屋面彩板复合材料单价差异，此项共核减约6.5万元
6.2 | 前方管理用房#电气 | 64050.2 | 75720.94 | 11670.74 | 1.1671
6.3 | 前方管理用房#通风空调 | 9144.11 | 15811.08 | 6666.97 | 0.6667
6.4 | 前方管理用房#通信工程 | 40748.43 | 13840.28 | -26908.15 | -2.6908 | 1.通信设备主材价差异，此项核减约2.88万元
6.5 | 前方管理用房#给排水 | 11755.05 | 10708.41 | -1046.64 | -0.10466
6.6 | 前方管理用房#消防水 | 430.81 | 214.45 | -216.36 | -0.021636
7 | 室外工程 | 23744636.49 | 21724384.5 | -2020251.99 | -202.0252
7.1 | 室外工程#电气工程 | 5510195.95 | 5608003.03 | 97807.08 | 9.7807 | 1.高杆灯主材价差异，此项核减约21.56万元； 2.高杆灯基础工程量差异，此项核减约6.46万元；
7.2 | 室外工程#控制工程 | 449618.3 | 317072.17 | -132546.13 | -13.2546 | 1.生产安防室外球形摄像机主材价差异，此项核减约3.175万元； 2.视频监控设备工程量差异，此项核减约14.64万元；
7.3 | 室外工程#通信工程 | 522465.7 | 501036.95 | -21428.75 | -2.1429 | 1.玻璃钢管道工程量差异，此项核减约1.81万元； 2.通信设备工程量差异，此项核减约7.69万元；
7.4 | 室外工程#给排水 | 13210737.73 | 11811366.04 | -1399371.69 | -139.9372 | 1.HMPP聚丙烯缠绕结构壁管材B型管主材价差异，此项核减约258.86万元； 2.800*700平篦式雨水口（重型井）工程量差异，此项核减约19.02万元； 3.1300*1300阀门井（重型井）工程量差异，此项核减约17.49万元； 4.2630*2630不带篦雨水检查井（轻型井）工程量差异，此项核减约3.61万元； 5.2630*2630带篦雨水检查井（重型井）工程量差异，此项核减约17.46万元； 6.1300*1300带篦雨水检查井（重型井）工程量差异，此项核减约41.79万元； 7.1650*1650带篦雨水检查井（重型井）工程量差异，此项核减约48.25万元； 8.防潮井工程量差异，此项核减约17.98万元；
7.5 | 室外工程#消防水 | 2544339.16 | 2152560.47 | -391778.69 | -39.1779 | 1.孔网钢骨架聚乙烯复合管主材价差异，此项核减约32.62万元； 2.D1500消火栓井工程量差异，此项核减约4.83万元；3.1300*1300阀门井（重型井）工程量差异，此项核减约13.55万元；
7.6 | 国旗# | 27884.88 | 17522.9 | -10361.98 | -1.0362
7.7 | 篮球场# | 409743.85 | 370681.97 | -39061.88 | -3.9062 | 1.成品固定式篮板综合单价差异，核减约2.22万元； 2.塑胶面层，综合单价差异，核减约1.46万元；
7.8 | 标识墙# | 16917.69 | 21143.55 | 4225.86 | 0.42259
7.9 | 围墙# | 1052733.23 | 924997.42 | -127735.81 | -12.7736 | 1.砖基础，工程量差异，核减金额3.08万元 2.块料墙面 釉面砖、100mm*100mm，工程量差异，核减约8.83万元； 3.脚手架工程，因综合单价及工程量差异，此项核减约2.17万元； 4.压顶模板，因综合单价及工程量差异，此项核减约10万元；
8 | 导助航工程 | 2504213.55 | 2578872.08 | 74658.53 | 7.4659 | 1.调整备用量3座，航标灯询价价格差异
8.1 | 导助航# | 2504213.55 | 2578872.08 | 74658.53 | 7.4659
9 | 环保及劳动安全卫生 | 8799715.61 | 5107984.94 | -3691730.67 | -369.1731
9.1 | 机修车间冲洗、含油污水处理设施设备 | 5061584.67 | 3496392.03 | -1565192.64 | -156.5193 | 1.设备综合单价差异，核减378.57万元
9.2 | 生活污水处理系统 | 2067276.06 | 223349.54 | -1843926.52 | -184.3927 | 1.设备综合单价差异，增加15.32万元
9.3 | 防倒灌设备 | 1374198.21 | 1273274.33 | -100923.88 | -10.0924 | 1.设备综合单价差异，核减10.09万元
9.4 | 维修间含油污水处理池 | 98727.19 | 114969.04 | 16241.85 | 1.6242
9.5 | 维修间含油污水处理池 | 197929.48 |  | -197929.48 | -19.7929
三 | 检测及检测费用 | 5951024 | 3398257.45 | -2552766.55 | -255.2767 | 审核优先交通建设工程试验检测收费项目及标准
10 | 监测、检测 | 5951024 | 3398257.45 | -2552766.55 | -255.2767
五 | 预留金 | 10424751.7131 | 9501327.4642 | -923424.2489 | -92.3424
| 合计 | 357916475.4831 | 326212242.9363 | -31704232.5468 | -3170.4233

## 汇总表 (新)1014 (hidden)
预算审核对比汇总表
工程名称：阳江港吉树作业区#J15~16码头
序号 | 单位工程名称 | 送审金额（元） | 审核金额（元） | 核减/增 | 核减/增（万元） | 备注
一 | 水运工程 | 300271531 | 287493321.9784 | -12778209.0216 | -1277.8209 |  | 暂用旧编规，影响金额约2000万
1 | 一般工程 | 10029515 | 8943277.9184 | -1086237.0816 | -108.6237 | 1.200KW柴油发电组在定额中以给市政用电，此部分扣30万；对讲机，在管理费中考虑，临时用地，资料无法体现是否在施工范围内，扣50万 3.竣工文件编制根据编规说明，竣工图在设计费中考虑，4.施工措施项目、其他项目不明确，厂区内公房等再临设费中已考虑，不重复计取；预制场费用，因定额已考虑预制场使用费，不重复计算 | 1.200KW柴油发电组在定额中以给市政用电，此部分暂扣30万；对讲机，否否为施工方便购买，在管理费中考虑，临时用地，资料无法体现是否在施工范围内，暂扣50万3.竣工文件编制根据编规说明，竣工图在设计费中考虑，暂扣4.施工措施项目、其他项目不明确，是否为厂区内办公房等，厂区内公房等再临设费中已考虑，不重复计取；预制场费用，因定额已考虑预制场使用费，暂扣除600万，待后期决定后再调整 | -27783501.3616 | -2778.3501 | -826892.0437 | 292723378.2084 | #REF!
2 | 疏浚工程 | 16808890 | 28887088.67 | 12078198.67 | 1207.8199 | 由原来港池绞吸吹填、岸坡8m3抓斗船改为抓斗船+泥驳运输37.8km。扣除一突堤与二突堤港池与岸坡挖方重叠工程量5.9万方，按8m3抓斗船+泥驳运输增加1207.82万元 | 由原来港池绞吸吹填、岸坡8m3抓斗船改为抓斗船+泥驳运输37.8km。扣除一突堤与二突堤港池与岸坡挖方重叠工程量5.9万方，暂按8m3抓斗船+泥驳运输增加1207.82万元，若采用30m3抓斗船增加约730万元，需明确抓斗船型号 | 15005292.34 | 1500.5292 | 10854542.64 |  | 6686624.8
3 | 水工工程 | 171318408 | 162419129.41 | -8899278.59 | -889.9279 | 工程量差异，主材价差异。本次主要调整根据询价调整管桩主材价及调整管桩施工直桩、斜桩、叉桩费、信息价影响 | 工程量差异，主材价差异。本次主要调整根据询价调整管桩主材价及调整管桩施工直桩、斜桩、叉桩费、信息价影响 |  |  | 195103.4 |  | #REF!
4 | 地基处理工程 | 48121421 | 30323435.31 | -17797985.69 | -1779.7986 | 1.送审山皮土单价100元/m3，审核山皮土51.10元/m3，暂扣约1200万，其他信息价及工程量误差约580万。本次主要调信息价 | 1.送审山皮土单价100元/m3，审核山皮土51.10元/m3，暂扣约1200万，其他信息价及工程量误差约580万。本次主要调信息价
5 | 道路堆场工程 | 53993297 | 56920390.67 | 2927093.67 | 292.7094 | 送审未报，增加钢护筒量，调整钢护筒直径，增加206.82万，调整工程量及桩土类别31万，本次主要调整信息价碎石、石屑 | 送审未报，增加钢护筒量，调整钢护筒直径，增加206.82万，调整工程量及桩土类别31万，本次主要调整信息价碎石、石屑
二 | 房建、安装工程 | 41269168.77 | 39899331.04 | -1369837.73 | -136.9838 | 1.工程量差异，主材价差异 | 1.工程量差异，主材价差异 |  |  | 37346080.16
1 | 变电所 | 4571724.26 | 3993404.14 | -578320.12 | -57.832 |  |  | 2877736.5 | 287.7736
1.1 | 变电所#建筑装饰 | 800792.51 | 868381.81 | 67589.3 | 6.7589 | 1.带形基础因工程量差异，此项核增约1.75万元； 2.电缆沟因综合单价差异，此项核增约1.36万元；3.预埋铁件（电缆沟），因综合单价及工程量差异，此项核增约0.74万元； | 1.带形基础因工程量差异，此项核增约1.75万元； 2.电缆沟因综合单价差异，此项核增约1.36万元；3.预埋铁件（电缆沟），因综合单价及工程量差异，此项核增约0.74万元； | -4247574.23 | -424.7574
1.2 | 变电所#电气 | 3664352.89 | 3044970.44 | -619382.45 | -61.9382 | 1.高压柜体主材价差异，此项核减约50.63万元； 2.干式变压器主材价差异，此项核减约16.71万元； 3.低压柜体主材价差异，此项核减约52.92万元； | 1.高压柜体主材价差异，此项核减约50.63万元； 2.干式变压器主材价差异，此项核减约16.71万元； 3.低压柜体主材价差异，此项核减约52.92万元； |  | -4.8317e-13
1.3 | 变电所#控制工程 | 58020.71 | 35089.54 | -22931.17 | -2.2931 | 1.室内球形摄像机主材价差异，此项核减约1.05万元； | 1.室内球形摄像机主材价差异，此项核减约1.05万元；
1.4 | 变电所#通风空调 | 42259.41 | 41990.42 | -268.99 | -0.026899
1.5 | 变电所#给排水 | 3713.85 | 1684.46 | -2029.39 | -0.20294 | 1.套管工程量差异，此项核减约0.11万元； | 1.套管工程量差异，此项核减约0.11万元；
1.6 | 变电所#消防水 | 2584.89 | 1287.47 | -1297.42 | -0.12974 | 1.手提式干粉灭火器及灭火器放置箱主材价差异，此项核减约0.13万元； | 1.手提式干粉灭火器及灭火器放置箱主材价差异，此项核减约0.13万元；
2 | 维修间 | 1048364.5 | 1106775.31 | 58410.81 | 5.8411
2.1 | 维修间#建筑装饰 | 764789.32 | 820200.93 | 55411.61 | 5.5412 | 1.土方工程，工程量差异，此项核增约0.75万元； 2.室内地坪，因综合单价及工程量差异，此项核增约0.74万元；3.现浇构件钢筋，因工程量差异，此项核增约0.9万 | 1.土方工程，工程量差异，此项核增约0.75万元； 2.室内地坪，因综合单价及工程量差异，此项核增约0.74万元；3.现浇构件钢筋，因工程量差异，此项核增约0.9万
2.2 | 维修间#电气 | 213848.83 | 231772.06 | 17923.23 | 1.7923 | 1.配电箱询价未回复，此项核减约2.98万元； | 1.配电箱询价未回复，此项核减约2.98万元；
2.3 | 维修间#控制工程 | 48424.01 | 31399.19 | -17024.82 | -1.7025 | 1.室内球形摄像机主材价差异，此项核减约0.97万元； | 1.室内球形摄像机主材价差异，此项核减约0.97万元；
2.4 | 维修间#通风空调 | 5511.29 | 8930.11 | 3418.82 | 0.34188 | 1.风机主材价差异，此项核增约0.34万元； | 1.风机主材价差异，此项核增约0.34万元；
2.5 | 维修间#给排水 | 14067.78 | 13615.25 | -452.53 | -0.045253 | 1.管道工程量差异，此项核减约0.27万元； | 1.管道工程量差异，此项核减约0.27万元；
2.6 | 维修间#消防水 | 1723.27 | 857.77 | -865.5 | -0.08655
3 | 1#门卫 | 132922.97 | 100686.01 | -32236.96 | -3.2237
3.1 | 1#门卫#建筑装饰 | 83444.35 | 60278.43 | -23165.92 | -2.3166 | 1.电动伸缩门送审工程量偏高，此项核减2.1万元 | 1.电动伸缩门送审工程量偏高，此项核减2.1万元
3.2 | 1#门卫#电气 | 19036.44 | 23304.23 | 4267.79 | 0.42678 | 1.电缆主材单价差异，此项核增约0.28万元 | 1.电缆主材单价差异，此项核增约0.28万元
3.3 | 1#门卫#通风空调 | 3142.97 | 2907.51 | -235.46 | -0.023546
3.4 | 1#门卫#通信工程 | 26868.4 | 13981.39 | -12887.01 | -1.2887 | 1.通信设备主材价差异，此项核减约1.47万元 | 1.通信设备主材价差异，此项核减约1.47万元
3.5 | 1#门卫#消防水 | 430.81 | 214.45 | -216.36 | -0.021636
4 | 2#门卫 | 103817.66 | 73476.61 | -30341.05 | -3.0341
4.1 | 2#门卫#建筑装饰 | 68858.94 | 40212.56 | -28646.38 | -2.8646 | 1.电动伸缩门送审工程量偏高，此项核减1.34万元 | 1.电动伸缩门送审工程量偏高，此项核减1.34万元
4.2 | 2#门卫#电气 | 13546.41 | 16452.69 | 2906.28 | 0.29063 | 1.电缆主材单价差异，此项核增约0.19万元 | 1.电缆主材单价差异，此项核增约0.19万元
4.3 | 2#门卫#通风空调 | 3142.97 | 2907.51 | -235.46 | -0.023546
4.4 | 2#门卫#通信工程 | 17838.53 | 13689.4 | -4149.13 | -0.41491 | 1.通信设备主材价差异，此项核减约0.6万元 | 1.通信设备主材价差异，此项核减约0.6万元
4.5 | 2#门卫#消防水 | 430.81 | 214.45 | -216.36 | -0.021636
5 | 3#门卫 | 105800.45 | 72694.07 | -33106.38 | -3.3106
5.1 | 3#门卫#建筑装饰 | 67869.37 | 38461.39 | -29407.98 | -2.9408 | 1.电动伸缩门送审工程量偏高，此项核减1.6万元 | 1.电动伸缩门送审工程量偏高，此项核减1.6万元
5.2 | 3#门卫#电气 | 13676.11 | 17289.3 | 3613.19 | 0.36132 | 1.电缆主材单价差异，此项核增约0.26万元 | 1.电缆主材单价差异，此项核增约0.26万元
5.3 | 3#门卫#通风空调 | 3142.97 | 2907.51 | -235.46 | -0.023546
5.4 | 3#门卫#通信工程 | 20681.19 | 13821.42 | -6859.77 | -0.68598 | 1.通信设备主材价差异，此项核减约0.87万元 | 1.通信设备主材价差异，此项核减约0.87万元
5.5 | 3#门卫#消防水 | 430.81 | 214.45 | -216.36 | -0.021636
6 | 前方管理用房 | 257973.28 | 179405.57 | -78567.71 | -7.8568
6.1 | 前方管理用房#建筑装饰 | 131844.68 | 57555.69 | -74288.99 | -7.4289 | 1.因内外墙、屋面彩板复合材料单价差异，此项共核减约6.5万元 | 1.因内外墙、屋面彩板复合材料单价差异，此项共核减约6.5万元
6.2 | 前方管理用房#电气 | 64050.2 | 81275.66 | 17225.46 | 1.7225
6.3 | 前方管理用房#通风空调 | 9144.11 | 15811.08 | 6666.97 | 0.6667
6.4 | 前方管理用房#通信工程 | 40748.43 | 13840.28 | -26908.15 | -2.6908 | 1.通信设备主材价差异，此项核减约2.88万元 | 1.通信设备主材价差异，此项核减约2.88万元
6.5 | 前方管理用房#给排水 | 11755.05 | 10708.41 | -1046.64 | -0.10466
6.6 | 前方管理用房#消防水 | 430.81 | 214.45 | -216.36 | -0.021636
7 | 室外工程 | 23744636.49 | 22400587.64 | -1344048.85 | -134.4049
7.1 | 室外工程#电气工程 | 5510195.95 | 6284385.74 | 774189.79 | 77.419 | 1.高杆灯主材价差异，此项核减约21.56万元； 2.高杆灯基础工程量差异，此项核减约6.46万元； | 1.高杆灯主材价差异，此项核减约21.56万元； 2.高杆灯基础工程量差异，此项核减约6.46万元；
7.2 | 室外工程#控制工程 | 449618.3 | 316892.6 | -132725.7 | -13.2726 | 1.生产安防室外球形摄像机主材价差异，此项核减约3.175万元； 2.视频监控设备工程量差异，此项核减约14.64万元； | 1.生产安防室外球形摄像机主材价差异，此项核减约3.175万元； 2.视频监控设备工程量差异，此项核减约14.64万元；
7.3 | 室外工程#通信工程 | 522465.7 | 501036.95 | -21428.75 | -2.1429 | 1.玻璃钢管道工程量差异，此项核减约1.81万元； 2.通信设备工程量差异，此项核减约7.69万元； | 1.玻璃钢管道工程量差异，此项核减约1.81万元； 2.通信设备工程量差异，此项核减约7.69万元；
7.4 | 室外工程#给排水 | 13210737.73 | 11811366.04 | -1399371.69 | -139.9372 | 1.HMPP聚丙烯缠绕结构壁管材B型管主材价差异，此项核减约258.86万元； 2.800*700平篦式雨水口（重型井）工程量差异，此项核减约19.02万元； 3.1300*1300阀门井（重型井）工程量差异，此项核减约17.49万元； 4.2630*2630不带篦雨水检查井（轻型井）工程量差异，此项核减约3.61万元； 5.2630*2630带篦雨水检查井（重型井）工程量差异，此项核减约17.46万元； 6.1300*1300带篦雨水检查井（重型井）工程量差异，此项核减约41.79万元； 7.1650*1650带篦雨水检查井（重型井）工程量差异，此项核减约48.25万元； 8.防潮井工程量差异，此项核减约17.98万元； | 1.HMPP聚丙烯缠绕结构壁管材B型管主材价差异，此项核减约258.86万元； 2.800*700平篦式雨水口（重型井）工程量差异，此项核减约19.02万元； 3.1300*1300阀门井（重型井）工程量差异，此项核减约17.49万元； 4.2630*2630不带篦雨水检查井（轻型井）工程量差异，此项核减约3.61万元； 5.2630*2630带篦雨水检查井（重型井）工程量差异，此项核减约17.46万元； 6.1300*1300带篦雨水检查井（重型井）工程量差异，此项核减约41.79万元； 7.1650*1650带篦雨水检查井（重型井）工程量差异，此项核减约48.25万元； 8.防潮井工程量差异，此项核减约17.98万元；
7.5 | 室外工程#消防水 | 2544339.16 | 2152560.47 | -391778.69 | -39.1779 | 1.孔网钢骨架聚乙烯复合管主材价差异，此项核减约32.62万元； 2.D1500消火栓井工程量差异，此项核减约4.83万元；3.1300*1300阀门井（重型井）工程量差异，此项核减约13.55万元； | 1.孔网钢骨架聚乙烯复合管主材价差异，此项核减约32.62万元； 2.D1500消火栓井工程量差异，此项核减约4.83万元；3.1300*1300阀门井（重型井）工程量差异，此项核减约13.55万元；
7.6 | 国旗# | 27884.88 | 17522.9 | -10361.98 | -1.0362
7.7 | 篮球场# | 409743.85 | 370681.97 | -39061.88 | -3.9062 | 1.成品固定式篮板综合单价差异，核减约2.22万元； 2.塑胶面层，综合单价差异，核减约1.46万元； | 1.成品固定式篮板综合单价差异，核减约2.22万元； 2.塑胶面层，综合单价差异，核减约1.46万元；
7.8 | 标识墙# | 16917.69 | 21143.55 | 4225.86 | 0.42259
7.9 | 围墙# | 1052733.23 | 924997.42 | -127735.81 | -12.7736 | 1.砖基础，工程量差异，核减金额3.08万元 2.块料墙面 釉面砖、100mm*100mm，工程量差异，核减约8.83万元； 3.脚手架工程，因综合单价及工程量差异，此项核减约2.17万元； 4.压顶模板，因综合单价及工程量差异，此项核减约10万元； | 1.砖基础，工程量差异，核减金额3.08万元 2.块料墙面 釉面砖、100mm*100mm，工程量差异，核减约8.83万元； 3.脚手架工程，因综合单价及工程量差异，此项核减约2.17万元； 4.压顶模板，因综合单价及工程量差异，此项核减约10万元；
8 | 导助航工程 | 2504213.55 | 2553250.88 | 49037.33 | 4.9037 | 1.调整备用量3座，航标灯询价价格差异 | 1.调整备用量3座，航标灯询价价格差异
8.1 | 导助航# | 2504213.55 | 2553250.88 | 49037.33 | 4.9037 |  |  |  |  | -25621.2
9 | 环保及劳动安全卫生 | 8799715.61 | 9419050.81 | 619335.2 | 61.9335 |  |  |  |  | 234000 | 234000
9.1 | 机修车间冲洗、含油污水处理设施设备 | 5061584.67 | 3809659 | -1251925.67 | -125.1926 | 1.设备综合单价差异，核减125.19万元 | 1.设备综合单价差异，核减125.19万元 |  |  |  | 1.4
9.2 | 生活污水处理系统 | 2067276.06 | 3798265.23 | 1730989.17 | 173.0989 | 1.设备综合单价差异，增加173.10万元 | 1.设备综合单价差异，增加173.10万元 |  | 340176066.02
9.3 | 防倒灌设备 | 1374198.21 | 1472808 | 98609.79 | 9.861 | 1.设备综合单价差异，增加9.86万元 | 1.设备综合单价差异，增加9.86万元 |  |  |  | 34889802.83
9.4 | 维修间含油污水处理池 | 98727.19 | 114969.04 | 16241.85 | 1.6242 | [5 empty] | 19979785.96
9.5 | 维修间含油污水处理池 | 197929.48 | 223349.54 | 25420.06 | 2.542 | [5 empty] | 14910016.87
三 | 检测及检测费用 | 5951024 | 2676805.35 | -3274218.65 | -327.4219 | 审核优先交通建设工程试验检测收费项目及标准 | 审核优先交通建设工程试验检测收费项目及标准 | 14608810.19 | 19738345.72 |  | 14806315.66
10 | 监测、检测 | 5951024 | 2676805.35 | -3274218.65 | -327.4219 | 本次主要调整膜下真空检测费用及分层沉降按每处一次考虑 | 本次主要调整膜下真空检测费用及分层沉降按每处一次考虑 | -32553743.5536 | -33080266.5798 | -721452.1 | -32547004.667
五 | 预留金 | 10424751.7131 | 9902083.7511 | -522667.962 | -52.2668
| 合计 | 357916475.4831 | 339971542.1195 | -17944933.3636 | -1794.4933 |  |  |  | 340176066.0194
14608810.19
|  | 5951024 | 8997866.44 |  | -17944933.3636 | -18933901.2474 |  |  | -32553743.5536 | 340175786.483
|  |  |  | -17944933.3636 | -17740689.007 | -0.050137
339971542.12
338982574.24

## 汇总表1
汇总表
工程名称：阳江港吉树作业区#J9～#J16 码头二期工程
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 备注
一 | 水运工程
1 | 一般项目
2 | 疏浚工程
3 | 纳泥区围堰
4 | 导助航工程
二 | 监测检测费用（第三方）
三 | 预备费
四 | 合计

## 汇总表 (新) (hidden)
预算审核对比汇总表
工程名称：阳江港吉树作业区#J15~16码头
序号 | 单位工程名称 | 送审金额（元） | 审核金额（元） | 核减/增 | 核减/增（万元） | 备注
一 | 水运工程 | 308726768.55 | 298076216.88 | -10650551.67 | -1065.0552 |  | 用旧编规，新编规影响金额约2000万
1 | 一般工程 | 10029515 | 9109238.52 | -920276.48 | -92.0276 | 主要包含临时码头、临水、临电、临时通信、钢结构施工平台、保险费等。1.不考虑临时用地费费用；2.竣工文件图编制费包含在设计费中考虑；3.预制场费用，按定额使用取费计入。 | 1.200KW柴油发电组在定额中以给市政用电，此部分暂扣30万；对讲机，否否为施工方便购买，在管理费中考虑，临时用地，资料无法体现是否在施工范围内，暂扣50万3.竣工文件编制根据编规说明，竣工图在设计费中考虑，暂扣4.施工措施项目、其他项目不明确，是否为厂区内办公房等，厂区内公房等再临设费中已考虑，不重复计取；预制场费用，因定额已考虑预制场使用费，暂扣除600万，待后期决定后再调整；1.工程用电按市政电考虑；2.对讲机费用按包含在管理费中考虑；3.临时用地费按厂区内用地不考虑此费用；3.竣工文件图编制费包含在设计费中考虑；4.预制场费用，按定额取费计入。 | 0 | 调整：粤交基〔 2020 〕737号保险费按0.4%计入 | -22430662.69 | -2243.0663 | -660931.4421 | #REF! | #REF! | 1.1 | 一般工程 | 9109238.52 | 0
2 | 疏浚工程 | 16808890 | 28887088.67 | 12078198.67 | 1207.8199 | 疏浚按8m3抓斗船+泥驳运输 | 由原来港池绞吸吹填、岸坡8m3抓斗船改为抓斗船+泥驳运输37.8km。扣除一突堤与二突堤港池与岸坡挖方重叠工程量5.9万方，暂按8m3抓斗船+泥驳运输增加1207.82万元，若采用30m3抓斗船增加约730万元，需明确抓斗船型号 | 1 |  | 15005292.34 | 1500.5292 | 10854542.64 |  | 6686624.8 | 1.2 | 疏浚工程 | 28887088.67 | 0
3 | 水工建筑物工程 | 171318408 | 167562809.34 | -3755598.66 | -375.5599 |  | 工程量差异，主材价差异。本次主要调整根据询价调整管桩主材价及调整管桩施工直桩、斜桩、叉桩费、信息价影响 | 0 |  |  |  | 5338783.33 |  | #REF! | 1.3 | 水工建筑物工程 | 167562809.34 | 0
4 | 陆域形成与地基处理工程 | 48121421 | 30366633.45 | -17754787.55 | -1775.4788 |  | 1.送审山皮土单价100元/m3，审核山皮土51.10元/m3，暂扣约1200万，其他信息价及工程量误差约580万。本次主要调信息价 | 0 | [6 empty] | 1.4 | 陆域形成与地基处理工程 | 30366633.45 | 0
5 | 道路、堆场工程 | 53993297 | 56920390.67 | 2927093.67 | 292.7094 |  | 送审未报，增加钢护筒量，调整钢护筒直径，增加206.82万，调整工程量及桩土类别31万，本次主要调整信息价碎石、石屑 | 1 | [6 empty] | 1.5 | 道路、堆场工程 | 56920390.67 | 0
6 | 导助航工程 | 2504213.55 | 2553250.88 | 49037.33 | 4.9037 |  |  | 1 |  |  |  | -29358698.13 |  |  | 1.6 | 导助航工程 | 2553250.88 | 0
7 | 其他工程 | 5951024 | 2676805.35 | -3274218.65 | -327.4219 | 主要包含监测、检测费 | 本次主要调整膜下真空检测费用及分层沉降按每处一次考虑 | 0 |  | #REF! | -33080266.5798 | -54388090.98 | -32547004.667 |  | 1.7 | 其他工程 | 2676805.35 | 0
二 | 房建、安装工程 | 38764955.22 | 37281797.85 | -1483157.37 | -148.3157 |  | 1.工程量差异，主材价差异 |  |  |  |  | #REF! |  |  | 合计 |  | 298076216.88
1 | 变电所 | 4571724.26 | 3993470.19 | -578254.07 | -57.8254 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
1.1 | 变电所#建筑装饰 | 800792.51 | 868381.81 | 67589.3 | 6.7589 |  | 1.带形基础因工程量差异，此项核增约1.75万元； 2.电缆沟因综合单价差异，此项核增约1.36万元；3.预埋铁件（电缆沟），因综合单价及工程量差异，此项核增约0.74万元； | 1 |  | -3300891.15 | -330.0891
1.2 | 变电所#电气 | 3664352.89 | 3045036.49 | -619316.4 | -61.9316 |  | 1.高压柜体主材价差异，此项核减约50.63万元； 2.干式变压器主材价差异，此项核减约16.71万元； 3.低压柜体主材价差异，此项核减约52.92万元； | 0 |  |  | #REF!
1.3 | 变电所#控制工程 | 58020.71 | 35089.54 | -22931.17 | -2.2931 |  | 1.室内球形摄像机主材价差异，此项核减约1.05万元； | 0
1.4 | 变电所#通风空调 | 42259.41 | 41990.42 | -268.99 | -0.026899 |  |  | 0
1.5 | 变电所#给排水 | 3713.85 | 1684.46 | -2029.39 | -0.20294 |  | 1.套管工程量差异，此项核减约0.11万元； | 0
1.6 | 变电所#消防水 | 2584.89 | 1287.47 | -1297.42 | -0.12974 |  | 1.手提式干粉灭火器及灭火器放置箱主材价差异，此项核减约0.13万元； | 0
2 | 维修间 | 1048364.5 | 1106830.35 | 58465.85 | 5.8466
2.1 | 维修间#建筑装饰 | 764789.32 | 820200.93 | 55411.61 | 5.5412 |  | 1.土方工程，工程量差异，此项核增约0.75万元； 2.室内地坪，因综合单价及工程量差异，此项核增约0.74万元；3.现浇构件钢筋，因工程量差异，此项核增约0.9万 | 1
2.2 | 维修间#电气 | 213848.83 | 231827.1 | 17978.27 | 1.7978 |  | 1.配电箱询价未回复，此项核减约2.98万元； | 1
2.3 | 维修间#控制工程 | 48424.01 | 31399.19 | -17024.82 | -1.7025 |  | 1.室内球形摄像机主材价差异，此项核减约0.97万元； | 0
2.4 | 维修间#通风空调 | 5511.29 | 8930.11 | 3418.82 | 0.34188 |  | 1.风机主材价差异，此项核增约0.34万元； | 1
2.5 | 维修间#给排水 | 14067.78 | 13615.25 | -452.53 | -0.045253 |  | 1.管道工程量差异，此项核减约0.27万元； | 0
2.6 | 维修间#消防水 | 1723.27 | 857.77 | -865.5 | -0.08655 |  |  | 0
3 | 1#门卫 | 132922.97 | 100686.01 | -32236.96 | -3.2237
3.1 | 1#门卫#建筑装饰 | 83444.35 | 60278.43 | -23165.92 | -2.3166 |  | 1.电动伸缩门送审工程量偏高，此项核减2.1万元 | 0
3.2 | 1#门卫#电气 | 19036.44 | 23304.23 | 4267.79 | 0.42678 |  | 1.电缆主材单价差异，此项核增约0.28万元 | 1
3.3 | 1#门卫#通风空调 | 3142.97 | 2907.51 | -235.46 | -0.023546 |  |  | 0
3.4 | 1#门卫#通信工程 | 26868.4 | 13981.39 | -12887.01 | -1.2887 |  | 1.通信设备主材价差异，此项核减约1.47万元 | 0
3.5 | 1#门卫#消防水 | 430.81 | 214.45 | -216.36 | -0.021636 |  |  | 0
4 | 2#门卫 | 103817.66 | 73476.61 | -30341.05 | -3.0341
4.1 | 2#门卫#建筑装饰 | 68858.94 | 40212.56 | -28646.38 | -2.8646 |  | 1.电动伸缩门送审工程量偏高，此项核减1.34万元 | 0
4.2 | 2#门卫#电气 | 13546.41 | 16452.69 | 2906.28 | 0.29063 |  | 1.电缆主材单价差异，此项核增约0.19万元 | 1
4.3 | 2#门卫#通风空调 | 3142.97 | 2907.51 | -235.46 | -0.023546 |  |  | 0
4.4 | 2#门卫#通信工程 | 17838.53 | 13689.4 | -4149.13 | -0.41491 |  | 1.通信设备主材价差异，此项核减约0.6万元 | 0
4.5 | 2#门卫#消防水 | 430.81 | 214.45 | -216.36 | -0.021636 |  |  | 0
5 | 3#门卫 | 105800.45 | 72694.07 | -33106.38 | -3.3106
5.1 | 3#门卫#建筑装饰 | 67869.37 | 38461.39 | -29407.98 | -2.9408 |  | 1.电动伸缩门送审工程量偏高，此项核减1.6万元 | 0
5.2 | 3#门卫#电气 | 13676.11 | 17289.3 | 3613.19 | 0.36132 |  | 1.电缆主材单价差异，此项核增约0.26万元 | 1
5.3 | 3#门卫#通风空调 | 3142.97 | 2907.51 | -235.46 | -0.023546 |  |  | 0
5.4 | 3#门卫#通信工程 | 20681.19 | 13821.42 | -6859.77 | -0.68598 |  | 1.通信设备主材价差异，此项核减约0.87万元 | 0
5.5 | 3#门卫#消防水 | 430.81 | 214.45 | -216.36 | -0.021636 |  |  | 0
6 | 前方管理用房 | 257973.28 | 179405.57 | -78567.71 | -7.8568
6.1 | 前方管理用房#建筑装饰 | 131844.68 | 57555.69 | -74288.99 | -7.4289 |  | 1.因内外墙、屋面彩板复合材料单价差异，此项共核减约6.5万元 | 0
6.2 | 前方管理用房#电气 | 64050.2 | 81275.66 | 17225.46 | 1.7225 |  |  | 1
6.3 | 前方管理用房#通风空调 | 9144.11 | 15811.08 | 6666.97 | 0.6667 |  |  | 1
6.4 | 前方管理用房#通信工程 | 40748.43 | 13840.28 | -26908.15 | -2.6908 |  | 1.通信设备主材价差异，此项核减约2.88万元 | 0
6.5 | 前方管理用房#给排水 | 11755.05 | 10708.41 | -1046.64 | -0.10466 |  |  | 0
6.6 | 前方管理用房#消防水 | 430.81 | 214.45 | -216.36 | -0.021636 |  |  | 0
7 | 室外工程 | 23744636.49 | 23305959.27 | -438677.22 | -43.8677
7.1 | 室外工程#电气工程 | 5510195.95 | 5879771.96 | 369576.01 | 36.9576 |  | 1.高杆灯主材价差异，此项核减约21.56万元； 2.高杆灯基础工程量差异，此项核减约6.46万元； | 1
7.2 | 室外工程#控制工程 | 449618.3 | 316892.6 | -132725.7 | -13.2726 |  | 1.生产安防室外球形摄像机主材价差异，此项核减约3.175万元； 2.视频监控设备工程量差异，此项核减约14.64万元； | 0
7.3 | 室外工程#通信工程 | 522465.7 | 501036.95 | -21428.75 | -2.1429 |  | 1.玻璃钢管道工程量差异，此项核减约1.81万元； 2.通信设备工程量差异，此项核减约7.69万元； | 0
7.4 | 室外工程#给排水 | 13210737.73 | 12910930.33 | -299807.4 | -29.9807 |  | 1.HMPP聚丙烯缠绕结构壁管材B型管主材价差异，此项核减约258.86万元； 2.800*700平篦式雨水口（重型井）工程量差异，此项核减约19.02万元； 3.1300*1300阀门井（重型井）工程量差异，此项核减约17.49万元； 4.2630*2630不带篦雨水检查井（轻型井）工程量差异，此项核减约3.61万元； 5.2630*2630带篦雨水检查井（重型井）工程量差异，此项核减约17.46万元； 6.1300*1300带篦雨水检查井（重型井）工程量差异，此项核减约41.79万元； 7.1650*1650带篦雨水检查井（重型井）工程量差异，此项核减约48.25万元； 8.防潮井工程量差异，此项核减约17.98万元； | 0
7.5 | 室外工程#消防水 | 2544339.16 | 2362981.59 | -181357.57 | -18.1358 |  | 1.孔网钢骨架聚乙烯复合管主材价差异，此项核减约32.62万元； 2.D1500消火栓井工程量差异，此项核减约4.83万元；3.1300*1300阀门井（重型井）工程量差异，此项核减约13.55万元； | 0
7.6 | 国旗# | 27884.88 | 17522.9 | -10361.98 | -1.0362 |  |  | 0
7.7 | 篮球场# | 409743.85 | 370681.97 | -39061.88 | -3.9062 |  | 1.成品固定式篮板综合单价差异，核减约2.22万元； 2.塑胶面层，综合单价差异，核减约1.46万元； | 0
7.8 | 标识墙# | 16917.69 | 21143.55 | 4225.86 | 0.42259 |  |  | 1
7.9 | 围墙# | 1052733.23 | 924997.42 | -127735.81 | -12.7736 |  | 1.砖基础，工程量差异，核减金额3.08万元 2.块料墙面 釉面砖、100mm*100mm，工程量差异，核减约8.83万元； 3.脚手架工程，因综合单价及工程量差异，此项核减约2.17万元； 4.压顶模板，因综合单价及工程量差异，此项核减约10万元； | 0
8 | 环保及劳动安全卫生 | 8799715.61 | 8449275.78 | -350439.83 | -35.044 | [6 empty] | 234000 | 234000
8.1 | 机修车间冲洗、含油污水处理设施设备 | 5061584.67 | 3446290.62 | -1615294.05 | -161.5294 |  | 1.设备综合单价差异，核减125.19万元 | 0 |  |  |  |  | 1.4
8.2 | 生活污水处理系统 | 2067276.06 | 3361296.67 | 1294020.61 | 129.4021 |  | 1.设备综合单价差异，增加173.10万元 | 1 |  |  | 340176066.02
8.3 | 防倒灌设备 | 1374198.21 | 1303369.91 | -70828.3 | -7.0828 |  | 1.设备综合单价差异，增加9.86万元 | 0 |  |  |  |  | 34889802.83
8.4 | 维修间含油污水处理池 | 98727.19 | 114969.04 | 16241.85 | 1.6242 |  |  | 1 |  |  |  |  | 19979785.96
8.5 | 维修间含油污水处理池 | 197929.48 | 223349.54 | 25420.06 | 2.542 |  |  | 1 |  |  |  |  | 14910016.87
三 | 预留金 | 10424751.7131 | 10060740.4419 | -364011.2712 | -36.4011 |  |  | 0
四 | 合计 | 357916475.4831 | 345418755.1719 | -12497720.3112 | -1249.772 | [5 empty] | 340176066.0194
14608810.19
|  | 5951024 | 8997866.44 |  | -12497720.3112 | -18933901.2474 |  |  |  |  | -32553743.5536 | 340175786.483
|  |  |  | -17944933.3636 | -12431509.5319 | -0.034918
345484965.9512
338982574.24
|  |  |  | -27961755.3624 | -12500516.4867 | -30314538.3719
17883028.84

## 汇总表 (hidden)
汇总表
工程名称：阳江港吉树作业区#J15~16码头
序号 | 单位工程名称 | 上报金额（元） | 财局审核金额（元） | 核减/增 | 核减/增（万元） | 备注
一 | 水运工程 | 300271531 | 285640934.7469 | -14630596.2531 | -1463.0596 | 暂用旧编规，影响金额约2000万
1 | 一般工程 | 10029515 | 9810257.0169 | -219257.9831 | -21.9258 | 1.200KW柴油发电组在定额中以给市政用电，此部分暂扣30万；对讲机，否否为施工方便购买，在管理费中考虑，临时用地，资料无法体现是否在施工范围内，暂扣50万3.竣工文件编制根据编规说明，竣工图问津在设计费中考虑，暂扣4.施工措施项目、其他项目不明确，是否为厂区内办公房等，厂区内公房等再临设费中已考虑，不重复计取；预制场费用，因定额已考虑预制场使用费，暂扣除600万，待后期决定后再调整 | -28444092.7131 | -2844.4093 | 40087.0548 | 297192322.3869 | 296008289.23
1.1 | 其他（临时工程） | 9102082.7 | 8626223.86 | -475858.84 | -47.5859 | 变压器暂定（缺少参数） |  | 210.2296 | -8564.76 | 51983
1.2 | 保险费 | 927432.3 | 1184033.1569 | 256600.8569 | 25.6601 | 调整：粤交基〔 2020 〕737号保险费按0.4%计入 |  |  | 48651.8148 | 296008289.23
2 | 疏浚工程 | 16808890 | 28776691.22 | 11967801.22 | 1196.7801 | 由原来港池绞吸吹填、岸坡8m3抓斗船改为抓斗船+泥驳运输37.8km。扣除一突堤与二突堤港池与岸坡挖方重叠工程量5.9万方，暂按8m3抓斗船+泥驳运输增加1200万元，若采用30m3抓斗船增加728.75万元，需明确抓斗船型号 | 13813496.46 | 1381.3496 | 10744145.19 |  | 6686624.8
3 | 水工工程 | 171318408 | 161022361.25 | -10296046.75 | -1029.6047 | 工程量差异，主材价差异。本次主要调整根据询价调整管桩主材价及调整管桩施工直桩、斜桩、叉桩费 |  |  | -1201664.76 |  | 302694914.03
3.1 | 通用泊位 |  | 48395062.6 |  | 0 |  |  |  | -1693379.48
3.11 | 码头（前方桩台） |  | 21463361.82 |  | 0 |  |  |  | -836074.54
3.12 | 码头（后方桩台） |  | 14232145.68 |  | 0 |  |  |  | -440769.34 | 350000000 | 1575000
3.13 | 码头（前方管理用房平台） |  | 1065076.87 |  | 0 |  |  |  | 24206.19
3.14 | 码头接岸(非引桥段) |  | 944654.44 |  | 0 |  |  |  | -622.9
3.15 | 码头接岸(南引桥段) |  | 166357.74 |  | 0 |  |  |  | -3866.73
3.16 | 1号引桥(南引桥) |  | 10523466.05 |  | 0 |  |  |  | -436252.16
3.2 | 风电泊位 |  | 109392483.07 |  | 0 |  |  |  | -2743100.86
3.21 | 二突堤（中引桥） |  | 36269372.73 |  | 0 |  |  |  | 28864.04
3.22 | 码头接岸(中引桥段) |  | 312518.94 |  | 0 |  |  |  | -91.45
3.23 | 北引桥 |  | 43432201.28 |  | 0 |  |  |  | -2077353.79
3.24 | 码头接岸（北引桥段） |  | 692368.8 |  | 0 |  |  |  | -3408.95
3.25 | 靠船平台 前桩台 |  | 8203518.09 |  | 0 |  |  |  | -76417.29
3.26 | 靠船平台 后桩台 |  | 18124039.62 |  | 0 |  |  |  | -603846.47
3.27 | 靠船平台接岸结构 |  | 1909122.89 |  | 0 |  |  |  | -1010.16
3.28 | 排海口 |  | 449340.72 |  | 0 |  |  |  | -9836.79
4 | 地基处理工程 | 48121421 | 30192633.02 | -17928787.98 | -1792.8788 | 1.送审山皮土单价100元/m3，审核山皮土51.10元/m3，暂扣约1200万，其他信息价及工程量误差约560万。本次主要调土工布、土工格栅、排水板材料
5 | 道路堆场工程 | 53993297 | 55838992.24 | 1845695.24 | 184.5695 | 送审未报，增加钢护筒量，调整钢护筒直径，增加206.82万，调整工程量及桩土类别31万
二 | 房建、安装工程 | 41269168.77 | 39899601.36 | -1369567.41 | -136.9567 | 1.工程量差异，主材价差异 |  |  | 37346080.16
1 | 变电所 | 4571724.26 | 3993404.14 | -578320.12 | -57.832 |  | 2878006.82 | 287.8007
1.1 | 变电所#建筑装饰 | 800792.51 | 868381.81 | 67589.3 | 6.7589 | 1.带形基础因工程量差异，此项核增约1.75万元； 2.电缆沟因综合单价差异，此项核增约1.36万元；3.预埋铁件（电缆沟），因综合单价及工程量差异，此项核增约0.74万元； | -4247574.23 | -424.7574
1.2 | 变电所#电气 | 3664352.89 | 3044970.44 | -619382.45 | -61.9382 | 1.高压柜体主材价差异，此项核减约50.63万元； 2.干式变压器主材价差异，此项核减约16.71万元； 3.低压柜体主材价差异，此项核减约52.92万元； |  | -4.8317e-13
1.3 | 变电所#控制工程 | 58020.71 | 35089.54 | -22931.17 | -2.2931 | 1.室内球形摄像机主材价差异，此项核减约1.05万元；
1.4 | 变电所#通风空调 | 42259.41 | 41990.42 | -268.99 | -0.026899
1.5 | 变电所#给排水 | 3713.85 | 1684.46 | -2029.39 | -0.20294 | 1.套管工程量差异，此项核减约0.11万元；
1.6 | 变电所#消防水 | 2584.89 | 1287.47 | -1297.42 | -0.12974 | 1.手提式干粉灭火器及灭火器放置箱主材价差异，此项核减约0.13万元；
2 | 维修间 | 1048364.5 | 1106775.31 | 58410.81 | 5.8411
2.1 | 维修间#建筑装饰 | 764789.32 | 820200.93 | 55411.61 | 5.5412 | 1.土方工程，工程量差异，此项核增约0.75万元； 2.室内地坪，因综合单价及工程量差异，此项核增约0.74万元；3.现浇构件钢筋，因工程量差异，此项核增约0.9万
2.2 | 维修间#电气 | 213848.83 | 231772.06 | 17923.23 | 1.7923 | 1.配电箱询价未回复，此项核减约2.98万元；
2.3 | 维修间#控制工程 | 48424.01 | 31399.19 | -17024.82 | -1.7025 | 1.室内球形摄像机主材价差异，此项核减约0.97万元；
2.4 | 维修间#通风空调 | 5511.29 | 8930.11 | 3418.82 | 0.34188 | 1.风机主材价差异，此项核增约0.34万元；
2.5 | 维修间#给排水 | 14067.78 | 13615.25 | -452.53 | -0.045253 | 1.管道工程量差异，此项核减约0.27万元；
2.6 | 维修间#消防水 | 1723.27 | 857.77 | -865.5 | -0.08655
3 | 1#门卫 | 132922.97 | 100686.01 | -32236.96 | -3.2237
3.1 | 1#门卫#建筑装饰 | 83444.35 | 60278.43 | -23165.92 | -2.3166 | 1.电动伸缩门送审工程量偏高，此项核减2.1万元
3.2 | 1#门卫#电气 | 19036.44 | 23304.23 | 4267.79 | 0.42678 | 1.电缆主材单价差异，此项核增约0.28万元
3.3 | 1#门卫#通风空调 | 3142.97 | 2907.51 | -235.46 | -0.023546
3.4 | 1#门卫#通信工程 | 26868.4 | 13981.39 | -12887.01 | -1.2887 | 1.通信设备主材价差异，此项核减约1.47万元
3.5 | 1#门卫#消防水 | 430.81 | 214.45 | -216.36 | -0.021636
4 | 2#门卫 | 103817.66 | 73476.61 | -30341.05 | -3.0341
4.1 | 2#门卫#建筑装饰 | 68858.94 | 40212.56 | -28646.38 | -2.8646 | 1.电动伸缩门送审工程量偏高，此项核减1.34万元
4.2 | 2#门卫#电气 | 13546.41 | 16452.69 | 2906.28 | 0.29063 | 1.电缆主材单价差异，此项核增约0.19万元
4.3 | 2#门卫#通风空调 | 3142.97 | 2907.51 | -235.46 | -0.023546
4.4 | 2#门卫#通信工程 | 17838.53 | 13689.4 | -4149.13 | -0.41491 | 1.通信设备主材价差异，此项核减约0.6万元
4.5 | 2#门卫#消防水 | 430.81 | 214.45 | -216.36 | -0.021636
5 | 3#门卫 | 105800.45 | 72694.07 | -33106.38 | -3.3106
5.1 | 3#门卫#建筑装饰 | 67869.37 | 38461.39 | -29407.98 | -2.9408 | 1.电动伸缩门送审工程量偏高，此项核减1.6万元
5.2 | 3#门卫#电气 | 13676.11 | 17289.3 | 3613.19 | 0.36132 | 1.电缆主材单价差异，此项核增约0.26万元
5.3 | 3#门卫#通风空调 | 3142.97 | 2907.51 | -235.46 | -0.023546
5.4 | 3#门卫#通信工程 | 20681.19 | 13821.42 | -6859.77 | -0.68598 | 1.通信设备主材价差异，此项核减约0.87万元
5.5 | 3#门卫#消防水 | 430.81 | 214.45 | -216.36 | -0.021636
6 | 前方管理用房 | 257973.28 | 179405.57 | -78567.71 | -7.8568
6.1 | 前方管理用房#建筑装饰 | 131844.68 | 57555.69 | -74288.99 | -7.4289 | 1.因内外墙、屋面彩板复合材料单价差异，此项共核减约6.5万元
6.2 | 前方管理用房#电气 | 64050.2 | 81275.66 | 17225.46 | 1.7225
6.3 | 前方管理用房#通风空调 | 9144.11 | 15811.08 | 6666.97 | 0.6667
6.4 | 前方管理用房#通信工程 | 40748.43 | 13840.28 | -26908.15 | -2.6908 | 1.通信设备主材价差异，此项核减约2.88万元
6.5 | 前方管理用房#给排水 | 11755.05 | 10708.41 | -1046.64 | -0.10466
6.6 | 前方管理用房#消防水 | 430.81 | 214.45 | -216.36 | -0.021636
7 | 室外工程 | 23744636.49 | 22400587.64 | -1344048.85 | -134.4049
7.1 | 室外工程#电气工程 | 5510195.95 | 6284385.74 | 774189.79 | 77.419 | 1.高杆灯主材价差异，此项核减约21.56万元； 2.高杆灯基础工程量差异，此项核减约6.46万元；
7.2 | 室外工程#控制工程 | 449618.3 | 316892.6 | -132725.7 | -13.2726 | 1.生产安防室外球形摄像机主材价差异，此项核减约3.175万元； 2.视频监控设备工程量差异，此项核减约14.64万元；
7.3 | 室外工程#通信工程 | 522465.7 | 501036.95 | -21428.75 | -2.1429 | 1.玻璃钢管道工程量差异，此项核减约1.81万元； 2.通信设备工程量差异，此项核减约7.69万元；
7.4 | 室外工程#给排水 | 13210737.73 | 11811366.04 | -1399371.69 | -139.9372 | 1.HMPP聚丙烯缠绕结构壁管材B型管主材价差异，此项核减约258.86万元； 2.800*700平篦式雨水口（重型井）工程量差异，此项核减约19.02万元； 3.1300*1300阀门井（重型井）工程量差异，此项核减约17.49万元； 4.2630*2630不带篦雨水检查井（轻型井）工程量差异，此项核减约3.61万元； 5.2630*2630带篦雨水检查井（重型井）工程量差异，此项核减约17.46万元； 6.1300*1300带篦雨水检查井（重型井）工程量差异，此项核减约41.79万元； 7.1650*1650带篦雨水检查井（重型井）工程量差异，此项核减约48.25万元； 8.防潮井工程量差异，此项核减约17.98万元；
7.5 | 室外工程#消防水 | 2544339.16 | 2152560.47 | -391778.69 | -39.1779 | 1.孔网钢骨架聚乙烯复合管主材价差异，此项核减约32.62万元； 2.D1500消火栓井工程量差异，此项核减约4.83万元；3.1300*1300阀门井（重型井）工程量差异，此项核减约13.55万元；
7.6 | 国旗# | 27884.88 | 17522.9 | -10361.98 | -1.0362
7.7 | 篮球场# | 409743.85 | 370681.97 | -39061.88 | -3.9062 | 1.成品固定式篮板综合单价差异，核减约2.22万元； 2.塑胶面层，综合单价差异，核减约1.46万元；
7.8 | 标识墙# | 16917.69 | 21143.55 | 4225.86 | 0.42259
7.9 | 围墙# | 1052733.23 | 924997.42 | -127735.81 | -12.7736 | 1.砖基础，工程量差异，核减金额3.08万元 2.块料墙面 釉面砖、100mm*100mm，工程量差异，核减约8.83万元； 3.脚手架工程，因综合单价及工程量差异，此项核减约2.17万元； 4.压顶模板，因综合单价及工程量差异，此项核减约10万元；
8 | 导助航工程 | 2504213.55 | 2553521.2 | 49307.65 | 4.9308 | 1.调整备用量3座，航标灯询价价格差异
8.1 | 导助航# | 2504213.55 | 2553521.2 | 49307.65 | 4.9308 |  |  |  | -25350.88
9 | 环保及劳动安全卫生 | 8799715.61 | 9419050.81 | 619335.2 | 61.9335 |  |  |  | 234000 | 234000
9.1 | 机修车间冲洗、含油污水处理设施设备 | 5061584.67 | 3809659 | -1251925.67 | -125.1926 | 1.设备综合单价差异，核减125.19万元 |  |  |  | 1.4
9.2 | 生活污水处理系统 | 2067276.06 | 3798265.23 | 1730989.17 | 173.0989 | 1.设备综合单价差异，增加173.10万元
9.3 | 防倒灌设备 | 1374198.21 | 1472808 | 98609.79 | 9.861 | 1.设备综合单价差异，增加9.86万元 |  |  |  | 34889802.83
9.4 | 维修间含油污水处理池 | 98727.19 | 114969.04 | 16241.85 | 1.6242 |  |  |  |  | 19979785.96
9.5 | 维修间含油污水处理池 | 197929.48 | 223349.54 | 25420.06 | 2.542 |  |  |  |  | 14910016.87
三 | 检验及检（监）测费用 | 5951024 | 8997866.44 | 3046842.44 | 304.6842 | 审核优先交通建设工程试验检测收费项目及标准 | 19738345.72 | 19738345.72
10 | 监测、检测 | 5951024 | 8997866.44 | 3046842.44 | 304.6842 |  | -33080266.5798 | -33080266.5798 | 5599608.99
五 | 预留金 | 10424751.7131 | 10036152.0764 | -388599.6367 | -38.86
| 合计 | 357916475.4831 | 344574554.6233 | -13341920.8598 | -1334.1921
|  | 5951024 | 8997866.44 |  | -13341920.8598 | -18933901.2474 |  |  | 340784311.35
[5 empty] | -13341920.8598 | -0.037277
344574554.6233
338982574.24

## Sheet2 (hidden)
|  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
600 | 455.0 | 6825 | 7280 | 7735 | 8190 | 8645 | 9100 | 9555 | 10010 | 10465 | 10920 | 11375 | 11830 | 12285 | 12740 | 13195 | 13650 | 14105
800 | 715.0 | 10725 | 11440 | 12155 | 12870 | 13585 | 14300 | 15015 | 15730 | 16445 | 17160 | 17875 | 18590 | 19305 | 20020 | 20735 | 21450 | 22165
1000 | 1100.0 | 16500 | 17600 | 18700 | 19800 | 20900 | 22000 | 23100 | 24200 | 25300 | 26400 | 27500 | 28600 | 29700 | 30800 | 31900 | 33000 | 34100
1200 | 1665.0 | 24975 | 26640 | 28305 | 29970 | 31635 | 33300 | 34965 | 36630 | 38295 | 39960 | 41625 | 43290 | 44955 | 46620 | 48285 | 49950 | 51615
|  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
600 | 455.0 | 6825 | 7280 | 7735 | 8190 | 8645 | 9100 | 9555 | 10010 | 10465 | 10920 | 11375 | 11830 | 12285 | 12740 | 13195 | 13650 | 14105
800 | 715.0 | 10725 | 11440 | 12155 | 12870 | 13585 | 14300 | 15015 | 15730 | 16445 | 17160 | 17875 | 18590 | 19305 | 20020 | 20735 | 21450 | 22165
1000 | 1100.0 | 16500 | 17600 | 18700 | 19800 | 20900 | 22000 | 23100 | 24200 | 25300 | 26400 | 27500 | 28600 | 29700 | 30800 | 31900 | 33000 | 34100
1200 | 1665.0 | 24975 | 26640 | 28305 | 29970 | 31635 | 33300 | 34965 | 36630 | 38295 | 39960 | 41625 | 43290 | 44955 | 46620 | 48285 | 49950 | 51615

## 上报审核造价分析表 (hidden)
汇总差额分析表
工程名称：阳江港吉树作业区#J15~16码头
序号 | 单位工程名称 | 上报金额（元） | 上版财局审核金额（元） | 财局审核金额（元） | 相比上次差额 核减/增 | 核减/增（万元） | 备注
#REF! | #REF! | #REF! | 294248824.96 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 453.51 | 1377.2951
一 | 水运工程 | #REF! | 9237850.9 | 0 | -9237850.9 | -923.7851 | 按设计方案增加预制场费用增加涉及金额449.62万元，保险费调整基数系数减少1.71万元；调整借用新市政定额新增3.89万 | 5.63 | -9770169.9621 | #REF! | #REF!
1 | 一般项目 | #REF! | 23615983.08 | 0 | -23615983.08 | -2361.5983 | 原来按平均挖深计算超深，根据联系单回复调整I类土工程量1.9万方超深，涉及-3.95万元； | 449.74 | -18032546.03 |  | 6686624.8 |  | 2212500
2 | 疏浚工程 | #REF! | 171283229.35 | 0 | -171283229.35 | -17128.3229 | 取消定额中预制使用费用，预制场费用另计，涉及减少金额46.76万元； | 444.1181 | -162224026.01 |  | #REF! | 496.96
#REF! | #REF! | #REF! | 30500154.93 | #REF! | #REF! | #REF! | 调整土方运距，由20km调整为24.9km，涉及金额101.07万元； | 5.6219 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 57058355.82 | #REF! | #REF! | #REF! | 调整借用新市政定额新增2.88万 | 164.58 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 2553250.88 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 64348.24 | 5.2216 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 37424536.68 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 209.42 | -16918.9029
#REF! | #REF! | #REF! | 3993470.19 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.92 |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 868381.81 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 土建装饰共核减约53万
#REF! | #REF! | #REF! | 3045036.49 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 35089.54 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 41990.42 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 971179.92 | 441951
#REF! | #REF! | #REF! | 1684.46 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 529228.92
#REF! | #REF! | #REF! | 1287.47 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 1106830.35 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 820200.93 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 231827.1 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 31399.19 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 8930.11 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 13615.25 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 857.77 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 100686.01 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 60278.43 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 23304.23 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 2907.51 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 13981.39 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 214.45 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 73476.61 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 40212.56 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 16452.69 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 2907.51 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 13689.4 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 214.45 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 72694.07 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 38461.39 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 17289.3 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 2907.51 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 13821.42 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 214.45 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 179405.57 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 57555.69 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 81275.66 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 15811.08 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 13840.28 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 10708.41 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 214.45 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 23448698.1 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 5978529.18 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 316892.6 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 501036.95 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 12910208.86 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 2407684.67 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 17522.9 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 370681.97 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 21143.55 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 924997.42 | #REF! | #REF! | #REF!
7.1 | 园林绿化工程 | 0 | 0 | 346784.64 | 346784.64 | 34.6785 | 根据联系函九新增加内容造价
7.11 | 绿化浇灌及排盐 | 0 | 0 | 184042.61 | 184042.61 | 18.4043 | 根据联系函九新增加内容造价
#REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 8449275.78 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 234000 | 234000
#REF! | #REF! | #REF! | 3446290.62 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 1.4
#REF! | #REF! | #REF! | 3361296.67 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 根据联系函九新增加内容造价
#REF! | #REF! | #REF! | 1303369.91 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 114969.04 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 223349.54 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 4617845.3264 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | 10088736.209 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
四 | 合计 | #REF! | 346379943.1754 | 0 | -346379943.1754 | -34637.9943

## 水工附件1 (hidden)
管桩调整金额分析
序号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 上报价格 （元/m） | 本报价格 （元/m） | 差额（元） | 备注
|  |  |  | A | B | C | A*(C-B)
主材
1 | 管桩（采购） | Φ800 | m | 1794 | 750 | 670 | -143520 | 预算定价详见材料汇总表
2 | 管桩（采购） | Φ1000 | m | 7723 | 1100 | 935 | -1274295 | 预算定价详见材料汇总表
3 | 管桩（采购） | Φ1200 | m | 7385 | 1450 | 1235 | -1587775 | 预算定价详见材料汇总表
4 | 税金+管理费 |  | 项 |  |  |  | -601118
管桩施工费
1 | 管桩施工费 |  | 项 | 1 | 6750607.7 | 5889080.13 | -861527.57 |  | 985246.36 | 299568.15
| 合计 | [5 empty] | -4468235.57 |  | 818819.61 | 8189.6
[9 empty] | 319104.66 | 889453.26
[9 empty] | 59723.64 | 818819.61
[9 empty] | 167150.06 | 121563.68
[9 empty] | 51311.79 | 299075.52
[9 empty] | 30531.18 | 167150.06
[9 empty] | 1109268.58 | 51311.79
[9 empty] | 626107.02 | 910701.12
[9 empty] | 379886.5 | 1164610.98
[9 empty] | 81312.6 | 30531.18
[9 empty] | 665707 | 395081.96
[9 empty] | 142883.6 | 65050.08
[9 empty] | 427598.25 | 19971.21
[9 empty] | 24429.28 | 14288.36
32758.4
[9 empty] | 5889080.13 | 366245.46
645833.79
450403.49
6750607.7

## 软基附件1 (2) (hidden)
软基材料调整金额分析
序号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 上报价格 （元/m） | 本报价格 （元/m） | 差额（元） | 备注
|  |  |  | A | B | C | A*(C-B)
主材
1 | 土工布 | 300g/m2 | m | 185979.01 | 7.21 | 3.2 | -745775.8301
2 | 土工格栅 |  | m2 | 2780 | 3.7 | 2.9 | -2224
3 | 塑料排水板 |  | m | 1368022 | 2.7 | 2.1 | -820813.2
4 | 税金+管理费 |  | 项 |  |  |  | -313762.606
| 合计 | [5 empty] | -1882575.6361 |  | 818819.61 | 8189.6
[9 empty] | 319104.66 | 889453.26
[9 empty] | 59723.64 | 818819.61
[9 empty] | 167150.06 | 121563.68
[9 empty] | 51311.79 | 299075.52
[9 empty] | 30531.18 | 167150.06
[9 empty] | 1109268.58 | 51311.79
[9 empty] | 626107.02 | 910701.12
[9 empty] | 379886.5 | 1164610.98
[9 empty] | 81312.6 | 30531.18
[9 empty] | 665707 | 395081.96
[9 empty] | 142883.6 | 65050.08
[9 empty] | 427598.25 | 19971.21
[9 empty] | 24429.28 | 14288.36
32758.4
[9 empty] | 4903833.77 | 366245.46
645833.79
450403.49
6451039.55