郁南循环热力发电项目（一期）

油罐

技术规格书

2025年2月

目 录

1． 总则	1

2． 工程概况	2

2.1 建设规模	2

2.2 设备的使用条件	2

2.3 机组运行条件	3

3． 气象条件和地理条件	3

3.1 气象条件	3

3.2 地理条件	3

3.3 电力供应厂用电电压等级：	3

4． 设计、制造、检验标准	4

5． 油罐主要技术参数及要求	4

5.1 技术参数	4

5.2 技术要求	5

6． 招标范围	6

6.1 一般要求	6

6.2 设计与供货界限及接口	7

6.3 供货范围（包括但不仅限于此）	7

7． 技术服务	9

7.1 一般要求	9

7.2 文件提交的具体要求	9

7.3 资料提交的具体要求	10

8． 监造和检验	10

8.1 设备监造	10

8.2 监造方式	10

9． 质量保证与性能验收	11

9.1 质量保证	12

9.2 性能验收	12

10． 设备出厂运输与储存	13

11． 交货时间与交货状态	13

12． 设计联络及售后服务	13

13． 调试	13

- 总则

1.1本招标文件适用于郁南循环热力发电项目（一期）工程,它提出了该设备的功能设计、制造、结构、性能、安装、调试、和试验等方面的技术要求。

1.2 招标方在本招标文件中仅提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标方有责任提供一套满足本招标文件和其它标准要求的高质量产品及其相应服务。必须满足国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求（如锅炉与压力容器、高电压设备等）。所使用的单位为国家法定计量单位制。

1.3投标方提供的设备应是成熟可靠、技术先进的产品，制造厂应有同等容量设备制造、运行的成功经验，并提供详细业绩清单。投标方还应在投标文件中说明投标设备的主要结构特点。

1.4投标方如对本招标文件任何条款存有偏差，都必须清楚地表示在本招标文件的“差异表”中，否则招标方将认为投标方完全接受和同意本招标文件的相应要求。投标方如有优于本招标文件基本要求的条款，也应在投标文件中特殊说明。

1.5投标方若有国外制造商的技术支持和性能保证，应在投标文件中详细说明。

1.6 投标方应执行本招标文件所列标准，有不一致时，按较高标准执行。投标方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。若投标方所提供的投标文件前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由招标方确定。

1.7投标方对供货范围内的成套系统设备（含辅助系统及设备、附件等）负有全责，即包括分包（或对外采购）的产品。分包（或对外采购）的主要产品制造商应征得招标方的认可。对于投标方配套的控制装置、仪表设备，投标方应考虑和提供与DCS控制系统的接口并负责与DCS控制系统的协调配合，直至接口完备。

1.8在合同签定后，招标方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求，在设备投料生产前，投标方将在设计上给以修改。

1.9投标方应承诺同相关方相配合，以提供一个技术性能最优的供货范围内的成套系统设备，且投标方需配合招标方完成项目达标投产、等级评定、节能评估、项目后评估等。

1.10本招标文件将为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

1.11投标人后续经招投标双方确认的澄清文件内容的理解如有异议，解释权归招标人。

1.12本工程采用电厂标识系统，编码深度到元件级，投标方提供的技术资料（包括图纸）和设备的标识有编码，编码标准符合电厂标识系统编码标准（GB/T 50549-2010）的要求。具体标识要求由设计院在以后的设计联络会上提出。

1.14设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备价中，投标方应保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

1.15本次供货设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在合同中，投标方应保证招标方不承担有关设备专利的一切责任；

1.16投标方有责任配合招标方进行工程设计，包括应招标方要求参加工程联络会。

1.17承包商负责供货范围内的进出口正反法兰及其附件的设计及供货，法兰垫片采用金属缠绕垫片，严禁使用含有石棉材料的垫片。

- 工程概况

## 2.1 建设规模

项目总规模为1050t/d，分两期建设。一期（本期）工程日处理生活垃圾700t，建设2条处理能力350t/d的生活垃圾炉排炉焚烧线，配套安装1台额定18MW的凝汽式汽轮发电机组。年处理原生生活垃圾25.55×104t。渗沥液处理站工程设计规模为250m3/d。预留二期扩建350t/d生产线场地。

本技术文件所提及的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分地引用有关标准和规程的条文，但投标方必须保证提供符合本技术文件及国家有关工业标准的优质产品。

## 2.2 设备的使用条件

采用0#（-10#）轻柴油作为点火及辅助燃料，轻柴油由供应商用油罐车运入厂内，输入储油罐。用油泵房的供油泵将油送至焚烧间。

## 2.3 机组运行条件

机组全年连续运行，每天24小时连续运行，年运行小时数≥8000h。

本技术文件所提及的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分地引用有关标准和规程的条文，但投标方必须保证提供符合本技术文件及国家有关工业标准的优质产品。

- 气象条件和地理条件

## 3.1 气象条件

项目拟建厂址所在区域属亚热带季风气候。气温温和，无严寒酷暑，雨量充沛，且多集中在5～9月（占全年降雨量的78%），1月份平均气温创历史新低。开汛比常年偏晚，降水比常年偏少，气象干旱特别严重，高温日数多，台风影响小。气候影响综合评价为一般年景。全市平均降水量2011年市平均降水量为1144毫米，比历年均值1527.9毫米偏少251%；年平均气温21.6℃，比历年均值偏低01℃C，年日照时数172561时，偏少28%。

年平均气压：	           1011.35hPa

累年平均气温            22.3℃

年平均相对湿度：	       71%

极端最高气温           	38.7℃

极端最低气温         	1℃

年平均降雨量          	1527.9mm

年平均风速            	1.65m/s

## 3.2 地理条件

场区更新世断裂活动较强，全新世断裂活动较弱，勘察场区地质构造条件简单，钻孔内未发现断层、断裂构造形迹，总体上区域地壳基本稳定，断裂活动对建设工程影响小。

抗震设防烈度小于6度，设计基本地震加速度小于0.05g。

## 3.3 电力供应厂用电电压等级：

10kV\380V\220V；50Hz

- 设计、制造、检验标准

产品的设计、制造、检验应符合国内外相关技术协议和标准，并且为现行的最新版本。包括但不限于下列规范和标准：

中国国家标准及电力行业标准

《滚动轴承通用技术规则》GB/T307.3－1996

《球墨铸铁件》GB1348-1988

《灰铸铁件》GB9439-1988

《钢制焊接常压容器》JB/T4735-1997

《普通碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板技术条件》GB3272-82

《低碳钢焊条》GBE4313

《钢制管法兰型式、参数(欧洲体系)》HG20592-97

《钢制压力容器》GB 150-1998

《钢制焊接常压容器》JB/T 4735-1997

《钢制压力容器焊接规程》JB/T4709-2000

《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸》GB985-88

《压力容器无损检测》JB 4730-94

《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92

《石油与石油设施雷电安全规范》GB15599-1995

《防止静电事故通用导则》GB12158-90

《小型立、卧式油罐图集》02R111

其他投标方应提供的国内、国际技术标准

- 油罐主要技术参数及要求

  - 技术参数

| 序号 | 项目 | 单位 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 |  | 油罐 |
| 2 | 物料 |  | 0号（或-10#）轻柴油 |
| 3 | 计算容积m³ | m3 | 16.67（投标方核实） |
| 4 | 公称容积m³ | m3 | 15 |
| 5 | 装量系数 |  | 0.9 |
| 6 | 数量 | 台 | 2 |
| 7 | 形式 |  | 埋地卧式 |
| 8 | 设计压力 |  | 常压 |
| 9 | 设计温度 |  | -19~200℃ |
| 10 | 水压试验压力 |  | 盛水试漏 |
| 11 | 使用寿命 |  | 15年 |
| 12 | 腐蚀裕量 |  | 1.5mm |
| 13 | 焊接接头系数 |  | 0.85 |
| 14 | 介质温度 |  | 不大于50℃ |
| 15 | 罐体材质 |  | Q245R（投标方核实） |
| 16 | 罐壁厚度 |  | ≥10mm |
| 17 | 其他要求 |  | 设置两个钢制观察井并供货，每个检修井内管口设置见附图中的系统图和布置图 |

## 5.2 技术要求

1. 焊接要求：符合焊接规程JB/T709-2000、焊接接头型式与尺寸GB985-88。

2. 角焊缝焊脚高度：等于两相焊件中较薄者厚度，且需连续焊。

3. 设备外壁防腐：

防腐执行标准SH3022-1999；

防腐等级：特加强级防腐处理；

防腐涂层：石油沥青

防腐前设备外壁处理：St3级防腐处理

4. 内壁防腐执行标准《钢制石油储罐防腐蚀工程技术规范》GB50393-2008，应采用耐油性导静电防腐蚀涂料，底漆宜采用富锌类防腐蚀涂料，面漆可采用本征型或浅色的环氧类或聚氨酯类等导静电防腐蚀涂料，涂层干膜厚度不宜低于200um，其中底板内表面不宜低于300um。油罐操作井内外表面防腐按SH3022特加强级，防腐前外壁做St3防锈处理；操作井和接地板与油罐焊接后,焊接部位补做特加强级防腐。

5．在报价、设计、制造过程中，本规格书中未明确事项，参照《小型立、卧式油罐图集》（图集号02R111）中15m³埋地卧式油罐的标准实行。

6. 通气孔上应设置阻火呼吸阀。

7. 油罐上设置人孔、液位计接口、温度计接口，进油口、出油口、回油口、量油口、呼吸阀、阻火器、出油底阀等。

8.油罐应有两种不同类型的顶装液位计接口，液位计接口规格为：DN150 PN1.6MPa HG/T20592-2009，法兰短管长度为100mm。油罐预留温度计接口及温度计套管，接口规格为：DN40 PN1.6MPa HG/T20592-2009；温度计套管与法兰短管一体，套管材质同设备材质，套管长度为1.5m（需厂家核实确定）。供货范围含油罐接口配对法兰（包括螺栓、螺母和垫片）、底座（包括调整垫片和地脚螺栓）

9. 油罐应有避雷、防静电措施；

10. 应允许现场在设备上焊接平台支架等构件。

11.需带钢制的两个检修孔及雨棚

- 招标范围

## 6.1 一般要求

- 投标方提供全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的产品，符合国家有关法律、法规、规范和标准的要求。

- 投标方提供的设备应包括完整的油罐装置，包括但不限于油罐、阻火透气阀、底阀、油罐地脚螺栓及附件、密封件及其它附件等设备的供货。凡属于整套设备安装和运行所必需的部件或附件，即使签订的合同中未详细列出或已列出而数量不够，执行合同时，投标方仍需免费补足。

- 非投标方自行生产，即从其他供应商采购的设备、零部件，必须获得招标方的批准方可采用。不论招标方是否批准，均不能免除或减轻投标方应承担的质量保证责任。

- 投标方应提供所有安装和检修所需专用工具。

- 投标方提供随机备品备件和2年期系统正常运行的备品备件及其清单。质量保证期为颁发性能试验合格证书之日起24个月，对不合格的部分应相应延长质保期，对该部件从处理合格算起重新考核24个月。

- 投标方应按本技术规格及要求提供技术资料，在中标后1周内提供满足设计要求的土建、电气、控制等设计资料。

- 投标方所供设备之间的和供货范围分交界面内的管道、阀门、法兰、垫片、螺栓、螺母、管道、管件及安装材料等由投标方供货。

- 供货范围内设备之间的电线电缆等由投标方供货。

- 用于设备紧固、钢结构和安装所需材料以及连接件（如配对法兰、螺栓、螺母、垫圈等），所有的地脚螺栓、垫铁及预紧固件等由投标方提供。

- 所供设备油漆（包括底漆和面漆）完好，所有投标方供货范围内设备及设备本体自带的管道、支吊架等的油漆属于投标方的供货内容。

## 6.2 设计与供货界限及接口

投标方提供的设备应包括完整的油罐装置，包括但不限于油罐、阻火透气阀、底阀、油罐地脚螺栓及附件、密封件及其它附件等设备的供货。

投标方所供设备之间的和供货范围分交界面内的管道、阀门、法兰、垫片、螺栓、螺母、管道、管件及安装材料等由投标方供货。

投标方应负责本体内电气接线﹑控制接线设计。投标方将动力电源接线的位置提供在设备旁。买方可提供380V/220VAC三相四线（A\B\C\N\PE）制电源。卖方需要其它等级、其它规格的电源时，由卖方通过自配变压器等方式自行解决。电源短路容量为50kA, 3s, 卖方设备应能满足此短路容量。卖方所有负荷由卖方自行供电，买方只负责提供总电源。

## 6.3 供货范围（包括但不仅限于此）

投标方保证提供的设备组成一个完整的油罐设备的功能整体，达到招标方所提的要求。

- 投标方应提供详细的供货清单，以说明供货设备的名称、规格、型号、数量、生产投标方等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使技术规格及要求未列出和/或数量不足，供方仍需在执行合同时补足，且不发生费用问题。

- 油罐：

| 序号 | 项目 | 单位 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 |  | 油罐 |
| 2 | 物料 |  | 0#（-10#）轻柴油 |
| 3 | 计算容积m³ | m3 | 16.67 |
| 4 | 公称容积m³ | m3 | 15 |
| 5 | 装量系数 |  | 0.9 |
| 6 | 数量 | 台 | 2 |
| 7 | 形式 |  | 埋地卧式 |
| 8 | 设计压力 |  | 常压 |
| 9 | 设计温度 |  | -19~200℃ |
| 10 | 水压试验压力 |  | 盛水试漏 |
| 11 | 使用寿命 |  | 15年 |
| 12 | 腐蚀裕量 |  | 1.5mm |
| 13 | 焊接接头系数 |  | 0.85 |
| 14 | 介质温度 |  | 不大于50℃ |
| 15 | 罐体材质 |  | Q245R |
| 16 | 罐壁厚度 |  |  |
| 17 | 呼吸阀 |  |  |
| 18 | 阻火器 |  |  |
| 19 | 出油底阀 |  |  |
| 20 | 带钢制的两个检修孔及雨棚 |  |  |

注:油罐相关必须的附件请参考参照《小型立、卧式油罐图集》（图集号02R111）

专用工具及备品备件清单(投标方填写)

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 数量 | 单位 | 产地 | 生产投标方 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

随机备品备件和2年期内运行所需的备品备件(投标方填写)

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 数量 | 单位 | 产地 | 生产投标方 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

- 技术服务

投标方充分考虑招标方对项目总体进度的要求，列表明确不同阶段（包括安装施工指导阶段、系统调试和试运行阶段、性能试验验收阶段和培训阶段）所派出技术服务人员的费用包含在投标报价中。

## 7.1 一般要求

- 投标方提交的图纸文件应使用国家法定单位制，并清楚，完整。

- 投标方向招标方提供对采购设备所做出的质量保证计划文件。

- 对于其它未列入合同的技术资料清单，却是工程必须的文件资料，投标方也应及时免费提供。

- 投标阶段文件的数量按照招标规定。

- 中标方应负责提供8份完整的文件和资料（含可编辑的CAD版1份）。

## 7.2 文件提交的具体要求

收到中标通知后5个工作日内，投标方提供设计用图纸（签字盖章版）7套和可编辑CAD版1套。

随机图纸和文件：随着设备发货，投标方向招标方各提供7套图纸和技术文件，并提供电子版1套。

其它没有列入本技术协议的技术资料，却是工程所必须的文件和资料，一经招标方要求，投标方也及时免费提供。

| 序号 | 图纸资料名称 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 油罐外型安装图 | 技术协议签订后7天内 |  |
|  | 载荷图 | 技术协议签订后7天内 |  |
|  | 接口尺寸等参数要求 | 技术协议签订后7天内 |  |
|  | 设备安装总图 | 随机 |  |
|  | 装配图及零件清单 | 随机 |  |
|  | 箱件清单和详细的装箱清单 | 随机 |  |
|  | 产品合格证书 | 随机 |  |
|  | 安装和运行维护说明书 | 随机 |  |
|  | 随机备品备件清单 | 随机 |  |
|  | 易损件清单 | 随机 |  |
|  | 试验报告 | 随机 |  |
|  | 其余必要资料 |  |  |

## 7.3 资料提交的具体要求

中标方必须提供下述的安装施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料（具体清单由中标方开列，招标方根据需要提出补充要求并最终确认）。

- 设备的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备的结构特点、安装程序和工艺要求，运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明。

- 投标方提供备品、配件总清单和易损零件图。

- 检验记录，试验报告及质量合格证等出厂报告。

- 监造和检验

## 8.1 设备监造

在设备制造过程中，需方有权派出工程技术人员进行监造和检验，合同执行期间对投标方的制造(包括对分包外购设备)进行监造、检查和性能验收试验。不论监造代表是否参与监造与检验，即使签署了监造检验报告，也不能免除投标方对质量应负的责任。

## 8.2 监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。每次监造内容完成后，投标方和监造代表均须在见证表格上履行签字手续。投标方复印3份，交监造代表1份。

R点：投标方只需提供检查或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W点：需方监造代表参加的检验或试验的项目，即现场见证。

H点：投标方在进行至该点时必须停工等待需方监造代表参加的检验或试验的项目，即停工待检。

需方接到见证通知后，应及时派代表到投标方检验或试验的现场参加现场见证或停工待检。如果需方代表不能按时参加，W点可自动转为R点，但H点如果没有需方书面通知同意转为R点，投标方不得自行转入下道工序，应与需方商定更改见证时间，如果更改后，需方仍不能按时参加，则H点自动转为R点。

- 投标方配合监造的要求

投标方有配合需方监造的义务并应及时提供相关资料，不产生任何费用。

- 质量控制检验计划（主要及关键部件检验内容和方法）；

- 设备排产计划；

需方监造代表有权查(借)阅与合同监造设备有关的技术资料，如需方认为需要复印存档，投标方应积极配合。

投标方在现场见证或停工待检前14天将设备监造项目、监造时间通知需方监造代表。

在见证后十天内将有关检查或试验记录等资料提供给需方监造代表。

在合同履行过程中，监造代表发现必要的监造、检验或验收点有遗漏时，投标方无条件按照监造要求执行而不产生相关费用。

- 监造的实施

需方人员在监造过程中如发现设备和材料缺陷或不符合标准要求时，投标方将积极配合需方并采取改进措施。设备制造过程中出现的较大质量问题和质量缺陷无论需方是否要求，投标方均主动及时向需方提供质量问题产生原因及处理结果，不得隐瞒。投标方在对质量问题或质量缺陷处理前，须先征得需方监造代表的同意，未得到需方同意投标方不得擅自处理。

最终检验放行

- 投标方应在检验/试验完成且其结果符合要求后，按需方监造代表提供的标准格式填写“设备放行单”。

- 监造代表确认该产品符合合同要求后，报公司签发设备放行单。

- 货物运输人需将“设备放行单”、和“发货清单”一起交于收货人；无“设备放行单”收货人可不予接收。

投标方应在设备和材料发运前，向需方脱硫项目部提交一份检验文件，包括材质证书、关键尺寸检验报告、性能试验报告等文件。

- 质量保证与性能验收

## 9.1 质量保证

1.设备产品设计、制造应遵照的国家及行业有关规范和标准，质量保证体系，执行ISO9001质量保证体系。

2. 投标方应至少提供下列质量保证文件：

- 设计、制造许可证；

- 产品合格证；

- 主要配套件的生产投标方及产品合格证；

- 制造、检验记录；

- 说明供应的所有设备和材料完全符合本规范书；

- 招标方、投标方一致通过的“变更”合格证书及其接受的文件（如果有）；

- 料试验报告及材料鉴定合格证；

- 出厂前各项试验结果。

## 9.2 性能验收

- 性能验收试验的地点为设备安装现场。

- 在电厂试生产期间（72+24小时满负荷连续试运行结束后的半年内）委托有资质的试验单位进行性能试验，具体试验时间、试验单位和性能试验方案须经中标方和投标双方讨论确认。

- 性能验收由招标方主持，中标方参加。进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意，并进行确认签盖章。

- 性能验收试验所需的测点、 一次元件和就地仪表的装设应由中标方提供。中标方也可提供试验所需的技术配合和人员配合。

- 性能试验的费用包含在合同总价内。

- 性能验收试验结果的确认

- 性能测试应满足本技术规范书的保证及承诺要求内。

- 性能验收试验报告以招标方为主编写，投标方参加，共同签章确认结论。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决；如仍不能达成一致，则提交双方上级部门协调。

- 性能试验合格，试生产期满，各项指标达到设计要求，由招标方向投标方签发验收合格文件。

- 投标方必须保证提供的设备通过有关消防审核要求。

- 设备出厂运输与储存

- 油漆质量，应符合有关国家标准的规定，同时必须考虑安装地点和当地大气环境的影响。

- 设备组装前应从每个零件内部清除全部加工垃圾，如金属切屑、填充物等；应从内、外表面清除所有渣屑、锈皮、油脂。

- 产品包装、运输、储存符合标准GB191-2000的规定及国家主管机关的规定，由于包装不当而在运输及贮存过程中造成的损坏，由投标方负全部责任。

其它详细要求见商务部分。

- 设备铭牌采用耐腐蚀的金属板制造。铭牌安放在运行人员容易看到的地方。

- 包装费包括在设备总价内。

- 交货时间与交货状态

1. 交货时间根据项目整体进度计划确定，需满足项目整体进度要求，具体交货时间将在设备采购合同中予以明确。

2. 交货状态：现场指定地点车板交货。

- 设计联络及售后服务

- 中标方有指定专人负责设计联络。

- 投标方按承诺提供售后服务及在保质期内的免费维修，超出保质期后的维修只收取材料费用。

- 投标方承诺在收到招标方故障申报1小时内给予响应，24小时内抵达维修现场。

- 调试

- 投标方可派遣有从事同类工作三年以上实践经验的技术人员负责设备的调试及运行工作，直到保证正常稳定运行。

- 调试运行期间，在招标方的工程技术人员的监督下，中标方在现场协助操作、测试和调整。测试、调试方案及记录表格式应由招标方认可后方可执行。

- 供应的设备、系统应参加并满足电厂发电机组72+24小时满负荷连续试运行，满负荷连续试运行期间在投标方监督下由电厂运行人员操作。

- 在电厂发电机组试生产期间（72+24小时满负荷连续试运行结束后的半年内）进行性能测试测，投标方应提供性能测试方案并经招标方确认。

- 测试、调试过程一切费用由投标方负责。