郁南循环热力发电项目(一期)

离心风机

技

术

规

格

书

2025年2月

# 目  录

1、总则	2

2. 工程概况	3

2.1 建设规模	3

2.2 气象条件和地理条件	3

2.2.1 气象条件	3

2.2.2 地理条件	4

2.2.3 电力供应厂用电电压等级：	4

2.2.4冷却水条件	4

3.技术要求及供货范围	4

3.1 技术参数	4

3.1.1 一次风机 共2套（请投标方补充完整）	4

3.1.2一次风机消音器 共2套（请投标方补充完整）	6

3.1.3二次风机采购技术规格及要求	7

3.1.4 二次风机消音器 共2套（请投标方补充完整）	9

3.2 供货范围及接口说明	10

3.2.1 供货接口说明	10

3.2.2 分工表	11

3.2.3 供货范围	13

4.设备技术要求	16

4.1技术要求	16

4.2设计制造标准及要求	17

4.3设备设计技术要求	18

4.4	防腐油漆技术要求	19

4.5 电动调节风门执行机构技术要求	20

4.6电机技术要求	23

4.5保证承诺	24

5.	设备监造（工厂检验/试验）	25

5.1  概述	25

5.2  工厂检验	25

5.3  设备监造	26

6.技术服务	28

6.1设计技术资料提供	28

6.2 投标方提供如下服务	28

7. 包装和运输	30

8.售后服务	30

# 1、总则

1.1 本招标文件适用于郁南循环热力发电项目（一期）工程,它提出了该设备的功能设计、制造、结构、性能、安装、调试、和试验等方面的技术要求。

1.2 招标方在本招标文件中仅提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标方有责任提供一套满足本招标文件和其它标准要求的高质量产品及其相应服务。必须满足国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求（如锅炉与压力容器、高电压设备等）。所使用的单位为国家法定计量单位制。

1.3投标方提供的设备应是成熟可靠、技术先进的产品，制造厂应有同等容量设备制造、运行的成功经验，并提供详细业绩清单。投标方还应在投标文件中说明投标设备的主要结构特点。

1.4投标方如对本招标文件任何条款存有偏差，都必须清楚地表示在本招标文件的“差异表”中，否则招标方将认为投标方完全接受和同意本招标文件的相应要求。投标方如有优于本招标文件基本要求的条款，也应在投标文件中特殊说明。

1.5投标方若有国外制造商的技术支持和性能保证，应在投标文件中详细说明。

1.6 投标方应执行本招标文件所列标准，有不一致时，按较高标准执行。投标方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。若投标方所提供的投标文件前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由招标方确定。

1.7投标方对供货范围内的成套系统设备（含辅助系统及设备、附件等）负有全责，即包括分包（或对外采购）的产品。分包（或对外采购）的主要产品制造商应征得招标方的认可。对于投标方配套的控制装置、仪表设备，投标方应考虑和提供与DCS控制系统的接口并负责与DCS控制系统的协调配合，直至接口完备。

1.8在合同签定后，招标方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求，在设备投料生产前，投标方将在设计上给以修改。

1.9投标方应承诺同相关方相配合，以提供一个技术性能最优的供货范围内的成套系统设备，且投标方需配合招标方完成项目达标投产、等级评定、节能评估、项目后评估等。

1.10本招标文件将为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

1.11投标人后续经招投标双方确认的澄清文件内容的理解如有异议，解释权归招标人。

1.12本工程采用电厂标识系统，编码深度到元件级，投标方提供的技术资料（包括图纸）和设备的标识有编码，编码标准符合电厂标识系统编码标准（GB/T 50549-2010）的要求。具体标识要求由设计院在以后的设计联络会上提出。

1.13设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备价中，投标方应保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

1.14卖方有责任配合买方进行工程设计，包括应买方要求参加工程联络会。

# 2. 工程概况

- 2.1 建设规模

项目总规模为1050t/d，分两期建设。一期（本期）工程日处理生活垃圾700t，建设2条处理能力350t/d的生活垃圾炉排炉焚烧线，配套安装1台额定18MW的凝汽式汽轮发电机组。年处理原生生活垃圾25.55×104t。渗沥液处理站工程设计规模为250m3/d。预留二期扩建350t/d生产线场地。

本技术文件所提及的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分地引用有关标准和规程的条文，但投标方必须保证提供符合本技术文件及国家有关工业标准的优质产品。

- 2.2 气象条件和地理条件

- 2.2.1 气象条件

项目拟建厂址所在区域属亚热带季风气候。气温温和，无严寒酷暑，雨量充沛，且多集中在5～9月（占全年降雨量的78%），1月份平均气温创历史新低。开汛比常年偏晚，降水比常年偏少，气象干旱特别严重，高温日数多，台风影响小。气候影响综合评价为一般年景。全市平均降水量2011年市平均降水量为1144毫米，比历年均值1527.9毫米偏少251%；年平均气温21.6℃，比历年均值偏低01℃C，年日照时数172561时，偏少28%。

年平均气压：	            1011.35hPa

累年平均气温             	22.3℃

年平均相对湿度：	      71%

极端最高气温           	38.7℃

极端最低气温         	1℃

年平均降雨量          	1527.9mm

年平均风速            	1.65m/s

- 2.2.2 地理条件

场区更新世断裂活动较强，全新世断裂活动较弱，勘察场区地质构造条件简单，钻孔内未发现断层、断裂构造形迹，总体上区域地壳基本稳定，断裂活动对建设工程影响小。

抗震设防烈度小于6度，设计基本地震加速度小于0.05g。

- 2.2.3 电力供应厂用电电压等级：

10kV\380V\220V；50Hz

- 2.2.4冷却水条件

工业水冷却系统，满足《工业循环冷却水处理设计规范》（GB50050-2017）表3.1.8“间冷开式系统循环冷却水水质指标”。冷却水温度的正常运行值/最大值：20～35℃；冷却水压力的正常运行值/最大值：0.2～0.3MPa。

# 3.技术要求及供货范围

- 3.1 技术参数

- 3.1.1 一次风机 共2套（请投标方补充完整）

| 项目名称 | 参数或内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 类 型 | 离心式风机 |  |
| 介 质 | 垃圾仓含尘、腐蚀性空气 | 主要腐蚀污染物：氨、硫化氢、甲硫醚、二甲硫醚、甲硫醇、三甲胺、乙醛及苯乙烯等 |
| 设计流量 | 43700Nm3/h |  |
| 长期运行流量 | 36400Nm3/h |  |
| 进口阻力 | 350Pa |  |
| 出口阻力 | 4000Pa |  |
| 静压差 | 4350Pa |  |
| 全 压 | （投标方填写） |  |
| 转 速 | （投标方填写） | ＜1480 r/min |
| 风机效率 | （投标方填写） | ＞80% |
| 设计吸入温度 | 34℃（变动范围：-5～87℃） |  |
| 保温或外防腐 | 油漆防腐 | 防腐前设备外壁采用St3级防锈处理 底漆：富锌底漆2遍，总厚60μm 中间漆：环氧云铁中间漆1遍，总厚120μm 面漆：环氧防腐面漆2遍，单层厚度50μm，总厚100μm 油漆总厚度为280μm 面漆颜色由招标方确认 |
| 膨胀节、叶片及机壳内壁防腐要求 | 须有耐高温防酸碱性腐蚀防腐材料 | （投标方给出防腐方案创优亮点） |
| 电机功率 | 投标方填写 | 电机防护等级为IP54 绝缘等级为F，温度等级为B |
| 电机效率 | ＞95% |  |
| 风机+电机效率 | ＞75% |  |
| 电 源 | （投标方填写） | 见电机部分要求 |
| 功率因数 | （投标方填写） |  |
| 电机型式 | 变频电机 | 带独立风扇 |
| 风量控制方式 | 变频控制 +入口挡板开度调节 |  |
| 冷却风扇功率 | （投标方填写） |  |
| 冷却风扇电源 | 380V、三相、50Hz | 最终根据电机功率进行选择 |
| 轴承冷却方式 | 水冷 |  |
| 运行要求 | 连续 | 24h/天、8000h/年 |
| 安装场合 | 室内 |  |
| 出风口方向 | 左旋180° (暂定) | 从电机方向看 |
| 进风口方向 | 风箱方向顺90°(暂定) | 从电机方向看 |
| 进口尺寸 | （投标方填写） |  |
| 出口尺寸 | （投标方填写） |  |
| 风机轴功率 | （投标方填写） |  |
| 电机与风机同轴度误差 | （投标方填写） |  |
| 噪音 | （投标方填写） | 设备外1m处的噪声小于85dB（A） |
| 叶轮形式 | （投标方填写） |  |
| 轴承温升 | （投标方填写） |  |
| 盖振最大振动值 | （投标方填写） |  |
| 数 量 | 2套（每条线1套） | 成套供应附件 |
| 风机传动方式 | D |  |
| 主轴材质 | 不低于45# |  |
| 叶轮材质 | 不低于Q345 |  |
| 轴承材质 | 轴承钢 |  |
| 风机外壳材质 | 不低于Q235B |  |
| 基础形式 | 设备布置于0.00米地面 |  |
| 仪控要求 | 每台风机轴承振动（每个轴承设置1个方向测点）采用智能一体式振动传感器2台，二线制输出4~20mA，不设置二次表直接接入DCS系统。电机定子绕组测温6个单支型热电阻PT100（3用3备）、风机轴承及电机轴承各设置2个单支型热电阻PT100（左右轴承各1个），风机轴承温度设置2个双金属温度计用于现场温度显示。所有测点远程信号不进二次表直接送至DCS控制系统。 |  |
| 每台主要附件 | 配带进出口膨胀节（含配对法兰及紧固件）、一次风消音器（（含配对法兰及紧固件，所在风管道规格为φ1470×4（暂定）、入口电动调风门（执行机构采用一体化、含配对法兰及紧固件、380VAC，接入DCS系统）、风机入口风箱、风机防护罩、风机进出口配对法兰及附件等。带轴承振动、定子测温、轴承测温。 |  |

- 3.1.2一次风机消音器 共2套（请投标方补充完整）

| 项目名称 | 参数或内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 类 型 | 风机消音器 |  |
| 介 质 | 垃圾仓含尘、腐蚀空气 | 主要腐蚀污染物：氨、硫化氢、甲硫醚、二甲硫醚、甲硫醇、三甲胺、乙醛及苯乙烯等 |
| 设计流量 | 43700Nm3/h |  |
| 长期运行流量 | 36400Nm3/h |  |
| 设计吸入温度 | 34℃ | 机械设计温度70℃ |
| 保温或外防腐 | 油漆防腐 | 防腐前设备外壁采用St3级防锈处理 底漆：富锌底漆2遍，总厚60μm 中间漆：环氧云铁中间漆1遍，总厚30μm 面漆：环氧防腐面漆2遍，单层厚度30μm,总厚不少于60μm 油漆总厚度为150μm 面漆颜色由招标方确认 |
| 内壁防腐要求 | 须有耐高温防酸碱性腐蚀防腐材料 | 投标方给出防腐方案创优亮点， |
| 布置形式 | （投标方填写） | （设计联络会确定） |
| 材 质 | （投标方填写） |  |
| 阻力损失 | ≤150Pa |  |
| 消音器接管尺寸 |  | （设计联络会确定） |
| 消 音 量 | （投标方填写） | 消音量不小于20dB（A） |
| 安装连接方式 | 法兰连接 |  |
| 数 量 | 2套（每条线1套） |  |

（2）供货范围，一次风机要求成套供应，包括但不限于以下内容：

- 离心式风机及电动机（变频）

- 风机入口电动调节门、调节型执行机构及连接装置。关于电动风门执行机构的详细技术要求见4.5节。

- 风机进出口膨胀节

- 膜片式联轴器及其保护罩（含螺栓、紧固件）

- 风机消音器及配对法兰、垫片、螺栓、螺母、滤网等

- 风机进出口膨胀节配对法兰及垫片、螺栓、螺母等

- 冷却水进出口阀门、配对法兰、密封件及连接紧固件等

- 安装、调试的备品备件

- 每台风机质保期2年运行所需的备品备件

- 风机侧左右轴承配轴承双金属温度计，垫片及连接紧固件等。

- 风机侧左右轴承配轴承振动传感器，垫片及连接紧固件等。

- 轴承及电机热电阻，垫片及连接紧固件等。

- 专用工具

- 用于试运转和第一次维护期润滑油和润滑油脂

（3）功能要求

- 风机可以在中央控制室DCS系统控制以及就地控制；

- 风机轴承就地温度，采用双金属温度计。轴承温度和电机线圈温度的参数可输出（三线制PT100），温度计有专用接线盒，要求接线端子标示明确，信号需进入全厂DCS系统；

- 轴承振动传感器采用输出标准4~20mA 24Vdc信号（两线制）；

- 风机轴承润滑剂—油脂，为非强制性循环系统；

- 设备外1m处的噪声小于85dB（A）。

- 3.1.3二次风机采购技术规格及要求

（1）主要技术规格

a.二次风机 共2套（请投标方补充完整）

| 项目名称 | 参数或内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 类 型 | 离心式风机 |  |
| 介 质 | 垃圾仓含尘、腐蚀性空气 | 主要腐蚀污染物：氨、硫化氢、甲硫醚、二甲硫醚、甲硫醇、三甲胺、乙醛及苯乙烯等 |
| 设计流量 | 18200 Nm3/h |  |
| 长期运行流量 | 12160 Nm3/h |  |
| 进口阻力 | 200Pa |  |
| 出口阻力 | 5300Pa |  |
| 静压差 | 5500Pa |  |
| 全 压 | （投标方填写） |  |
| 转 速 | （投标方填写） | ＜1480 r/min |
| 风机效率 | （投标方填写） | ＞80% |
| 设计吸入温度 | 20℃（变动范围：0～45℃） |  |
| 保温或外防腐 | 油漆防腐 | 防腐前设备外壁采用St3级防锈处理 底漆：富锌底漆2遍，总厚60μm 中间漆：环氧云铁中间漆1遍，总厚120μm 面漆：环氧防腐面漆2遍，单层厚度50μm，总厚100μm 油漆总厚度为280μm 面漆颜色由招标方确认 |
| 电机功率 | 投标方填写 | 电机防护等级为IP54 绝缘等级为F，温度等级为B |
| 电机效率 | ＞95% |  |
| 风机+电机效率 | ＞75% |  |
| 电 源 | （投标方填写） | 见电机部分要求 |
| 功率因数 | （投标方填写） |  |
| 电机型式 | 变频电机 | 带独立风扇 |
| 风量控制方式 | 变频控制 +入口挡板开度调节 |  |
| 冷却风扇功率 | （投标方填写） |  |
| 冷却风扇电源 | 380V、三相、50Hz | 最终根据电机功率进行选择 |
| 轴承冷却方式 | 水冷（暂定） |  |
| 运行要求 | 连续 | 24h/天、8000h/年 |
| 安装场合 | 室内 |  |
| 出风口方向 | 右旋180°(暂定) |  |
| 进风口方向 | 风箱方向顺90°(暂定) |  |
| 进口尺寸 | （投标方填写） |  |
| 出口尺寸 | （投标方填写） |  |
| 风机轴功率 | （投标方填写） |  |
| 电机与风机同轴度误差 | （投标方填写） |  |
| 噪音 | （投标方填写） | 设备外1m处的噪声小于85dB（A） |
| 叶轮形式 | （投标方填写） |  |
| 轴承温升 | （投标方填写） |  |
| 盖振最大振动值 | （投标方填写） |  |
| 数 量 | 2套（每条线1套） | 成套供应附件 |
| 风机传动方式 | D |  |
| 主轴材质 | 不低于45# |  |
| 叶轮材质 | 不低于Q345 |  |
| 轴承材质 | 轴承钢 |  |
| 风机外壳材质 | 不低于Q235B |  |
| 基础形式 | 设备布置于0.00米地面 |  |
| 仪控要求 | 每台风机轴承振动（每个轴承设置1个方向测点）采用智能一体式振动传感器2台，二线制输出4~20mA，不设置二次表直接接入DCS系统。电机定子绕组测温6个单支型热电阻PT100（3用3备）、轴承测温（风机轴承，及电机轴承）各设置2个单支型热电阻PT100（左右轴承各1），风机轴承温度设置2个双金属温度计用于现场温度显示。所有测点远程信号不进二次表直接送至DCS控制系统。 |  |
| 每台主要附件 | 配带进出口膨胀节、二次风消音器、入口调风门(执行机构采用一体化、、含配对法兰及紧固件、380VAC，接入DCS系统)、风机入口风箱、风机防护罩、风机进出口配对法兰及附件等。二次风进出口管φ1020×4（暂定）。带轴承振动、定子测温、轴承测温。 |  |

- 3.1.4 二次风机消音器 共2套（请投标方补充完整）

| 项目名称 | 参数或内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 类 型 | 风机消音器 |  |
| 介 质 | 焚烧间上空无腐蚀性空气 | 主要腐蚀污染物：氨、硫化氢、甲硫醚、二甲硫醚、甲硫醇、三甲胺、乙醛及苯乙烯等 |
| 设计流量 | 18200Nm3/h |  |
| 长期运行流量 | 12160Nm3/h |  |
| 设计吸入温度 | 20℃ | 机械设计温度70℃ |
| 保温或外防腐 | 油漆防腐 | 防腐前设备外壁采用St3级防锈处理 底漆：富锌底漆2遍，总厚60μm 中间漆：环氧云铁中间漆1遍，总厚30μm 面漆：环氧防腐面漆2遍，单层厚度30μm，总厚60μm 油漆总厚度为150μm 面漆颜色由招标方确认 |
| 内壁防腐要求 | 须有耐高温防酸碱性腐蚀防腐材料 | 投标方给出防腐方案创优亮点， |
| 布置形式 | （投标方填写） | （设计联络会确定） |
| 材 质 | （投标方填写） |  |
| 阻力损失 | ≤150Pa |  |
| 消音器接管尺寸 |  | （设计联络会确定） |
| 消 音 量 | （投标方填写） | 消音量不小于20dB（A） |
| 安装连接方式 | 法兰连接 |  |
| 数 量 | 2套（每条线1套） |  |

（2）供货范围，二次风机要求成套供应，包括但不限于以下内容：

- 离心式风机及电动机（变频）

- 风机入口电动调节门、调节型执行机构及连接装置。关于电动风门执行机构的详细技术要求见4.5节

- 风机进出口膨胀节

- 联轴器及其保护罩（含螺栓、紧固件）

- 风机消音器及配对法兰、垫片、螺栓、螺母、滤网等

- 风机进出口膨胀节及配对法兰及垫片、螺栓、螺母等

- 冷却水进出口阀门、配对法兰、密封件及连接紧固件等

- 安装、调试的备品备件

- 每台风机保质期2年运行所需的备品备件

- 风机侧左右轴承配轴承双金属温度计，垫片及连接紧固件。

- 风机侧左右轴承配轴承振动传感器，垫片及连接紧固件。

- 轴承及电机热电阻，垫片及连接紧固件。

- 专用工具

- 用于试运转和第一次维护期润滑油和润滑油脂

（3）功能要求

- 风机可以在中央控制室DCS系统控制以及就地控制

- 风机轴承就地温度，采用双金属温度计。轴承温度和电机线圈温度的参数可输出（三线制PT100），温度计有专用接线盒，要求接线端子标示明确，信号需进入全厂DCS系统；

- 轴承振动传感器采用输出标准4~20mA 24Vdc信号（两线制）；

- 风机轴承润滑剂--油脂，为非强制性循环系统；

- 设备外1m处的噪声小于85dB（A）。

- 3.2 供货范围及接口说明

- 3.2.1 供货接口说明

投标方应提供所有自锅炉风机设备成套内的所有系统和设备，包括内部的连接件：风机、消音器等和本体范围内的软连接和调节风门(包含反法兰及紧固件)，提供符合设计要求的风机、消音器、所有法兰连接接口的反法兰及其配套连接件和附件。投标方所提供的风机口径与招标方的管道口径尽量一致，并保证现场的可焊性；投标方应为保证满足上述要求，提供并焊好过渡段。

投标方应负责本体内电气接线﹑控制接线设计。投标方将动力电源接线和控制接线的位置提供在设备旁。招标方可提供10kV/380V/220VAC三相四线（A\B\C\N\PE）制电源。投标方需要其它等级、其它规格的电源时，由投标方通过自配变压器等方式自行解决。电源短路容量为50kA, 3s, 投标方设备应能满足此短路容量。投标方所有负荷由投标方自行供电，招标方只负责提供总电源，包括动力电源和称量计算机电源。

热控部分双方工作范围和设计界限以投标方能够满足整个控制系统功能为原则, 双方设计供货的接口点在由投标方提供的就地控制设备、仪表的接线盒、控制箱柜的端子排上。对提供的装置(设备)实现全过程负责,并向招标方提供其所需的所有技术资料; 积极与招标方及其它控制系统供货商配合，以实现整个系统的控制功能按照招标方要求参加有关的联络会议。 根据招标方的要求提供其所需的控制接口和设备安装接口。负责所供提供仪表和设备现场调试及培训工作。招标方的工作范围为控制箱、柜的现场布置和安装设计; 提供检测、控制设备的控制电源和工作电源（380V AC、220V AC、24V DC）。

投标方所提供的设备接口与阀门应与招标方的管道的材质和口径相同。

- 3.2.2 分工表

招标方与投标方的工作划分范围按照下面表格中的执行，打“√”的列对应的招标方（或投标方）为该任务的责任方。

| 序号 | 工作内容名称 | 招标方 | 投标方 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计 |  |  |  |
| 1.1 | 设备设计 |  | √ |  |
| 1.2 | 设备荷载 |  | √ | 包括震动频率等方面的要求 |
| 1.3 | 基础设计 | √ |  |  |
| 1.4 | 工厂设计 | √ |  |  |
| 1.5 | 保温设计 |  | √ |  |
| 2 | 供货 |  |  |  |
| 2.1 | 本体设备及附件 |  | √ |  |
| 2.2 | 保温 | √ |  |  |
| 2.3 | （其他附件名称） |  | √ | 投标方列出其他附件名称 |
| 3 | 供货内容运输 |  | √ | 运至项目现场 |
| 4 | 安装 | √ |  |  |
| 5 | 调试 | √ |  |  |
| 6 | 安装指导 |  | √ |  |
| 7 | 调试指导 |  | √ |  |
| 8 | 性能测试 | √ | √ |  |
| 9 | ….. |  |  |  |

如投标方认为上述分工表未能明确所有的分工界限，可在表的最后予以补充。

- 3.2.3 供货范围

对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本附件未列出或数目不足，投标方仍须在执行合同时补足。

投标方在双方商定的时间内，提供招标方所需数量的设备、备件，并保证符合技术协议和招标方提出的特殊要求。

投标方提供的设备包括以下，但不限于： 2台一次风机和2台二次风机设备本体、配套电机、消音器（采用立式或者水平，由设计院最终确定）、入口调节门及附件、辅助设备（含备品备件和专用工具）等。

投标方要确认此范围并提供细化清单设备范围

    - 本体

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 材质 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次风机 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 1.1 | 风机本体 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | 机壳（含轴封） |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
|  | 集流器 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
|  | 叶轮 |  | 件 | 2 |  |  |  |  |
|  | 主轴 |  | 件 | 2 |  |  |  |  |
|  | 轴承 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
|  | 轴承箱 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 1.2 | 变频电机 |  | 台 | 2 |  |  |  | 含电机底座 |
| 1.3 | 入口消音器（包括正反法兰及其附件） |  | 台 | 2 |  |  |  | 包括正反法兰及其附件 |
| 1.4 | 入口调节风门电动执行器 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 1.5 | 入口调节风门 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 1.6 | 联轴器及防护罩 |  | 套 | 2 |  |  |  | 主轴所有裸露部分 |
| 1.7 | 进出口补偿器 |  | 套 | 2 |  |  |  | 含连接螺栓 |
| 1.8 | 进出口正反法兰及其附件 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 1.9 | 轴承冷却水管连接件及其正反法兰 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 1.0 | 风机轴承、电机轴承测温元件 |  | 套 | 12 |  |  |  | 就地及远传 |
| 1.11 | 电机定子测温元件 |  | 套 | 12 |  |  |  | 就地及远传 |
| 1.12 | 一体式振动传感器 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 2 | 二次风机 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 2.1 | 风机本体 |  | 台 | 2 |  |  |  | 双重填料密封 |
|  | 机壳（含轴封） |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
|  | 集流器 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
|  | 叶轮 |  | 件 | 2 |  |  |  |  |
|  | 主轴 |  | 件 | 2 |  |  |  |  |
|  | 轴承箱 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
|  | 轴承 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 2.2 | 变频电机 |  | 台 | 2 |  |  |  | 含电机底座 |
| 2.3 | 入口消音器（包括正反法兰及其附件） |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 2.4 | 入口调节风门电动执行器 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 2.5 | 入口调节风门 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 2.6 | 联轴器及防护罩 |  | 套 | 2 |  |  |  | 主轴所有裸露部分 |
| 2.7 | 风机进出口补偿器 |  | 套 | 2 |  |  |  | 含连接螺栓 |
| 2.9 | 进出口正反法兰及其附件 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 2.11 | 轴承冷却水管连接件及其正反法兰 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 2.12 | 风机轴承、电机轴承测温元件 | 与设备配套 | 套 | 12 |  |  |  | 就地及远传 |
| 2.13 | 电机定子测温元件 |  | 套 | 12 |  |  |  | 就地及远传 |
| 2.14 | 一体式振动传感器 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |

    - 电动机仪表清单:

|  | 仪表及控制设备 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - 专用工具

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其它 |  |  |  |  |  |  |

    - 备品备件

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |

（注: 本表中包含上述表中未包含的备件或投标方认为根据需要增加的备件）

    - 电动机仪表备品备件

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 4.设备技术要求

- 4.1技术要求

4.1.1一般要求

4.1.1.1提供4套风机（包括2台一次风机及消音器和2台二次风机及消音器），投标方保证提供的设备应工艺成熟、技术先进、经济合理、质量可靠、易于操作和维护,有良好的可用率,有工业化应用业绩且技术经济性能符合本技术规格书的要求。

4.1.1.2投标方提供的整套系统应保证在任何工况下都必须满足安全运行和环保要求，保证年运行时间大于等于8000小时。系统应密封良好，完全防腐蚀、防磨损和防堵塞,部件应具有耐久性、防腐性和抗老化性, 满足调节要求,易于检查和检修，使用寿命30年。

4.1.1.3招标范围内的所有设备、仪表、阀门等组件均应以系统的通畅性、操作及检修安全性、方便性为原则，布置合理、整齐。

4.1.1.4风机系统的控制系统应技术先进、运行可靠,功能完善，便于操作及事故处理。风机应能适应风量、温度、阻力变化大的操作条件。

4.1.1.5对投标方需要采购的设备和有关零部件,要求选择质量优良,技术先进成熟的供应商,并有良好的业绩和有设备投标授权证明，在合同签订前应征得招标方同意。同时,投标方应对外购的设备和零部件的质量负全部责任。

4.1.1.6投标方应提供详细的供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、单价等内容，对于属于整套设备运行和施工所需必要的安装材料及部件，即使本技术规格书未列出或数量不足，投标方仍须在执行合同时补足。

4.1.1.7本技术规格书对本项目采购内容提出了功能、性能、设计、结构、控制、安装和调试等方面的技术要求。本技术规格书所提出的是最低限度的技术要求，并未对所有的技术细节作规定，也未充分引述有关规范和标准的相关条款，投标方应保证提供符合本技术规格书和国家有关标准要求的优质产品及其服务。

- 4.2设计制造标准及要求

本次招标的材料、设备、工程、设计、安装试运行均应按相关的最新国家和行业标准及规范执行，这些标准和规范至少包括：

《生活垃圾焚烧炉及余热锅炉》                      GB/T18750-2022

《电站锅炉离心式通风机》            JB/T4358-2008

《风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》          GB/T2888-2008

《通风机基本型式、尺寸参数及性能曲线》      GB/T3235-2008

《工业通风机用标准化风道性能试验》            GB/T1236-2017

《离心和轴流式鼓风机和压缩机热力性能实验》   JB/T3165-1999

《工业通风机现场性能试验》                   GB/T10178-2006

《电站锅炉风机现场性能试验》               DL/T469-2022

《通风机叶轮超速实验》                     JB/T6445-2017

《通风机转子平衡》                         JB/T9101-2014

《通风机振动检测及其限值》                 JB/T8689-2014

《风机用铸铁件技术规范》                   JB/T6887-2022

《通风机焊接质量检验技术条件》             JB/T10213-2014

《通风机涂装技术条件》                     JB/T6886-2010

《风机包装通用技术条件》                 JB/T6444-2019

《包装储运图示标志》                      GB/T191-2008

《旋转电机定额和性能》                    GB/T755-2019

《旋转电机结构型式、安装型式及接线盒位置的分类》（IM代码）   GB/T997-2022

《旋转电机线端标志与旋转方向》             GB/T1971-2021

《旋转电机冷却方法》                       GB/T1993-1993

《轴中心高为56mm及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值》     GB/T10068-2020

《三相异步电机实验方法》                   GB1032-2005

《旋转电机整体结构的防护等级（IP代码）分级》         GB/T4942-2021

- 4.3设备设计技术要求

4.3.1投标方在本项目系统设计时应充分考虑以下方面特殊情况，保证满足招标方日常安全运行生产的需要，招标方生产过程中存在垃圾燃烧不稳定性因素。

4.3.2风机主要部件应选用耐磨损、防腐蚀、强度高、刚性好的材料，并采用相关的工艺。

4.3.3风机特性曲线的允许偏差必须限制在下列范围内：

4.3.3.1在额定转速下，在工作区域区内，在静压所对应的流量偏差：±2%；

4.3.3.2在额定转速下，在工作区域区内，在流量所对应的压力偏差：±2%；

4.3.3.3在额定转速下，在工作区域区内，在对应点的静压效率：不得有负偏差；

4.3.3.4功率偏差：±2%。

4.3.4 风机叶轮焊缝成形应均匀、光滑，经喷砂处理后应进行着色探伤检查，风机叶轮与进风口出处的端面间隙与径向间隙，均不能大于标准图样上规定的尺寸和偏差。

4.3.5电动机与风机的同轴度允许误差：径向位移应不大于0.05mm，轴线倾斜应不大于0.2/1000。盖振最大振动值不大于4.5mm/s。

4.3.6风机系统及叶轮出厂前必须做动、静平衡校验，校验方法和允许误差应符合国家颁发的相关标准和规定。

4.3.7避免风机在运行中风量、压力和功率的大幅度波动。

4.3.8 距风机进口1倍风机直径和距风机机壳外1m远的任何地方的噪音不得超过85dB(A)。

4.3.9 风机从满负荷至最低负荷的全部运行条件下，必须避开喘振区域。

4.3.10 风机轴承双向振幅不大于0.06mm，最大允许振动值小于4.5mm/s。风机主轴承能承受机壳内的紊流工况所引起的附加推力，并在长期运行时不发生事故。

4.3.11风机的支撑轴承箱应密封良好，并设置必要的润滑、冷却、密封和检测保护装置。

4.3.12 联轴器处需设置封闭型可拆装式钢制联轴器保护罩。

4.3.13 应采取措施避免轴承箱由于温度和压力的升高而漏油，如设置放气塞等。

4.3.14 仪表及控制系统

4.3.14.1风机轴承座要求装带远传的温度计，并给出温升报警，测温元件采用双金属带远传温度计，分度号为Pt100。

4.3.14.2高压电机定子线圈、轴承要求预埋测温元件，测温元件采用双金属带远传温度计，分度号为Pt100。

4.3.15其它

4.3.15.1投标方须提供设备的防水、防腐等防护措施和保温、降噪要求。

4.3.15.2钢结构：基础构架、螺栓和连接件等钢结构的材质不低于Q235-A，材料表面必须进行防腐处理。

4.3.15.3、轴承的使用寿命:与电动机直连的轴承不少于6年。

4.3.15.4、露天布置的电动机，各项性能指标均应不受室外气候变化的影响。

4.3.15.5、调节装置应设有全开或全闭位置的限位设施。

4.3.15.6、为了便于轴校正和轴承拆装，轴承座必须有单独的底板和调整螺栓丝。

4.3.15.7、风机应带有必要的密封人孔门，以利于检查机内零部件情况。

4.3.15.8、风机的各个组件和部件，应配备方便检修的吊耳或吊孔。

- 4.4	防腐油漆技术要求

  - 金属结构件预处理除锈等级达到GB/T 8923.1-2011中的Sa3级要求，并采取防锈措施。焊接后的焊缝部位打磨后再用底漆和面漆涂装。

  - 按DL/T 5072-2019《发电厂保温油漆设计规程》执行。油漆颜色由招标方确认。

  - 油漆质量要达到：“漆膜均匀，不得有气泡、夹杂、龟裂、杂色、剥落、皱皮等缺陷”的要求。

- 投标方对涂层的附着力、硬度和厚度进行检测。

- 最后一道面漆在现场完成，所有防腐油漆由投标方提供（含部分修补的底漆）。

- 4.5 电动调节风门执行机构技术要求

(1)	电动执行机构应为智能一体化型，能连续无故障运行、总有效工作时间80000h。

(2)	供自动调节用的电动执行机构通过伺服放大器（随执行机构供）接受来自连续调节器输出的4～20mADC模拟信号，并应确保电动执行机构和自动调节系统的接口与DCS协调一致。

(3)	电动执行机构应具有结构简单、性能可靠的双向力矩保护装置。

(4)	电动执行机构应具有可靠的制动功能，以防止电动机惰走，投标方在报价时应详细说明采用的制动方法及性能。

(5)	电动执行机构在失去电源或信号时，应能保持在失电或失信号前的原位不动，或满足工艺要求向开或关方向动作，并应具有供报警用的输出接点。

(6)	电动执行机构应配置手轮和手/自动切换机构。在电动操作脱开时，无论电机是转动或是静止状态，都能安全切换至手轮操作位置。手轮方向可任意转向。

(7)	三相交流异步电动机应具有良好的伺服特性，即具有高的起动转矩倍数，低的起动电流倍数和小的转动惯量，并应具有电机的过热保护功能。

(8)	基本参数：

	输入信号：模拟量输入：4～20mADC/≤250Ω（输入信号/输入阻抗）

	输出行程：角行程：0～90°

	输出力矩：投标方应提供满足本工程所需的各种额定输出力矩的电动执行机构。

(9)	设备工作条件

	环境条件：

使用的环境温度：电动执行机构（包括伺服放大器）－25℃～+85℃

使用的环境相对湿度：电动执行机构（包括伺服放大器）＜95%

	电源条件：

三相：380V±10%

频率：50Hz±1%

(10)	电动执行机构主要技术指标

	基本误差：≤±1.5%

	回差：≤ 1%

	全行程时间：≤25S ±10%；≤40S±10%（对额定力矩≥6000N.m）

	起动特性：电源电压降至负极限值时，执行机构能正常起动。

	绝缘电阻：

输入端子与机壳间：      ≥20MΩ

电源端子与机壳间：      ≥50MΩ

输入端子与电源端子间：  ≥50MΩ

	绝缘强度：

在下列试验条件下，应不出现击穿和飞弧现象：

输入端子与机壳间试验电压与频率：      500V  50Hz

输入端子与电源端子间试验电压与频率：  500V  50Hz

电源端子与机壳间试验电压与频率：

≤60V              500V          50Hz

130～≤250V        1500V         50Hz

250～380V          2000V         50Hz

(11)	电动执行机构与伺服放大器组成比例式执行机构的主要技术指标：

	基本误差：±1.5%

	回差：    ≤ 1%

	死区：    0.5 ～3%可调

	阻尼特性：≤ 3次半周期

	额定行程时间：≤25S ±10%；≤40S ±10%（对额定力矩≥6000N.m）

	起动特性：电源电压降至负极限值时，执行机构能正常起动。

	绝缘电阻：

输入端子与机壳间：    ≥20MΩ

电源端子与机壳间：    ≥50MΩ

输入端子与电源端子间：≥50MΩ

	绝缘强度：

在下列试验条件下，应不出现击穿和飞弧现象：

输入端子与机壳间试验电压与频率：    500V  50HZ

输入端子与电源端子间试验电压与频率：500V  50HZ

(12)	电源端子与机壳间试验电压与频率：

≤60V              500V          50Hz

130～≤250V        1500V         50Hz

250～380V          2000V         50Hz

(13)	外壳防护等级IP65

(14)	伺服放大器

模拟量输入：4～20mADC/≤250Ω

(15)	位置变送器

	输出电流信号：4～20mADC

	供电电压：    24VDC  （由执行机构内部提供）

	负载电阻：    ≥750Ω

	线性误差：    0.5%

(16)	力矩和行程开关

	银接点开关容量：

220VAC      5A

110VDC      0.5A

	始终端可调范围：0～20°     70～90°

	机械寿命：大于5年

(17)	环境温度的影响：环境温度在第（9）条规定范围内，每变化10℃时输出行程变化应不大于额定行程的0.75%。

(18)	电源电压的影响：电压从公称值分别变化到正、负极限时，输出行程变化不应大于额定行程的1.5%。

(19)	漂移：48小时的漂移应不大于额定行程的1.0%。

(20)	机械振动影响：执行机构在频率为10～150Hz， 位移幅值为0.15mm和伺服放大器在频率为10～55Hz， 位移幅值为0.075mm，分别承受三个相互垂直的方向，各振动30min。

(21)	执行机构的工作制：执行机构的工作制为可逆断续工作制，当接通持续率为25%时，每小时接通次数一般为60次，但应允许接通次数至少达每小时600次。

(22)	寿命：执行机构在额定行程50%附近，以接通持续率25%，每小时接通次数580±50次运行48小时，基本误差和回差应符合第（10）和（11）条的规定。

(23)	外观：金属表面涂镀层、面板及铭牌均应光滑平整、紧固件不得松动，可动部件应灵活可靠。

(24)	电动执行机构范围应包括：

	电动机（三相）

	减速器

	伺服放大器

	开关和信号装置（力矩开关、行程开关、位置发送器、机械位置指示等）

	手轮操作机构

	底座

(25)	执行器的控制板质保不低于10年（自运行测试合格起算），质保期内设备损坏免费更换。

- 4.6电机技术要求

(1)	当运行在设计条件下时，电动机的铭牌出力应不小于被驱动设备所需功率的115%。

(2)	电动机应为异步电动机。电动机应能在电源电压变化为额定电压的±10%内，或频率变化为额定频率的±5%内，或电压和频率同时改变，但变化之和的绝对值在±10%内时连续满载运行。

(3)	在额定电压条件下，电动机的最大起动电流不得超过其额定电流的600%。

(4)	在规定的起动电压的极限值范围之内，电动机转子允许起动时间不得低于其加速时间。

(5)	电动机在冷态下起动应不少于2次，每次的起动循环周期不大于5分钟；热态起动应不少于1次。

(6)	在额定功率下运行时，电动机应能承受电源快速切换过程中的电源中断而不损坏。

(7)	电动机应具有F级绝缘，温升按B级绝缘规定的温升值执行。

(8)	电动机的连接导线与绕组的绝缘应具有相同的绝缘等级。

(9)	电动机的结构应能耐受标准规定的正反转的超速值，而不造成设备损坏。

(10)	电动机的振动幅度不应超过标准所规定的数值。

(11)	10kV电动机应装设加热装置。

(12)	在现场和规定的环境中完全符合规范地运行条件下，电动机的设计应能保证其使用寿命不低于30年。

(13)	电动机采用卧式结构，外壳防护等级不低于IP54级。电动机的设计达到这类设备所需要的任何特殊转矩要求。

(14)	每台电动机装设有电动机机座接地的装置，两个接地装置位于电动机完全相反的两侧。

(15)	多相电动机的端子处有显示出与电动机铭牌所示的规定旋转方向一致的相序标牌，并由一个箭头标志指示出电动机的旋转方向。

(16)	电机外壳颜色在签订技术协议后，由招标方提供色标号。

(17)	电机装设符合IEC标准的有关规定的铭牌标志。

(18)	电动机和轴承的结构能排除尘垢和水份的侵入，并防止润滑剂到达电动机绕组。

(19)	所有风机电机选用国际或国内知名品牌。

(20)	低压电机须采用Y3系列及以上节能电机。

(21)	电机电压的等级配置原则：≤250KW电机采用400V。

- 4.5保证承诺

如果风机系统投入运行1年内未能达到招标方的设计条件要求，投标方应负责免费重新更换或改造本项目系统，确因供货范围内设备制造缺陷引发工程系统事故的，投标方应承担由此引起的一切损失的费用包括招标方因本项目系统停运所造成的整个生产系统停工损失和其它费用。

各设备必须购买运输保险，妥善包装，运往招标方的安装现场指定地点。包装材料、装箱以及固定方法等应达到运输标准，防止运输及库存过程中损坏或受潮现象。设备运输费、保险费、由投标方负责。

# 设备监造（工厂检验/试验）

## 5.1  概述

5.1.1  本章用于合同执行期间对投标方所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、监造，确保投标方所提供的设备符合要求。

5.1.2  投标方应在本合同生效后1个月内，向招标方提供与本合同设备有关的监造、检验标准。并安排出一个检验时间表，同时要提供进行试验的制造厂所在地地址。

## 5.2  工厂检验

5.2.1  工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。投标方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

5.2.2  检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

5.2.3  投标方检验的结果要满足附件1的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标方要采取措施处理直至满足要求，同时向招标方提交不一致性报告。投标方发生重大质量问题时应将情况及时通知招标方。

5.2.4  工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。

5.2.5  招标方有权派遣检验人员到投标方和/或制造商国家会同投标方检验人员对合同设备的制造过程和质量进行检验和试验。

5.2.6  投标方应在合同设备检验开始前3个月通知招标方检验的日期。主要设备的装配和检验应在招标方检验人员在场的情况下进行。招标方检验人员还有权参加其他设备的检验和有关合同设备质量的会议。

5.2.7  如招标方人员并非由于投标方的过错而未能按时到场，则投标方有权自行进行设备装配和检验。

5.2.8  如果发现合同设备有缺陷和/或与合同规定的规范不符时，招标方检验人员有权提出意见，投标方应充分考虑这些意见并采取必要的措施以消除合同设备的缺陷。当缺陷消除后，投标方应再次进行检验，由此引起的费用由投标方承担。

2.9  参加交货前工厂检验的招标方人员不应会签任何质量证明。在投标方国家和/或制造厂进行的质量检验不能代替在卸货港和/或工作现场对合同设备进行的检验，亦不能因此免除投标方按合同规定的保证责任。

2.10  投标方应免费提供招标方人员的工作条件，包括（但不限于）必要的技术资料、图纸、试验工具和仪器以及当地交通和医疗保险。

## 5.3  设备监造

5.3.1  监造依据

根据本合同和DL/T586-95《电力设备用户监造技术导则》以及电力工业部、机械工业部文件电办（1995)37号《大型电力设备质量监造暂行规定》和《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》的规定，以及国家有关规定。

5.3.2  监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即 R点、W点、H点。每次监造内容完成后，投标方和监造代表均须在见证表上履行签字手续。投标方复印3份，交监造代表1份。

5.3.3  监造内容

投标方在投标书中应详细填写具体监造内容﹑监造方式，最终监造项目由招标方确定。

监造项目及方式表

| 序号 | 部件及工序名称 | 监造内容 | 文件见证（R） | 现场见（W） | 停工待（H） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主轴 | 1.原材料产品质量证明书 | R |  |  |
|  |  | 2.原材料复验报告 | R |  |  |
|  |  | 3.调质热处理结果报告 | R |  |  |
|  |  | 4.无损探伤报告 | R |  |  |
| 2 | 联轴器 | 1.原材料质量证明书 | R |  |  |
|  |  | 2.无损探伤报告 | R |  |  |
| 3 | 叶轮毂 | 1.原材料质量证明书 | R |  |  |
|  |  | 2.焊缝无损检测报告 | R |  |  |
|  |  | 3.焊缝和表面质量检查 |  | W |  |
| 4 | 叶轮 | 1.原材料质量证明书 | R |  |  |
|  |  | 2.材料机械性能试验报告 | R |  |  |
|  |  | 3.无损探伤报告 | R |  |  |
|  |  | 4表面质量 |  | W |  |
|  |  | 5.动平衡试验 |  |  | H |
| 5 | 电机等主要外购件 | 1.厂家及型号核对 |  | W |  |
|  |  | 2.合格证检查 | R |  |  |
|  |  | 3.质量证明文件 | R |  |  |
| 6 | 出厂试验 ） | 1.机械运转试验 |  |  | H |
|  |  | 2.振动检查 |  |  |  |
|  |  | 3.轴承温升 |  |  |  |

5.3.4  对投标方配合监造的要求：

投标方为招标方提供以下方便：

（1）提前30天将设备监造项目及检验时间通知招标方监造代表和招标方，监造项目和方式由投标方、招标方监造代表、招标方三方协商确定；

（2）招标方监造代表和招标方代表有权通过投标方有关部门查（借）阅合同与本合同设备有关的标准、图纸、资料、工艺及检验记录（包括之间检验记录），如招标方认为有必要复印，投标方应提供方便。

（3）招标方人员在监造过程中如发现设备和材料缺陷或不符合规定的标准要求时，招标方有权提出意见，投标方应采取相应改进措施，以保证设备质量。无论招标方是否要求和知道，投标方均应主动及时向招标方提供合同设备制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒。在招标方不知道的情况下投标方不得擅自处理。

# 6.技术服务

- 6.1设计技术资料提供

技术规格书签订后10天，投标方向招标方提交供设计技术资料，并应符合本工程技术规格书的要求。图形采用AutoCAD格式绘制，纸质版四套，同时提供电子版一套。图形中涉及的单位、图例、符号等，须采用国家现行标准。与设计院有关的图纸需经设计院确认，包括但不限于以下内容：

（1）风机外型尺寸及安装总图，标明各部件装配尺寸。

（2）风机、电动机组装负载图、地脚留孔图、安装要求。

（3）风机轴承冷却水量、接口管径和位置。

（4）风机性能曲线、性能参数。

（5）电动执行机构的力矩。

（6）消音器尺寸及技术规格、风机进出口软连接的膨胀量。

（7）热工测量系统图及测点装设位置图（包括安装要求和使用说明）。

（8）变频电机的风扇及电加热器的电压等级和功率.

（9）规格书要求厂家提性能曲线、效率曲线

6.1.1检验记录，试验报告及质量合格证等出厂报告。

6.1.2设备和备品管理资料文件，包括设备和备品发运和装箱的详细资料（各种清单），设备和备品存放保管技术要求，运输超重和超大件的明细表和外形图。

6.1.3详细的产品质量文件。

6.1.4安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件等。

6.1.5安装、操作维护手册（包括设计、安装、调试、运行、维护、检修说明书）最少八份完整的操作维护手册（另行提供电子版两份），其内容必须完整、清晰、易于理解，须强调的是在该手册中应有为招标安装设备所用的图纸及文字说明，特别是配套设备制造商提供的配套设备维护说明，也应附在整体操作维护手册中，维护手册应以列表的形式显示每天、每月及更长时期的工作内容，例如：检验、试验、零件更换等，以确保操作无故障。手册中应明确易发故障及处理办法。

6.1.6按有关标准，规程规定应提交的技术文件、资料。

6.1.7其它投标方认为有必要提高的资料。

- 6.2 投标方提供如下服务

6.2.1设备制造过程中、出厂前应通知招标方适时参加进场检查、旁站试验等且在同时或事后提供相应的制造、试验报告。

6.2.2风机调试和机组通过72＋24小时试运行时派遣有从事同类工作三年以上实践经验的技术人员与招标方一起进行设备调试及运行工作，直到保证正常稳定运行。

6.2.3试运行过程中需连续72小时以上的保证测试，如果一次保证测试达不到合同功能保证的规定，投标方应自费修正/增补再次进行保证测试，招标方允许投标方再次进行两次共不超过20天的保证测试。如果仍无法满足合同功能保证规定的水平，允许投标方再进行一次完全自费的保证测试，但这次测试所消耗的原料，能源费用应由投标方承担，如果仍达不到合同功能保证的规定，投标方应负责自费进行改造，直至达到合同规定的技术要求。

6.2.4保证测试的项目，保证测试的内容应包括本招标范围内所有设备、仪表、电气等组件的正常、系统的稳定、及各项操作指标达到要求。

6.2.5投标方设有备品备件供应中心，为售后维修提供了有力的硬件保证。

6.2.6产品的质保期定为机组通过72＋24小时试运行后1年，在产品质保期结束前的出现质量等问题投标方在接到招标方电话或传真通知后4小时内响应，派遣有资格的经验丰富的维修工程师在24小时内赶到现场负责修理或更换。

6.2.7质保期内，由于设计、制造、施工、材料的缺陷所造成的任何设备故障，由投标方无偿排除，并承担设备修复或调换部件或整机的全部费用。因招标方操作不当或其他人为造成的故障，投标方负责排除故障，并收取一定合理费用。

6.2.8质保期后，投标方对所供产品提供终生售后维修服务，随时为用户提供优质优价的备品备件。在此期间的制造及施工质量问题投标方在接到招标方电话或传真通知后4小时内响应，派遣有资格的经验丰富的维修工程师在48小时内赶到现场负责修理或更换。

6.2.9质保期后，指定维修工程师定期的回访用户，解决设备与系统运行中可能出现的疑虑，排除潜在的故障，使设备与系统保持在良好的工作状态。

6.2.10对招标方选购的与本合同设备有关的配套设备，投标方有提供技术配合的义务，并不由此而发生任何费用。

6.2.11投标方有长期提供设备易损件或提供易损件供应商名单的义务。

# 7. 包装和运输

7.1设备包装适合于运输和安全要求。设备运输符合安全要求，运输过程中不会变形和损坏。

7.2所有法兰、螺栓等零部件，都有保护装置和措施，可防止运输过程中和保管期间发生损坏、腐蚀，防止杂物等进入零部件内。

7.3凡是电子、电器和仪表设备均严格包装，确保在运输过程中和保管期间的安全，不发生损坏，并防止设备受潮和浸水。

# 8.售后服务

投标方积极配合用户和设计院进行方案论证和设计，无偿提供有关技术资料和数据分析，做好售前服务。

- 投标方承诺保质期内，产品质量实行三包：包修、包换、包退，终身维修。

- 投标方保证提供的风机均能在合同要求的工作环境下安全、可靠地运行，性能满足合同要求。风机的设计、制造，材料的选择和检验，产品的测试等均按现行国家标准、行业标准和技术规定进行。

- 投标方无偿为用户提供人员培训服务。

- 投标方定期进行用户访问、主动征询意见、解决问题、改进工作、优先保证备件供应。

- 设备由投标方设计和制造质量的问题，由投标方无偿修理或更换零部件，保证正常运转。

- 投标方在设备安装、调试期间，及时派有经验的技术人员及工人到现场指导安装调试，并负责处理设备制造质量问题，由此引起的费用由投标方负担。

- 投标方在质量保证期满后，无偿提供产品的技术咨询，并以优惠价格提供备品备件。

- 投标方为用户提供全天候、全方位的服务

（一）对于操作故障，投标方在接到故障通知后2小时内给予解答。

（二）对于设备故障，投标方在接到故障通知后，48小时内派技术人员到达现场。