郁南循环热力发电项目(一期)

冷却塔

技术规格书

2025年2月

- 1. 工程概述：

建设单位：郁南县金叶发展有限责任公司

工程名称：郁南循环热力发电项目（一期）

招标项目：冷却塔

建设地点：地点为广东省云浮市郁南县宝珠村委合理坑

建设规模：生活垃圾处理规模1050t/d,计划分两期建设。一期工程（本期）建设规模为700t/d,二期工程（全部预留扩建）建设规模为350t/d。

本招标文件所提及的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分地引用有关标准和规程的条文，但投标商必须保证提供符合本招标文件及国家有关工业标准的优质产品。

1.1 气象条件和地理条件

1.1.1 气象条件

本工程采用广东省肇庆市的气象资料，该气象台（站）（编号59278）位于北纬23°02´，东经112°27´，海拔41m。

年平均温度                               22.3℃

冬季供暖室外计算温度                    	8.4℃

冬季通风室外计算温度                     13.9℃

冬季空气调节室外计算温度                 6.0℃

冬季空气调节室外计算相对湿度             68%

夏季通风室外计算温度                    	32.1℃

夏季通风室外计算相对湿度                	74%

夏季空气调节室外计算干球温度             34.6℃

夏季空气调节室外计算湿球温度             27.8℃

夏季空气调节室外计算日平均温度           31.1℃

夏季室外平均风速                         1.6m/s

夏季最多风向及频率                       C 27%   SE 12%

冬季室外平均风速                         1.7m/s

冬季最多风向及频率                       C 28%  ENE 27%

年最多风向及频率                         C 28%  ENE 20%

极端最高气温                             38.7℃

极端最低气温                             1℃

冬季大气压力                            	1019.0hPa

夏季大气压力                            	1003.7hPa

1.1.2 地理条件

项目位置位于广东省云浮市郁南县宝珠村委合理坑，原始地貌单元为丘陵山地。拟建建筑物场地现场标高162.43～232.00m，最大相对高差为69.57m。场地现状较为陡峭，无临近道路，交通较不方便。场地四周环绕为山地。

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016修订版）附录A中A.0.17条及《中国地基动参数区域图》（GB18306-2015）判定该场地的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分组为第一组；根据《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008相关标准判定拟建建筑物抗震设防类别属丙类，应按有关规范设防。

地基本风压：0.30kN/m2；场地基本雪压： 0kN/m2。

1.2 区域位置

本项目拟建厂址位于广东省云浮市郁南县宝珠村委合理坑，距宝珠镇中心约2.3km。

- 1.3 电力供应

厂用电电压等级：	10kV\380V\220V；50Hz。

- 1.4 操作环境

冷却塔室外安装。

- 2. 项目要求：

本项目总循环水量Q=5000m3/h，设置钢筋混凝土框架方形逆流式玻璃钢冷却塔2台，一字排列，塔底设置循环水池，池深约4.5m。冷却塔设变频风机，同时运行，全年连续运行时间＞8000h。循环水系统补水水质为经净化处理后的污水处理厂达标排水。

- 3. 供货范围

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋混凝土框架方形 逆流式玻璃钢冷却塔 | Q=2500m3/h，△t=10℃ | 2台 | 变频电机 |

以上设备应成套供应，包括但不限于以下设备：

A. 符合在第5节中所述技术条件的全部设备和机器;

B. 整套设备（包括配套附件），包括但不限于如下：

设备本体

风机及驱动电机

冷却塔上塔楼梯

冷却塔防雷设施

冷却塔塔顶照明设施

冷却塔布水装置及填料

配套设备公共钢底座及控制柜

C. 现场安装和试车期间所需的特殊工具及足够的备件；

D. 提供二年正常操作备件（分项列出单价）；

E. 技术文件资料；

F. 底漆、防腐和涂装；

G. 包装和运输；

H. 地脚螺栓和调节片；

I. 现场技术服务（包括人员培训和现场安装和试车指导）。如果设备运转正常，且性能和保证值能达到合同规定，招标人签字验收；在规定时间内，如果招标人对试车结果不满意，则投标人应在接到招标人通知7天内，免费派遣有关人员到现场进行调整试车。

4. 设备布置、用途及相关条件

4.1 设备所在子项环境条件

（1）冷却塔室外布置

（2）潮湿环境

（3）微量粉尘

4.2 噪音要求

对不同类型的转动机械的噪音级别，卖方应遵循GBJ87《工业企业噪音设计规范》标准或API615标准。机器上方1.5米或周围1米测量出的噪音级别应不大于下列值：

风机≤85dBA

对于噪音级别高于85dBA的机器，卖方应采用隔音降噪措施。

5. 设备技术要求

5.1 冷却塔详细技术参数：

| 序号 | 名称（规格及要求） | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冷却塔型号 | 钢筋混凝土结构冷却塔 |
| 2 | 冷却塔数量 | 2台 |
| 3 | 单台循环水量（m3/h） | 2500 |
| 4 | 冷却塔规格 |  |
| 4.1 | 设计湿球温度（℃） | 26.9 |
| 4.2 | 设计干球温度（℃） | 35.1 |
| 4.3 | 进塔水温（℃） | 42 |
| 4.4 | 出塔水温（℃） | 32 |
| 4.5 | 蒸发水损失（%） | 1.5（按环境温度30℃） |
| 4.6 | 飘水率（%） | 0.0001 |
| 4.7 | 噪声（dB(A)） | ≤79（满足GB/T 7190.2-2018相关标准） |
| 4.8 | 冷却塔塔型 | 逆流机械抽风 |
| 4.9 | 结构型式 | 钢筋混凝土结构 |
| 4.10 | 单塔塔体轴线尺寸 | 12.9×12.9m |
| 4.11 | 水池尺寸 | 不超过27.5×16.5m |
| 4.10 | 水质 | 工业循环水 |
| 4.11 | 进塔接口点水压（m） | 2 |
| 5 | 冷却塔风机型号 | LF77 |
| 5.1 | 风机类型 | 轴流式 |
| 5.2 | 风机直径（mm） | 7700 |
| 5.3 | 风机叶片数（n） | 6 |
| 5.4 | 叶轮转数（rpm） | 145 |
| 5.5 | 叶尖速度（m/min） | 58.5 |
| 5.6 | 速比 | 10.2 |
| 5.7 | 风机安装角（度） | 19（暂定） |
| 5.8 | 调节范围（度） | 4-21（暂定） |
| 5.9 | 轴功率（kW） | 74.48 |
| 5.10 | 叶片材料 | 玻璃钢 |
| 5.11 | 风量（m3/h） | 1400000 |
| 5.12 | 全压（Pa） | 162.79 |
| 5.13 | 叶片互换性 | 可互换 |
| 5.14 | 叶片连接方式 | U型螺栓/上下固定座等 |
| 5.15 | 风机安装角调节方式 | 手动 |
| 5.16 | 年运行时数（h） | ＞8000 |
| 6 | 减速器 |  |
| 6.1 | 传动类型 | 齿轮（外接传动轴） |
| 6.2 | 制造商 | 江苏西城/上海尔华杰/江苏超惠或同等 |
| 6.3 | 型号 |  |
| 7 | 电机 | 变频电机 |
| 7.1 | 电机型号 | 电机厂家确定 |
| 7.2 | 电机转速（rpm） | 1480 |
| 7.3 | 电压（V） | 380 |
| 7.4 | 频率（Hz） | 5-50 |
| 7.5 | 电流（A） | 165 |
| 7.6 | 额定功率（Kw） | 90 |
| 7.7 | 防护等级 | IP55 |
| 7.8 | 绝缘等级 | F |
| 7.9 | 效率 | 94.2 |
| 7.10 | 年运行时数（h） | ＞8000 |
| 7.11 | 电机厂家 | 安徽皖南/双龙电机/长沙电机或同等 |
| 8 | 风机安全监控系统 |  |
| 8.1 | 型号 | TSM803/HD-939SB3 |
| 8.2 | 制造商 | 江阴全盛/无锡厚德或同等 |
| 9 | 重量 |  |
| 9.1 | 冷却塔空重（Kg/台） | 11690 |
| 9.2 | 运转重量（Kg/台） | 32630 |
| 10 | 技术性能 |  |
| 10.1 | 动能回收值 | 30% |
| 10.2 | 冷却塔出力保证（%） | 102 |
| 10.3 | 玻璃钢产品使用寿命（年） | 30 |
| 10.4 | 收水器使用寿命（年） | 20 |
| 10.5 | 填料使用寿命（年） | 20 |

5.4 设备技术要求

5.4.1 冷却塔技术要求

（1）本文对冷却塔供货商提出了设备的技术要求、技术标准、冷却塔供货范围等方面的技术要求。

（2）对国家有关安全、环保等强制性标准必须执行。

（3）供货方如对本文技术条件和要求有疑问时，必须行文提出，并另外磋商和成文，否则将按本文要求履行。欢迎供方提供更先进技术措施，可经供需方确认后采纳。

5.4.2 设备技术要求

（1）型式

钢筋混凝土结构框架玻璃钢围护结构逆流式机力通风冷却塔，2塔一字并列，每台额定通过冷水量为2500m3/h。

（2）塔体尺寸、布置方式

冷却塔安装在室外集水池上，集水池为半地下式，池深约5.5米。

（3）冷却塔热力性能

冷却塔设计及运行条件：进水温度不高于42℃，出水温度不高于32℃；

（4）其他设备的要求

1）风机

冷却塔风机应采用国内著名螺旋桨制造厂配套。风机叶片由高强度环氧玻璃钢模压成型，为高效翼型，风机传动轴采用不锈钢传动轴带飞轴限定装置。

风机调整座采用加强型设计。

2）电动机

风机配套电机应采用国内大型电机制造厂产品。

电机型式为变频电机，可以通过控制柜人工（就地）或自动（DCS远程）控制电机转速，达到低温节能效果。

工作电力条件：380V/50Hz/3相四线制，TN-S系统

随电机一起配套提供加强型底座。

3）风机本体监测

- 每台风机配套温度、油位及振动三位一体监控装置，该装置是一个一体化三参数组合探头，安装在减速箱油孔内，其探杆直接插入齿轮油中，将减速箱内的油温、油位及振动信号直接转换成4～20mA标准电流信号，远传至主控室内的DCS系统，对减速箱的油温、油位及振动实时监控；接线盒置于塔外，材质为不锈钢。投标方提供三参数组合探头接线盒。

4）配水装置：配水系统应保证使用强度和刚度及20年以上的使用寿命。

配水管材采用焊接钢管；喷头采用ABS三溅式防松喷头布水，带防松装置；配水管安装采用支承与悬吊相结合的方法，悬吊件采用不锈钢带钢，使用寿命不低于20年。

管道之间的连接应安全、稳妥可靠，所有连接件及悬吊件必须采用不锈钢材质。

布水喷头采用ABS材质低压喷头，对水力负荷有较大适应性，应满足配水系统长期安全运行的使用要求，使用寿命应不低于10年。

5）收水器

收水器采用改性PVC材料，机制成型，使用寿命不低于20年。

收水器的收水效率按循环水量计，其飘水损失必须达到0.05%以下。

所使用的收水器应具有收水效率高、气流阻力小、强度高、不变形、安装维修方便等特点。

收水器托架采用混凝土材质。

6）风筒

风筒采用玻璃钢材质动能回收型。

内筒紧固件采用不锈钢材质。

风筒外表面应不龟裂、不褪色，其表面胶衣采用进口胶衣，能抗紫外线的长期照射。

风筒采用加强型设计，抗风载荷大于690Pa，使用寿命不低于20年。

7）面板

塔体围护板为玻璃钢板，玻璃钢厚度不小于2.5mm，使用寿命不低于20年。

玻璃钢采用大断面梯形空腹筋结构，面板之间连接采用搭接式连接，连接处不允许外露。

玻璃钢各项理化性能指标应均能达到或超过国家有关标准的规定。

玻璃钢围护结构的设计抗风载荷要求大于690Pa。

8）填料

填料采用PVC薄膜填料，不允许添加再生料。

填料片的理化性能指标均应符合电力规划局DL/T742-2001，《冷却塔塑料部件技术条件》有关规定，使用寿命不低于20年。

填料片基片厚度不低于0.45mm。

填料粘接成块，粘结率不低于95%。

填料块平压强度大于或等于300kg/m2。

9）填料支撑架

填料需设置整体型填料支撑架。

填料支撑架材质为不锈钢或非金属材料。

10）风机及电动机底座

风机及电机底座采用钢结构，并应采取有效防腐措施，所有钢质构件均须经热镀锌防腐工艺进行处理，正规使用条件下经防腐处理后的钢构件使用寿命不低于15年。

11）塔内检修通道

塔内设风机检修平台及塔体部件检修通道。

检修平台及通道均采用不锈钢或非金属材质。

冷却塔设快开型检修门，检修门应保证良好的密封并易于拆卸，检修门上所有金属件均采用不锈钢件。

12）避雷系统

每个风筒上部需设不锈钢避雷环。

塔顶避雷系统应根据国家有关规范引至塔下与厂区系统地线相连。

13）塔内支撑件

设备所有塔内支撑件均采用不锈钢或非金属材质。

14）其它

冷却塔的上塔楼梯、塔顶栏杆由厂家配套提供，避雷系统均采用不锈钢件。所有紧固件均采用不锈钢。

6. 设计、制造标准和规范

6.1 设计、制造标准

6.1.1 为能够适应各种运行工况，卖方对冷却塔及配套设备设计、制造所遵循的标准的原则为：

必须满足现行的电力行业（包括原水电部、原能源部）相应规范。

必须满足有关安全、环保及其它方面现行的国家强制性标准和规程（规定）。

卖方应提供设计制造的规范、规程和标准等清单。

6.1.2 除上述标准外，卖方设计、制造的设备还应满足（但不低于）下列标准（合同及其附件中另有规定的除外）：

《机械通风冷却塔工艺设计规范》                GB/T 50392-2016

《玻璃纤维增强塑料冷却塔》                    GB 7190.2-2008

《冷却塔塑料部件技术条件》                    DL/T 742-2016

《工业循环水冷却设计规范》                    GB/T 50102-2014

《钢结构设计规范》                            GB 50017-2017

《 玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法》          GB/T 2577-2005

《玻璃纤维增强塑料弯曲性能试验方法》          GB/T 1449-2005

《玻璃纤维增强塑料（玻璃钢）用液体不饱和树脂》GB 8237-1987

《纤维增强塑料性能试验方法总则》              GB/T 1446-2005

《冷却塔轴流通风机》                          JB/T 9099-2014

《热镀锌国家标准》                            GB/T 13912-2002

《建筑结构荷载规范》                          GB50009-2012

《混凝土结构设计规范》（2015版）              GB50010-2010

《建筑抗震设计规范》（20156版）               GB50011-2010

《构筑物抗震设计规范》                        GB50191-2012

《建筑地基基础设计规范》                      GB50007-2011

《工业建筑防腐蚀设计规范》                    GB50046-2018

《混凝土结构工程施工质量验收规范》            GB50204-2015

注：以上规范如有更新，应以现行规范为准。

6.1.3 卖方所用标准在与上述所列标准有矛盾时，应按严格的标准执行，若再有矛盾，卖方应将这些矛盾之处在投标文件中说明，并提交给买方，由买方确认。

6.2 质量保证

6.2.1 卖方保证其提供的合同设备是全新的、未使用的，是采用最佳材料和一流工艺的，并在各个方面符合本合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其合同设备经过正确安装、合理操作和维护保养，在合同设备寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷和故障负责。除合同中另有规定外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后在承诺的时间内免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失买方保留索赔的权利。

6.2.2 各种设备的质量保证期（系统调试验收合格之日起）为三年，其中冷却塔设备中的淋水填料使用年限不小于20年，喷头使用年限不小于20年，配水管使用年限不小于20年，收水器使用年限不小于30年，填料托架使用年限不小于30年，其它玻璃钢件使用年限不小于30年。合同设备在质保期内，如因卖方原因造成的质量问题，应免费修复、更换；如因买方原因造成的问题，卖方也应及时修复和更换，但费用由买方承担。合同设备在质保期满后，如出现问题，买方应及时修复、更换，并只收取成本费。

6.2.3 质保期外，卖方也应向买方提供及时的、质优的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

7. 设备关键部件材质清单一览表（卖方填写，不同设备单独制表）

| 名 称 | 材 质 | 备 注 |
| --- | --- | --- |

8. 主要外购件（卖方填写，不同设备单独制表）

| 序号 | 名 称 | 供应商 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

9. 安装调试期专用工具及备品备件、2年质保期内备品备件（卖方填写，不同设备单独制表）

设备的设计和制造，应能满足运输、装卸、安装和操作的要求。设备的部件（当分件交货时）或设备应具备适合起吊的设计，以便于装卸和安装。

9.1 安装调试期专用工具及备品备件

| 设备名称 | 备品备件名称 | 生产厂家 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷却塔 |  |  |  |  |

9.2 质保期内备品备件

| 设备名称 | 备品备件名称 | 生产厂家 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷却塔 |  |  |  |  |

- 10. 设备的检查和试验

- 10.1 卖方应按照相关要求进行检查和试验，以保证所供货物的质量完全符合技术要求。

- 10.2 卖方应在合同生效后 7 天内，提交工厂检验和试验的计划给买方审查。检验可根据买方的意愿，在任何合适的时间地点，在装配前、装配过程中或装配后进行。

- 10.3 买方或业主派检查人员和/或其代表对货物进行检验时，卖方应免费提供给检查者任其使用的全部图纸，检查工具或测量设备。

- 11. 性能保证及技术服务

- 11.1 性能保证

卖方保证所供货物完全符合本技术规格书对所要求的设备设计，材料选择，制造，检验和验收等方面的要求。在质量保证期内，由于卖方设计、制造、材料选择和装配方面的原因出现的质量间题，卖方将免费改进、修理或更换。

- 11.2 技术服务

- 11.2.1 卖方现场技术服务人员的目的是保证所提供的合同设备安全、正常投运。卖方现场服务人员应了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近设备安装的现场工作经验，能够正确地进行现场指导。卖方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

- 11.2.2 卖方提供的文件及图纸满足项目总体设计、设备安装、现场调试、运行和维护的需要。如不满足，卖方无偿地提供所需的补充技术资料。

- 11.2.3 卖方提供足以使买方能够进行检查和修改的所有系统程序和组态文件，这些文件包括打印出来的程序，并装订成册。

- 11.2.4 按照合同规定，在完成所有设备和系统的安装、起动调试及投运期间，卖方派出专家，以提供现场服务。

- 11.2.5 卖方现场服务人员的职责

卖方现场服务人员的任务主要包括设备质量问题的处理、协助安装和调试、参加试运和性能验收试验，满足技术协议和已确认的设计图纸的所有要求。

卖方现场服务人员负责全权处理现场出现的一切技术问题。如现场发生质量问题，卖方现场人员要在买方规定的时间内处理解决。如卖方委托买方进行处理，卖方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

卖方现场服务人员的一切费用由卖方承担（质量保证期内）。且买方不因卖方现场服务人员的加班和节假日而另付费用。

现场服务人员的工作时间与现场要求相一致。

卖方现场服务人员的正常来去和更换应事先与买方协商。未经买方同意，卖方不得随意更换现场服务人员。同时，卖方须及时更换买方认为不合格的卖方现场服务人员。

为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修,卖方有责任提供相应的技术培训。培训内容和时间与工程进度相一致。培训计划和内容由卖方在投标文件中列出。培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定。

为保证合同设备的成功设计，应通过买卖双方的协调会议等形式及时协调和解决设计中的技术问题，协调买方和卖方，以及各卖方之间的接口问题。

- 11.2.6 卖方承诺：

在买方初步设计阶段：卖方及时提供满足买方初步设计进度和深度的要求的整体设计资料；

在买方施工图设计阶段：讨论并协调施工图的设计进度和图纸交付进度；

确认工艺系统设计的细节，特别是讨论有关设备的维修和运行条件；

双方设计接口的协调确认；

卖方提供满足买方采购DCS设备的技术要求并讨论确认；

其他协调事宜：双方设计接口的进一步协调确认；

设备检查、验收和调试的技术讨论。

- 12. 图纸和文件要求

- 12.1 图纸内容

卖方应提供符合国家规范，并满足施工要求的全套设计图纸及计算结果。

- 12.2 一般要求

- 12.2.1 卖方提供的资料使用国家法定单位制。

- 12.2.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、完整，满足工程要求。

- 12.2.3 卖方资料的提交应满足工程进度的要求。

- 12.2.4 卖方提供的技术资料一般可分为投标，配合工程设计，设备监造检验，施工调试试运、性能验收试验和运行维护等阶段。卖方须满足以上各阶段的具体要求。

- 12.2.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，确是工程所必需的文件和资料，一经发现，卖方也应及时免费提供。在机组（设备）有改进时，卖方应及时免费提供新的技术资料。

- 12.2.6 卖方提供的技术资料为每台设备6套，包括说明书、计算书及必要的图纸及可编辑电子版1套。

- 12.2.7 卖方提供的图纸应清晰，不得提供缩微的图纸。

- 12.3 资料提交的基本要求（设计人员编写，下表仅作参考）

| 序号 | 文件资料名称 | 份数 | 交付时间 | 买方确认 | 接收部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备总图 | 6 | 技术协议签订后7 天 |  |  |
| 2 | 设备外部接口定位及规格图（水、电、气等） | 6 | 技术协议签订后7天 |  |  |
| 3 | 设备技术性能和规格参数表 | 6 | 技术协议签订后7天 |  |  |
| 4 | 易损件清单及更换周期表 | 6 | 技术协议签订后7天 |  |  |
| 5 | 设备结构详图 | 6 | 技术协议签订后14天 |  |  |
| 6 | 设备操作手册、维护手册和安装手册 | 6 | 随设备到场 |  |  |

- 13. 其他事项

- 13.1 交货的设备首次所用的油和油脂等由卖方提供。

- 13.2 卖方应完全遵循国家及行业有关规定的要求，制定包装运输方案。