郁南循环热力发电项目(一期)

压缩空气制备系统设备

技术规格书

目 录

1 工程概况	4

2. 规范与标准	5

3 设计参数及性能保证	7

4供货范围	8

4.1总述	8

4.2工艺系统	8

4.3仪控系统	9

4.4电气系统	9

5主要技术要求	10

5.1 工艺描述	10

5.2技术参数	11

5.3技术规格	11

5.4技术要求	15

6 控制方法和原理	18

6.1空压站控制系统	18

6.2电气系统	20

7 文件与图纸交付计划	21

8 设备验收	22

9 协调和技术服务	22

10 主要设备及附件清单	24

10.1 主要设备清单	24

10.2 冷冻式干燥机主要件清单	25

10.3 组合式干燥机主要件清单	26

10.4干燥机主要部件清单	26

10.5过滤器配置清单	27

11 清单表	27

12 其他	29

- 1 工程概况

1.1工程概况

    - 工程名称：郁南循环热力发电项目(一期)。

1.1.2 设备名称：2条生产线的配套压缩空气制备储存系统及其配套设施

1.1.3 建设规模：项目总规模为1050t/d，分两期建设。一期（本期）工程日处理生活垃圾700t，建设2条处理能力350t/d的生活垃圾炉排炉焚烧线，配套安装1台额定18MW的凝汽式汽轮发电机组。年处理原生生活垃圾25.55×104t。渗沥液处理站工程设计规模为250m3/d。预留二期扩建350t/d生产线场地。

1.1.4总体要求：本文件内容为2条生产线的配套压缩空气制备及储存系统的详细设计、设备制造及供货、指导安装、系统调试和性能保证等。应提供详细的供货清单，清单中应说明型号、材质、数量、产地等内容。对于属于本系统设备运行和施工所需必要的安装材料及部件，即使未列出或数量不足，卖方仍须在执行合同时补足。

1.1.5本技术文件所提及的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分地引用有关标准和规程的条文，但投标方必须保证提供符合本技术文件及国家有关工业标准的优质产品。

1.2工程建设基本条件

1.2.1  气象条件

云浮市境内属南亚热带季风气候，主要气候特点是开汛早、汛期长、气温高、降水多。全市年平均气温 22.4℃，历年同比偏高 0.5℃，1 月平均气温为 12.9℃， 7 月平均气温为 28.5℃；全市年平均降水量 1899.8 毫米，历年同比偏多 25.2%；年日照时数1684.6 小时，历年同比偏多 5.8%。

郁南县属亚热带季风气候区，年均气温 22.3℃，年均降雨量 1455.2mm，节气明显，无霜期长。春季冷暖多变，阳光偏少，多低温阴雨；夏季高温多雨，初夏温暖，盛夏炎热，是台风的出发季节，雨量集中；立秋之后，气候逐渐干燥，且为台风持续频繁时段；冬季低温少雨，冷空气活动频繁，有霜冻出现。县境位于北回归线南侧，地面接受太阳辐射比较多，光照资源丰富，强度大。

年平均气压：	            1011.35hPa

累年平均气温              	22.3℃

年平均相对湿度：	          71%

极端最高气温              	38.7℃

极端最低气温              	1℃

年平均降雨量              	1527.9mm

年平均风速                	1.65m/s

1.2.2  地震烈度

场区更新世断裂活动较强，全新世断裂活动较弱，勘察场区地质构造条件简单，钻孔内未发现断层、断裂构造形迹，总体上区域地壳基本稳定，断裂活动对建设工程影响小。

抗震设防烈度6度，设计基本地震加速度0.05g。

- 2. 规范与标准

2.1执行标准及规范

本工程采用的标准将全部按相关的国家标准及规定执行，如采用外国标准则提供该标准文本，并确认该标准不低于相关中国国家标准。以下是主要应用的相关法规、标准和规定:

| 序号 | 标准名称 | 标准代号 |
| --- | --- | --- |
|  | 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 | GB50231－2009 |
|  | 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收通用规范》 | GB50275－2010 |
|  | 《热交换器》 | GB/T 151-2014 |
|  | 《优质碳素结构钢》 | GB/T699－2015 |
|  | 《输送流体用无缝钢管》 | GB8163－2018 |
|  | 《承压设备无损检测》 | NB/T 47013.10-2010 |
|  | 《锅炉和压力容器用钢板》 | GB 713-2014 |
|  | 《钢制管法兰、垫片、紧固件》 | HG20592~20635-2009 |
|  | 《焊接工艺评定规程》 | DL/T 868-2014 |
|  | 《压力容器涂敷与运输包装》 | NB/T 10558-2021 |
|  | 《固定式压力容器安全监察规程》 | TSG 21-2016 |
|  | 《压力容器》 | GB150.1～GB150.4-201 |
|  | 《容积式压缩机 第1部分：包装技术规范》 | JB/T7663.1-2023 |
|  | 《容积式压缩机 第2部分：涂装技术规范》 | JB/T 7663.2-2023 |
|  | 《压缩空气 第1部分：污染物净化等级》 | GB/T 13277.1-2023 |
|  | 《一般用喷油螺杆空气压缩机》 | JB/T6430-2014 |
|  | 《容积式压缩机验收试验》 | GB3853/T-2017 |
|  | 《固定的空气压缩机安全规则和操作规程》 | GB1089/T-2021 |
|  | 《压缩空气干燥器》 | GB/T 10893.1～2-2012 |
|  | 《工业企业噪声控制设计规范》 | GB/T 50087-2013 |
|  | 《压缩空气站设计规范》 | GB50029-2014 |

上述所列的所有标准在此次招标中均按最新版本执行。

2.2设计、标准化及可互换性

通用件按标准规格制作，并在可能时互相互换。

执行类似工作的设备采用同等类型及同一制造商，保持所安装的设备和部件的一致性。

2.3噪音水平

在任何操作条件下，机器和设备的噪音都不得超过下列数值，除非另有规定：

当在距离任意声源的1m距离处

检测声源传来的声音时                85dB（A）

在厂界(距工厂边缘1m距离处并高于1.2m的位置)

白天                                60dB（A）

夜晚                                50dB（A）

清晨和傍晚                          60dB（A）

ISO R532和VDI 2058标准为评估噪音水平的基础。

2.4 防护及隔离保护

暴露的运动机件，配备有适当有效的防护。

除非另有规定，否则所有表面温度超过环境温度25℃的发热部件(从距测试点1m距离处测得)按照“保温”章节的要求进行绝热处理。表面最高温度不超过50℃。

- 3 设计参数及性能保证

3.1.设计参数

工艺用压缩空气参数

| 序号 | 项 目 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压缩空气压力 | ≮0.8MPa |
| 2 | 压缩空气内含油量 | ＜0.01mg/m3 |
| 3 | 含尘粒径 | ＜0.lμm |
| 4 | 气体露点温度 | 2℃(0.8MPa压力下) |

仪表用压缩空气参数

| 序号 | 项 目 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压缩空气压力 | ≮0.8MPa |
| 2 | 压缩空气内含油量 | ＜0.0lmg/m3 |
| 3 | 含尘粒径 | ＜0.0lμm |
| 4 | 气体露点温度 | -40℃(0.8MPa压力下) |

压缩空气设计用量

| 序号 | 项 目 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计工艺用气量 | 1600Nm3/h |
| 2 | 设计仪表用气量 | 1500Nm3/h |

3.2.设备工作条件

工作地点：空压机站内。

3.3.1厂用电电压等级

AC： 380V，50HZ；

DC： 220V。

3.3.2压缩空气系统的运行方式

压缩空气系统全年连续运行，每天24小时连续运行，年运行小时数≥8000h，按照无人值班设计，空压机、干燥机组的启停、连锁控制由投标方的控制系统完成，空压机组、干燥机组故障停机时，自动切换投入备用机组。

- 4供货范围

- 4.1总述

- 投标方负责项目压缩空气制备系统的设计、制造、供货、指导安装、调试、配合试运行、操作维护培训和售后服务。

- 投标方应对整个压缩空气制备系统内所有设备（含外购件）的性能进行保证。

- 投标方提供压缩空气制备系统的所有主设备及其附件及电气、控制系统，并提供设备供货清单。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本文件未列出或数目不足，投标方仍须在执行合同时补足。

- 从空压机空气入口，经空压机、中间储气罐、前置过滤器、后置过滤器，后置精密过滤器、冷冻式干燥机、组合式干燥机、工艺用及仪表用压缩空气储罐（含排气安全阀、压力表、自动排污阀等）、废油收集装置，到压缩空气储罐出口法兰（含配对法兰）为止，之间的所有机电设备、配套设备及电动阀门、排污阀、安全阀、地脚螺栓、预埋件以及完整的电气和控制系统。

- 投标方提供安装调试期间所需的备品备件及其清单；一年正常运行所需的备品备件及其清单。

- 投标方提供安装、调试和正常维护期间用的专用工具及消耗材料及其清单。

- 投标方提供满足设计院施工图设计、安装、调试和运行维修所需要的技术资料。

供货分界面为法兰时，投标方应配套供应反法兰、垫片及紧固件等。

- 4.2工艺系统

投标方的供货范围中主要设备和附件包括：

- 工频螺杆式空压机28m3/min    0.8MPa（暂定）    2台

- 永磁变频螺杆式空压机28m³/min   0.8MPa（暂定） 1台（2用1备）

（2）冷冻式干燥机30Nm3/min  1.0MPa（暂定）        1台

（3）组合式干燥机30Nm3/min  1.0MPa（暂定）        2台（1用1备）

（4）压缩空气储罐                                   3台（3台10m3）

（5）废油收集装置

（6）所有配套过滤器及其附件。

（7）4个电动阀

（8）设备之间的连接电缆、本体阀门（排污阀、安全阀等）及仪表、地脚螺栓螺母、紧固件等附件。

（9）压缩空气管道阀门：投标方负责设备接口、设备本体阀门及系统内自动控制阀（含4个电动阀）、手动阀门。

（10）投标方负责供至设备冷却水管进、出口截止阀反法兰（含阀门及其反法兰）处。

（11）放水管道：投标方负责设备本体的排水至地沟，含截止阀。

（12）安装调试的间所需备品备件、质保期内所需的备品备件、专用工具及耗材等。

（13）其他必要材料及资料。

- 4.3仪控系统

压缩空气制备系统采用DCS控制，DCS控制范围包括3台空压机、1台冷冻式干燥机、2台组合式干燥机及4个电动阀以及3个储气罐后压力变送器等。

投标方提供压缩空气制备系统内所有仪表、设备之间连接控制、电缆等，空压机自带的控制系统预留与DCS的通信接口。

- 4.4电气系统

（1）招标方提供下列电压等级的控制电源： 380VAC  3相4线，220VAC。投标方需要其它等级、其它规格的电源时，由投标方自配变压器自行解决。

（2）投标方提供所有压缩空气制备系统内装置及附属装置配套的电机、设备的电气仪表和保护、连锁、控制、报警和监视设备，以及系统内动力电缆，对投标方供货范围以外的相关电气系统，投标方应提供相关的技术要求。

（3）招标方根据投标方提供的资料，负责向投标方配电柜提供总电源。投标方配电柜至供货范围内各设备电源由投标方负责。

（4）投标方提供的电气控制柜、动力柜、配电柜的柜体使用的钢板符合IEC标准，平整度误差小于2mm/m²，室内防护等级不得低于IP21且能满足现场安装环境要求，柜体内设置铜质总接地线。柜体柜架以组件型式制成，骨架及隔板材质应为厚度不小于2 mm敷铝锌板，外壳采用厚度不低于2mm的优质冷轧钢板，表面做高压静电喷涂处理，外壳颜色为RAL7035浅驼灰。

（5）就地操作箱、操作箱、照明箱按照设计图纸或安装环境要求进行材质选择，不锈钢箱体材质: 304不锈钢，板厚1.5mm；碳钢箱体材质：B2冷轧钢板，板厚1.5mm，表面喷塑处理，颜色为RAL7035浅驼灰。

（6）投标方提供的电气箱柜必须进行必要的防腐措施并满足现场防腐防爆要求、外观美观、外表喷涂必须饱满均匀、标示清晰。柜体及箱体必须有足够的强度，开、关门没有振晃感、门锁开关灵活、并经久耐用。

- 4.5管道系统

压缩空气管道：空压机系统内的管道、手动阀门由招标方提供，但投标方应提供相关技术要求。

冷却水管道：招标方负责供至设备冷却水管进、出口截止阀反法兰处。

排污管道：投标方负责提供设备自动排水设施，排污水接至废油收集器，经分离油水后，水就近排至排水沟，管道由招标方提供，油定期回收送至有资质单位处理。

设备部分

| 序号 | 项 目 | 数量 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工频螺杆式空压机 | 2 | 0.8MPa 28 m3/min（暂定） | 含排污阀，配对法兰等 |
|  | 永磁变频螺杆式空压机 | 1 | 0.8MPa 28 m3/min（暂定） | 含排污阀，配对法兰等 |
| 2 | 冷冻式干燥机 | 1 | 1.0MPa 30Nm3/min | 含排污阀，配对法兰等 |
| 3 | 组合式干燥机 | 2 | 1.0MPa 32Nm3/min | 含排污阀，配对法兰等 |
| 4 | 前置过滤器 | 3 | 1.0MPa 30Nm3/min | 含自动排水器，配对法兰等 |
| 5 | 后置过滤器 | 3 | 1.0MPa 30N 3/min | 含自动排水器，配对法兰等 |
| 6 | 后置精过滤器 | 2 | 1.0MPa 30N 3/min | 含自动排水器，配对法兰等 |
| 7 | 储气罐 | 3 | 1.0MPa 10m3/min | 含地角螺栓、自动排水器，压力表，安全阀，配对法兰等 |
| 8 | 废油收集装置 | 1 |  | 含地角螺栓、自动排水器，压力表，安全阀，配对法兰等 |
| 9 | 专用工具 |  |  |  |

仪控部分

|  | 仪表及控制设备 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力表 | 投标方填写 | 支 | 3 | 投标方填写 |  |
| 2 | 压力变送器 | 投标方填写 | 支 | 1 | 投标方填写 |  |
| 3 | 压力变送器 | 投标方填写 | 支 | 5 | 投标方填写 | 储气罐自带 |
| 4 | 电动阀 | 投标方填写 | 台 | 4 | 投标方填写 |  |
| 5 | 电控装置 | 含配电、启动、控制元器件 | 台 | 3/套 | 投标方填写 | 螺杆式空压机自带 |

压力变送器：智能型，二线制，输出信号4～20mADC+Hart，供电电压24VDC，变送器精度：≤±0.075%FS。

电动阀门执行机构：选用一体化智能型执行机构，就地可进行设置及调整。供电电压：380VAC。

- 5主要技术要求

- 5.1 工艺描述

本工程共2条焚烧线，全厂公用一套压缩空气系统，向全厂的仪表、除尘器反吹扫、检修、工艺等提供压缩空气。设置3台空气压缩机并联运行。全厂配置3台28m3/min空压机（2用1备），1台30Nm3/min冷冻式干燥机，2台30Nm3/min组合式干燥机（1用1备），配套粗精过滤器。

为防止压缩空气用量不均衡时的压力波动及静置压缩空气内的水分，在螺杆式空压机出口设置10m3的压缩空气储罐1只，冷冻式干燥机和组合式干燥机出口各设置10m3的压缩空气储罐1只。压缩空气通过母管分配到各个用气点。详见附图（压缩空气系统工艺流程图）。

- 5.2技术参数

(1) 压缩空气用气量

| 序号 | 项 目 | 设计容量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工艺用气量 | 1600Nm3/h |
| 2 | 仪表用气量 | 1500Nm3/h |

(2）工艺用压缩空气品质

| 序号 | 项 目 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统出口压缩空气压力 | ≮0.6MPa |
| 2 | 压缩空气内含油量 | ＜0.0lmg/m3 |
| 3 | 含尘粒径 | ＜0.lμm |
| 4 | 气体露点温度 | 2℃(0.8MPa压力下) |

(3） 仪表用压缩空气品质

| 序号 | 项 目 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统出口压缩空气压力 | ≮0.6MPa |
| 2 | 压缩空气内含油量 | ＜0.0lmg/m3 |
| 3 | 含尘粒径 | ＜0.0lμm |
| 4 | 气体露点温度 | -40℃(0.8MPa压力下) |

- 5.3技术规格

主要设备技术参数

| 序号 |  | 项目 | 技术参数 |  | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 空气压缩机 |  |  |  |  |
| 1 |  | 型号 | 投标方填写 |  |  |  |
| 2 |  | 数量 | 3台（2用1备） |  |  |  |
| 3 |  | 环境温度 | 46 |  | ℃ |  |
| 4 |  | 空气处理量 | 投标方填写 |  | m3/min |  |
| 5 |  | 电机功率 | 投标方填写 |  | kW |  |
| 6 |  | 冷却方式 | 水冷 |  |  |  |
| 7 |  | 冷却水量 | 投标方填写 |  | m3/h |  |
| 8 |  | 排气温度 | 投标方填写 |  | ℃ |  |
| 9 |  | 排气含油量 | 投标方填写 |  | ppm |  |
| 10 |  | 工作压力 | 投标方填写 |  | MPa |  |
| 11 |  | 噪音 | 投标方填写 |  | dB（A） |  |
| 12 |  | 电机防护等级 | 投标方填写 |  |  |  |
| 13 |  | 电机绝缘等级 | 投标方填写 |  |  |  |
| 14 |  | 内部带止回阀 | 投标方填写 |  |  |  |
| 15 |  | 启动方式 | 投标方填写 |  |  |  |
| 16 |  | 传动方式 | 投标方填写 |  |  |  |
| 17 |  | 外形尺寸 | 投标方填写 |  | mm |  |
| 18 |  | 重量 | 投标方填写 |  | Kg |  |
| 二 |  | 储气罐 |  |  |  |  |
| （一） |  | 中间/工艺储气罐 | 投标方填写 |  |  |  |
| 1 |  | 数量 | 2台 |  |  |  |
| 2 |  | 材质 | 投标方填写 |  |  |  |
| 3 |  | 设计温度 | 投标方填写 |  | ℃ |  |
| 4 |  | 设计压力 | 投标方填写 |  | MPa |  |
| 5 |  | 容器总高 | 投标方填写 |  | mm |  |
| 6 |  | 容器内径 | 投标方填写 |  | mm |  |
| 7 |  | 容器壁厚 | 投标方填写 |  | mm |  |
| 8 |  | 进出口径 | 投标方填写 |  |  |  |
| 9 |  | 重量 | 投标方填写 |  | Kg |  |
| （二） |  | 仪表用储气罐 | 投标方填写 |  |  |  |
| 1 |  | 数量 | 1台 |  |  |  |
| 2 |  | 材质 | 投标方填写 |  |  |  |
| 3 |  | 设计温度 | 投标方填写 |  | ℃ |  |
| 4 |  | 设计压力 | 投标方填写 |  | MPa |  |
| 5 |  | 容器总高 | 投标方填写 |  | mm |  |
| 6 |  | 容器内径 | 投标方填写 |  | mm |  |
| 7 |  | 容器壁厚 | 投标方填写 |  | mm |  |
| 8 |  | 进出口径 | 投标方填写 |  |  |  |
|  |  | 重量 | 投标方填写 |  | Kg |  |
| 三 |  | 冷冻式干燥机 |  |  |  |  |
| 1 |  | 数量 | 1台 |  |  |  |
| 2 |  | 型号 | 投标方填写 |  |  |  |
| 3 |  | 空气处理量 | 投标方填写 |  | Nm3/min |  |
| 4 |  | 工作压力 | 投标方填写 |  |  |  |
| 5 |  | 冷却方式 | 投标方填写 |  |  |  |
| 6 |  | 冷却水量 | 投标方填写 |  |  |  |
| 7 |  | 冷却水温 | 投标方填写 |  | oC |  |
| 8 |  | 压力损失 | 投标方填写 |  | MPa |  |
| 9 |  | 压力露点 | 投标方填写 |  | oC |  |
| 10 |  | 进气温度 | 投标方填写 |  | oC |  |
| 11 |  | 制冷剂 | 投标方填写 |  |  |  |
| 12 |  | 冷却水进口压力 | 投标方填写 |  | MPa |  |
| 13 |  | 压缩机功率 | 投标方填写 |  | HP |  |
| 14 |  | 空气接管口径 | 投标方填写 |  |  |  |
| 15 |  | 冷凝器水管口径 | 投标方填写 |  |  |  |
| 16 |  | 外形尺寸（mm） | 投标方填写 |  | mm |  |
| 17 |  | 设备重量 | 投标方填写 |  | KG |  |
| 四 |  | 组合式干燥机 |  |  |  |  |
| 1 |  | 数量 | 2台（1用1备） |  |  |  |
| 2 |  | 型号 | 投标方填写 |  |  |  |
| 3 |  | 空气处理量 | 投标方填写 |  | Nm3/min |  |
| 4 |  | 冷却方式 | 投标方填写 |  |  |  |
| 5 |  | 冷却水温 | 投标方填写 |  | oC |  |
| 6 |  | 工作压力 | 投标方填写 |  | MPa |  |
| 7 |  | 压力损失 | 投标方填写 |  | MPa |  |
| 8 |  | 露点温度 | 投标方填写 |  | oC |  |
| 9 |  | 进气温度 | 投标方填写 |  | oC |  |
| 10 |  | 环境温度 | 投标方填写 |  | oC |  |
| 11 |  | 制冷剂 | 投标方填写 |  |  |  |
| 12 |  | 空气接口尺寸 | 投标方填写 |  |  |  |
| 13 |  | 压缩机功率 | 投标方填写 |  | HP |  |
| 14 |  | 冷却水量 | 投标方填写 |  | Nm3/h |  |
| 15 |  | 再生耗气量 | 投标方填写 |  | Nm3/min |  |
| 16 |  | 干燥塔数量 | 投标方填写 |  | 组 |  |
| 17 |  | 使用吸附剂： | 投标方填写 |  | Kg |  |
| 18 |  | 吸附剂生产厂家 | 投标方填写 |  |  |  |
| 19 |  | 工作方式 | 投标方填写 |  |  |  |
| 20 |  | 机组噪声： | 投标方填写 |  | dB（A） |  |
| 21 |  | 电源 | 投标方填写 |  | V/HZ |  |
| 22 |  | 外形尺寸（mm） | 投标方填写 |  | mm |  |
| 23 |  | 设备重量 | 投标方填写 |  | KG |  |
| 五 | 过滤器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数量 |  |  | 8台 |  |  |
| 2 | 处理量 |  |  | 投标方填写 |  | Nm3/min |
| 3 | 出气含尘量 |  |  | 投标方填写 |  | um |
| 4 | 出气含油量 |  |  | 投标方填写 |  | ppm |
| 5 | 工作压力 |  |  | 投标方填写 |  | MPa |
| 6 | 初始压力损失 |  |  | 投标方填写 |  | MPa |
| 7 | 进气温度 |  |  | 投标方填写 |  | ℃ |
| 8 | 滤芯寿命 |  |  | 投标方填写 |  | h |
| 9 | 滤芯型号 |  |  | 投标方填写 |  |  |
| 10 | 处理介质 |  |  | 投标方填写 |  |  |
| 11 | 分离原理 |  |  | 投标方填写 |  |  |
| 12 | 滤芯生产厂家 |  |  | 投标方填写 |  |  |
| 13 | 接口尺寸 |  |  | 投标方填写 |  |  |
| 14 | 重量 |  |  | 投标方填写 |  | KG |
| 六 | 废油收集器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 品牌型号 |  |  |  |  |  |
| 2 | 容积 |  |  |  |  |  |
| 3 | 数量 |  |  |  |  |  |
| 4 | 材质 |  |  |  |  |  |
| 5 | 重量 |  |  |  |  |  |

- 5.4技术要求

- 投标方保证提供的设备是完整的、全新的、先进的、安全的、可靠的和高质量的产品，并保证在使用寿命内不发生任何变形、振动、腐蚀和出现其他问题。

- 在协议签订之后，如遇到相关标准、规范、规程发生变化，招标方有权提出一些补充要求，具体情况届时由双方协商决定。

- 空气压缩机应具有振动小、噪音低、效率高的特点，控制为一体的完整空气压缩机箱式机组。投标方保证系统年运行8000小时以上，主机寿命30年。

- 投标方保证：在额定流量下，压缩空气系统出口（压缩空气储罐出口）压力不低于0.75 MPa。

- 压缩空气系统应能经受得住所在地区地震力的作用。在本工程的地震烈度级的地震作用下，设备均能承受并保持结构上的完整性。

- 空压机站压缩空气生产实现全自动化，远程监测，需要时，备用空压机可自动启动。空压机主要运行参数通过空压机站控制系统送到主控室进行监测和控制。

- 空气干燥机和压缩空气精密过滤器等设备，采用良好的可控性能、合理的运行操作方式及就地起停、调试和正常及事故情况下所要的测量、控制、调节保护及报警等设施。

- 厂压缩空气分为工艺用压缩空气和仪表用压缩空气，品质要求为：工艺用压缩空气含油量小于＜0.0lmg/m3，含尘粒径小于0.1μm，0.8MPa(g)下的气体压力露点温度在2℃以下；仪表用压缩空气含油量小于＜0.0lmg/m3，含尘粒径小于0.01μm，0.8MPa(g)下的气体压力露点温度在-40℃以下。空气干燥净化设备的压力总损失≤0.05MPa(g)，组合式干燥机耗气量≤5%。

5.4.1 主要设备

- 空压机

- 本工程共设置 3 台双螺杆式空气压缩机，正常运行时， 2台运行，1台为备用（其中2台工频设备、1台永磁变频设备）。螺杆式空气压缩机应满足排气参数和排气量的要求，并能在技术文件要求的环境条件及各项目环境条件下长期正常安全运行，满足规定的性能和要求。

- 空压机系统设备制造、指导安装、调试、试运行等工作，应保证提供的设备是先进、安全、可靠、高质量的产品；保证在使用寿命内不发生任何变形、振动、腐蚀和出现其他问题。空气压缩机轴承寿命不小于100000小时，主机寿命30年。

- 空气压缩机本体为直接传动式，以一联轴器将电动机与主机连接在一起，固定安装于空气压缩机房，联轴器安装保护罩

- 为保证空压机安全、可靠运行，应具有控制排气温度、机组振动及防止空压机转子反转等的措施。

- 电机采用SKF轴承。

- 空气压缩机的油气筒上应装有油位指示计、泄油阀、安全阀、泄放阀、压力维持阀、控制阀、压力表等。

- 当空气压缩机后冷却器进口冷却水温不高于 38 ℃、空气压缩机进空气温度不高于46℃、排气压力不低于0.85MPa时，空气压缩机出力应不小于28m3/min。油气分离器应保证空压机出口空气中的含油量控制在2 ppm以下，气体含尘颗粒直径应不大于2μm，出口空气在排气压力下的露点应不高于10℃。

- 空气压缩机入口应装设高效率的空气滤清器及组合式消声过滤器，并保证空气通过过滤器的最大流速不大于1.0～1.3m/s，压力损失0.001Pa。

- 螺杆空气压缩机应能自动加载、卸载和自动停车，自动启动和并列运行。空气压缩机具备（具备/不具备）负荷调节功能，调节方式为： 加载／卸载调节、进气阀调节、ＡＣＳ自动调节（如进气调节阀、加载/卸载调节等）

- 空气压缩机的压缩空气油气分离器上设置安全阀，安全阀的起跳压力在出厂前应整定好，投标方应提供安全阀的整定值。安全阀的整定压力值应既能满足机组的设计参数，又能保证机组安全运行。安全阀的选择应符合国家现行的《压力容器安全监察规程》的有关规定。

- 配套提供的空气滤清器和油过滤器均应采用质量可靠的产品。

- 干燥机：空气干燥净化设备允许压缩机出口产生的压力波动，也允许空气压缩机的频繁启动而不影响其性能参数。空气干燥净化设备预留有与空气压缩机联锁启停的控制接口。

- 本项目配置组合式干燥机（仪用气）和冷冻式干燥装置（工艺用气），向不同的用气设备提供不同品质的压缩空气。

- 干燥装置均应有防止噪声和消除振动的措施，并保证距离机组1米处的干扰噪声不大于85dB（A），最大振值应符合有关标准要求。

- 组合式干燥机中的微热再生吸附式干燥装置对负荷变化应有自调节功能，保护装置应包含：高低压保护、超载保护、电加热器故障报警等。当电加热器故障时，可以切换到无热吸附工作方式，并且此时压力露点温度不高于–40°C 。微热再生或鼓风热耗气量为：5％。

- 组合式干燥机中的微热再生吸附式干燥装置入口和出口分别设有过滤器，除尘过滤器的过滤精度不大于1µm，且残余最大浓度不大于0.1mg/m³，除油过滤器的过滤精度不大于0.01µm，残余含油量不大于0.01 mg/m³，在工作压力下露点温度不高于–40°C。干燥剂使用寿命保证时间为25000小时。

- 冷冻式干燥装置对负荷变化应有自调节功能，其保护装置应包含：高低压保护、超载保护、冷却系统故障报警等。

- 冷冻式干燥装置入口和出口设有过滤器，冷媒介质不允许采用氟利昂，应采用环保型无毒害、无腐蚀的优质产品。填充一次冷媒满足连续运行时间为20000H正常运行不用更换和添加 。

- 空气干燥净化设备中的主要易损件如除尘过滤器滤芯、除油过滤器滤芯，在正常工作条件下，使用寿命不低于10000小时，吸附剂在正常工作条件下，使用寿命不低于25000小时，自动排水器应动作灵活、可靠。过滤器的结构设计考虑容易拆换滤芯；过滤器采用标准滤芯。

- 过滤器滤芯的使用寿命为12000小时,吸附剂的使用寿命为25000小时以上。

- 冷干机及组合式干燥机蒸发器：蒸发器为高效传热换热器。蒸发器壳体采用316不锈钢钢板制成，其制作及试验符合国家标准。在蒸发器管壳上提供制冷剂充注阀及接口。此外，管壳上配置表计接口，制冷剂热电偶接口，液位视镜及低温控制装置接口等。

- 冷干机及组合式干燥机冷凝器：水冷式冷凝器为高效换热器。冷凝器壳体采用316不锈钢钢板制成，其制作及试验符合国家标准。冷凝器制冷剂回路包括排气管路和供液管路。其中供液管路包括带截止阀的制冷剂充注接口、制冷剂含水指示器以及设计压力为最高工作压力的热力膨胀阀和电磁阀和干燥过滤器。冷凝器按投标人所在国国家标准对水侧进行气压试验和水压试验，试验压力分别不低于1.2MPa和3.0MPa。冷凝器容量容纳所有制冷剂的冲注量。

- 压缩空气储罐：配备安全阀、压力表、排水管道及自动排水阀门、配对法兰等配件。

  - 应考虑安全阀直接安装在压缩空气储气罐上，安全阀开启时的排气反作用力、力矩以及内压力的影响，安全阀门整定后出厂。

  - 装设安全阀的短管、各压力容器壳体的壁厚及短管上的法兰均应作强度验算。以承受内压，安全阀动作的反作用力和力矩，热胀推力及安全阀、排汽管的重量。并应考虑对环境的影响。

  - 压缩空气储气罐包括（但不限于）下列部件：压缩空气储气罐壳体;储气罐底座;人孔门、压力表;吊耳;安全阀;自动疏水阀; 压力变送器;每台储气罐进出口接法兰及反法兰。

  - 储气罐采用X光探伤，每条焊缝的探伤长度应20%，焊缝合格为III级。

  - 储气罐在出厂前应通过设备整体水压试验。出厂时，各接口采用盲板封口。

（4）所有配套过滤器应配备就地显示压降的压差计，过滤器的手动排水阀后配自动排水装置。

（5）空压机应采取隔声、消声、吸声等降低噪声的措施。噪声控制要求：距声源1m处的噪声值≤85dB（A）。

# 6 控制方法和原理

- 6.1空压站控制系统

- 空压站控制系统包括：空压机控制系统，干燥机控制系统，自动控制阀等。

- 压缩空气制备系统控制按照无人值班设计，空压机的启停、连锁控制由DCS控制系统完成，当工作空压机组故障停机时，应能自动切换投入备用机组，空载过久（5～30min可调）自动停机，当用气时，机组自动启动。

- 空压机控制系统采用微电脑控制，控制系统的人机操作界面友好，能显示所有需要监视的状态参数（排气压力，排气温度，运转时间），能完成手动、自动切换，启、停操作、联锁保护及报警功能。

空压机至少具备以下显示和保护功能：

| 序号 | 内 容 | 显示 | 报警 | 停机 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 紧急停机按钮 |  |  |  |  |
|  | 主电机过载/过温 |  |  |  |  |
|  | 油温过高 |  |  |  |  |
|  | 排气压力过高 |  |  |  |  |
|  | 更换空气过滤器芯 |  |  |  |  |
|  | 更换油过滤器滤芯 |  |  |  |  |
|  | 更换油气分离器芯 |  |  |  |  |
|  | 待命 |  |  |  |  |
|  | 启动 |  |  |  |  |
|  | 空载 |  |  |  |  |
|  | 负载 |  |  |  |  |
|  | 在停机 |  |  |  |  |
|  | 故障跳闸 |  |  |  |  |
|  | 准备启动 |  |  |  |  |
|  | 排气温度 |  |  |  |  |
|  | 排气压力 |  |  |  |  |
|  | 远程停机 |  |  |  |  |
|  | 不能启动 |  |  |  |  |
|  | 紧急制动 |  |  |  |  |
|  | 总运行时间 |  |  |  |  |
|  | 负载运行时间 |  |  |  |  |
|  | 技术服务最长时间 |  |  |  |  |
|  | 重设技术服务时间 |  |  |  |  |
|  | 技术服务前可运行时间 |  |  |  |  |

- DCS控制范围包括3台空气压缩机、1台冷冻式干燥机、2台组合式干燥机、4个电动阀及3台储气罐后的压力变送器。实现对空压机、干燥机、自动联锁控制，维持系统压力在设定的范围之内。

- 空气压缩机中任1台均可设置为主机、第一备机、第二备机。主备机可定期自动更换。当运行的空气压缩机发生故障或管网压力低于设定下限值时，系统将根据主机、第一备机、第二备机的顺序依次起动并加载对应的空压机；当系统压力高于设定上限值时，将按相反的次序卸载或停止对应的空压机，从而将系统的压力控制在设定的范围之内。

- 2台组合式干燥机为1备1用。主备机可定期更换使备用冷冻式干燥机、组合式干燥机能保证在厂用压缩空气气路和仪表用压缩气路出现故障时，能及时补充压缩空气。

- 设定中间的组合式干燥机为备用机（以图纸为准），在三台干燥机的进气口处分别加装一个电动阀，电动阀的工作状态和三台干燥机的工作状态同步，开闭同时。工艺用气气路和备用气路连接的管路上加装一个电动阀，正常运行时电动阀处于关闭状态。

- 当仪表用气气路出现故障时，干燥机控制系统自动关闭相应的电动阀，故障信号返回DCS系统，DCS系统发出信号指令故障机器停机，同时启动备用干燥机。

- 当工艺用气气路出现故障时，干燥机控制系统自动关闭相应的电动阀，故障信号返回DCS系统，DCS系统发出信号指令故障机器停机，同时打开工艺用气气路和备用气路连接的管路上的电动阀，然后启动备用干燥机。

- 招标方根据投标方提供的资料，负责向空压机站配电柜提供总电源。

- 投标方负责将所有与外部连接的相关信号及要求提供给招标方，并配合DCS厂家完成组态及调试工作。

- 投标方负责空压机之间、空压机与其他所有自身供货设备之间数据线、动力电缆的供货。

- 投标方负责提供空压机站内所需的所有控制阀门。

- 6.2电气系统

- 招标方负责提供380V电源至投标方设备电源接口，投标方需要的其他电压等级电源自行解决。

- 电动机的设计与构造，必须与空气压缩机的运行条件和维护要求相一致。电动机应符合空气压缩机频繁启停和快速启动的需要。电动机的铭牌容量不小于拖动设备最大运行工况下所需功率的115%。

- 工频空压机电动机防护等级为IP55，其绝缘等级为F级，并以B级温升考核。永磁变频空压机电动机防护等级为IP66，其绝缘等级为F级，并以B级温升考核。

- 空压机房内，电动机控制箱及供货范围的设备间的连接电缆、安装材料均由投标方配套供货。电气元件（包括断路器、接触器、热继电器、控制开关、按钮、继电器等）应与业主主厂房内的电气元件的型号一致（至少合资厂品）。

- 7 文件与图纸交付计划

（1）提交的图纸文件应使用国家法定单位制，并清楚，完整，语言为中文。

（2）资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

（3）如果招标方确认投标方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标方将在收到招标方通知后3天内将这些资料免费寄给招标方。

（4）招标方在合同签订后3天之内，向设计院提供有关土建及设备性能、结构、系统等有关设计资料。

（5）技术资料清单

投标方提交的技术资料，包括但不限于：

技术资料一览表

| 序号 | 名称 | 说明 | 数量（套） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空压机安装图 |  | 6＋1电子版 | 合同签订3日内提供。 |
| 2 | 空压机基础图 |  | 6＋1电子版 |  |
| 3 | 电气及控制接线图、原理图 |  | 6＋1电子版 |  |
| 4 | 供货清单 |  | 6＋1电子版 |  |
| 5 | 主要零部件清单 |  | 6＋1电子版 |  |
| 6 | 备品备件清单 |  | 6＋1电子版 |  |
| 7 | 空压机安装指南 |  | 10＋1电子版 |  |
| 8 | 空压机电气原理图及接线图 |  | 6＋1电子版 |  |
| 9 | GSD文件、组态画面图、PID图、IO通讯点表 |  | 6＋1电子版 | 调试运行合格后10个工作日 |
| 10 | 设备清单、PID图、IO清单、电缆接口清单 |  | 6＋1电子版 |  |
| 11 | 操作说明书 |  | 1＋1电子版 | 随机交付 |
| 12 | 零件手册 |  | 1＋1电子版 |  |
| 13 | 压力容器证明 |  | 1 |  |
| 14 | 电机说明书 |  | 1 |  |
| 15 | 开机调试单 |  | 1 |  |
| 16 | 用户确认书 |  | 1 |  |
| 17 | 保修条例 |  | 1 |  |

# 8 设备验收

招标方按照合同规定的性能要求、质量要求和货物的相关标准及规范进行验收。招标方负责组织现场验收，投标方自行承担其参加验收人员的全部费用，并保证设备投入运行后各项性能指标满足技术参数表中要求。安装完成后在投标方的配合下对设备进行空载和有载调试及试运行，并做出性能测试记录。招标方根据性能测试结果和相关标准规范进行验收。全部检验工作完成、试运行达到合格要求后，投标方提交设备验收报告，甲乙双方和业主共同签署验收合格证书。

- 9 协调和技术服务

9.1投标方的技术服务范围

(1) 投标方应根据招标方按本招标书提供的初步设计的图纸资料(除特殊要求外)按照中国标准进行设计和制造，并对其设计的图纸资料的正确性和完整性负责。

(2) 投标方应对招标方提供的压缩空气制备系统的初步设计资料予以校核、转化和优化。如图纸中材料规格替代或工艺设计变更，必须征得招标方认可后才能实施。投标方转化后的最终设计图纸必须经招标方确认。

(3) 投标方提供的压缩空气制备系统设备及其所有附属设备和电、仪设备等，应保证是全新的、先进的和安全可靠的，且技术经济性能符合技术文件的要求。

(4) 投标方在投标文件中应提供详细的供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、单价、外购件生产厂家（至少两家）等内容，对属于整套设备运行和施工所必需的安装材料及部件，即使在投标文件中未列出或数量不足，投标方仍须在执行合同时补足。

(5) 投标方对压缩空气制备系统中如有合金元素差异较大的异种钢焊接，应在制造厂内完成，并应有焊接及检验记录（包括焊前预热，焊接方法，接头型式，电焊条，焊后热处理、质量检测等）。

(6)阀门的驱动装置应与阀体的要求相适应，安全可靠，动作灵活，并应附有动态特性曲线。

(8) 投标方对原材料和外购配套件的质量完全负责。

(9)所有阀门均应达到安装使用条件，用焊接连接的阀门，焊口处应做好坡口；用法兰连接的阀门，应配以成对的法兰和所需的螺栓、螺母、垫片等。

(10) 投标方对制造的质量、制造标准的执行准确性和检验结果的可靠性负责，对招标方提出的要求有责任进行改正。

(11) 投标方有义务接受和配合招标方检验人员的检查，并提供相关工作方便。

9.2 投标方的现场服务范围

为使所供设备安全、正常投运，投标方将派出合格的现场服务人员。在投标阶段提供包括服务人月数的现场服务计划表。如果此人月数不能满足工程需要，投标方将追加人月数，且不发生费用。

现场服务计划表

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人月数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 1 | 指导安装 | 根据用户实际情况安排 | 服务工程师 | 1 |  |
| 2 | 开机调试 | 根据用户实际情况安排 | 服务工程师 | 1 |  |
| 3 | 现场操作人员培训 | 根据用户实际情况安排 | 服务工程师 | 1 |  |

- 投标方派出的现场服务人员具备下列的资质要求：

- 遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

- 有较强的责任感和事业心，按时到位；

- 了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

- 身体健康，适应现场工作的条件。

投标方现场服务人员的职责

投标方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

在安装和调试前，投标方技术服务人员应向招标方技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序（见下表），投标方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则用户不能进行下一道工序。

经投标方确认和签证的工序如因投标方技术服务人员指导错误而发生问题，投标方负全部责任。

投标方提供的安装、调试重要工序表

| 序号 | 工作名称 | 工作主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装指导 | 指导安装，解决安装过程中出现的问题。 |  |
| 2 | 开机调试 | 负责压缩机的开机调试，使其运转正常。 |  |
| 3 | 培训 | 在现场培训操作工人，使其能够掌握压缩机的使用。 |  |

投标方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标方现场人员要在招标方与用户规定的时间内处理解决。如投标方委托招标方进行处理，投标方现场服务人员要出委托书并承担相应经济责任。

投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

投标方现场服务人员的正常来去和更换事先与用户协商。

# 10 主要设备及附件清单

- 10.1 主要设备清单（投标方填写）

表	10－1  工艺部分设备供货清单

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 材料 | 重量 | 单位 | 数量 | 制造厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表	10－2  电气、仪表设备及安装材料供货清单

| 序号 | 设备名称 | 型式规范 | 单位 | 数量 | 区域 | PID图号 | 制造厂及产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 10.2 冷冻式干燥机主要件清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 生产 厂家 |
| --- | --- | --- | --- |

- 10.3 组合式干燥机主要件清单

| 序号 | 零件 | 品 牌 | 原产地 |
| --- | --- | --- | --- |

- 10.4干燥机主要部件清单

| 序号 | 配件名称 | 配件品牌 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 10.5过滤器配置清单

| 序号 | 零件 | 品 牌 | 产 地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 11 清单表

11.1性能试验合格（PAC）后确保系统正常运行一年所需的备品备件清单

（设备部分）

| 序号 | 系 统 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数 量 | 制造商 及产地 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、投标方应在投标文件中分别详细列出性能试验合格（PAC）后确保系统正常运行二年所需的备品备件清单。并说明安装、检修、检验、调试的用途。

2、本供货清单计入设备总价。

11.2性能试验合格（PAC）后确保系统正常运行一年所需的备品备件清单

（仪表和控制设备、电气部分）

| 序号 | 系 统 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 制造商 及产地 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 仪控部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 电气部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无 |  |  |  |  |  |  |

11.3 满足调试和性能试验所需备品备件清单（设备部分）

| 序号 | 系 统 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 制造商 及产地 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 |  |  |  |  |  | 设备出厂前已调试 |

11.4 满足调试和性能试验所所需备品备件清单（仪表和控制设备、电气设备）

| 序号 | 系 统 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 制造商 及产地 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 仪控部分 |  |  |  |  |  | 设备在出厂前已试机 |
| 1 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 电气部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无 |  |  |  |  |  | 设备在出厂前已试机 |

- 12 其他

运输部件清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 最大净尺寸/净重 | 包装后尺寸/重量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 据 |