| 福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 安防闭路电视及门禁系统 |  |  |
| 技术需求书 2022年7月 |  |  |

目      录

附件1  技术规范	3

附件2  供货范围	61

附件3  技术资料及交付进度	69

附件4  性能验收试验	71

附件5  技术服务和联络	73

附件6  交货进度	77

附件7  投标人需要说明的其它问题	79

附件8  合同	80

附件1  技术规范

## 1  总则

1.1 本技术规范书适用于福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目的的安防闭路电视及门禁系统标段,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 招标方在本技术规范书中仅提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标方有责任提供一套满足本技术规范书和其它标准要求的高质量产品及其相应服务。必须满足国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。所使用的单位为国家法定计量单位制。

1.3投标方提供的设备应是成熟可靠、技术先进的产品。

1.4投标方如对本技术规范书任何条款存有偏差，都必须清楚地表示在本技术规范书的“差异表”中，否则招标方将认为投标方完全接受和同意本技术规范书的相应要求。投标方如有优于本技术规范书基本要求的条款，也应在技术规范书中特殊说明。

1.5投标方应执行本技术规范书所列标准，有不一致时，按较高标准执行。投标方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。若技术规范书前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由招标方确定。

1.6投标方对供货范围内的安防闭路电视及门禁系统（含辅助系统及设备、附件等）负有全责，即包括分包（或对外采购）的产品。分包（或对外采购）的主要产品制造商应征得招标方的认可。对于投标方配套的控制装置、仪表设备，投标方应提供与工业闭路电视控制系统、火灾报警系统、MIS或ERP系统的接口并负责与工业闭路电视控制系统、火灾报警系统、MIS或ERP系统的协调配合，直至接口完备。

1.7在合同签订后，招标方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求，在设备投料生产前，投标方将在设计上给以修改。

1.8投标方应承诺同相关方相配合，以提供一个技术性能最优的供货范围内的成套系统设备，且投标方需配合招标方完成项目达标投产、等级评定、节能评估、项目后评估等。

1.9本技术规范书将为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

1.10本工程采用国家标准《电厂标识系统编码标准》（GB 50549-2010）标识系统。投标方在中标后提供的技术资料（包括图纸）和设备标识必须有标识编码。具体标识要求由设计院提出，在设计联络会上讨论。

1.11设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备价中，投标方应保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

1.12投标方在投标报价书中应列出在工程进度中和由于招标方设计方案变动可能会产生数量变化的设备、材料的单价，并应承诺这些设备和材料在工程设计、安装、调试和投运期间单价不变。同时还应承诺所投标设备投运后十年内各部件、组件单价涨幅不超过10%。

1.13本技术规范书中所提及的设备的设计、制造、表面预处理和涂料、材料和成品的检验和试验、包装运输、指导安装调试及质量保证，除特别申明者外，均由投标方负责完成和提供。

1.14 投标方的工作范围

投标方完成全部系统设计、施工指导，调试工作并提供全套系统设计的图纸资料（根据招标方的格式要求）。投标方负责提供安防闭路电视及门禁系统所必需的全部硬件设备、软件、特殊安装材料（如专用电缆、视频电缆、预制电缆、安装支架、立杆等）及各种附件的供货，不含施工，但需确保现场服务（包括但不限于人员和材料）满足本项目技术需求书的要求。

其中包括（但不限于）下列内容：

1.14.1按照安防闭路电视及门禁系统技术规范书的规定，配置一套完整的系统功能设计，至少包括以下内容：

- 摄探头布置图及安装图；

- 门禁点的布置及安装图；

- 系统设备清册；

- 系统配置图；

- 系统内部接线图；

- 系统设计说明；

- 系统操作、维护说明书。

1.14.2提供构成安防闭路电视及门禁系统所必需的全部硬件及其安装材料和辅件。

1.14.3根据本规范文件中所描述的技术要求，进行安防闭路电视及门禁系统的设计、安装和调试，以达到本规范文件规定的全部功能要求。

1.14.4投标方应根据自身设计需要，自行安排时间进行现场勘察。应保证设计进度满足现场施工进度的要求。并提供所需的安装图纸。

1.14.5按照合同规定的进度要求，按时发运安防闭路电视及门禁系统。

1.14.6负责所有设备的现场验货（会同招标方）。如招标方要求前往投标方进行出厂前验收，投标方应尽量满足。投标方负责设备的安装指导及调试。当设备经过验收运行后，投标方服务人员才可离开现场。

1.14.7通电启动和调试服务，直到所供安防闭路电视及门禁系统能令人满意地运行，达到安防闭路电视及门禁系统的全部功能要求，并保证系统可利用率达到99.9%。

1.14.8负责培训招标方的运行和维护的工程技术人员，并使这些人员能熟练地操作、维护、修改和调试安防闭路电视及门禁系统。如招标方要求，也可到投标方所在地进行脱产培训。

1.18招标方的工作范围

招标方将提供下列设备和服务：

- 1.15.1招标方提供系统安装所必须的场地。

- 1.15.2按投标方要求提供系统所必须的电源进线等设计。

1.15.3招标方应负责对投标方现场服务人员的正当配合要求予以协助，确保工作顺利进行。

1.16投标方的投标书至少应包括下列内容：

1.16.1投标技术说明书（要求按照本《技术规范书》的格式及章节编排进行逐条响应）。

1.16.2设计及供货所依据的规范及标准。

1.16.3所提供系统的技术文件和样本（需包含提供的所有技术性能数据的说明）。

1.16.4所投标安防闭路电视及门禁系统的详细说明，包括系统型式、系统配置、系统性

能和对外接口等资料。

1.16.5所投标安防闭路电视及门禁系统的电源负荷、荷重、散热量、功耗等相关参数，

以及设备运行和储存的温、湿度等环境要求资料。

1.16.6按照供货明细表详细填写所供设备的数据表。

1.16.7所投标安防闭路电视及门禁系统的供货范围，包括所有硬件、软件、服务和有关

图纸资料、备品备件清单（含单价）。

1.16.8所投标的安防闭路电视及门禁系统在同类型电厂应用业绩清单，并附有使用数量

和参数，以及用户反馈意见。

1.16.9对本工程的质量保证措施和工程实施组织大纲（包括整套系统从硬件生产、组装

调试、工厂验收、设备发运、现场带电及系统恢复、现场安装指导、调试直至各项设计功能全部

投运的整个过程的工期表和工作地点、人员配置）。

1.16.10分项报价表。

1.16.11对技术规范书的意见，以及与技术规范书的差异。

1.16.12投标方认为有助于提高系统性能的建议和替代方案。

1.16.13投标产品的正式产品说明书，内容至少包括技术规范、功能介绍、编程说明和调试维护方法。

1.16.14投标方应提供质保体系说明。

1.16.15可选项（投标方推荐）。

1.16.16合同签定前后，投标方都应按照招标方的时间、内容、深度要求提供其所需的设

计资料，并按招标方施工和设计进度要求随时修正。投标方提供资料的时间和深度是否满足工程

的需要将作为罚款的考核条件之一。

1.17投标人要求

1.17.1 资质要求：详见招标文件

1.17.2  现场勘察：投标单位应对工程现场和周围环境进行考察，以获得须投标单位自己负责的有关投标准备和签署合同所需的资料，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

1.17.3  投标人所提供的产品必须是全新的、无破损的，并为原厂包装,一物一码。所提供产品必须满足或优于招标文件。并满足招标文件描述中标注有 ★及▲的各项系统重要技术规格要求。同时投标人需签述“产品质量保证书”，投标人所提供的商业产品应是制造商生产的标准产品系列，必须提供由产品制造商签发的“项目授权书”、“本批次产品检测报告”、“合格证”。

## 2  工程概况

2.1 工程概况

项目名称：福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目

项目业主：广州环投福山环保能源有限公司

建设地址：位于广州市萝岗区九龙镇福山村

建设规模：垃圾焚烧炉：6×800t/d 炉排焚烧炉

汽轮发电机组：3×50MW汽轮汽轮发电机组

2.2气象条件和地理条件

1、厂址条件

地理位置：新建厂址位于广东省广州市萝岗区

地震设防：地震设防烈度：Ⅶ度

场地类别：Ⅱ类

2、气象条件：

1、厂址条件

地理位置：新建厂址位于广东省广州市萝岗区

地震设防：地震设防烈度：Ⅶ度

场地类别：Ⅱ类

2、气象条件

萝岗地区位处北回归线以南，属亚热带季风区，气候温和，雨量充沛，日照充足，多年平均降雨量1900 mm，多年平均河川径流量为30.49 亿m3。年内降雨分配不均，雨量集中在4-9 月，约占全年雨量的80.3%，降雨强度大，易发生洪涝灾害；10 月至次年3 月雨量稀少，常出现春旱。属典型的季风海洋气候。由于背山面海，海洋性气候特别显著，具有温暖多雨、光热充足、温差较小、夏季长、霜期短等气候特征。

夏季风的交替是广州季风气候突出的特征，冬季的偏北风因极地大陆气团向南伸展而形成，干燥寒冷；夏季偏南风向因热带海洋气团向北扩张所形成，温暖潮湿。夏季风转换为冬季风一般在9 月份，而冬季风转换为夏季风在4 月份。主风向频率：北风16%，东南风9%，东风7%。多年平均气温21.9℃，多年平均最高温度26.2℃，多年平均最低气温18.5℃。低温霜冻期出现的天数不多，无霜期平均341 天。多年平均蒸发量1640mm，年内分配不均，7-10 月蒸发量较大，12-4 月蒸发量较小。萝岗地区光热资源充足，年平均日照时数为1875.1～1959.9h，年太阳总辐射量为105.3～109.8kcal/cm23

## 3  设计和运行条件

3.1 机组及运行条件

3.1.1焚烧炉及余热锅炉

焚烧炉处理能力：6×800t/d炉排焚烧炉

余热锅炉：自然循环卧式悬吊锅炉。

3.1.2汽轮机发电机系统

福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目配置3台50MW等级中温次高压、凝汽式，额定发电量为50MW等级的凝汽式汽轮发电机组。

## 4  工程范围

本次工程内容（包括但不限于）：

- 本项目各子系统的供应.安装.调试.试运行.验收.培训及维修 保养等。

- 提供本项目各子系统的软件，应用软件开发，软件升级等技术 服务与支持。

- 完成本项目工程所必须的全部管路的供应及安装。

- 负责本项目所有设备的运输.装缷及其现场存储。

- 本项目之有关设备的油漆工程。

- 负责孔洞和壁坑的所有修复.防火封堵工作。

- 所有系统的一切所需的清洁及测试等工作，所有测试所需的仪器和工具由本分包单位提供。

- 由施工管理处协助，本分包单位须负责从各有关部门取得与本系统有关的一切所需许可及审批，包括施工图和设备送审﹑施工许可证等等。

- 提供在保养期内的维修及保养。

- 提供施工及运输方案。

- 提供零备件操作及维修手册。

- 提供驻工地工程人员。

- 业主员工的培训及指导。

- 与总包和其它分包单位合作及协调以按时完成有关工作，协调费用包含在投标总价内。

- 提供工程进度时间表。

- 提供图纸和所需资料予综合机电分包单位并与其协调以进行综合设备施工图和综合要求土建配合图的制作。

- 提供足够及需要的文件图纸等，去获取有关当地政府机关所需的合格证书及合格文件如报装.报建.报完工及竣工资料等。

18)施工期间及竣工后清理及运走所有与本合约有关的废料和垃圾。

本次项目的智能化工程包括如下系统：

- 安防闭路电视系统；

- 门禁控制系统（门禁、考勤、消费、人行通道）。

## 5  技术要求

5.1安防区域闭路电视监视系统监视区域配置

| 全厂监控布置点统计 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 球机 | 测速枪机 | 监控数量 | 备注 |
| 一、室外 |  |  |  |  |
| 1 | 44 | 8 | 52 |  |

总计 52个监控点。

5.2.安防闭路电视系统具体技术要求

安防闭路电视系统采用“全网数字化（即不允许采用摄像机+编码器方案）”方案配置设计。投标方应提供一套配置完整的高性能综合平台控制系统、数字网络传输系统等。投标方所提供的整个系统由彩色网络摄像机、计算机、监控平台、各种电缆、大容量扩展存储、网络交换机、系统软件、各种应用软件等组成。安防闭路电视系统是由区域化工业电视子系统为基础联网组成的一套基于IP网络的全厂范围数字化监视系统，并实施与全厂MIS或ERP系统连接。

投标方应提供一套完整的全厂安防闭路电视系统，包括系统内所有连接、安装附件等。投标方应提供不低于本规范书要求的先进、成熟、可靠的设备，并列出所供的设备清单，并指出其用途、制造厂和型号，提供相应的参数及要求。

投标方提供的设备及附件必须符合国际标准，符合监视控制系统的要求。并根据安装地点满足防火、防水、防冻、防尘、防腐蚀的有关要求。对于室外布置的监控点应设计防雷接地系统。

用于远传的开关量参数或状态参数，应选用进口过程开关和位置开关，其接点容量应为110VDC 3A或220VAC 5A；接点数量满足控制要求。

投标方与招标方的接口分界点在投标方所提供的控制柜（箱）的端子排上，投标方须将系统中所有对外系统（通讯接口除外）远传的信号合理地布置并接线于控制柜的端子排上，端子排及资料上应标注信号名称。信号接口数量、接点性质等应满足远方及就地监控和安全防爆的要求。

投标方供货范围内的所有监控设备，其定位、安装方式、支撑件、安装件、连接件，连接导线／电缆、导管等均由投标方设计并配套供货。

5.2.1系统配置

整个电厂安防闭路电视系统，能对全厂公共区域所有监控点画面进行数字存储、回放，并且存储时间不少于30天，以1920x1080分辨率进行存储。也可以依靠计算机技术通过网络传输到整个电厂的MIS或ERP系统达到电厂办公、管理自动化的目的。

摄像监控点的前端摄像机视频信号为数字信号。视频图像在主控中心的显示器上可实时显示，并可进行控制。后端系统可以全部通过高性能一体化平台服务器接入网络中，进行存储和回放、流媒体转发、解码上墙、多目标跟踪、人脸识别、门禁系统集成管理、报警联动等功能。

前端摄像机采用网络高清摄像机系统应采用灵活的数字系统的解决方案。整个系统由摄像机、高性能一体化平台服务器、客户端服务器、网络交换机（包括接口设备）、系统软件、各种应用软件、电源等组成。系统前端摄像机采用网络高清摄像机，即视频图像的采集、显示、控制、存储和网络传输等各部分均采用数字系统方案。

安防闭路电视系统在办公楼监控室配置一台管理站，显示设备采用27寸桌面液晶显示器。地磅房门卫值班室配1台监控计算机作为客户端，显示设备采用27寸桌面液晶显示器，用于控制、查阅厂内视频监视系统；墙上设置2台46寸工业级液晶电视作为监控终端，可以多画面分割（软件分割）的形式显示区域内闭路电视图像，并可以调用任意一幅画面至全屏显示。并能实现相关的监控操作和录像等。

★★本次安防闭路电视系统需接入一期的综合安防管理平台，如需增加授权、模块、服务器等硬件，由中标方统一提供，可以对整个系统实现集中管理。招标人要求一期的综合安防管理平台的管理单位提供技术支持协助完成接入一期系统的相关工作。

5.2.2系统功能

5.2.2.1实时监视功能

每个监视点，通过高性能一体化平台及显示器，运行人员能监视接入高性能一体化平台的有关监视区域的视频图像，所显示的画面是实时的（25帧/秒）、操作界面为全中文。

所有显示器均可按预置设定的流程成组（如四画面一组）或单独自动巡视各监视区域，也可手动定点监视重要区域。

在每路视频图像上，均能叠加日期、时间、摄像头号、监视区域名称等。

对单路、多路图像的清晰度、色调饱和度、对比度、分辨率等设置连续可调，每一路图像可单独调整清晰度、灰度等级、色彩饱和度、分辨率。

在每个监视点，通过高性能一体化平台、显示器及客户端服务器，运行人员可对摄像机及云台进行远程控制。

运行人员可以在任意一个显示画面上显示任意一个摄像机的图像，或对所有的图像根据预制设定进行单画面轮流巡检，也可以进行四画面分组巡检。

一旦有报警信号发生，通过预设系统可以将相应的图像自动切换到当前的显示画面上，电子地图显示报警位置信息，同时安防系统及火灾报警可以根据报警信息相互联动。

系统可集成1/4/16/32/64画面分割组合监视。

5.2.2.2动态存储功能

系统满足多画面同步实时画面存储，提供多种画面存储方式，可根据不同区域的防护要求进行设置，达到画面清晰，视频数据采用硬RAID安全机制，可靠的进行存储，存储内容可保留足够时间以待事故时检索。

用户可以自己定义画面存储的起始时间、画面存储时间间隔等。

所有的画面存储资料可以存储在硬盘内，也可以通过光盘和移动存储设备进行备份。系统可以根据不同的要求进行不同等级的画面存储，图像数据保留的时间长短可以根据需求分别予以设定。

画面存储资料具有通用的存储格式，可以备份。

系统可提供对全部视频图像信号，连续30天的画面存储能力。

保安子系统中厂内视频监视采用高性能一体化平台，采用各区域NVR分散存储方式，进行视频数据存储有利于数据的维护和管理，

5.2.2.3历史画面回放功能

应具备按存储时的图像质量可进行多路数同时回放的能力，回放品质应能达到画面清晰、能辨析细节。历史画面可多次回放，且多次回放后图像质量没有损伤。应可快速方便地对存储资料进行多种模式以及以报警数据为检索方式的多种数据检索功能，在图像回放过程中可通过进度条模式快速精准的锁定回放时间，并通过功能按键控制画面快放、慢放、逐帧显示、以便于分析。

历史画面回放时可以根据时间、事件、监视点等条件进行查询，录像回放时可以设定不同的速度以及多路图像同时进行回放。

5.2.2.4实时报警功能

系统应具有动态报警功能，自动侦测场景的异常变化，进行实时动态存储、抓拍，应能自动采取必要的报警、记录措施，应具有多路视频报警功能及联动存储功能。

系统应支持与报警系统的联动，报警产生后，能自动在电子地图上显示报警位置及附近视频图像信息，同时在相应显示器上推出报警画面。

5.2.2.5网络传输功能

系统应具有与100/1000M以太网连接实现联网功能，将图像进行远程传输实现远程控制，并且应具有远程检索、回放功能。

在监视网点上，所有的监视图像应能够根据授权，完全实时地进行显示。

系统组网方式：功能配置应灵活，各类型资源应能方便地组网。系统应保证系统扩容及联网操作简便灵活。

系统权限设定：为了很好的对整个监视网络进行管理，同时也为了能够有效、有序、规范地对单个监视点进行管理，系统应能对监视网络进行操作权限的设定和权限管理。根据权限的不同给予的优先级不同，优先级高的能够抢断优先级低的正在控制的视频信号，优先级越高，具有的权限越大。

5.2.3安防闭路电视系统的特性

实用性

安防闭路电视监控系统应能满足生产过程需要，运行、调试、操作简单直观，后台设备集成度高，用量少、部署快、维护量少而且方便。

先进性

安防闭路电视监控系统应采用先进的技术、方法和设备，系统结构与技术发展潮流相适应，保证系统的技术寿命和后期投资的可延续性。

可靠性

安防闭路电视监控系统应具有高度的可靠性和稳定性，低故障率，系统采用集中存储、分布式供电，对所有前端设备的操作及设置应统一实施。在系统某一单元设备故障时，不影响系统整体功能。

兼容性与可扩展性

安防闭路电视监控系统应是一个相对开放的系统，系统各部分能满足生产过程需要，运行、调试、操作简单直观，维护方便。在系统投运后，能根据电厂生产过程需要，购买相应的硬件和电缆，即可加以扩展，纳入到闭路电视监视系统。

5.2.4系统技术要求

投标方所提供的系统应采用数字系统高性能一体化平台的解决方案，系统中采用流媒体服务器、NVR等单功能服务器组成。整个系统由网络高清定焦/变焦摄像机（包括云台）/多目标跟踪设备及附件、高性能一体化平台、控制键盘、监视终端、客户端服务器、1000M光纤以太网、网络交换机（包括接口设备）、系统软件、各种应用软件、各种连接电缆（包括光缆、预制电缆、通讯电缆和控制电缆等）等组成。

以太网通讯介质应采用光纤，通讯协议采用TCP/IP。

通过安防闭路电视系统1000M光纤以太网与全厂MIS或ERP系统之间分别设置的通讯接口，使得所有视频信息能够通过网络信息共享，提供厂领导决策部门、安全保卫部门等辅助信息，全厂MIS或ERP系统的授权用户可点播全厂各监视点图像。

投标方应负责实现数字主机通过点播或广播方式在局域网上传输视频图像，连接在工业闭路电视主干网上的任意一台计算机可以在取得授权的情况下按照相应的权限划分通过网络收看视频图像或控制摄像机，视频图像质量至少应为9路不丢帧实时显示。

投标方应提供网络视频带宽计算数据，及在保证网络正常运行的情况下允许视频信号在网上传播的限制数量，并对相应的控制手段做出说明。投标方应提供详细的视频图像信号在网上传输所占用的网络带宽的计算方法，在带宽一定的情况下（如100M以太网和1000M以太网），系统允许的网上传输（点播或广播）的信号数量等。

系统应具有长时间工作的全自动化能力，采用RDMD(Real Time Dynamic Motion Detection) 动态移动侦测和MPEG4图像压缩技术或其他更先进的技术，可实时监测音频/视频图的变化，可24小时实时录像或画面有变化即进行录，不变立刻停止，不会丢失任何音频/视频图信号，并根据设定的触发事件发出报警信号。所录制的画面于回放时，如同正常DVD或VCD影像，无画面突然跳跃或间断的现象，无马赛克现象。并可有效消除光线的变化，减少系统误动作。使系统一经激活即可进入全天候工作状态，免除操作人员每天开关机的作业。

系统能提供完备的各种自动功能，如自动网络联机、预约录像和循环录像等功能，使系统一经设定后即可自行工作，减少人力管理的麻烦与维护的成本。

监视器均可按预先编制的流程成组和单独自动巡视各监视区域，也可手动定点监视重要区域。每个屏幕信息应能在每路输出图像上叠加日期、时间、当前摄像探头 系统设计要求解决实时显示影像的问题，可以忠实而快速的将现场画面，呈现在监控人员的面前，而无一般实时影像监控产品有现场画面与监视画面严重延迟的现象（延迟不超过1秒）。

系统能提供多种界面卡，使系统组装具有充分的选择弹性，可同时支持1~16路镜头，进行实时影音同步录像。每一路镜头均可单独选择录音或不录音，方便系统规划与未来系统的持续扩充。单点作业的机器可同时显示1~16路图像。

本系统应能将单点作业的机器连结成一个大型的影像监控系统（通过LCD显示器），可轻易在网络上传送影像与声音，实现多点监看一点和一点监看多点的远程监控能力。

系统应能控制云台上下左右转动和镜头焦距、光圈与景深之控制外，还可控制雨刷、灯光、加热、降温及电源开关。方便现场监视人员调整镜头画面。

系统应具有便捷的影像搜寻能力与回放操作，使用者能快速找到需要的影像进行画面剪辑和拍照，进行后期作业。

所有信号传输应充分考虑图像远距离传输的衰减和抗干扰问题，本系统所有图像信号传输均采用光纤传输或其它更可靠的新技术保证图像品质。

防火型电缆应选用铜芯防火绝缘保护层耐高温屏蔽防火电缆。热工普通屏蔽控制电缆选用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带绕包屏蔽控制电缆。热工计算机模拟量电缆选用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带绕包分屏蔽及总屏蔽电缆。投标方提供的安防与门禁系统电缆应为型电缆，视频电缆采用双层屏蔽，摄像机的供电电源线也要屏蔽。通讯线采用超6类UTP双绞线，距离远，采用光缆。

全系统的平均无故障工作时间MBFT应不少于2万小时。

投标方提供的整套系统在距电子设备1.2米以外发出的工作频率达470MHz、功率输出达5W的电磁干扰和射频干扰，应不影响系统正常工作。

5.2.5 设备规范

5.2.5.1 主要设备技术规范要求

摄像机采用品牌：大华/海康威视/松下，或优于此类品牌档次的设备产品。并需附各相关制造厂家授权文件。

- 高速球机（采用工业级摄像机，性能不低于以下参数）

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1200TVL，红外距离可达150米 |
| 2 | ▲支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux（须提供加盖了厂家公章的公安部检测报告证明) |
| 3 | 支持23倍光学变焦 |
| 4 | 支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1° |
| 5 | 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90° |
| 6 | ▲可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物（须提供加盖了厂家公章的公安部检测报告证明) |
| 7 | 可通过IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。 |
| 8 | 当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。 |
| 9 | 可通过IE浏览器实时预览设备抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储不小于100张人脸抓拍图片。 |
| 10 | 设备可对监视画面中不小于30张人脸进行检测、跟踪和抓拍。 |
| 11 | 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 |
| 12 | 信噪比≥61dB，网络延时不大于100ms |
| 13 | 动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB |
| 14 | 具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 |
| 15 | ▲支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能（须提供加盖了厂家公章的公安部检测报告证明) |
| 16 | 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB |
| 17 | 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC |
| 18 | 支持GB28181协议，支持标准Onvif协议 |
| 19 | 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ |
| 20 | 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作 |

- 测速装置

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | ▲设备采用视频、雷达一体化设计。（须提供加盖了厂家公章的公安部检测报告证明) |
| 2 | 融合高精度毫米波雷达与深度学习视频单元，从结构、场景、采集方式到数据信息等多维度深度融合；支持双向10车道的多个移动目标进行检测跟踪，最远可检测100米处的机动车； |
| 3 | 图像分辨率不小于2688×1520（不含OSD叠加），视频帧率1-50帧可设 |
| 4 | 支持五码流并发输出，主码流分辨率可配置为2688×1520，子码流、第三码流、第四码流和第五码流最大支持分辨率为1920×1080 |
| 5 | ▲支持8个检测断面的交通信息（速度、流量、时间占有率等）进行检测并显示（须提供加盖了厂家公章的公安部检测报告证明) |
| 6 | 交通数据上传周期支持设置为1-15000s |
| 7 | ▲雷达和视频可同时检测到目标，通过雷达坐标标定（标定方式可设置为自动/手动），实现雷达检测数据和视频检测数据的融合；支持对雷达参数进行设置，包括：检测速度、原点坐标、车道数、车道宽度、方向、架设高度、距离修正参数、角度修正参数等；（须提供加盖了厂家公章的公安部检测报告证明) |
| 8 | 支持通过雷达数据列表显示编号、位置坐标、车道号、速度、航向角、经纬度、角度等 |
| 9 | 支持显示排队区域内一定统计时间内的排队长度、各车道车辆数、平均排队时间、周期停车次数等信息 |
| 10 | 支持目标跟踪功能，视频预览画面内可叠加车辆跟踪框，实时显示每个目标的运行情况，包含车牌号码、速度、车型、位置坐标等 |
| 11 | ▲支持按车道和车辆行驶方向进行车流量、平均速度、车辆类型、车道空间占有率、车道时间占有率、车头间距、平均排队长度、拥堵状态的交通数据的采集和统计，可生成EXCEL，车流量统计准确率不低于99%；（须提供加盖了厂家公章的公安部检测报告证明) |
| 12 | 每个车道支持两个虚拟线圈，输出车辆的进入和离开信号，虚拟线圈位置可以配置 |
| 13 | 支持网络与RS485数据上传 |

- 安防系统服务器

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 4210×1/64G DDR4/600G 10K SAS×4(RAID_10)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM |
| 2 | 2U双路标准机架式服务器 |
| 3 | CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz |
| 4 | 内存：32G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 |
| 5 | 硬盘：4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘 |
| 6 | 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 |
| 7 | PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 |
| 8 | 网口：2个千兆电口 |
| 9 | 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 |
| 10 | 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 |

- NVR网盘录像机

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 3U标准机架式机箱，出厂默认带双电源 |
| 2 | 输入/输出带宽：400/256Mbps |
| 3 | 不小于64路H.265、H.264混合接入 |
| 4 | 支持2个HDMI，2个VGA，HDMI+VGA组内同源 |
| 5 | 支持16盘位，可满配12TB硬盘，支持硬盘热插拔 |
| 6 | 支持RAID0、1、5、6、10、JBOD，支持全局热备盘 |
| 7 | 支持16×1080P解码 |
| 8 | 支持H.265、H.264、SVAC混合解码 |
| 9 | 支持2个千兆网口，2个USB2.0接口、2个USB3.0接口，1个eSATA接口 |
| 10 | 支持两路12V直流供电输出，其中一路为受控12V（报警输出带负载） |
| 11 | Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 |

- 硬盘

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 最大持续传输速率（写）：200MB/s±5%；5400rpm； |
| 2 | 单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 |
| 3 | 支持3年有限质保服务 |
| 4 | 运行功耗≤5.0W 闲置功耗≤2.8W 待机功耗≤0.4W 休眠功耗≤0.4W |
| 5 | 正前方0.5m处，运行时最大声级≤34dBA |
| 6 | 冲击加速度为686m/s²，脉冲持续时间为2ms，在X、Y、Z三轴向各试验三次，处于非工作状态，试验后能正常工作；频率范围5~500Hz：频率范围5~350Hz时，加速度4.9m/s²；频率范围350~500Hz时，加速度2.45m/s²。扫频速率0.5oct/min，轴向数目3，扫频周期的数目1，处于非工作状态，试验后能正常工作（须提供加盖了厂家公章的公安部检测报告证明) |

- 二位操作台

监控中心二位操作台，材质为冷轧钢板，全部表面喷塑或喷漆处理

- 集中管理站

技术路线：Intel；

CPU：i5 9500；

内存：8GB；

硬盘：128GB SATA SSD + 1TB SATA HDD；

显示器：21.5英寸；

显卡：R7 430，2G独显；

操作系统：Windows 10 IoT版（不含授权）

- 客户端主机

技术路线：Intel；

CPU：i5 9500；

内存：8GB；

硬盘：128GB SATA SSD + 1TB SATA HDD；

显示器：27英寸；

显卡：R7 430，2G独显；

操作系统：Windows 10 IoT版（不含授；

- 高清解码器

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可 靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 |
| 2 | 具有4个HDMI输出接口、1个HDMI输入接口、1个DVI输入接口、1个USB口、4个音频输出、1个RS485接口、2个CVBS输出接口（通过转接头实现）、1个RJ45网络接口。样机采用AC220V电源供电。 |
| 3 | 设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。 |
| 4 | 支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示。 |
| 5 | ▲可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为3840*2160(30Hz、1920*1080(50Hz)、1920*1080(60Hz))、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、1024*768(60Hz)。（须提供加盖了厂家公章的封面具有CNAS认证标识的公安部检测报告证明) |
| 6 | ▲支持通过DVI-I视频输入接口接入分辨率为1024*768@60Hz，800*600@60Hz,1280*1024@60Hz,1280*720@60/50Hz,1280*960@60Hz,1600*1200@60Hz,1920*1080@60/50Hz,1280*800@60Hz/1366*768@60Hz,1440*900@60Hz,1680*1050@60Hz的视频图像并显示。（须提供加盖了厂家公章的封面具有CNAS认证标识的公安部检测报告证明) |
| 7 | 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能。 |
| 8 | 音频解码格式支持G.722、G.711A、G.726、G711U、MPEG2-L2、AAC。 |
| 9 | 设备通过高温、低温、恒定湿热试验（高温55±2℃，低温-10±3℃，持续时间2H；相对湿度90%~95%、温度40±2℃，持续时间48H）。 |

- 多媒体监控软件（智能大屏管理平台标准版）

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 系统具备 C/S 和 B/S 结构，可通过客户端软件、平板和浏览器对大屏系统进行统一管理，包括大屏门户、 场景配置、预案切换、远程操控、 信号控制、 一键上墙、内容切换、多屏互动、窗口叠加/拼接/漫游/放大/缩小/移动/关闭等操作；支持查看信号源实时画面，实时查看大屏中正在播放的内容等功能 |
| 2 | ▲支持拼控器、播控主机、PC主机、中控主机设备增删改查的统一管理；支持查看播控主机、 PC 主机、中控主机设备的在线/离线状态；支持通过平台远程重启、更新播控主机的程序；支持场景关联播控主机的开关量模式（须提供加盖了厂家公章的公安部检测报告证明) |
| 3 | 支持查看指定屏幕场景的播放状态，可添加、修改、删除、切换场景，并且可将场景关联中控模式，使场景与灯光、空调、投影等设备开关量模式联动 |
| 4 | ★支持按照当前选定的显示屏建立相同分辨率的场景，以图形化编辑方式对窗口的开窗参数、窗口比例、窗口位置、窗口大小、窗口层级等参数进行设置，以鼠标拖动方式将信号、视频文件、字幕、图片、程序包等加载至场景中指定播放窗口；支持将网页、程序包、图片、视频、 PPT、Word 文档、 Excel、 PDF、文本等内容窗口拖动到大屏中，每种类型窗口可添加多个文件，可设置内容文件播放时长，内容播放顺序等属性；支持实时查看大屏显示的内容，可远程操控数据可视化面板、AR 客户端、VR 网页端、第三方业务系统等（须提供加盖了厂家公章的公安部检测报告证明) |
| 5 | 大屏上支持显示配置好的门户，作为统一的门户入口，可控制单块或多块屏幕一起切换；支持自定义设置门户标题、背景图片、菜单名称、菜单图片、菜单链接内容，包含页面、场景、二级门户等 |
| 6 | 可控制大屏的智能控制功能，包括广告、会议、监控、护眼模式的开启屏保，以及对具有除湿功能的大屏进行除湿 |
| 7 | 支持可视化展示播控主机、屏幕、拼控器、中控主机、 PC 主机等设备的在离线统计信息以及播控主机的页面数量、分辨率、温度、稳定运行时长、设备告警等信息 |
| 8 | ★支持屏幕、网页、窗口等类型投屏，不需要外接物理线缆；通过电脑/平板远程控制播控主机，并可实时显示画面，支持设置抓屏区域的分辨率，可设置为7680×2160、 3840×2160、 2736×1824、 1920×1080、 1280×720；（须提供加盖了厂家公章的公安部检测报告证明) |
| 9 | 支持通过平板设置大屏门户菜单，可切换屏幕进行内容显示；支持通过门户菜单实现对大屏内容显示的导航操作；支持控制正在播放视频的进度，启动、停止播放；支持在平板上进行 PPT 上一页、下一页等操作；支持同步 WEB 端平台添加的所有内容，可实时切换大屏中显示的网页、视频、图片等；支持查看场景详情；支持拖动信号源至场景，可设置该信号窗口的大小、位置、置顶、放大/还原、层级等；支持查看场景下的信号源列表；支持查看预案、启动预案、停止预案；支持通过鹰眼视图框选大屏局部进行查看和控制；支持查看服务器 cpu、 gpu、内存参数；可实时查看大屏正在播放内容；可在播放信号源内容之前进行预查看，不影响大屏内容当前显示的内容；支持在平板上移动、删除虚拟 LED；支持实时查看大屏显示的内容，可远程操控数据可视化面板、AR 客户端、VR 网页端、第三方业务系统等。 |
| 10 | 支持通过触摸板（ Surface 显控端、会议平板）控制多个屏幕场景的展示。 |
| 11 | ▲软件平台采用模块化设计，实现实时浏览、录像回放、大屏管理、字幕管理、中控管理、音频配置、信息发布等系统互联互通，在同一平台下可对不同功能模块进行操作，实现统一管理（须提供加盖了厂家公章的公安部检测报告证明) |
| 12 | 提供操作提示，每一步操作成功或失败都会有弹框提醒，并有日志记录 |
| 13 | 支持可编程中控功能，通过对系统的编程配合周边的功能扩展模块，可实现灯光、音箱、投影、幕布、空调、窗帘、大屏等统一控制，支持模式切换； |
| 14 | 支持大屏预编辑功能，在不影响大屏显示的前提下进行后台布局 |
| 15 | 支持一键将本地电脑桌面，投放到大屏上显示 |
| 16 | 可对 PLC 配电箱单台控制或多台级联控制；统一配置配电箱控制时，支持大屏系统一键开关机， 并可设置定时开关机； |

- 主核心交换机

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 配置：可用千兆电接口数量≥48，非复用万兆光接口数量≥4，支持1个扩展槽位，支持40G（QSFP+）端口 |
| 2 | 交换容量：756Gbps/7.56Tbps |
| 3 | 转发性能：252Mpps/432Mpps |

- 监控核心交换机(24口全千兆光口）

24口千兆全网管二层交换机，机架式，24个千兆光口，8个复用的千兆电口,4个万兆SFP+万口，可配置双电源，支持通过console口管理。交换容量：336Gbps/3.36Tbps,包转发率：108Mpps/126Mpps,1U高度，支持220v交流，满负荷功耗48瓦；支持VLAN,流量控制，ACL，QOS，支持SNMP V1/V2c/V3网管。

- 现场交换机(4口POE)带光口

提供4个千兆PoE电口，1个千兆光口

支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x

存储转发交换方式

支持IEEE 802.3at/af

支持PoE输出功率管理

支持6 KV防浪涌（PoE口）

坚固式高强度金属外壳

无风扇设计，高可靠性

交换容量：10 Gbps；包转发率：7.44 Mpps

整机最大供电功率：60 W

- 现场交换机(24口POE，4千兆光口+24千兆电口)

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 配置：可用千兆电接口数量≥24，可用千兆光接口数量≥4 |
| 2 | 交换容量：336Gbps/3.36Tbps |
| 3 | 转发性能：42Mpps/96Mpps |
| 4 | 支持按端口划分VLAN，支持VLAN TRUNK |
| 5 | 支持广播风暴抑制 |

- 光模块

千兆20公里单模单纤接收端模块/发送端模块

TX1550nm/1.25G

RX1310nm/1.25G

LC 20km

0～70℃

SFP

发射光功率:-9～-1dBm

接收灵敏度（低值）:-21dBm

- 现场室外监控汇聚防水箱

规格：800*600*300

材质：304不锈钢

- 现场监控防水箱

规格：300*350*120

- 普通监控立杆（抱箱）

所有厂区室外马路边安装的摄像头均采用单独立杆的方式，以保证美观，投标方相应配供路灯杆，杆高度不小于3.5米。监控立杆材质不锈钢镀锌，银灰色。立杆应为就地控制箱体与杆体一体化的形式。

- 测速专用立杆（抱箱）

定制 4米

- 在线式塔式UPS （15KVA）

1、2.7寸非触摸屏LDE+LCD显示，双变换在线式结构设计，

2、冷启动功能、可靠、稳定的正弦波输出

3、可设置三进单出，单进单出，容量：15kVA.

4、重量：33KG， 尺寸（宽*深*高）：190*485*480mm

5、输入电压范围：190~499VAC(线电压）

6、输入功率因数：≥0.99

7、输入频率范围：自适应（可设）

8、输出额定电压:220/230/240VAC

9、电压调整率±1%

10、输出功率因数：

11、电池直流电压：16~24节可调（默认16节）

12、可选件：SNMP卡、干接点板

13、标配RS232/EPO/USB通信功能。

- 铅蓄电池

1、阀控铅酸免维护蓄电池。外观尺寸：350*166*174mm  重量：15KG

2、高档ABS外壳，体积小，重量轻，能量密度高，功率大。

3、精密技术生产，使用寿命长，自放电导率极低（每月）。

4、高压缩玻璃棉吸液式（AGM）技术。

5、最适用在高功率的精密机械及高性能的UPS不断电系统。

- 电池箱

箱体采用环保镀锌板材料，承载能力大，整柜静电喷塑、耐磨、防腐蚀、防火性能好、绝缘、经久耐用；

4层1列 外观尺寸：780长*470宽*1190高mm，用于装置12V65AH16节蓄电池

- 机柜（42U）

前门玻璃,后门钣金,材料采用SPCC优质冷轧钢

规格：2200x800x600mm

标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494;PART7、 GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准.

特点：高密度六角网孔前后门，一揽子解决机械保护、通风散热、外部观察机器运行状态三方面的使用要求

前后为圆形通风孔的上下框

外观设计（专利）高贵典雅，工艺精湛，尺寸精密

承载:静载600KG.

防护等级:IP20

主要材料：SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm,其他1.2mm.

表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑

- 机柜（9U）

前门玻璃,后门钣金,材料采用SPCC优质冷轧钢

规格：600*450*510

- 46寸工业级液晶显示器

对比度

色域值 1%

色域标准 NTSC

屏幕比例 16:9

屏幕尺寸 46英寸

VRR可变刷新率 不支持VRR可变刷新率

响应时间 4.4ms

支持格式(高清) 720p

亮度 200-300尼特

屏幕分辨率 高清

HDR显示 不支持HDR

- 网络电源防雷器

网络（RJ45）+电源（24V）二合一防雷器

最大持续工作电压Uc：网络：6V DC /电源：30V AC ；

试验类别及冲击电压：网络：C2：5kV/2.5kA/电源： C2:20kV/10kA；

电压保护水平Up：网络：30V/电源：50V ；

传输速率：100Mbps；

插入损耗: ≤0.5dB；

响应时间：1ns；

接口型式：网络：RJ45 /电源：接线端子 。

5.3门禁系统技术要求

5.3.1 门禁系统总的要求

本项目要求在招标方食堂采用6台移动消费机作为运行倒班人员消费打卡机

员工考勤系统在招标方有员工办公的楼宇都设置刷卡考勤机，包括综合办公楼、集控楼等楼宇。考勤点按8个考虑，具体布置在技术联络会上确定。

食堂门口设置人行通道，按5通道可进可出（单机芯2台，双机芯4台）

1.本工程要求在生产厂区设置一套门禁一卡通系统（含门禁系统、消费、考勤、人行通道管理），采用网络型门禁系统，范围包括综合主厂房、配电间、电子间、加药间、办公楼等建筑物。门禁系统的控制器的分配原则尽量根据区域系统相关联门放在一个控制器里。食堂配6个食堂刷卡器。对重要区域（如电子间、配电间等区域使用“双卡”功能或“密码+刷卡”功能）

★2. 本期工程在电厂生产区中设置的门禁系统，需接入一期的综合安防管理平台，需增加授权，可以对整个系统实现集中管理，要求投标方提供的产品作为生产厂区门禁系统，同时在施工过程中要将安全性置于首位。招标人要求一期的综合安防管理平台的管理单位提供技术支持协助完成接入一期系统的相关工作。

3. 门禁系统应与全厂火灾报警系统联动，联动的方案在技术联络会中确定，投标方需提供所有与全厂火灾报警系统连接的电缆、光缆以及通讯线等。

4. 门禁系统由硬件组成。包括门禁控制器、读卡器、出门按钮、电控锁、传输设备等。

5. 人行道道闸应支持人脸识别功能

系统可集成人脸识别功能，配合人脸识别服务器，系统采用具有自主知识产权的人脸检测和跟踪算法、人脸质量评分算法以及人脸识别算法。其实现了实时人脸抓拍建模、实时动态黑名单比对报警、相似度阈值设定、人脸图片静态检索比对等功能。

6. 投标方提供系统的设计文件应包括设计原理图、网络图等。

7. 投标方应按本技术规范书所要求的技术标准和规范对所供设备进行各项具体检验和试验，提供检验报告，并对报告的正确性和完整性负责。

8. 投标方所提供设备应完全满足本次招标的工程安全、稳定运行的要求（该系统不能对微机保护、机组控制等系统产生影响）。

9. 现场环境要求：要求现场设备具有防腐、防雾、密封和耐高温性能，并具有抗强电磁干扰的能力和防晒措施。

10. 门禁系统配置点数暂按以下要求配置，最终点数和配置方案由招标方在联络会中确定。这些门禁点的配置，在工程实施时招标方有权根据需求和现场的实际情况作相应的更改，投标方保证不增加价格。

门禁系统点数表及主设备配置方案  表1

| 全厂门禁布置点统计 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 门禁序号 | 房间名称 | 单门 | 双门 | 门禁数量 | 备注 |
| 一、综合厂房0m |  |  |  |  |  |  |
| 1 | MJ/1F/01 | 配电室 | 0 | 1 | 1 |  |
| 2 | MJ/1F/02 | 电子设备间 | 0 | 1 | 1 |  |
| 3 | MJ/1F/03 | 加压机房 | 1 | 0 | 1 |  |
| 4 | MJ/-1F/04 | 地下室步梯门口LT1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 5 | MJ/1F/05 | 电气继电器室 | 0 | 1 | 1 |  |
| 6 | MJ/1F/06 |  | 0 | 1 | 1 |  |
| 7 | MJ/-1F/07 | 地下室步梯门口LT24 | 0 | 1 | 1 |  |
| 8 | MJ/1F/08 | #1机蓄电池室 | 0 | 1 | 1 | 防爆 |
| 9 | MJ/1F/09 | #2机蓄电池室 | 0 | 1 | 1 | 防爆 |
| 10 | MJ/1F/10 | #3机蓄电池室 | 0 | 1 | 1 | 防爆 |
| 11 | MJ/1F/11 | 公用UPS蓄电池室 | 0 | 1 | 1 | 防爆 |
| 12 | MJ/1F/12 | 机汽机低压配电室 | 0 | 1 | 1 |  |
| 13 | MJ/1F/13 | 空冷室1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 14 | MJ/1F/14 | 给水泵变频室 | 0 | 1 | 1 |  |
| 15 | MJ/1F/15 | 机汽机低压配电室 | 0 | 1 | 1 |  |
| 16 | MJ/1F/16 | 空冷室2 | 0 | 1 | 1 |  |
| 17 | MJ/1F/17 | #5机电抗器室 | 1 | 0 | 1 |  |
| 18 | MJ/1F/18 |  | 0 | 1 | 1 |  |
| 19 | MJ/1F/19 | 5/6机10kv配电室 | 1 | 0 | 1 |  |
| 20 | MJ/1F/20 | 空冷室3 | 0 | 1 | 1 |  |
| 21 | MJ/1F/21 | 励磁设备间 | 0 | 1 | 1 |  |
| 22 | MJ/1F/22 | #6机电抗器室 | 0 | 1 | 1 |  |
| 23 | MJ/1F/23 |  | 0 | 1 | 1 |  |
| 24 | MJ/1F/24 |  | 0 | 1 | 1 |  |
| 25 | MJ/1F/25 | 7机10kv配电室 | 1 | 0 | 1 |  |
| 26 | MJ/1F/26 |  | 0 | 1 | 1 |  |
| 27 | MJ/1F/27 |  | 1 | 0 | 1 |  |
| 28 | MJ/1F/28 | 励磁设备间 | 0 | 1 | 1 |  |
| 29 | MJ/1F/29 | #7机电抗器室 | 1 | 0 | 1 |  |
| 30 | MJ/1F/30 |  | 0 | 1 | 1 |  |
| 31 | MJ/1F/31 | 清洗及加药间 | 0 | 1 | 1 |  |
| 32 | MJ/1F/32 |  | 0 | 1 | 1 |  |
| 33 | MJ/1F/33 | 化学加药间 | 0 | 1 | 1 |  |
| 34 | MJ/-1F/34 | 地下室步梯门口LT2 | 0 | 1 | 1 |  |
| 35 | MJ/1F/35 | 高温架间 | 0 | 1 | 1 |  |
| 36 | MJ/1F/36 | 仪表盘间 | 0 | 1 | 1 |  |
| 37 | MJ/1F/37 | 备件间 | 0 | 1 | 1 |  |
| 38 | MJ/1F/38 | 低压配电室 | 0 | 1 | 1 |  |
| 39 | MJ/1F/39 | 控制室 | 0 | 1 | 1 |  |
| 40 | MJ/1F/40 | 环保实验室 | 0 | 1 | 1 |  |
| 41 | MJ/-1F/41 | 地下室步梯门口LT3 | 0 | 1 | 1 |  |
| 42 | MJ/-1F/42 | 地下室步梯门口LT4 | 0 | 1 | 1 |  |
| 43 | MJ/1F/43 | 污泥脱水间 | 1 | 0 | 1 |  |
| 44 | MJ/1F/44 | 电子设备间 | 0 | 1 | 1 |  |
| 45 | MJ/1F/45 | 配电室 | 0 | 1 | 1 |  |
| 46 | MJ/1F/46 | 加药间 | 0 | 1 | 1 |  |
| 47 | MJ/1F/47 | 储药间 | 0 | 1 | 1 |  |
| 48 | MJ/-1F/48 | 地下室步梯门口LT5 | 0 | 1 | 1 |  |
| 49 | MJ/1F/49 | #1机低压配电室 | 0 | 1 | 1 |  |
| 50 | MJ/1F/50 | 风机及减湿液冷却水泵变频器室 | 0 | 1 | 1 |  |
| 51 | MJ/1F/51 |  | 0 | 1 | 1 |  |
| 52 | MJ/1F/52 | #1机低压配电室 | 0 | 1 | 1 |  |
| 53 | MJ/1F/53 | 低压配电室 | 0 | 1 | 1 |  |
| 54 | MJ/1F/54 | #2机低压配电室 | 0 | 1 | 1 |  |
| 55 | MJ/1F/55 | 低压配电室 | 0 | 1 | 1 |  |
| 56 | MJ/1F/56 | #2风机变频器室 | 0 | 1 | 1 |  |
| 57 | MJ/1F/57 |  | 0 | 1 | 1 |  |
| 58 | MJ/1F/58 | #2机低压配电室 | 0 | 1 | 1 |  |
| 59 | MJ/1F/59 | #3机低压配电室 | 0 | 1 | 1 |  |
| 60 | MJ/1F/60 | #3风机变频器室 | 0 | 1 | 1 |  |
| 61 | MJ/1F/61 |  | 0 | 1 | 1 |  |
| 62 | MJ/1F/62 | #3机低压配电室 | 0 | 1 | 1 |  |
| 63 | MJ/1F/63 | 飞灰固化车间 | 0 | 1 | 1 |  |
| 64 | MJ/1F/64 | 烟囱 | 0 | 1 | 1 |  |
| 65 | MJ/1F/65 |  | 0 | 1 | 1 |  |
| 66 | MJ/1F/66 |  | 0 | 1 | 1 |  |
| 二、综合厂房4m |  |  |  |  |  |  |
| 1 | MJ/2F/01 | 电二蓄电池室 | 0 | 1 | 1 |  |
| 2 | MJ/2F/02 |  | 0 | 1 | 1 |  |
| 3 | MJ/2F/03 | 网络继电器室 | 0 | 1 | 1 |  |
| 4 | MJ/2F/04 |  | 0 | 1 | 1 |  |
| 5 | MJ/2F/05 | 空调机房 | 0 | 1 | 1 |  |
| 6 | MJ/2F/06 | 通信蓄电池室 | 0 | 1 | 1 |  |
| 7 | MJ/2F/07 | 通信机房 | 0 | 1 | 1 |  |
| 8 | MJ/2F/08 | 配电室 | 0 | 1 | 1 |  |
| 9 | MJ/2F/09 | 电缆夹层 | 0 | 1 | 1 |  |
| 10 | MJ/2F/10 | 出线小室 | 0 | 1 | 1 |  |
| 11 | MJ/2F/11 |  | 0 | 1 | 1 |  |
| 12 | MJ/2F/12 |  | 0 | 1 | 1 |  |
| 13 | MJ/2F/13 | #1一次风机变频器室 | 0 | 1 | 1 |  |
| 14 | MJ/2F/14 | 备品备件间 | 0 | 1 | 1 |  |
| 15 | MJ/2F/15 | 渣吊控制室 | 0 | 1 | 1 |  |
| 16 | MJ/2F/16 | 电缆夹层 | 0 | 1 | 1 |  |
| 17 | MJ/2F/17 | 控制柜设备间 | 0 | 1 | 1 |  |
| 18 | MJ/2F/18 | #2一次风机变频器室 | 0 | 1 | 1 |  |
| 19 | MJ/2F/19 | #3一次风机变频器室 | 0 | 1 | 1 |  |
| 20 | MJ/2F/20 | 控制柜设备间 | 0 | 1 | 1 |  |
| 21 | MJ/2F/21 | 电缆夹层 | 0 | 1 | 1 |  |
| 22 | MJ/2F/22 | 备用间 | 0 | 1 | 1 |  |
| 三、综合厂房9m |  |  |  |  |  |  |
| 1 | MJ/3F/01 | 200kV GIS室 | 0 | 1 | 1 |  |
| 2 | MJ/3F/02 | 集控室 | 0 | 1 | 1 |  |
| 3 | MJ/3F/03 | 工程师室 | 0 | 1 | 1 |  |
| 4 | MJ/3F/04 | 电子设备间 | 0 | 1 | 1 |  |
| 5 | MJ/3F/05 | #1机锅炉就地电子设备室 | 0 | 1 | 1 |  |
| 6 | MJ/3F/06 | #2机锅炉就地电子设备室 | 0 | 1 | 1 |  |
| 7 | MJ/3F/07 | #3机锅炉就地电子设备室 | 0 | 1 | 1 |  |
| 四、室外 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | MJ/01 | 氨站 | 0 | 1 | 1 | 防爆 |
| 2 | MJ/02 |  | 0 | 1 | 1 | 防爆 |
| 3 | MJ/03 | 飞灰养护车间 | 0 | 1 | 1 | 防爆 |
| 4 | MJ/04 | 油罐区 | 0 | 1 | 1 | 防爆 |
| 5 | MJ/05 |  | 0 | 1 | 1 | 防爆 |
| 6 | MJ/06 |  | 0 | 1 | 1 | 防爆 |
| 7 | MJ/07 | 封闭式火炬 | 0 | 1 | 1 | 防爆 |
| 8 | MJ/08 | 综合水泵房 | 0 | 1 | 1 |  |
| 9 | MJ/09 |  | 0 | 1 | 1 |  |
| 10 | MJ/10 | 综合主厂房 | 0 | 1 | 1 |  |
| 11 | MJ/11 |  | 0 | 1 | 1 |  |
| 12 | MJ/12 |  | 0 | 1 | 1 |  |
| 五、污水处理车间二层 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | MJ/2F/01 | 中控室 | 0 | 1 | 1 |  |
| 2 | MJ/2F/02 |  | 0 | 1 | 1 |  |
| 3 | MJ/2F/03 | 资料室 | 0 | 1 | 1 |  |
| 4 | MJ/2F/04 | 备品备件间 | 0 | 1 | 1 |  |
| 六、污水处理车间三层 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | MJ/3F/01 | DCS控制室 | 0 | 1 | 1 |  |
| 2 | MJ/3F/02 |  | 0 | 1 | 1 |  |
| 七、总计 |  |  | 7 | 106 | 113 |  |
| 八、其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 食堂刷卡器 |  |  | 6个 |  |
| 2 |  | 考勤点 |  |  | 8个 |  |

5.3.2 设备规范

- 门禁控制器（单门）

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 处理器：32位处理器 |
| 2 | 管控门数：1门 |
| 3 | 通讯方式：上行TCP/IP |
| 4 | 读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口 |
| 5 | 存储容量：10万张卡和30万记录存储 |
| 6 | 工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载） |
| 7 | 支持蓄电池（303700655 OT7-12蓄电池）接入，设备本身不含蓄电池； |

- 门禁控制器（双门）

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 处理器：32位处理器 |
| 2 | 管控门数：2门 |
| 3 | 通讯方式：上行TCP/IP |
| 4 | 读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口 |
| 5 | 存储容量：10万张卡和30万记录存储 |
| 6 | 工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载） |
| 7 | 支持蓄电池（303700655 OT7-12蓄电池）接入，设备本身不含蓄电池； |

- 门禁控制器（四门）

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 处理器：32位处理器 |
| 2 | 管控门数：4门 |
| 3 | 通讯方式：上行TCP/IP |
| 4 | 读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口 |
| 5 | 存储容量：10万张卡和30万记录存储 |
| 6 | 工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载） |
| 7 | 支持蓄电池（303700655 OT7-12蓄电池）接入，设备本身不含蓄电池； |

- 读卡器

读卡频率：13.56MHz

按键方式：物理按键

可识别卡：CPU卡(含加密功能)

通讯方式：RS485+Wiegand

工作电压：DC 12V

功耗：≤2W

安装方式：无底盒壁挂、86底盒、120底盒安装

工作环境：室内/室外，IP65

外型尺寸：123mm(高)x88mm(宽)x21mm(厚)

- 出门按钮

结构：塑料面板；

性能：最大耐电流1.25A，电压250V；

输出：常开；

类型：适合埋入式电器盒使用；

尺寸：86*86mm，安装后露出13mm

重量：0.07kg；

- 出门按钮-防爆

1、人体非接触感应输出信号

2、面板材质:不锈钢面板

3、耐用测试:一百万次老化测试合格

4、LED指示灯状态:   圆形指示灯呈红色为待机状态，圆形指示灯呈绿色为动作状态；

5、开关延时时间：1S-25S

6、接点输出: NO、NC、COM接点

7、外形尺寸:长86x宽86x厚25.7(mm)

8、输入电压: DC12V

9、工作电流:待机40mA ,动作70mA

10、电气性能: 1A @ 30VDC

11、适用温度: -20~+50C

12、适用湿度: 0~ 95 % (相对湿度)

13、最大感应距离: 4~ 12cm(可调)

14、产品重量: 0.2kg

- 单门磁力锁

锁体主体颜色为深灰色。

最大静态直线拉力：280kg ± 15%

断电开锁，满足消防要求；

具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；

支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；

工作电压：12V/420mA 或 24V/210mA；

锁体尺寸：长238*宽47*厚28(mm)；

吸板尺寸：长182*宽38*高13(mm)；

使用环境：室内（不防水）；

适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门

- 双门磁力锁

锁体主体颜色为深灰色。

最大静态直线拉力：280kg ± 15%  * 2

断电开锁，满足消防要求；

具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；

支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；

工作电压：12V/840mA 或 24V/420mA；

锁体尺寸：长476*宽47*厚28(mm)；

吸板尺寸：长182*宽38*高13(mm)；

使用环境：室内（不防水）；

适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。

- 发卡器

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 设备采用3.97英寸LCD触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作，屏幕流明度350cd/㎡，分辨率不小于480*800，屏幕防暴等级IK04。 |
| 2 | 设备采用高清双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080。有照片视频防假功能； |
| 3 | 支持人脸采集、指纹采集、卡片录入（ID/Mifare/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）； |
| 4 | 支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； |
| 5 | 支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； |
| 6 | 工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器）； |

- 消费机

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | ▲设备采用linux系统，7英寸触摸屏，支持屏下刷卡功能，屏幕分辨率应为1024*600，屏幕流明度应≥350cd/m2.屏幕防破坏能力满足IK04的要求。设备采用双目宽动态相机，1路为可见光摄像头，1路为红外摄像头，可见光摄像头和红外摄像头应为200万像素，最大分辨率应为1920*1080，能适应强光、逆光、暗光条件下的人脸识别，支持防假体攻击功能，对于视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别消费。（须提供加盖了厂家公章的公安部检测报告证明) |
| 2 | 设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1（10M/100M1000M自适应）、RS-485*1、韦根*1、USB*1、喇叭扬声器（内置）、门锁I/O输出接口*1、门磁I/O输入接口*1、报警I/O输入接口*2、报警I/O输出接口*1、出门按钮I/O输入接口*1、机械防拆开关*1。 |
| 3 | 设备支持在屏幕显示区域进行刷卡识读，可读取M1卡信息、身份证物理卡（ID卡）信息、CPU卡信息，并支持开启或关闭NFC刷卡功能。 |
| 4 | 设备支持仅人脸、人脸或刷卡方式人员认证，人脸识别时间≤175ms，人脸识别距离：0.3m-1.5m，准确率99.9%，支持在0.001lux无可见光补光环境下实现人脸识别。 |
| 5 | ▲设备支持消费结果语音提示，支持音量大小调节，支持文字转语音功能（TTS），支持用户自定义消费成功及识别的提示音，支持配置开关消费结果提示音，支持配置开关播报消费结果时播报消费金额，支持查看人员信息，设备状态，消费模式。（须提供加盖了厂家公章的公安部检测报告证明) |
| 6 | ▲设备支持在线消费及离线记账消费，离线消费后，等设备再次在线时，应能自动上报离线消费信息，支持将消费事件上报至管理平台，客户端软件。（须提供加盖了厂家公章的公安部检测报告证明) |
| 7 | 设备支持金额、定额、计次三种消费模式，金额消费时，应能配置单次最大消费金额，定额消费时，应能配置定额消费数值是否显示，可开启或关闭消费确认功能，功能开启后，人脸消费时应需要用户点击确认才能完成交易，当金额交易出现错误扣款时，应能通过设备进行实时纠错，回退该次交易金额。 |
| 8 | 备支持终端查询消费统计数据，可按当天、一周、一个月，以及自定义时间段查询消费信息，可统计消费金额、消费次数和纠错次数，可在设备本地查询人员余额。 |
| 9 | 设备支持配套实体键盘键入消费金额，键盘应具有过程提示音以及交易结果提示音，播报消费金额及交易结果。 |
| 10 | 适用温度范围：-10℃至50℃。 |

- 充值机

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 自带12位数黑白点阵显示屏（132*32），可在输入金额时显示数字，也可由消费机控制显示文字内容，包括消费结果，预约的点餐信息等；单屏可显示2行文字； |
| 2 | 支持输入金额及消费结果语音播报提醒； |
| 3 | 收款功能：输入金额后按收款可进行交易； |
| 4 | 消费取消功能：在金额输入并点击收款后，点击取消按钮可取消本次交易； |
| 5 | 回退功能：输入消费金额后，按回退键可删除一个数字； |
| 6 | 退款功能：输入金额后按退款，输入纠错密码可进行相应人员最后一笔消费退款； |
| 7 | 音量配置：可通过DS-6300QR和DS-K6300系列人脸消费机配置语音提醒音量大小； |
| 8 | 物理接口：USB（数据传输协议为RS485，支持USB供电） |

- 考勤机

| 规格 | 参数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 识别算法 | 识别方式 | 标配：面部、手掌、密码 选配：RFID（ID/IC/身份证物理卡）、指纹及组合验证 |
|  | 面部识别算法 | ZKLiveFace5.8 |
|  | 手掌识别算法 | ZKLivePalm12.0 |
|  | 识别率 | ≥99% |
|  | 人脸活体检测 | 使用双目光电+活体识别算法，防止有人利用打印照片（激光、彩色和黑白照片）、视频和3D仿真面具冒充用户，具有较强的防伪能力 |
|  | 人脸识别距离 | 0.5m-2m |
|  | 识别速度 | 0.3s极速识别人脸；0.6s手掌免接触式识别 |
| 硬件规格 | 操作系统 | linux系统 |
|  | 处理器 | ZAM170平台 |
|  | 显示器 | 7寸IPS高清触摸显示屏 分辨率为720*1280 |
|  | 摄像头 | 200万像素超低照度宽动态摄像头，能在极端光照环境下清晰准确的识别人脸（0.5 lux - 50000 lux) |
|  | 工作环境 | 0℃~45℃ |
|  | 电源规格 | DC12V3A |
|  | 机身尺寸(H*L*D) | 标准尺寸：210*113*22mm 带选配模块尺寸：258*113*34.2mm |
| 软件规格 | 设备可接入软件 | 百傲瑞达V5000 3.1.0及以上版本 |
| 功能 | 比对结果 | 本地比对数据库，实时上传比对结果 |
|  | 普通门禁 | 支持面部、手掌、密码、RFID、指纹验证控制门禁、闸机或通过服务器远程控制 |
|  | 专业门禁 | 反潜、联动、报警输出、辅助输入、门磁 |
| 人员管理 | 人脸容量 | 20000本地人脸库 |
|  | 手掌容量 | 3000张手掌容量 |
|  | 卡容量 | 选配：20000 |
|  | 指纹容量 | 选配：10000 |
|  | 人员管理 | 增、删、改、查、门禁授权 |
| 通讯方式 | 有线网络 | 标配RJ45有线网络 |
|  | WiFi | 选配WiFi网络连接 |
|  | 其他 | 韦根输入／输出、RS485 |
| 防护等级 | 碰撞等级 | IK04 |
|  | 盐雾等级 | 72h |

- 感应卡（内置芯片）

感应频率13.56MHZ；

容量为8K；

标准白卡外形。

尺寸：85.6*53.98*0.76mm

注：仅当需要CPU卡加密时使用；CPU卡的密钥已灌装，无需现场灌装。

- 外置二维码模块

供电方式：DC5V-24V自适应

通讯接口：RS485

使用环境：室外

工作温度：-20°C-65°C

工作湿度：5%-95%（无凝结）

识读码制：QR、PDF417、CODE39、CODE93、CODE128、ISBN10、ITF、EAN13、DATABAR、aztec 等

解码支持：手机屏幕\纸质

识读景深：0mm~62.4mm(QRCODE 15mil)

读取精度：≥8mil

读取速度：100ms每次（平均）,支持连续读取

读取方向：倾斜±56.3° 旋转±360° 偏转±55.7° （15milQR）

视场角：水平72.1° 垂直 56.6° 视场角 84.3° （15milQR）

- 通道人脸组件

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | ▲设备采用嵌入式Linux系统，7英寸LCD触摸显示屏，屏幕分辨率不小于1024*600，屏幕防冲击防护等级IK04，除后壳盖板外的外壳防冲击防护等级IK07，支持IP65防水等级。设备采用高清双目相机宽动态相机（1路可见光摄像头，1路红外摄像头），可适应强光、逆光、暗光等条件的人脸识别，最大分辨率1920×1080，帧率30帧/s，（须提供加盖了厂家公章的公安部检测报告证明) |
| 2 | 设备本地人脸库存储容量50000张，本地卡存储容量50000张，本地出入记录存储容量100000条。 |
| 3 | 设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力： LAN*1（10M/100M/1000M自适应） ；WIFI*1；RS485*1；韦根*1；USB*1；喇叭扬声器；I/O输出*2； I/O输入*4；PSAM*1；SIM*1；红绿双色LED状态灯；机械防拆开关*1。 |
| 4 | 设备支持根据比对结果输出开关量信号；支持通过RS485协议或wiegand接口扩展读卡器；支持通过RS485协议扩展身份证阅读器；支持通过RS485协议或wiegand接口外接门禁主机等设备。 |
| 5 | 设备支持局域网、互联网环境的网络通信，可被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。 |
| 6 | 设备支持通过Web进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、技术参数配置、图像参数配置。 |
| 7 | 设备的人脸识别距离：0.2~3m；人脸识别误识率≤0.01%，准确率≥99.8%，人脸识别速度≤0.2s；支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别。 |
| 8 | 设备支持人脸识别、人证比对（需外接身份证阅读器）、刷卡（需外接读卡器）、二维码、密码等认证方式，且支持以上任意一种、任意两种或三种组合认证开门；根据使用场景，认证开门方式还应包括：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门。并且支持255组时段计划模板、1024个假日计划管理，也可支持常开、常闭 |
| 9 | 设备支持视频对讲功能，支持本地设置小区期号、楼号、房间号信息，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲；支持管理中心远程视频预览功能；同时支持接入NVR设备，实现视频监控录像。 |
| 10 | 设备支持黑名单功能，本地50000个人脸黑名单比对，支持本地黑名单事件信息上传平台，有授权人员和未授权陌生人刷脸时，设备支持抓拍图片并实时上传平台。 |
| 11 | 设备具有数据加密功能，包括支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；支持断网续传离线记录非明文数据功能；设备对USB导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文方案；支持本地根据具体用户按天、周、月、自定义时间段或全部查询事件记录。 |
| 12 | 适用温度范围：-40℃至80℃。 |

- 人行通道闸

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | ▲闸机通道采用厚度不低于1.2mm的不锈钢板材；通道应至少采用12对红外对射（须提供加盖了厂家公章的公安部检测报告证明) |
| 2 | 闸机通道应为摆闸箱体，外壳采用不锈钢，箱体尺寸：长≤1200mm，宽≤218mm，高≥1023mm，通道宽度尺寸支持550mm~1400mm配置 |
| 3 | 闸机设备的外表面，平整清洁，没有毛刺、飞边、砂眼、气孔等常见缺陷，没有擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，没有尖锐的凸起、边角或棱角 |
| 4 | 闸机通道外壳防护等级应达到IP54的要求，设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK05的要求，其他表面应符合IK08的要求，可稳定运行于室外场景 |
| 5 | 设备应具备开闸通行模式配置功能，进、出方向可分别设置通行模式，支持9种开闸通行模式 |
| 6 | 闸机通道应支持每天不少于8个时间段的常开/常闭管控，设置某时段的通道为常开或常闭，满足时段管控的需求，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板 |
| 7 | 闸机应支持记忆模式，可实现连续认证，连续快速通行 |
| 8 | 闸机具备人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计，并可清零。1分钟内最多可通过60人 |
| 9 | 闸机通道应具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将自动复位 |
| 10 | 闸机通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，当检测到任意一种反潜回报警时，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件，有效防止非授权人员跟随进入。 |
| 11 | 闸机通道应具备防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作，除了联动语音播报、指示灯、IO信号联动输出等报警提示外，需同时上传对应的报警事件。人员通行时，红外检测到人员在非安全区域，门翼自动停止动作，人员离开通道后，门翼自动复位 |
| 12 | ▲闸机通道工作瞬间最大噪声声压不大于66dB(A)，持续噪声声压不大于56dB(A)（须提供加盖了厂家公章的公安部检测报告证明) |

- 人行通道闸交换机(5口）

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 提供5个千兆电口。 |
| 2 | 支持IEEE 802.3、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x。 |
| 3 | 支持6 KV防浪涌。 |
| 4 | 线速转发。 |
| 5 | 存储转发交换方式。 |
| 6 | 支持端口管理。 |
| 7 | 坚固式高强度金属外壳。 |
| 8 | 工业导轨安装方式。 |
| 9 | 无风扇设计，高可靠性。 |
| 10 | 室外宽温设计（ -40℃~75℃）。 |

- 门禁核心交换机

24口千兆全网管二层交换机，机架式，24个千兆光口，8个复用的千兆电口,4个万兆SFP+万口，可配置双电源，支持通过console口管理。交换容量：336Gbps/3.36Tbps,包转发率：108Mpps/126Mpps,1U高度，支持220v交流，满负荷功耗48瓦；支持VLAN,流量控制，ACL，QOS，支持SNMP V1/V2c/V3网管。

- 现场交换机（16口）

16口千兆二层非网管型交换机

机架式

• 提供16个10/100/1000M自适应RJ45电口

1个千兆SFP光口

• 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x

• 全千兆网络设计

• 线速转发、无阻塞设计

• 存储转发交换方式

• 超过10万小时的平均无故障时间

• -10~45℃宽温工作范围

• 坚固式高强度金属外壳

• 无风扇设计

•可靠性高

- 现场交换机（8口）

8口千兆二层非网管型交换机

机架式

• 提供8个10/100/1000M自适应RJ45电口

1个千兆SFP光口

• 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x

• 全千兆网络设计

• 线速转发、无阻塞设计

• 存储转发交换方式

• 超过10万小时的平均无故障时间

• -10~45℃宽温工作范围

• 坚固式高强度金属外壳

• 无风扇设计

•可靠性高

- 现场交换机（4口）

提供4个千兆PoE电口，1个千兆光口

支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x

存储转发交换方式

支持IEEE 802.3at/af

支持PoE输出功率管理

支持6 KV防浪涌（PoE口）

坚固式高强度金属外壳

无风扇设计，高可靠性

交换容量：10 Gbps；包转发率：7.44 Mpps

整机最大供电功率：60 W

- 在线式塔式UPS （15KVA）

1、2.7寸非触摸屏LDE+LCD显示，双变换在线式结构设计，

2、冷启动功能、可靠、稳定的正弦波输出

3、可设置三进单出，单进单出，容量：15kVA.

4、重量：33KG， 尺寸（宽*深*高）：190*485*480mm

5、输入电压范围：190~499VAC(线电压）

6、输入功率因数：≥0.99

7、输入频率范围：自适应（可设）

8、输出额定电压:220/230/240VAC

9、电压调整率±1%

10、输出功率因数：

11、电池直流电压：16~24节可调（默认16节）

12、可选件：SNMP卡、干接点板

13、标配RS232/EPO/USB通信功能。

- 铅蓄电池

1、阀控铅酸免维护蓄电池。外观尺寸：350*166*174mm  重量：15KG

2、高档ABS外壳，体积小，重量轻，能量密度高，功率大。

3、精密技术生产，使用寿命长，自放电导率极低（每月）。

4、高压缩玻璃棉吸液式（AGM）技术。

5、最适用在高功率的精密机械及高性能的UPS不断电系统。

- 电池箱

1、箱体采用环保镀锌板材料，承载能力大，整柜静电喷塑、耐磨、防腐蚀、防火性能好、绝缘、经久耐用；

2、4层1列 外观尺寸：780长*470宽*1190高mm，用于装置12V65AH16节蓄电池

- 机柜（42U）

前门玻璃,后门钣金,材料采用SPCC优质冷轧钢

规格：600×1000×2000mm

机柜容量：42U

风扇数：2

表面处理：喷漆

配件：电源，风扇，层板

UPS内置电池容量：4.5AH/12V

UPS额定负载容量：1601-2400w

UPS外置电池容量：100AH/12V以上

功能：全自动稳压功能

符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。

单开白色钢化玻璃前门；

单开钣金后门；

前后门免焊***筋结构，美观牢固；

前后门配高级典雅锁；

前后门可改为双开。

承载:静载800KG(带支架)

防护等级:IP20

主要材料:方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板；

其余：SPCC***冷轧板；

厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm。

表面处理:方孔条、安装横梁：镀铝锌板 ；其余：脱脂、硅烷化处理 、静电喷塑

- 机柜（22U）

前门玻璃,后门钣金,材料采用SPCC优质冷轧钢

规格：600×600×1200mm

机柜容量 ：22U

风扇数： 2

表面处理 ：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑

配件 ：电源，风扇，层板

UPS内置电池容量：4.5AH/12V

UPS额定负载容量：300-800W

UPS外置电池容量：100AH/12V以上

功能： UPS稳压功能

冷轧钢板框架，内部安装空间极大，外观高贵典雅，工艺精湛。

玻璃前门及全钢后门，解决机械保护、外部观察的使用要求。

可搭载多种网络设备。

- 机柜（9U）

前门玻璃,后门钣金,材料采用SPCC优质冷轧钢

规格：600*450*510

- 室外门禁汇聚防水箱

规格：800*600*300

材质：304不锈钢

- 门禁系统软件

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 要求支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配 |
| 2 | 要求最大支持用户200000个，最大支持500个用户并发登录请求以及5000个用户同时在线 |
| 3 | 要求最大支持管控1000000个人员，每个人员可涉及人脸、指纹、卡 |
| 4 | 系统要求支持BS、CS客户端以及IOS、Android移动端应用 |
| 5 | 要求支持提供数据同步工具，支持从第三方postgresql数据库同步数据到平台 |
| 6 | 要求支持为第三方对接提供数据型、应用型、资源型接口 |
| 7 | 要求支持风格自定义，可自定义视图风格 |
| 8 | 要求运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证 |
| 9 | 要求支持用户密码有效时间段进行设置管理，支持用户IP绑定，指定IP地址用户才能登陆平台 |
| 10 | 要求支持多类数据自定义扩展，包括但不限于门禁事件展示信息与查询信息自定义扩展、食堂消费规则自定义扩展、巡更点自定义扩展 |
| 11 | 要求支持业务应用组件化，各组件独立运行、维护，支持独立安装或卸载 |
| 12 | 要求支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计 |
| 13 | 要求支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看 |
| 14 | 要求支持对组织架构及信息查看、查询、添加、删除、修改、导入、导出；支持对人员信息查看、添加、删除、批量导入；支持对用户人员查看、添加、注销，支持对用户密码修改，账号启用、禁用 |
| 15 | 要求系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置 |
| 16 | 要求支持门禁点管理，包括门和人员通道门禁点 |
| 17 | 要求支持楼层分组配置，支持楼层常开常闭配置 |
| 18 | 要求支持APP访客预约成功后，系统短信通知访客 |
| 19 | 要求支持访客条码（登记之后打印出来的访客单）、二维码、身份证、IC卡、人脸等多种介质授权通行门禁、可视对讲、梯控、停车场；支持访客身份证人证合一验证 |
| 20 | 支持接入访客机（带扫描仪），可接入访客机（带扫描仪），可接入访客机（带扫描仪），可接入访客机（带扫描仪），可通过扫描护照、市民卡驾港澳通行证台湾 通行证 等证件来获取信息并留档 |

5.3.3标准规范

1.本专业设计方案.产品和安装施工必须遵循但不限于以下国家/行业标准和规范，除特别声明，投标人所使用的规范必须是最新的现行版本：

《民用建筑电气设计规范》（JGJ16—2008）

《民用建筑设计通则》（GB50352—2005）

《智能建筑设计标准》（GB/T50314－2006）

《安全防范工程程序与要求》GA/T75-2000

《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395－2007）

《出入口控制系统工程设计规范》（GB50396－2007）

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50198－2011）

《低压配电设计规范》（GB50054－2011）

《建筑物防雷设计规范》（GB50057－2010）

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343－2012）

《建筑电气工程程质量验收规范》（GB50303—2002）

《智能建筑工程施工质量标准》（ZJQ00-SG-026—2006）

《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339—2003）

《安全防范系统验收规则》（GA308—2001）

《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》（GB50601—2010）

《建筑设备监控系统工程技术规范》（JGJT334-2014）

《通信管道工程施工及验收标准》GBT50374-2018

2.除上述标准外，投标方设计制造的设备还应满足下列规程的有关规定（另有规定的除外）：

原电力部《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》

原电力部《火力发电厂职业安全设计规程》DL5053

原电力部《电力建设施工及验收技术规范》DL5011

原电力部《火电工程启动调试工作规定》

原电力部《电力建设施工及验收技术规范》（管道篇）DL5031

DL/T586-2008《电力设备用户监造技术导则》

国家电力公司《火力发电厂设计技术规程》DL5000

国家电力公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》

5.3.4配置标准

成熟性：本工程主要系统设备应选用主流品牌，并在国内已得到成熟应用的产品。

先进性：使用先进的技术、可靠的产品、合理的进行规划设计，建立一个具有充分前瞻性的智能型建筑。

适用性：系统配置应根据建筑使用功能的实际需求，遵循适用性的原则。

可靠性：所有系统设备应具有较高的可靠性和容错性，具备系统长期稳定工作

的能力，同时还应考虑高可靠性和低运行成本两方面的因素。

开放性：所有系统设备应选用标准化产品，设备选型应与技术发展的趋势相适应。

兼容性：遵循开放性原则，软件.硬件.通信接口.网络操作系统和数据库管理系 统等应符合国际标准，使系统具备良好的兼容性和扩展性。

可扩充性：系统配置应考虑到今后技术的发展和使用的需要，具有更新.扩充和 升级的可能高性价比：在实现系统先进性，可靠性的前提下，系统的配置应具有高 性价比。

易用性：应选用较易学习掌握.操作简便和维护容易的系统设备。 标准化：进行设备选择时，应符合国际.国内标准设计，避免因新技术不支持而造成设备淘汰。

质量保证:承包单位所提供产品的质量.安装施工工艺.测试手段及方法均应符合国际. 国内最新颁布的标准和规范要求。 投标的全部设备均应经过检验，且备有有效的检验报告和合格证。检测的内 容应参照国家相关标准与信息化项目监理标准。 承包单位所提供的产品必须是全新的.无破损的，并为原厂包装，并符合招标文件及合同规定的规格.质量。如不符时，投标人应负全责并免费更换全部不合格产品，所有因产品规格不符.质量不符及因产品损坏而造成的工程延误和由此产生的相关 费用由投标人负责，招标人保留终止合同和向承包单位索赔的权利。

承包单位所提供的所有软件产品必须为正版软件，并保证业主获得合法有效的 使用权和使用周期。否则，由此引起的法律诉讼.裁决.费用和延误均与业主无关， 由投标人承担有关侵权法律责任和经济责任。

承包单位所选用的设备材料必须符合系统的参数要求，在招标文件中有推荐品牌要求的设备材料必须出具原厂机构包含本项目实施区域相对应的项目授权书。

5.3.5 其他要求

各系统的部件和材料应符合制造商提供的规格书给定值的电压.电流.温度.应力 或任何其他条件。所有设备均应具有短路保护，包括电源内部的保护。当由于电源系统切 换.线路故障或地电位升高引起电压幅度和相位变化时，设备不致受到损坏且保持正常性 能。

所有电缆应接至端子排。所有端子排.电缆.接线及设备应采用业主认可的标签 标识，标签采用永久性不沾水.不退色标签。

所有未带原厂设备箱的设备均应配备合适的设备箱作为安放及保护之用，设备 箱的式样应提供予业主及顾问单位批准。

所有智能化设备.电线管及电线槽须提供外层保护和修饰涂漆。 面油颜色须经业主及顾问单位批准。 考虑到不同产品的差异性，本次招标要求的设备种类及数量包含但不限于本需求书及招标图纸上的设备材料。对于需求书.图纸已表示或列明的设备，原则上须包含；对于未表示或列明但实现本工程所有功能所必需的设备应该在报价清单中详细 列出并计入总报价，同时在差异表中列明数量.单价.总价并说明原因。如果是实现系统 功能必需的设备和必需增加的数量，但投标人没有在投标清单列出，将视为漏项。 中标后业主有权要求中标人无偿补足。

本招标技术需求文件提出的是最低限度的技术要求和指标，标注星号的为必需 满足的技术要求。投标人应参考此基准，按文件的要求进行详细的系统设备配置。 所选用.配置的系统设备参数不得低于本技术文件提出的技术要求。

投标人应结合招标图纸（系统图.平面图及材料表等）及投标具体产品品牌要求 来阅读本招标文件，以明确各智能化系统的架构.配置要求及设备招标数量。若招标 图纸与招标文件有不一致时，需在投标答疑时提出，否则以招标图纸与招标文件间 高标准者要求为准。

由于智能化系统工程招标阶段建筑装修及管理需求未定，投标人需充分考虑智 能化设备外观.软件设置.管槽规格及走向上的不确定性，在中标后应配合业主及设 计方要求进行选择及确定，并不得以此为理由增加造价。

所有技术文件不清楚.存在疑义的，投标人均应在招标过程中以正式文件的形式

向招标人提出，中标后由此产生分歧的，应按高标准.高工程量.高造价执行，不引 起工程造价的增加和工期的延误，由此造成的一切损失由投标人承担，技术文件的 最终解释权归招标人所有。

## 6  监造（检验）和性能验收试验

见附件4性能验收试验。

## 7  设计与供货界限及接口规则

7.1 投标方应设计并提供所有热控安防门禁的所有系统和设备。

7.2投标方应负责本体内电气接线﹑控制接线设计。投标方将动力电源接线和控制接线的位置提供在设备旁。

热控部分双方工作范围和设计界限以投标方能够满足整个控制系统功能为原则。招标方仅提供两路总电源（220V AC 50HZ），投标方对提供的装置(设备)实现全过程负责,并向招标方提供其所需的所有技术资料;积极与招标方及其它控制系统供货商配合，以实现整个系统的控制功按照招标方要求参加有关的联络会议。根据招标方的要求提供其所需的控制接口和设备安装接口。负责所供提供仪表和设备现场安装指导、调试及培训工作。

## 8  清洁, 油漆, 包装, 装卸, 运输与储存

8.1 清洁和油漆

组装前应从每个零部件内部清除全部加工垃圾，如金属切削、填充物等,应从内外表面清除所有轧屑、锈皮油脂等。钢结构在第一次涂层前应做喷丸处理。油漆应选用性能可靠、质量优良的产品，并能适应当地环境条件。轴承和油系统的辅助设备，如贮油箱、容器及管道的全部内表面在清洗之后应涂上合适的油溶性防锈剂。设备出厂前应喷涂二层底三层面漆，油漆颜色由业主确认。投标方提供满足招标方现场所需补刷的面漆。

8.2 包装﹑运输

8.2.1 安防闭路电视及门禁系统的包装应符合GB/T13384标准的规定, 并采取防雨﹑防潮﹑防锈﹑防震等措施，以免在运输过程中，由于振动和碰撞引起轴承等部件的损坏。设备出厂时，零部件的包装符合JB2647的规定，分类装箱，遵循适于运输、便于安装和查找的原则。

8.2.2 设备发运前，应将水全部放掉并吹干，当放水需要拆除塞子﹑疏水阀等时，投标方应确保这些部件在发运前重新装好。所有开口﹑法兰﹑接头应采取保护措施，以防止在运输和储存期间遭受腐蚀﹑损伤及进入杂物。热控安防闭路电视及门禁系统的进出口﹑管孔应用盖板封闭。需要现场连接的螺纹孔或管座的焊接孔应采用螺纹或其它方式予以保护。遮盖物﹑紧固件不应焊在设备上。

8.2.3安防闭路电视及门禁系统及其附件的包装应采取防潮、防锈蚀等措施，保证36个月内不发生锈蚀和损坏。如果超过36个月时，一般应进行检查，并重新作防锈处理。

8.3.1包装、运输和储存

投标方应负责安防闭路电视及门禁系统的包装和运输，购买运输保险，若因包装和运输过程发生的任何损坏由投标方负完全责任。设备运输费、保险费由投标方负责。

8.3.1.1包装要求

设备包装前必须做到内部清洁,并采取妥善防锈措施。

投标方所供设备部件，除特殊部件外，均应遵照国家标准和有关包装的技术条件进行，使用坚固的箱子包装。

设备应按装箱单分类包装，主机及控制柜均采用包装箱封闭包装，并使之在箱内固定牢靠，以免运输过程中变形和损坏。所有零部件，都应有保护装置和措施，以防止在运输过程中和保管期间发生损坏、腐蚀、防止杂物等进入零部件内。

凡是电子、电器和仪表必须严格包装，以确保在运输过程中和保管期间的安全，不发生损坏，并防止设备受潮和浸水。

投标方所供随机装箱技术文件妥善地包装，能承受远途运输和多次搬运，并能够防止受潮和雨水的侵蚀。每个技术文件装箱内均装有详细的目录清单、产品合格证和其它的装箱资料。

为防止设备器材被窃或受腐蚀元素的损坏，未取得招标方同意，不得采用敞开的板条箱和类似包装。

所有的备品、备件应与系统设备分开包装、标记。

所有的检修、测试设备及维修工具应与系统设备分开包装、标记。

8.3.1.2标志

投标方供给设备(无论装在箱内或成捆的散件)的包装,都应贴有标明合同号,主要设备名称、部件名称和组装图上的部件位置号的标签，备品备件和专用工具还应标明“备品备件”和“工具”的字样。

对装箱供给的设备，投标方在每个箱子的两面用油漆写上如下内容：

（1）合同号，装运标志，目的港，收货人，设备名称和项目号，箱号（箱的序号/设备总件数），毛/净重，外形尺寸，长×宽×高。

（2）按照设备特性和不同的运输及装卸要求，在箱上明显标上“向上”、“小心”、“防潮”、“勿倒”、吊装位置等通用标志。

（3）包装箱应连续编号，而且在整个装运过程中，装箱编号的顺序始终是连贯的。

8.3.1.3运输方式

运输方式由投标方自定。投标方负责供货至招标方的安装现场，卸货至招标方指定地点。

附件2  供货范围

## 1  一般要求

投标方应根据下列所述及所供设备标准供货规范（能满足安装、调试、生产运行要求）提出详细供货清单，本附件未提及而在合同中明确的供货范围均为投标方的供货范围。

1.1 本章节规定了合同设备的供货范围。投标方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合附件1的要求。

1.2 投标方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，如果本技术规范书未列出和/或数量不足，投标方仍需在执行合同时免费补足。

1.3 除有特别注明外，所列数量均为全厂所需。备品备件按全厂共用量开列，专用工具按全厂共用量开列。

1.4 投标方应提供所有安装和检修所需专用工具等，并提供详细供货清单。

1.5 提供随机备品备件和3年运行所需的备品备件。

1.6 投标方应无偿提供安装和调试及第一年商业运行所需的消耗材料。

1.7 投标方提供的技术资料清单见附件3。

1.8投标方提供备品备件，并在技术规范书中给出具体清单。

1.9备品备件及专用工具单独包装及发运，单独交接，并提供详细供货清单，备品备件贴好标签，注明名称、型号、材质、数量、用途等，以方便查验。

1.10投标方提供1份完整的纸版操作手册和1份电子版（含专用工具）操作手册，包括启动、运行、校正、日常调整和关闭的所有阶段。投标方应提供八份完整的维修手册及电子版一份，包括所有的日常的非正常维修、故障排除及有关步骤。

1.11投标方提供热控安防闭路电视及门禁系统的网络图、用电负荷表，设备原理图，接线图等电仪相关图纸。纸版正式文件1份及电子版1份

1.12 投标方所提供的安防闭路电视及门禁系统中的所有硬件、各种视频、网络、连接电缆均应配置完整，并对所供系统的完整性负责。

1.13投标方应负责所供系统的完整性，并具体列出详细供货清单。

1.14投标方负责提供安防闭路电视及门禁系统所必需的全部硬件设备、软件、特殊安装材料（如专用电缆、视频电缆、预制电缆、安装支架、立杆等）及各种附件的供货。

## 2  供货范围

2.1 设备本体

2.1.1除特别申明的外，本技术规范书规定的供货设备（包括软件、硬件、附件、安装材料、连接电缆等），无论供货范围中是否列出，均由投标方提供。

2.1.2提供数字网络硬盘录像机及其相关附件（如显示器、键盘和鼠标等），提供主干网1000M光纤网络交换机，交换机配置不仅要满足工业电视监控系统本身需要，不仅要留有与MIS系统接口（光口），还要留有一定的备用。子系统提供100M 8口光纤网络交换机。

2.1.3 提供安防门禁系统主干网上的视频服务器及终端显示器。

2.1.4 将数字视频服务器的数字视频信号按技术要求传送至液晶显示器进行显示的转换设备。

2.1.5 提供安防门禁系统所需的、满足系统实际需求长度的各种电缆（预制电缆、通讯电缆、音/视频电缆、控制电缆、电源电缆及各种附件（包括光纤收发器等）等，除动力电缆外）。

2.1.6 提供安防门禁系统正常运行所需系统平台及相关功能软件，相关设备资料及软件使用说明手册。

2.1.7 提供安防门禁系统所需的电源分配及电源稳压装置，提供系统所需机柜（包括电源分配柜、网络设备柜等）。

2.1.8投标方应提供满足本技术规范书要求所必须的全厂安防系统全套硬件设备、软件和各项服务。

2.1.9因接入一期综合安防管理平台所产生的增加管理模块、门禁授权、监控授权、服务器等硬件、软件，均由投标方负责。

2.2 备品备件

投标方应按招标方要求提供机组设备安装、启动、调试、试运行直至设备第一次大修（含第一次大修）所需要的备品备件。

备品备件分两种，即随机备品备件（易损备品备件）、推荐备品备件。

随机备品备件系指设备在安装、调试、试运阶段、质量保证期所需配备的备品备件及易损备品备件，包含在合同总价中；同时投标方应提供安装、试验、调试、试运及保证期阶段所需的足够的消耗性材料及部件，如：垫圈、密封材料等。

推荐备品备件系指设备投运直至第一次大修所需要的备品备件。投标方可提供推荐备品备件清单供招标方选择。

所有备品备件应与其更换件具有完全互换性，并与原件质量相同。每件备品应清楚标注说明和用途。

在机组安装、调试、试运行以及质保期内，投标方供货范围内的设备、部件出现的质量问题，由投标方无偿负责更换并补充备品备件。

质量保证期定义见商务条款。

投标方应分别提供以上各种情况下的备品备件清单，并附有每件备品的使用部位的详细说明。

备品备件箱外表面明显标志“备品配件”字样。

投标方应保证备品备件长期稳定的供货。当投标方决定中断生产某些组件或设备时，应预先告知招标方，以使招标方增加这些设备的备品备件。

投标方应在技术规范书中详细列出推荐的满足机组安装、调试用及满足本系统正常运行三年的备品备件清单，包括探头、测试单元及相关的附件，并有详细的说明，以便招标方了解这些备品备件用于哪些具体项目上。

对于重要的进口件，至少应有10％的备品备件，不足一件的按一件提供。

投标方应提供所有便于维修和安装的专用工具，包括专用测试设备，特殊工具和夹具等。此外，投标方还应提供一份推荐的维修测试人员必备的标准工具清单。

2.3 专用工具

对投标方提供的所有设备进行调整、拆卸、安装、调试、试验和维修等的专用工具，应由投标方提供。投标方应对专用工具的完整性负责。

专用工具应是全新的，质量应是一流的。

2.4.1安防闭路电视系统设备清单（不仅限于此，根据实际供货设备需要供货，满足现场功能需要）

| 序号 | 项目 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地/生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安防闭路电视系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高速球机 | 星光级高速球，200万像素 | 台 | 42 |  |  |
| 2 | 高速球机(可人脸识别） | 全景4Mp全彩4mm;细节2Mp红外23倍 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 测速装置 | 星光级枪机，400万像素 | 台 | 8 |  |  |
| 4 | 安防系统服务器 | 1）网络视频存储设备； 2）媒体网关服务器 | 台 | 1 |  | 置于一期综合安防管理平台机柜内 |
| 5 | NVR网盘录像机 | 64路接入，16盘位 | 台 | 2 |  | 门卫值班室及机房内各一个 |
| 6 | 硬盘 | 满足30天存储，6T | 台 | 7 |  | 数量暂定，要求满足30天存储要求 |
| 7 | 操作台 | 2位操作台 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 集中管理站 | 含显示器，鼠标，键盘等附件 | 台 | 1 |  | 机房 |
| 9 | 客户端主机 | 含27寸显示器，鼠标，键盘等附件 | 台 | 1 |  | 保安室 |
| 10 | 高清解码器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 主核心交换机 | 全网管三层交换机，机架式，48个千兆电口，4个万兆SFP+光口；1个业务扩展槽，2个电源模块槽位，2个风扇模块槽位 | 台 | 1 |  | 机房 |
| 12 | 监控核心交换机 | 24口全千兆光口 | 台 | 2 |  | 机房 |
| 13 | 现场交换机 | 4口POE交换机，带光口 | 台 | 48 |  | 室外 |
| 14 | 现场交换机 | 24口POE交换机，4千兆光口+24千兆电口 | 台 | 1 |  | 门卫室 |
| 15 | 光电转换器 | 1.名称:光模块 | 个 | 98 |  |  |
| 16 | 现场室外监控汇聚防水箱 | 800*600*300 | 台 | 4 |  |  |
| 17 | 现场监控防水箱 | 300*350*120 | 台 | 5 |  | JK40.41.44.46.48 |
| 18 | 光纤盒 | 48口光纤盒 | 台 | 9 |  | 机房5台、室外4台 |
| 19 | 光纤盒 | 4口光纤盒 | 台 | 49 |  |  |
| 20 | 光纤跳线 |  | 条 | 98 |  |  |
| 21 | 尾纤 |  | 条 | 844 |  |  |
| 22 | 熔纤 |  | 点 | 844 |  |  |
| 23 | 耦合器 |  | 个 | 844 |  |  |
| 24 | 光缆 | 4芯 | m | 2636.95 |  |  |
| 25 | 光缆 | 8芯 | m | 1324.8 |  |  |
| 26 | 光缆 | 12芯 | m | 1439.8 |  |  |
| 27 | 光缆 | 24芯 | m | 376.05 |  |  |
| 28 | 光缆 | 48芯 | m | 956.8 |  |  |
| 29 | 配线 | RVV3x6mm2 | m | 3017.6 |  |  |
| 30 | 配线 | RVV3x10mm2 | m | 3506.35 |  |  |
| 31 | 配线 | RVV3x16mm2 | m | 210.45 |  |  |
| 32 | 双绞线缆 | 1.名称:网络双绞线 2.规格:六类非屏蔽Cat6-UTP 3.线缆对数:4对 | m | 100 |  |  |
| 33 | 射频同轴电缆 | SYV75-5 | m | 800 |  |  |
| 34 | 配管 | PVC25 | m | 2000 |  |  |
| 35 | 配管 | PVC50 | m | 2700 |  |  |
| 36 | 一般路灯 | 1.名称:监控立杆（抱箱） 2.规格:杆高度3.5米 3.灯杆材质、规格:不锈钢镀锌，银灰色 | 套 | 39 |  |  |
| 37 | 一般路灯 | 1.名称:测速枪机专用立杆 2.规格:定制 4米 3.灯杆材质、规格:不锈钢镀锌，银灰色 | 套 | 8 |  |  |
| 38 | 立杆基础 | 含法兰、接地角铁、地笼浇灌等 | 套 | 47 |  |  |
| 39 | 不间断电源设备 | 1.名称:不停电UPS电源 2.型号:15KVA，供电0.5小时 | 套 | 1 |  |  |
| 40 | 42U机柜 | 2200x800x600m | 台 | 1 |  | 机房 |
| 41 | 9U机柜 | 600*450*510 | 台 | 1 |  | 门卫室 |
| 42 | 显示设备 | 1.名称:46寸工业级液晶显示器 2.规格:含挂墙支架 | 台 | 2 |  | 机房 |
| 43 | 软件 | 1.名称:多媒体监控软件（智能大屏管理平台标准版） 2.其他:满足技术需求书及相应规范要求 | 套 | 1 |  | 与一期综合安防管理平台一体化 |
| 44 | 避雷器 | 1.名称:网络电源防雷器 | 组 | 52 |  |  |
| 45 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖、混凝土结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 | m | 5000 |  |  |
| 46 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:视频监控系统调试及试运行 | 系统 | 1 |  |  |

2.4.2门禁系统主要设备供货清单（不仅限于此，根据实际供货设备需要供货，满足现场功能需要）

| 序号 | 项目 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地/生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 门禁系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 门禁控制器 | 单门 | 台 | 67 |  |  |
| 2 | 门禁控制器 | 双门 | 台 | 18 |  |  |
| 3 | 门禁控制器 | 四门 | 台 | 3 |  |  |
| 4 | 读卡器 | 刷卡+密码 | 台 | 113 |  |  |
| 5 | 出入口执行机构设备 | 出门按钮 | 台 | 102 |  |  |
| 6 | 出入口执行机构设备 | 出门按钮（防爆型） | 台 | 11 |  |  |
| 7 | 出入口执行机构设备 | 单门磁力锁 | 台 | 9 |  |  |
| 8 | 出入口执行机构设备 | 双门磁力锁 | 台 | 104 |  |  |
| 9 | 出入口目标识别设备 | 发卡器 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 出入口目标识别设备 | 消费机 | 台 | 6 |  |  |
| 11 | 出入口目标识别设备 | 充值机 | 台 | 6 |  |  |
| 12 | 出入口目标识别设备 | 1.名称:考勤机 2.人脸+刷卡+密码+指纹 | 台 | 8 |  |  |
| 13 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:外置二维码模块 2.规格:含支架 | 台 | 10 |  |  |
| 14 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:通道人脸组件 2.规格:含支架 | 台 | 10 |  | 人行通道人脸识别机 |
| 15 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:人行通道闸 2.规格:单机芯翼闸 | 台 | 2 |  | 5通道可进可出 |
| 16 | 出入口执行机构设备 | 1.名称:人行通道闸 2.规格:双机芯翼闸 | 台 | 4 |  |  |
| 17 | 交换机 | 人行通道闸交换机(5口） | 台 | 6 |  |  |
| 18 | 客户端主机 | 含显示器，鼠标，键盘等附件 | 台 | 1 |  | 机房或业主需求位置 |
| 19 | 感应卡（内置芯片） |  | 台 | 500 |  |  |
| 20 | 门禁核心交换机 | 24口全千兆光口 | 台 | 1 |  | 机房 |
| 21 | 现场交换机 | 16口 | 台 | 4 |  |  |
| 22 | 现场交换机 | 8口 | 台 | 6 |  |  |
| 23 | 现场交换机 | 4口 | 台 | 6 |  |  |
| 24 | 光电转换器 | 光模块 | 个 | 32 |  |  |
| 25 | 射频同轴电缆 | SYV75-5 | m | 500 |  |  |
| 26 | 配线 | RVV3x6mm2 | m | 420 |  |  |
| 27 | 配线 | RVV3x10mm2 | m | 2730 |  |  |
| 28 | 配线 | RVV3x16mm2 | m | 500 |  |  |
| 29 | 配线 | RVV2x1.0mm2 | m | 5000 |  | 门禁出门按钮使用 |
| 30 | 配线 | RVV3x1.0mm2 | m | 2730 |  | 门禁控制器使用 |
| 31 | 配线 | RVV4x1.0mm2 | m | 5000 |  | 门禁电磁力锁使用 |
| 32 | 配线 | RVVP6x0.75mm2 | m | 5000 |  | 门禁读卡器使用 |
| 33 | 配线 | RVV2x1.0mm2 | m | 30 |  | 人行通道消防联动线 |
| 34 | 配线 | RVV3x1.0mm2 | m | 30 |  | 人行通道手动开闸线 |
| 35 | 配线 | RVV3x1.5mm2 | m | 30 |  | 人行通道电源线 |
| 36 | 配管 | PVC50 | m | 3000 |  |  |
| 37 | 配管 | PVC25 | m | 20000 |  |  |
| 38 | 光缆 | 4芯 | m | 3000 |  |  |
| 39 | 光缆 | 12芯 | m | 120 |  |  |
| 40 | 光缆 | 24芯 | m | 450 |  |  |
| 41 | 光纤盒 | 48口 | 台 | 1 |  | 机房 |
| 42 | 光纤盒 | 24口 | 台 | 2 |  | 汇聚箱/机柜 |
| 43 | 光纤盒 | 12口 | 台 | 1 |  |  |
| 44 | 光纤盒 | 4口光纤盒 | 台 | 14 |  |  |
| 45 | 光纤跳线 |  | 条 | 32 |  |  |
| 46 | 尾纤 |  | 条 | 224 |  |  |
| 47 | 熔纤 |  | 点 | 224 |  |  |
| 48 | 耦合器 |  | 个 | 224 |  |  |
| 49 | 双绞线缆 | 1.名称:超5类网线 2.规格:UTP5e 3.线缆对数:4对 | m | 8000 |  |  |
| 50 | 不间断电源设备 | 1.名称:不停电UPS电源 2.型号:15KVA，供电0.5小时 | 套 | 1 |  |  |
| 51 | 42U机柜 | 600×1000×2000mm | 台 | 1 |  | 综合厂房4M通信机房 |
| 52 | 22U机柜 | 600×600×1200mm | 台 | 1 |  | 油泵房 |
| 53 | 9U机柜 | 600*450*510 | 台 | 15 |  | 综合厂房0~9m |
| 54 | 室外门禁汇聚防水箱 | 800*600*300 304不锈钢 | 台 | 1 |  |  |
| 55 | 接地母线 | 1.名称:等电位接地母线（或金属板） 2.安装部位:户内 3.其他:满足技术需求书及相应规范要求 | m | 200 |  |  |
| 56 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:等电位连接器 2.其他:满足技术需求书及相应规范要求 | 台 | 10 |  |  |
| 57 | 软件 | 1.名称:门禁系统软件 2.规格:仅含访客模块、报警模块、门禁出入口模块 3.其他:满足技术需求书及相应规范要求 | 套 | 1 |  | 与一期综合安防系统一体化 |
| 58 | 网络服务器 | 1.名称:安防闭路电视及门禁系统信息管理平台 2.规格:纯软件 3.其他:满足技术需求书及相应规范要求 | 台 | 1 |  |  |
| 59 | 安全防范全系统调试 | 1.系统内容:含门禁系统、消费、考勤、访客系统、出入口及车辆管理系统之间联合调试 | 系统 | 1 |  |  |
| 60 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿槽及修补 2.规格:70mm×70mm 3.类型:砖、混凝土结构 4.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 5.其他:满足技术需求书及相应规范要求 | m | 1260 |  |  |
| 61 | 安全防范分系统调试 | 1.名称:出入口系统 2.其他:满足技术需求书及相应规范要求 | 系统 | 1 |  |  |
| 三 | 措施项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 脚手架搭拆 | 1.部位:本专业所有脚手架 2.其他:综合考虑包括脚手场内、场外材料搬运；搭、拆脚手架；拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  |  |

# 附件3  技术资料及交付进度

## 1  资料提供总则

3.1.1 投标方提供的资料应使用国家法定单位制 (语言为中文) ，进口部件的外文图纸及文件应由投标方免费翻译成中文。

3.1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。其中提供的图纸须同时提供AUTOCAD电子文本, 文本文件为WORD/EXCEL格式。

3.1.3 投标方资料的提交应及时、充分，正确，满足工程进度要求。在接到中标通知书后 5 天内给出配合工程设计的全部技术资料和交付进度清单，并经招标方确认。

3.1.4 投标方提供的技术资料分为投标阶段，配合设计阶段，设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等四个方面。投标方须满足以上四个方面的具体要求。

3.1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，投标方应及时免费提供。如本期工程为多台设备构成，后续设备有改进时，投标方也应及时免费提供新的技术资料。

3.1.6 招标方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

3.1.7 投标方应在技术规范书签订后7天内，向招标方提供满足设计院初步设计需要的资料共2套（其中设计院1套，招标方1套），另加2套电子文档（设计院和招标方各一套）。

3.1.8 投标方提供的与设备设计、制造、监造、检验、施工、安装、调试、验收等有关的技术资料，为每台机组1套纸质文件（随机1套，设计院1套，招标方1套，电子文件每台机组1套。

3.1.9设备安装调试完毕后，投标方应按机组分别提供1套完整的设备竣工图，另加1套电子版。

3.1.10投标方提供运行和维护手册、培训手册每台机组1套纸质文件，另加1套电子版。其它资料（标准规范、质量计划等）提供1套。

3.1.11投标方提供的图纸应清晰，不得提供缩微复印的图纸。

3.1.12投标方提供的所有资料（包括图纸）均应有本工程专用标识，即盖有“福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目工程专用”图章，修改版资料对修改部分应有明显的标识或标注。

3.1.13 投标方按招标方的要求，编制所供设备的电厂标识系统编码标准编码。

## 2  资料提交的基本要求

3.2.1 配合设计阶段提供的图纸

3.2.1.1投标方接到技术规范书签订后，15日内提供的供设计用的最终版图纸（纸版正式文件1份及电子版1份）提供配合工程设计的资料与图纸如下，包括但不限于此：

——系统设计说明书

——系统组成和网络配置图

——测点系统图及布置图

——系统的分区显示实现方案

——供货设备及材料清册、主要设备型号及主要部件材料

——电缆、引线敷设图及安装图、电缆清单

——设计、制造标准

3.2.1.2 投标方接到技术规范书签订后，30日内提供的供设计用图纸

以下资料（纸版正式文件1份及电子版1份）在发货前提供。提供全套中文文本。

1）产品合格证（或质量证明书）复印件

2）设备测试报告复印件

3）安装资料（包括图纸等）

4）设备调试方案

5）操作维护规程

各设备供应商提供的所有设备文件资料都必须统编页码。

2.5.8  各设备供应商提供的所有设备文件资料上的章与章之间不要重叠。

2.5.9 检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

2.5.9.1  产品检验合格证书；

2.5.9.2  制造、检验记录；

2.5.9.3  主要零部件材料检验合格证书、主要零部件材料试验报告；；

2.5.9.4  性能试验报告；

2.5.9.5  电气试验报告。

2.5.9.6  投标方要求的其他记录、试验报告和证件

2.5.10   设备和备品管理资料文件（包括设备和备品备件发运和装箱的详细资料，设备和备品备件存放与保管的技术要求，运输超重超大件的明细表和外形图）。

# 附件4  性能验收试验

1  性能验收试验目的为了检验合同设备的所有性能时否符合附件的要求。

2  性能验收试验的地点为招标方现场。

3  性能试验的时间:机组试验在72+24小时试运之后半年内进行，具体试验时间由招标方商投标方确定；单台设备的试验供需双方协商确定。

4  性能验收试验由第三方主持，买卖双方参加。试验大纲由招标方提供，与投标方讨论后确定。如试验在现场进行，投标方要按本章4.7款要求进行配合；如试验在工厂进行，试验所需的人力和物力等由投标方提供。

5投标方保证所提供的设备满足电厂安全可靠运行的要求，并对热控仪表的制造、供货、试验、装箱、发运、现场调试等工作全面负责。

6投标方提供的产品质保期为机组168考核期后的12个月内，在质保期内投标方应免费修复（非人为损坏），甚至进行产品的更换，质保期后以优惠价满足招标方对产品及零件的需要。

7产品的设计制造和验收试验遵照有关标准，并满足本技术规范书的要求。

8 检查与试验

8.1 投标方应对全部设备进行全面的检查与试验，并提供出厂试验报告书，在合同规定时间内提交招标方。

8.2 对设备的工厂试验，招标方有权派代表参加，投标方应在进行试验前规定的时间内通知招标方。有关招标方参加的试验项目及试验进度由供需双方在签合同时协商确定并列入合同。

8.3 由投标方进行设备的起动调试工作。投标方负责完成仪表的调试工作，在调试过程中发现的所有技术问题，包括设计和制造等问题均由投标方负责解决。

9 质量保证

9.1 整个程序，设备应在工厂内通过模拟试验进行检验。

9.2 投标方应明确设备的质量承诺。

10  性能验收试验的内容

10.1 材料试验：材料应根据标准试验，提供招标方非破坏性试验资料。

10.2 工厂试验

10.3 现场试验

10.3.1 现场安装完成后，在设备通电前，投标方应仔细检查所有的设备、现场接线、电源和安装情况，在检查无误后，系统方可受电。投标方可以进行其标准的诊断试验。

10.3.2 投标方应负责整个系统的现场调试，以保证系统正常运行，达到本技术规范的要求。

10.3.3 投标方按规定数量提供有关系统调试的说明，以便招标方今后的维护、调试。

11性能验收试验的标准和方法：

12  性能验收试验所需的测点、一次元件和就地仪表的装设应由投标方提供，参加方配合。投标方也要提供试验所需的技术配合和人员配合。

13  性能验收试验的费用

本章4.7和投标方试验的配合等费用已在合同总价内。其它费用，如试验在现场进行，由招标方承担；在投标方工厂进行，则已包含与合同总价之中。

14  性能验收试验结果的确认

性能验收试验报告以有资质的第三方为主编写，买卖双方共同参加并签章确认结论。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决。

进行性能验收试验时，投标方接到招标方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意，并进行确认签盖章。

# 附件5  技术服务和联络

## 1  工程服务

投标方负责指导所供系统的现场安装，全面负责系统的检查、受电、功能恢复、调试直至投入运行。

投标方应与相关接口厂家的设计进行配合。

## 2  现场服务

投标方应负责所有设备的现场验货（会同招标方及施工方）。如招标方要求前往投标方进行出厂前验收，投标方应尽量满足。投标方负责指导设备的安装及调试。当机组经过168小时运行后，投标方调试人员才可离开现场。

## 3  技术培训

投标方负责招标方运行人员、维修人员及调试人员的现场培训，如招标方要求，也可到投标方进行脱产培训。

招标方负责设备的安装及接线。

招标方应负责对投标方现场服务人员的正当配合要求予以协助，确保工作顺利进行。

## 4  投标方现场技术服务

- 投标方应在现场核实摄像机等设备的安装条件并确定具体安装位置。

- 投标方现场技术服务人员的目的是保证所提供的合同设备安全、正常投运。投标方要派出合格的、能独立解决问题的现场服务人员。投标方提供的包括服务人/天数的现场服务表应能满足工程需要。如果由于投标方的原因，下表中的人/天数不能满足工程需要，招标方有权追加人/天数，且发生费用由投标方承担。

- 投标方服务人员的一切费用已包含在合同总价中，它包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费等等。

- 现场服务人员的工作时间应与现场要求相一致，以满足现场安装、调试和试运行的要求。招标方不再因投标方现场服务人员的加班和节假日而另付费用。

- 未经招标方同意，投标方不得随意更换现场服务人员。同时，投标方须及时更换招标方认为不合格的投标方现场服务人员。

- 下述现场服务表中的天数均为现场服务人员人/天数。

现场服务计划表

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人/天数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

- 在下列情况下发生的服务人天数将不计入投标方现场总服务人/天数中：

- 由于投标方原因不能履行服务人员职责和不具备服务人员条件资质的现场服务人员人/天数；

- 投标方为解决在设计、安装、调试、试运等阶段的自身技术、设备等方面出现的问题而增加的现场服务人/天数；

- 因其它投标方原因而增加的现场服务人员。

- 投标方现场服务人员应具有下列资质：

- 遵纪守法，遵守现场的各项规章和制度；

- 有较强的责任感和事业心，身体健康，适应现场工作条件，按时到位；

- 了解合同设备的设计，熟悉其结构及性能，有三年以上相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

- 投标方现场服务人员的职责

- 投标方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。投标方所派现场服务人员是懂技术和熟悉设备性能的技术人员，能够在现场有效地工作，若因投标方技术人员原因未完成工地工作，应由投标方负责；

- 在安装和调试前，投标方技术服务人员应向招标方进行设计意图和安装程序及安装要点的技术交底和解释，讲解和示范将要进行的程序和方法。投标方应对其所供设备提供安装和调试监督的重要工序表，对重要工作项目应实行每个工序的检查指导和监督，实行工序签证制度，投标方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标方不能进行下一道工序。经投标方确认和签证的工序因投标方技术人员指导错误而发生的问题，投标方应负全部责任；

安装和调试的重要工序表

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：此表内容在合同执行期间提供。

- 投标方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题或有重大设计变更，投标方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决。如投标方委托招标方进行处理，投标方现场服务人员要出具委托书并承担相应的经济责任；

- 投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任；

- 投标方现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标方协商。

- 投标方技术人员在现场工作内容至少如下：

- 指导现场安装人员安装设备和系统接线。

- 若发现现场设备缺损（运输或装箱所致）、设备性能不满足要求，应该及时无条件更换。

- 负责查线和系统调试，直至能够投运并经过机组168小时试运行，招标方验收合格为止。

- 经招标方同意后方可离开现场。

  - 招标方的义务

招标方要配合投标方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便，费用自理。

## 5  培训

- 为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，投标方有责任提供相应的技术培训。培训内容和时间应与工程进度相一致。

- 投标方为招标方培训人员提供培训教师、培训安排、培训教材和培训设备（实验室模拟设备）等培训条件，并提供食宿和交通方便，培训发生的费用由投标方负责。

- 投标方应保证招标方培训人员熟悉整个系统，熟练操作整个系统。培训计划和内容由投标方在投标文件中列出如下：

| 序号 | 培训内容 | 计划人/天数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |

- 培训的时间、人数、地点等具体内容由招、投标双方商定。

- 培训资料

投标方应该提供招标方安装、接线、调试、运行和维护所需的全部资料和样本。并至少提供下列培训教材：

- 用户手册

- 使用说明

- 维护指南（包括故障判断）

- 系统的安装指导

- 详细的自诊断说明

- 系统投运指导

## 6  设计联络

- 设计联络会的目的是保证合同设备和电厂的成功设计，及时协调和解决设计中的技术问题，协调招标方和投标方，以及各投标方之间的接口问题。

- 设计联络会议题

- 明确接口,研究双方工作计划、配合资料要求和进度。

- 检查设计接口,供货接口衔接,相互资料提供和配合。

- 讨论施工、运输方案

- 解决详细设计遗留技术问题。

- 在每次设计联络会议前二周，投标方应向招标方提交技术文件和图纸，以便招标方在会上讨论和确认这些技术文件和图纸。

- 每次设计联络会议结束时，供需双方应签署联络会会议纪要。纪要与合同具有同等效力。

- 招标方人员参加在投标方地域召开的设计联络会所需的费用，由投标方支付。

- 设计联络会计划召开1~2次，有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由双方商定。

# 附件6  交货进度

6.1  设备交货进度

投标方应在合同签订后1个月内按照招标方要求提供所有设备，投标方应能够保证按照现场实际需要供货。

| 序号 | 设备/部件名称、型号 | #1机组 | #2机组 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

说明：

备品备件及专用工具随每台机组设备同时交货,并要求单独装箱。

本交货时间为暂定计划，具体交货时间待合同谈判时确定，投标方应满足工程进度的要求。

6.2  质量保证

设备的质量保证期为全厂通过72+24小时试运行验收后12个月。质保期内每季度免费维护一次。

如在开始计算质保期后发生设备故障，或热控安防门禁设备系统不能满足本技术规格书和技术协议的要求时，投标方需负责修理或更换部件。

修理或更换部件可能影响到系统性能时，须重新进行系统性能测试，并在通过性能测试后重新开始计算质保期。

6.3  检验

出厂检验和认证

6.4  保证

考虑到热控安防门禁设备系统和它的运行,投标方应做出如下保证:

6.4.1交货

投标方按招标方的要求保证交货,并按合同要求装货、打包和做标签。

交货地点：项目现场。

6.4.2适用性

投标方应以书面方式表明,投标方熟悉安装现场和热控安防门禁设备系统安装的目的。投标方负有保证热控安防门禁设备系统可靠地运行的责任。

6.4.3设计、质量、材料和加工

1、投标方应保证所供热控安防门禁设备系统是新的和优质的,设备在设计上没有缺陷。

2、投标方应进一步保证热控安防门禁设备系统投运后更换的部件材料是新的、优质的、没有缺陷的。更换成这个部件证明是能运行的。

6.4.4性能

1、投标方保证热控安防门禁设备系统的性能满足本技术协议的要求。

2、当热控安防门禁设备系统不能满足上述要求时,投标方应保证延长它的期限,从热控安防门禁设备系统经修理并通过所需性能规范测试后，重新开始一个新的起始日期。

# 附件7  投标人需要说明的其它问题

# 附件8  合同