百顺北路（岭南新世界）公交站场充电桩建设项目（第二次）（第二次）

招标文件

（项目编号：【项目编号】）

招  标  单 位：广州市公用公交站场管理服务有限公司

招标代理单位：国盛招标项目管理咨询（广州）有限公司

日        期：2022年 9 月

目    录

第一章 招标公告	3

第二章 投标须知及投标须知前附表	9

第三章 合同条款	35

第四章  用户需求	68

第五章 投标文件格式	168

第六章 工程量清单（另册）	194

第七章 图纸	195

- 第一章 招标公告

招标公告

国盛招标项目管理咨询（广州）有限公司（以下简称“招标代理机构”）受广州市公用公交站场管理服务有限公司（以下简称“招标人”）的委托，对所需的以下项目进行国内公开招标。有关事项如下：

1.本次招标的招标内容如下：

（1）项目名称：百顺北路（岭南新世界）公交站场充电桩建设项目（第二次）

（2）招标内容：计划在百顺北路（岭南新世界）公交站场建设180kw直流充电桩3支、120kw直流充电桩4支、240kW分体式充电桩1台（群控+终端分桩4支）及相关配套工程。

（3）工   期：45个日历天。

（4）工程地点：百顺北路（岭南新世界）公交站场

（5）最高投标限价：1139721.07元

2.合格投标人条件：

（1）投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。

（2）投标人具有独立法人资格，按国家法律经营。

（3）投标人持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证；

（4）投标人应具备以下资质：

投标人需同时具有满足承接本工程所需的要求：

①电力工程施工总承包资质三级（或以上）资质或输变电工程专业承包三级（或以上）资质或建筑机电安装工程专业承包二级（或以上）资质；②具备国家电力监管委员会颁发的《承装(修、试)电力设施许可证》承装类五级或以上级别施工资质；

（5）投标人拟担任本工程项目负责人的人员为：机电工程专业二级(或以上)级别的注册建造师；

注：①资质内容按照建市[2014]159号文颁布的新版《建筑业企业资质标准》中对应的资质类别及等级的承包工程范围和《住房城乡建设部关于建筑业企业资质管理有关问题的通知》（建市[2015]154号）、《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》(建市[2016]226号)的要求设置。招标内容含有设计要求，且设计要求仅为深化设计的，在投标人的资质设置要求中，不允许设置设计资质。

②根据广东省建设厅《关于明确省外二级建造师入粤注册和执业有关问题的通知》（粤建市函〔2011〕218号），二级建造师执业资格证书、注册证书仅限所在行政区域内有效，不得跨省执业。投标人应提供有效的二级建造师执业资格证书或提供省建设执业资格注册中心“广东省二级注册建造师、二级注册结构工程师、二级注册建筑师注册管理信息系统”上有效的电子注册证书。项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和安全员不为同一人。

（6）项目负责人持有在有效期内的安全生产考核合格证书（B类），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图。专职安全人员须具有在有效期内的安全考核合格证书（C类），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图。项目负责人和安全员不为同一人。

（7）投标人拟担任本工程技术负责人的资格要求为：具有电气工程类专业工程师（或以上）技术职称。

（8）投标人已按规定的格式和内容签署盖章的投标人声明（详见招标公告附件一）。

（9）关于联合体投标：本项目不允许联合体投标。

（10）未在以往工程中因不诚信行为或不充分履约行为被本项目招标人书面拒绝投标的。（招标人无具体名单）

注：未在招标公告第2条单列的资审合格条件，不作为资审不合格的依据。

特别提示：投标人在本项目招标人的工程项目中存在下列行为的，将被拒绝一定时期内参与我单位后续工程投标。（注：拒绝投标时限由招标人视严重程度确定，最低三个月起，自招标人发出通知之日起计）：

①将中标工程转包或者违法分包的;

②在中标工程中不执行质量、安全生产相关规定的，造成质量或安全事故的；

③存在围标或串标情形的;

④.存在弄虚作假骗取中标情形的;

⑤其他。

3.招标文件获取及办理投标登记手续

（1）招标文件获取：招标公告网上发布时，同时发布招标文件等相关资料。招标公告发布之日起计算编制投标文件时间，编制投标文件的时间不得少于20天。如招标人需发布补充公告的，以最后发布的补充公告的时间起计算编制投标文件时间，并需在补充公告中明确说明。

（2）投标人应在递交投标文件截止时间前，凭以下资料到广州公共资源交易中心办理投标登记手续并同时递交投标文件。

（3）投标人须凭以下资料办理投标手续：①投标登记申请表（该表中项目负责人、安全员须为投标人广州公共资源交易中心企业库在册人员），一式两份，应使用标准格式，应使用格式表格可从www.gzggzy.cn服务指南栏目下载；②企业法定代表人证明书；法定代表人授权委托书（仅限于非法定代表人参加投标活动时提供），法定代表人或被授权委托人有效的身份证原件及复印件。如未按要求提供投标登记提交资料，提交的投标文件将被拒绝接受。

注：投标申请人须在投标登记前在广州公共资源交易中心完成企业信息登记手续，详见广州公共资源交易中心网站→服务指南。

（4）招标文件费：每份500元，在办理投标登记手续时缴纳。

4.投标文件递交时间：2022年XX月XX日9：30-10：00；

5.投标文件递交截止时间：2022年XX月XX日10：00；

6.投标文件递交地点：广州公共资源交易中心第XX开标室

7.开标时间：2022年XX月XX日10：00；

8.开标地点：广州公共资源交易中心第XX开标室

9.招标代理机构、招标人将不负责投标人准备投标文件和递交投标文件所发生的任何成本或费用。

10.本项目招标公告同时在广州公共资源交易网（网址：http://www.gzggzy.cn）、中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice.com/）、广州国企阳光采购信息发布平台（网址：http://ygcg.gzggzy.cn/）、广州市交通站场建设管理中心有限公司网（网址：http://www.gzzc.com.cn）、广州市公共交通集团有限公司网（网址：http://www.gzbus.com）和国盛招标项目管理咨询（广州）有限公司网（网址：www.guoshengzbzx.com）发布。

11.有关此次招标之事宜，可按下列方式以书面形式向招标人、招标代理机构查询：

招标人：广州市公用公交站场管理服务有限公司

联系人：黄先生      联系电话：020-81895504

联系地址： 广州市天河区兴华路8号

招标代理机构：国盛招标项目管理咨询（广州）有限公司

联系人：黄工      联系电话：020-89814064

邮箱：147667518@qq.com

地址：广州市天河区广州大道北520号中创盈科大厦1202室

招  标  人 ：广州市公用公交站场管理服务有限公司

招标代理机构：国盛招标项目管理咨询（广州）有限公司

2022年XX月XX日

附件一：

投标人声明

本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加                        投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标报名及其后提供的一切材料都是真实的。

二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司不存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务或者与本项目设计人或提供咨询服务的机构存在附属关系的；

（3）为本项目监理人或者与本项目监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构互相控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）与本标段的检测机构有隶属关系或者其他利害关系；

（10）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（11）与本标段的其他投标人为同一个单位负责人；

（12）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（13）被依法暂停或取消投标资格的；

（14）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；

（15）进入清算程序，或被宣布破产，或其他丧失履约能力的情形；

（16）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（17）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（18）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（19）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委派的项目负责人有行贿犯罪行为的；

（20）法律法规规定的其他情形。

四、本公司保证本项目拟派的项目负责人和安全员没有在其他在建项目中任职。

五、本公司承诺，中标后不转包或违法分包，在施工过程中，严格执行安全生产相关管理规定；依法按照国家、省、市的有关规定发包劳务或使用自有劳务队伍，依法按时足额支付工程款给分包单位（如有）和支付工资给劳务工人，不以工程款未到位为由克扣或拖欠工人工资。

六、本公司承诺，中标后将遵守总承包企业在投标时向招标人作出的关于实名制管理的承诺，服从总承包企业对本公司的统一管理，并对我公司施工范围的实名制管理负直接责任，切实落实《广州市建筑施工实名制管理办法》（穗建规字〔2017〕4号）、《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字〔2017〕10号）、《关于印发广州市房屋建筑及市政工程实名制和工资支付分账平台化管理工作方案的通知》（穗建筑〔2017〕183号）、《广州市住房和城乡建设委员会关于转发<广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法>的通知》（穗建筑〔2018〕981号）等关于用工实名制和工人工资支付分账管理的各项规定。我公司接受招标人及建设行政主管部门的监督、检查。

七、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括：         。（注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部满足招标公告资质要求的相关单位的名称；如无，则填写“无”。）

八、本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并愿意停止参加广州市行政区域内的招标投标活动三个月。其中，本声明陈述与事实不符的，属于弄虚作假骗取中标，将依法接受监管部门的处罚。

九、本公司拟委派专职安全员兼任本工程的工地余泥渣土运输与排放管理员，严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定，选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。承诺如违反建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单，并暂停责任企业投标报名一年，对责任项目负责人暂停投标报名二年。多次违规的，暂停投标报名二至三年，并提请资质审批部门降低或吊销企业资质、项目经理的建造师从业资格和专职安全员安全培训考核证书。

特此声明

声明企业：

法定代表人签字：

项目负责人签字:

技术负责人签字：

年   月   日

（企业公章）

注：招标人应当要求投标人的项目负责人和技术负责人签字。

- 第二章 投标须知及投标须知前附表

- 一、投标人须知前附表

| 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目名称 | 百顺北路（岭南新世界）公交站场充电桩建设项目（第二次） |
| 1.1 | 建设地点 | 百顺北路（岭南新世界）公交站场 |
| 1.1 | 建设规模 | 详见招标公告。 |
| 1.1 | 承包方式 | 本项目分部分项费用综合单价包干,措施项目费总价包干。按照工程量清单/图纸（如有）内容，采取包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包验收、包保修、包组织项目整体竣工验收（含资料汇总、整理、供电局申报）等并取得相关供电部门认可的验收合格证明文件的承包方式。` 本项目投标人需对土建图纸进行深化设计，深化设计费用已包含在本项目投标报价中，在合同实施过程中，该部分的费用不变。 |
| 1.1 | 质量标准 | 依据本需求书及工程量清单的要求，本招标项目的材料、设备、施工须达到下列现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求，确保工程质量，工程质量要求达到合格质量标准。 |
| 2.1 | 招标范围 | 本次招标范围包括：详见招标公告 本次招标有关设备的具体要求详见招标文件第四章用户需求。 |
| 2.2 | 工期要求 | 45日历天（具体开工时间以招标人通知为准）。 |
| 3.1 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 4.1 | 投标人资质等级要求 项目负责人的专业及等级资格要求 | 详见第一章招标公告。 |
| 4.3 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 4.4 | 联合体投标 | 本项目不允许以联合体的形式投标。 |
| 5.1 | 踏勘现场 | 招标人不组织踏勘现场活动，投标人认为有必要，可自行对工程现场及周围环境进行踏勘。 |
| 8.1 | 招标文件的澄清 | 1、疑问提交时间：在递交投标文件截止日期前18日； 2、形式：投标人的疑问通过 广州公共资源交易中心交易平台提交。 3、招标人澄清、修补或答疑期限：在递交投标文件截止日期前15日； 4、进入到提问区域的密码为123456。 备注：上述文件答疑澄清文件在广州公共资源交易中心网上答疑专区发布时视为投标人已收到。 |
| 8.2 | 投标答疑会时间、地点 | 不组织投标人答疑会。 |
|  | 最高投标限价 | 投标总价最高限价为人民币1139721.07元 （其中绿色施工安全防护措施费为人民币18364.35元(设备部分为7828.55元；安装部分为10095.43元；土建部分为440.37元)；含暂列金额人民币49086.54元（设备部分为43518元；安装部分为4461.06元；土建部分为1107.48元）） 注： - 1、投标人的投标报价超出（即大于）本项目上述的投标最高限价的将直接导致其投标被否决； 2、如投标人投标报价低于本项目最高限价的80%（911776.86元），投标人应当作出书面说明(含详细的成本清单、包含投标人的利润分析、成本分析等)并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标； 3、暂列金额: 招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程量变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证等费用。此费用投标报价时不得调整，在投标报价中单独列项，计入投标总报价中，但不视为投标人所有。 |
| 11.3.2（2） | 投标报价表 | 按招标文件第五章格式的全部内容。 |
| 13.2 | 项目计价方式 | 采用工程量清单计价方式（固定综合单价法）。 |
| 15.1 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日起算） |
| 16.1 | 投标保证金 | 人民币2万元 |
|  | 投标保证金形式 | 缴纳方式：可采用现金、支票、投标保函、投标保证保险的形式，须在递交投标文件截止时间前完成缴纳： a）如采用现金或者支票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广州公共资源交易中心代收。具体操作要求详见广州公共资源交易中心有关指引，递交事宜请自行咨询广州公共资源交易中心；请各投标人在投标文件递交截止时间前按上述金额递交至广州公共资源交易中心，到账情况以开标时广州公共资源交易中心数据库查询的信息为准。 收款单位：广州公共资源交易中心，开户银行：中国建设银行广州天润路支行，银行账号：44001583404059333333；具体要求详见广州公共资源交易中心通知公告栏“关于基本户保证金专用账户账号的通知及操作指引”； b) 如采用投标保函或投标保证保险的形式提交的，须在递交投标文件截止时间前随投标文件一起单独密封递交给招标人或招标代理机构。 （3）未中标的投标担保将尽快退还，最迟不超过招标人与中标人签定合同后的5个工作日。 （4）中标人的投标担保，在签署合同并按要求提供了履约担保后予以退还。 （5）如有下列情况之一的，将没收投标担保： a.投标人在投标有效期内撤回投标标书； b.中标人未能在规定期限内按要求提交履约担保； c.中标人未能在规定期限内签署合同协议。 （6）如果重新招标，保证金立即返还。 |
| 17.2 | 投标人的替代方案 | 不允许提交替代方案。 |
| 18.1 | 投标文件份数 | 技术标投标文件：1份正本（含电子文件一套）， 4 份副本。 经济标投标文件：1份正本（含电子文件一套）， 4 份副本。 独自分开的封包数共为4包。 |
| 20.1 | 投标文件提交地点及截止时间 | 按第一章招标公告的规定。 |
| 25.1 | 开标时间及地点 | 按第一章招标公告的规定 |
| 35.1 35.2 | 招标结果公示和公告的媒体 | - 广州公共资源交易网（网址：http://www.gzggzy.cn）、中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice.com/）、广州国企阳光采购信息发布平台（网址：http://ygcg.gzggzy.cn/）、广州市交通站场建设管理中心有限公司网（网址：http://www.gzzc.com.cn）、广州市公共交通集团有限公司网（网址：http://www.gzbus.com）和国盛招标项目管理咨询（广州）有限公司网（网址：www.guoshengzbzx.com） |
| 36.1 | 履约保证金 | 本工程履约保证金为合同总价的5%。提交履约保函的时间：在收到合同后15天内。 |
|  | 保修期 | 按合同条款要求 |
|  | 其它费用 | 1、本项目交易服务费由中标人向广州公共资源交易中心缴纳，具体标准详见交易中心相关指引。 2、本项目招标代理服务费由中标人在领取中标通知书前支付，招标代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）收费标准下浮20%执行。 |

- 二、投标须知

### （一）总    则

##### 1、工程说明

- 本招标项目说明详见投标须知前附表；

- 本招标项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章，通过招标方式选定承包人。

##### 2、招标范围及工期

- 本招标项目的范围详见投标须知前附表。

- 本招标项目的工期要求详见投标须知前附表。

##### 3、资金来源

  - 本招标项目资金来源详见投标须知前附表。

##### 4、合格的投标人

- 投标人资质等级要求详见投标须知前附表。投标人具有拟担任本工程所需的项目负责人的专业及等级资格要求详见投标须知前附表。

- 投标人合格条件详见本第一章招标公告。

- 本招标项目采用投标须知前附表所述的资格审查方式确定合格投标人。

##### 5、踏勘现场

- 招标人将按投标须知前附表要求，自行对招标人工程现场及周围环境进行踏勘。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

- 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

- 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

##### 6、投标费用

- 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。

- 招标代理服务费:招标代理服务费以转账的形式一次性支付，由中标人在领取中标通知书之前一次性支付。

- 本项目招标代理服务费：

招标代理费用=按照国家计委颁布的（计价格【2002】1980号）及国家发改委颁布的（发改办价格【2003】857号）收费标准下浮20%进行收取。由中标人支付给招标代理机构。

### （二）招标文件

##### 招标文件的组成

- 招标文件包括下列内容：

第一章 招标公告

第二章 投标须知及投标须知前附表

第三章	 合同条款（另册）

第四章 用户需求

第五章 投标文件格式

第六章 图纸（另册）

- 除7.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间15天前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

- 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

##### 8、招标文件的澄清

- 投标人若对招标文件有任何疑问，按投标须知前附表规定提出疑问。投标人对招标事宜的质疑在投标截止 18 日前停止，招标人在投标截止 15 日前停止答疑和修改招标文件，逾期答疑的投标截止时间应当相应顺延。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间 15 日前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于1日内，以书面形式给予确认，该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

- 招标代理机构和招标人将在投标须知前附表规定的时间和地点召开投标答疑会，解答投标人在此之前以书面或当场提出的对招标文件的澄清要求，随后以书面形式通知本招标文件的所有收受人。

##### 9、招标文件的修改

- 招标文件发出后，在提交投标文件截止时间15日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

- 招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后1日内以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

- 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

### （三）投标文件的编制

##### 10、投标文件的语言及度量衡单位

- 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

- 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

##### 11、投标文件的组成

  - 投标文件由技术标投标文件（含资格审查文件）和经济标投标文件二部分投标文件组成。

  - 技术标投标文件（含资格审查文件）主要包括下列内容（除注明原件外，均为复印件即可）

11.2.1（按第五章“投标文件格式”中《投标人资格审查文件一览表》中所列的全部资料依次装订，加盖单位公章）

11.2.2投标函部分：

    - 《投标函》；

    - 《建设工程施工招标投标书》；

    - 其他资料（投标人认为需提供的资料）；

11.2.3商务部分（投标人请根据附录4商务评审表里的内容提供）

11.2.4技术标文件（包括但不限于以下内容）：

- 施工组织方案与技术措施；

- 施工总进度计划；

- 施工机械设备的配置；

- 文明、安全施工保证措施；

- 劳动力投入措施；

- 主要技术人员；

- 本招标文件规定的其他材料。

11.3经济部分投标文件主要包括下列内容（除注明原件外，均为复印件即可）：

1、投标总报价及综合说明；

  - 工程量清单报价表；

  - 其它辅助说明资料。

注明：1、工程量清单的组成、编制、计价、格式、项目编码、项目名称、工程内容、计量单位和工程量计算规则按照招标人给出的图纸及中华人民共和国及广东省现行相关定额及清单规范执行。

2、综合单价分析表；（副本不需提供）

3、投标报价中已经包含了合同实施过程中应预见和不可预见的费用。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

上述各项内容装订成册，副本可以为正本的复印件，但投标文件的正、副本封面均需加盖投标单位的法定印章。

##### 12、投标文件格式

          - 投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

##### 13、投标报价

- 本工程的投标报价采用投标须知前附表所规定的方式。

- 投标人按照招标人提供的工程量清单中列出的项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填报单价或合价的项目，视为完成该项目所需费用已包含在其它有价款的竞争性报价内，在实施后，招标人将不予支付。

- 投标人因根据自身经济技术水平和市场综合情况进行对综合单价进行报价，同时该综合单价不会因人工、材料及机械价格波动、费率、税金的变化等而调整。

- 投标人须按照发包人提供的工程量清单的数量及排列顺序进行报价，不得随意进行增删或者改变，如投标人核对项目子目时发现漏项或者其他需增补部分，可通过书面澄清进行反馈。

- 若投标人认为根据合同条款、现场实况等因素完成本工程需要发生其他未包含或不能包含在综合单价的费用，统称工程措施费，并具体列出该类费用的内容及报价，不列出的视为已包含。该项费用须包括利润、税金等一切费用闭口包净，中标后不得因实际的差异而向发包人提出其他任何索赔。

- 本招标工程的施工地点为本投标须知前附表所述，除非合同中另有规定，投标人的投标总报价，应是按照投标须知前附表第2.2项的工期要求，在投标须知前附表第1.1项的建设地点，完成投标须知前附表第2.1项的招标范围内已由招标人制定的图纸列明工作的全部费用，包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费以及政策性文件规定费用等，不得以任何理由予以重复计算。招标人提供的有关规费、暂列金额、暂估价、安全文明施工费等非竞争性项目明列了单价或合价的金额的，投标人应按照明列的单价或合价的金额报价，未按照规定金额报价的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正。

- 投标人一旦中标，投标人根据招标人提供的图纸所列出的项目所报出的综合单价和措施项目费（措施项目费必须单列，没有单独列出的，视为已经包含在投标报价中），在工程结算时将不得变更，即在施工过程中即使工程量清单项目的工程量发生变更，中标投标文件列出的综合单价和措施项目费也不发生改变。

- 投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

- 投标人应充分考虑政府行为的交通管制和停工要求，以及停电、停水、二次驳运、施工场地可能不足、成品保护等所需措施的设计、施工、安装、运行和维护的一切费用和工期，并已考虑了各种可能影响施工的因素并采取合理措施保证施工的如期完成所增加的费用。

- 招标人有权采购服务器，承包人不得有异议且配合完成相关工作。

- 投标人如中标，则需承担招标代理的所有费用，具体可在报价时加以考虑。

- 投标人在报价时，不用考虑总包管理及配合费，该费用由招标人统一考虑并承担，总包管理及配合的内容详见附件。

- 投标人须自行负责向当地主管部门申领办理一切手续并获得所有为承担本工程施工所需之证明等全部文件。若中标人未能在规定时间内获得上述所需之证明文件，无法与发包人完成合同签署工作，则中标人除需自行承担其全部责任外，尚需赔偿发包人由此而引起的一切直接的经济损失。

##### 14、投标货币

- 本工程投标报价采用的币种为人民币。

##### 15、投标有效期

- 投标有效期见投标须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

- 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

##### 16、投标保证金

            - 投标保证金的形式：详见投标须知。

            - 招标代理机构将在评标期间对投标保证金的有效性进行核实。

投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表的规定和上述要求的形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

            - 招标人最迟在签订中标合同之日起5日内，向未中标的投标人原额无息退还投标保证金。

            - 中标人的投标保证金的退还必须同时满足以下要求：

（1）	中标人按规定签订了中标合同；

（2）	中标人按规定交纳了履约保证金。

            - 如投标人发生下列情况之一时，投标担保将被没收：

- 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

- 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

##### 17、投标人的替代方案

  - 投标人所提交的投标文件应满足招标文件的要求，除非投标须知前附表中允许投标人提交替代方案，否则替代方案将不予考虑。如果允许投标人提交替代方案，则执行本须知第17.2款的规定。

  - 如果投标须知前附表中允许投标人提交替代方案，则投标人除提交正式投标文件外，还应按照招标文件要求提交替代方案。替代方案应包括设计计算书、技术规范、单价分析表、替代方案报价书、所建议的施工方案等满足评审需要的全部资料。

##### 18、投标文件的份数和签署

    - 投标人应按投标须知前附表规定的份数提交投标文件。

    - 投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

    - 投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

    - 除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章；涉及报价的修改，须在修改处加盖单位公章。

### （四）投标文件的提交

##### 19、投标文件的装订、密封和标记

- 投标文件的装订要求

19.1.1投标人应将所有投标文件的正本和所有副本包装并密封，并在密封袋上清楚地标明“正本”或“副本”；

19.1.2所有投标文件密封袋上均应：

- 写明招标人名称和地址；

- 注明下列识别标志：

  - 项目招标编号；

  - 工程名称（技术标投标文件（含资格审查文件）或经济标投标文件）；

  - 年   月   日   时    分开标，此时间以前不得开封。

19.1.3除了按本须知第19.1.1款和第19.1.2款所要求的识别字样外，在投标文件密封袋上还应写明投标人的名称与地址、邮政编码，以便本须知第22条规定情况发生时，招标人可按密封袋上标明的投标人地址将投标文件原封退回。

- 如果投标文件没有按本投标须知第19.1款的规定装订和加写标记及密封，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。

##### 20、投标文件的提交

- 投标人应按投标须知前附表所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。

##### 21、投标文件提交的截止时间

- 投标文件的截止时间见投标须知前附表规定。

- 招标人可按本须知规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

- 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

##### 22、 迟交的投标文件

  - 招标人在本须知规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

##### 23、投标文件的补充、修改与撤回

- 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

- 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

- 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

- 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

##### 24、 资格审查材料的更新（本项目为资格后审，故本款不适用）

- 投标人在提交投标文件时，如资格审查材料中的内容发生重大变化，投标人须对其重新更新，以证明其仍能满足资格审查评审标准，并且所提供的材料是经过确认的。如果在评标时投标人已经不能达到资格审查标准，其投标将被拒绝。

### （五）开    标

##### 25、开标

- 招标人按投标须知前附表所规定的时间和地点开标，并邀请所有投标人参加。

- 按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；按本须知第26条规定确定为无效的投标文件。

- 开标程序：

- 开标由招标人或招标代理机构主持；

- 由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；

- 经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容等。

- 招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。

- 招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

##### 26、投标文件的有效性

- 开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件：

- 投标文件未按照本须知第19条的要求装订、密封和标记的；

- 本须知第11条规定的投标文件有关内容未按本须知第18.3款规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的，由委托代理人签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

- 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

- 投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金；

### （六）评    标

##### 27、评标委员会与评标

- 评标委员会由5名评委组成，所有评委均从广州公共资源交易中心专家库相关专业中随机抽取，负责评标活动。

- 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

##### 28、评标过程的保密

- 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

- 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

- 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

##### 29、投标文件的澄清

- 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

##### 30、评标方法

  - 评标方法：详细评标办法见《投标须知附件1》。

  - 评标委员会将审查实质参加投标人数是否够3家，以决定是否需废标。

  - 招标人和招标代理机构不接受未中标单位的查询，亦不对未中标原因作出解释。

### （七）合同的授予

##### 31、合同授予标准

- 按第三章《施工合同条款》，中标单位须在收到中标通知书后30天内与招标人签订施工合同，如在签订合同时对上述文件有异议，不愿遵照执行，除被取消中标资格，赔偿经济损失外，招标单位将上报招标管理机构对其作进一步处理。

##### 32、招标人拒绝投标的权力

- 招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

##### 33、中标通知书

  - 招标人将在发出中标通知书的同时，并将中标结果通知所有未中标的投标人。

##### 34、合同协议书的签订

- 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

- 中标人如不按本按本招标文件的相关规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

- 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

35、招标结果公示、公告

  - 招标代理机构将在投标须知前附表中列明的媒体上公示招标结果，公示期为3日。

  - 公示期结束后，招标代理机构将在投标须知前附表中列明的媒体上公告中标结果。

36、履约担保

    - 中标人应按投标须知前附表规定的金额及规定向招标人提交履约担保。

    - 若中标人不能按本须知的规定提交履约担保的，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

37、异议和投诉

37.1 如果投标人对此次招标活动有疑问，可依法向招标人或招标代理机构提出异议。招标人或招标代理机构应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。投标人认为招标文件的内容有异议的，可以在投标截止时间10日前以书面形式（加盖单位公章，电话咨询或传真或电邮形式无效）向招标人或者招标代理机构提出；招标人或者招标代理机构在收到异议之日起3日内作出答复。投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出。

37.2 投标人对评标结果有异议或投诉的，可根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及有关法规的规定，向相关部门书面提出，但需对异议或投诉内容的真实性承担责任。质疑或投诉必须是书面的原件，并加盖投标人公章及由法定代表人或其授权代表签署或盖章。质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

1）投标人对评标结果有异议或投诉的，应当在中标候选人公示期间提出，招标人或招标代理机构应在自收到书面异议之日起3日内作出答复。

质疑受理机构名称：广州市公用公交站场管理服务有限公司

联系人：黄先生       联系电话： 020-81895504

地址： 广州市天河区兴华路8号

2） 投标人对招标人或招标代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出异议的投标人可以在答复期满后10日内，向有关的招标监督管理机构投诉。

- 投标须知附件1：综合评标方法

- 评  标  办  法

# 说明

根据《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和国家及地方有关文件精神，在保证本项目招标公开、公平、公正的基础上，结合本项目的需求，制定本评标办法。内容包括本次评标的评审过程和方法。

# 评标须知

  - 关于评标方案

- 评标委员会的每位成员（简称评委）应认真地阅读并确认已经正确理解了评标方案。

  - 关于评标纪律

- 评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；

- 评委应本着客观、公正的原则独立给出评价意见；

- 评委之间不得相互串通进行评分；

- 评委不得试图影响其他评委的评价意见。

  - 关于评标责任

（1）评委应在其书面评审意见上签字确认；

（2）评委对其所提出的评审意见承担个人责任。

  - 关于回避

有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员，如事先不知情的，应在宣读投标人名单及评标纪律后主动提出回避：

（1）是投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

（2）是该投标人的项目主管部门或是该投标人的行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

  - 关于保密

（1）评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

（2）前款所称与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

  - 罚则

- 评标委员会成员在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行，或者在评标过程中不能客观公正地履行职责的，一经核实，取消担任评标委员会成员的资格，并报有关部门经予法律追究和查处。

- 评标委员会成员收受投标人、其他利害关系人的财物或者其他好处的，评标委员会成员或者与评标活动有关的工作人员向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况的，一经核实，报有关部门经予法律追究和查处。

# 评标委员会

  - 招标人和招标代理依照《中华人民共和国招投标法》组建本项目评标委员会。评标委员会成员享有同等的表决权。

  - 评标委员会依据招标文件的规定对各投标文件进行评审，得出评标结果，提交评标报告。

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

# 投标文件的澄清

  - 除评标委员会主动要求澄清外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。

  - 为有利评标，在开标后，可随时请投标人就投标文件中某点加以澄清，澄清的内容不得对投标文件作实质性修改。以书面形式表达并加盖公章的答复经评标委员会认可后，可作为投标文件的一部分参与评标。

# 评标原则和评标办法

  - 评标工作应依据《中华人民共和国招标投标法》以及《评标委员会和评标方法暂行规定》以及国家和地方政府有关招标投标法规、实施办法的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行评标。

  - 本次招标采用综合评分法，即评标委员会对各投标进行综合评价，根据评标细则的规定分别进行打分，统计得出评标结果，将评标结果写出评标报告。所有的评审资料及评分结果统计均须经评标委员会核实并签名确认。

  - 评标委员会将按照规定只对通过初步评审的投标文件进行评价和比较。评标委员会有权根据有关规定否决所有投标。评标委员会不直接向落标方解释落标原因，不退回投标文件。

  - 评标方法

5.4.1  本评标办法采用综合评分法。

5.4.2  评标步骤：先进行资格评审和符合性评审(见附表1、2)的初步评审，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过资格评审的投标才能进入符合性评审，通过符合性评审的投标才能进入详细的评审。

5.4.3  评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别首先就各个有效投标人的技术、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。各评委的技术评分、商务评分去掉一个最高分和一个最低分，其余评委评分的算术平均值即为该投标人的技术得分和商务得分。然后，评出投标人的价格得分。将各投标人的技术得分、商务得分和价格得分相加得出其综合得分。各项得分小数点第三位四舍五入，均保留小数点后二位小数。

5.5. 评标流程

5.5.1初步评审

a.评标委员会按照《资格审查表》、《符合性审查表》内容对投标文件进行资格性检查及符合性检查，只有对《资格审查表》、《符合性审查表》所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。注：如出现无效投标的争议时，各评委依据七部委第12号令的相关条款以少数服从多数的原则通过记名投票书面确认是否为无效投标。

b.评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资格证明文件是否有效、是否提交投标保证金、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。

c.在详细评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符合，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中招标人的权利或投标人的义务；纠正这些偏离或保留将会对其它实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。

d.无效投标的认定

按《资格审查表》、《符合性审查表》（见附表1、2）所列各项，评标委员会认为投标文件不满足招标文件要求的，将被认定为无效投标。

5.5.2详细评审

a.详细评审是对通过初步评审的投标进行技术、商务和价格的评审。

b.技术、商务评分：评标委员会就各因素进行评分，各因素所占权重比例见《技术评审表》、《商务评审表》（附表3）（附表4），评分统计按本评标方法5.4.3条规定进行。

c.价格的核准和评分

a)评标委员会详细分析、核准价格表，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下（如果出现多种处理原则所产生的结果不一致的情况，以最高的修正价作为核实价。）：

（1）如果用大写表示的金额和用小写表示的金额不一致，应以大写表示的金额为准；

（2）当单价和数量的乘积与总价金额不一致时，以单价为准（除单价金额小数点明显错误的除外），并修正总价；

（3）投标报价有漏项的，则取所有投标中该项的最高报价来修正该漏项的价格进行评分(如该投标人中标，则中标价仍按其投标报价计)。

（4）需要投标人提供的专用工具、备品、配件以及相关服务所需的费用，如果是另外单独报价的话，评分时应计入投标报价。

（5）评标委员会依据招标文件认为应该调整的价格。

b)评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

c)价格评分：

（1）取所有有效投标报价的算术平均值作为评标基准价A。

（2）各投标人有效投标报价An与评标基准价A相比，相等的得满分，每高于基准价1%扣2分，每低于基准价1%扣1.5分，其余采用内插法计算，扣至0分为止，得分四舍五入保留两位小数。

计算公式如下：

当投标报价An高于评标基准价A时，价格评分=60-2×（|An-A|/A×100）；

当投标报价An低于评标基准价A时，价格评分=60-1.5×（|An-A|/A×100）。

d)技术、商务及价格权重分配：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值（总和为100） | 20 | 20 | 60 |

e.根据上述技术商务及价格的综合评分及其权重分配，代入下列公式计算各投标人的总得分：

评标总得分=F1 +F2 +F3

其中，F1、F2、F3分别为技术、商务及价格评分的汇总得分。

进入详细评审的各投标人的综合得分，按综合得分从高到低排名。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）评标价格（由低到高）；（2）技术得分（由高到低）；（3）商务得分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会按少数服从多数的原则投票确定。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，排名第三的投标人为第三中标候选人。

f.评分统计验算：评分统计的结果数据须经评标委员会验算并确认。

5.5.3中标候选人

评标委员会将出具评标报告，并按本评标办法的规定推荐三位中标候选人。

5.5.4中标价的确定：

评标委员会修正后的价格若高于投标报价，则中标价以投标报价为准；修正后价格若低于投标报价，则中标价以修正后价格为准。调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其中标资格，并且其投标担保也将被没收。如有缺项、漏项，视为已包含在中标价中。

附表1    资格审查表

附表2    符合性审查表

附表3    技术评审表

附表4    商务评审表

| 附表1 资格审查表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目： [招标编号： ] |  |  |  |  |  |
| 序号 | 审查项目 | 投标人A | 投标人B | 投标人C | 投标人… |
| 1 | 投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。 |  |  |  |  |
| 2 | 投标人具有独立法人资格，按国家法律经营。 |  |  |  |  |
| 3 | 投标人持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证； |  |  |  |  |
| 4 | 投标人需同时具有满足承接本工程所需的要求： ①电力工程施工总承包资质三级（或以上）资质或输变电工程专业承包三级（或以上）资质或建筑机电安装工程专业承包二级（或以上）资质；②具备国家电力监管委员会颁发的《承装(修、试)电力设施许可证》承装类五级或以上级别施工资质； |  |  |  |  |
| 5 | 投标人拟担任本工程项目负责人的人员为：机电工程专业二级或以上级别的注册建造师； 注：①资质内容按照建市[2014]159号文颁布的新版《建筑业企业资质标准》中对应的资质类别及等级的承包工程范围和《住房城乡建设部关于建筑业企业资质管理有关问题的通知》（建市[2015]154号）、《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》(建市[2016]226号)的要求设置。招标内容含有设计要求，且设计要求仅为深化设计的，在投标人的资质设置要求中，不允许设置设计资质。 ②根据广东省建设厅《关于明确省外二级建造师入粤注册和执业有关问题的通知》（粤建市函〔2011〕218号），二级建造师执业资格证书、注册证书仅限所在行政区域内有效，不得跨省执业。投标人应提供有效的二级建造师执业资格证书或提供省建设执业资格注册中心“广东省二级注册建造师、二级注册结构工程师、二级注册建筑师注册管理信息系统”上有效的电子注册证书。项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和安全员不为同一人。 |  |  |  |  |
| 6 | 项目负责人持有在有效期内的安全生产考核合格证书（B类），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图。专职安全人员须具有在有效期内的安全考核合格证书（C类），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图。项目负责人和安全员不为同一人。 |  |  |  |  |
| 7 | 投标人拟担任本工程技术负责人的资格要求为：具有电气工程类专业工程师（或以上）技术职称。 |  |  |  |  |
| 8 | 投标人已按规定的格式和内容签署盖章的投标人声明（详见招标公告附件一） |  |  |  |  |
| 9 | 关于联合体投标：本项目不允许联合体投标 |  |  |  |  |
| 10 | 未在以往工程中因不诚信行为或不充分履约行为被本项目招标人书面拒绝投标的（招标人无具体名单）。 |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |
| 备注：1、每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为“不通过” |  |  |  |  |  |
| 2、“结论”一栏填写“通过”或“不通过”。 |  |  |  |  |  |
| 评委签名： |  |  |  |  |  |

| 附表2 符合性审查表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目： [招标编号： ] |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 审查项目 |  | 投标人A |  | 投标人B | 投标人C | 投标人… |
| 1 | 投标有效期是否为90天。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件符合招标文件的签署、盖章要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 提交有效的法定代表人证明书原件或法定代表人授权书原件。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 商务和技术内容无明显偏离“用户需求”的要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标人不得递交两份或多份内容不同的投标文件，在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价时必须声明哪一个为最终报价。 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 投标价格是固定价且未超过本项目最高限价。 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 按招标文件要求提交投标保证金。 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 能满足完成招标项目工期和质量要求的。 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 未发现标书异常雷同（由不同单位独立编制标书时不可能存在的相同）。 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 投标文件实质性响应招标文件要求，无重大偏离或保留且能满足用户需求的主要条款（带“★”号条款）。 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 投标人投标总报价是否低于招标控制价的80%（不含）。如是，有无同时提交成本分析说明、详细的成本计算清单等相关证明材料，不提交作废标处理。评委根据证明材料评定是否低于成本价及采纳与否。 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 未发现招标文件或法律法规明确规定可以废标的其他情形。 |  |  |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为“不通过” |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、“结论”一栏填写“通过”或“不通过”。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评委签名： |  |  |  |  |  |  |  |

附件3.                       技术评审表

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工组织方案与技术措施 | 1、施工组织方案及施工方法先进，工程重点难点、施工关键技术工艺把握及应用准确，技术措施可以充分保障工程质量、工期和施工安全生产，承诺的条款最优得3分。 2、施工组织方案及施工方法较好，工程重点难点、施工关键技术工艺把握及应用较好，技术措施能保障工程质量、工期和施工安全生产，承诺的条款较优得2分。 3、施工组织方案或施工方法一般，或工程重点难点、施工关键技术工艺把握及应用基本可行，或技术措施能基本保障工程质量、工期和施工安全生产，承诺的条款一般得1分。 4、不满足上述条件者，不得分。 | 3 |
| 2 | 施工总进度计划 | 1、施工总进度计划最优，逻辑性强、可行、合理，保证措施明确具体；工期提前10天或以上的，得3分。 2、施工总进度计划逻辑性较强、可行、较合理，有保证措施；工期提前5-9天的，得2分。 3、施工总进度计划逻辑性一般、较可行、较合理，工期提前4天及以下的，得1分。 4、不满足上述条件者，不得分。 | 3 |
| 3 | 文明、安全施工保证措施 | 1、有健全的文明、安全施工保证体系，各项保证措施明确、具体、可行、落实，特别是在典型位置的安全措施先进可靠，得3分。 2、有较健全的文明、安全施工保证体系，各项保证措施较明确、较具体、较可行、较落实，在典型位置的安全措施较先进可靠，得2分。 3、文明、安全施工保证体系和各项保证措施都一般化，在典型位置的安全措施也一般化，得1分。 4、不满足上述条件者，不得分。 | 3 |
| 4 | 应急响应方案及保障措施 | 1、投标人应急响应方案及保障措施的可行、全面；横向对比合同条款“18.2设备售后服务”响应最优的，得3分。 2、投标人应急响应方案及保障措施的可行、全面；横向对比合同条款“18.2设备售后服务”响应良好的，得2分。 3、投标人应急响应方案及保障措施的可行、全面；横向对比合同条款“18.2设备售后服务”响应一般的，得1分。 4、不满足上述条件者，不得分。 | 3 |
| 5 | 增值服务 | 横向对比第四章 用户需求“四、工程及设备保修”的质量保证期： 招标文件规定高低压电气设备、变压器及其它配套设备质量保证期为2年：承诺延长2年的，得2分；承诺延长1年的，得1分；承诺延长半年的，得0.5分；不延长的，不得分。 | 2 |
| 6 | 主要技术人员 | 除项目负责人和技术负责人外，拟投入本项目的电气专业工程师或以上1人、建筑工程专业工程师或以上1人、注册造价工程师1人，施工员2人、质检员1人、材料员1人、资料员1人、劳务员2人、机械管理员1人。拟投入本项目人员满足上述要求的，得4分。其他情况不得分。 注：需按要求提供相关注册证书或证明材料，并提供上述人员 近一个月的社会保险缴纳证明，，无提供证明材料不计分，上述资料复印件需加盖公章。（社保缴纳期限包含疫情期的，若当地政府部门允许企业在疫情期间缓缴社会保险费且投标人未缴纳的，投标人可提供当地政府部门允许缓缴社保的相关文件作为缴纳社保的证明）。 | 4 |
| 7 | 试验检测能力 | 投标人具备一定的试验检测能力，并取得了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可委颁发的认可证书，得2分，其它情况的不得分。 说明：该要求为加分项，而非资质门槛，合情合理，且本项目实际需要进行相应的试验检测工作。 | 2 |
| 合计 |  |  | 20 |

备注：1、评委对各投标文件进行比较后，根据计分方法进行相应地打分。

2、评审各项要求提供相关证明文件的，未提供相关内容证明文件或证明文件模糊不清（有有效期的，须在有效期内），以致评委无法做出准确评判时，该项得分为0分。

附件4：

商务评审表

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务整体响应 | 横向比较各投标人对本项目要求的商务整体响应情况，优于招标要求的得2分，满足招标要求的得1分，有不满足的得0分。 | 2 |
| 2 | 企业类似业绩 | 投标人2018年1月1日至今完成过造价大于113万元以上（以合同金额为准）的质量合格的含10KV高低压配电的充电桩业绩，每项得1分，最多得6分。（提供合同及验收报告或竣工验收证明，时间以验收报告或竣工验收证明时间为准。） | 6 |
| 3 | 企业信用 | 至今为止（须包含最近评审年份），投标人获得“守合同重信用”企业称号连续年份超过5年以上的得4分，连续年份为5年的得2分，连续年份为3-4年的得1分，其他不得分。 注：“守合同重信用企业”称号：以工商（市场）监管部门颁发的或由工商（市场）监管部门主管的行业协会颁发的为准，必须提交“守合同重信用”企业称号证书复印件，未提供的不得分；国家级“守合同重信用”企业称号，投标单位须提交公示证明复印件，未提供的不得分。 | 4 |
| 4 | 管理体系认证 | - 投标人每具有机电、电力、承装工程的质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书中1个，得1分，最多得3分； - 投标人具有知识产权管理体系认证证书的，得1分。 注：提供相关证书复印件，不符合条件或没有提供证书复印件不计分。 | 4 |
| 5 | 企业综合实力 | 按注册资金由高至低排序，第1-2名的，得2分；第3-4名的，得1分；第5-6名的，得0.5分；其他不得分。 | 2 |
| 6 | 企业资信 | 投标人企业资信评价： 1、投标人经国家公共信用信息中心评价认可，无行政处罚或失信惩戒等负面公共信用信息的，得1分。该项评分以“信用中国”（https://www.creditchina.gov.cn/）生成的企业信用信息报告为准。 2、在上一年度（2021年）取得守信激励，获评纳税信用A级纳税人的，得1分，没有的不得分。 | 2 |
| 合计 |  |  | 20 |

备注：1、评委对各投标文件进行比较后，根据计分方法进行相应地打分。

2、评审各项要求提供相关证明文件的，未提供相关内容证明文件或证明文件模糊不清（有有效期的，须在有效期内），以致评委无法做出准确评判时，该项得分为0。

- 第三章 合同条款

充  电  桩  项  目

建设合同

项目名称：                           项目

合同编号：

签约地点：        广州市

签订日期：      年      月     日

- 第一部分  协  议  书

发包人（甲方）:（全称） 广州市公用公交站场管理服务有限公司

承包人（乙方）:（全称）

根据百顺北路（岭南新世界）公交站场充电桩建设项目（第二次）的招标结果（招标编号：                ），依照《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》及本项目招标文件、投标文件等相关文件的规定，经发、承包双方友好协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 一、工程概况

项目名称：百顺北路（岭南新世界）公交站场充电桩建设项目（第二次）

工程规模：                                         。

资金来源： 企业自筹。

- 二、工程内容与承包范围

工程内容与承包范围:根据国家相关规定负责对该项目报建及验收工作（费用不另计）；                    等。具体见招标图纸。

- 三、合同工期

工程合同工期总日历天数：         天。

暂定从           年     月    日开始施工，至          年     月    日竣工完成，具体开工日期以现场具备施工条件 监理工程师及甲方代表 签发的开工令日期为准。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- 四、质量标准

质量标准：合格。供电工程以供电部门验收通过为准；充电桩设备以具备资质的第三方机构验收为准。

- 五、合同价款

合同总价金额为（大写）：         （￥         元）；其中土建部分总价为（大写）：         （￥         元），暂列金额为（大写）：         （￥         元）；设备部分总价为（大写）：         （￥         元）暂列金额为（大写）：         （￥         元）；安装部分总价为（大写）：          （￥         元）暂列金额为（大写）：         （￥         元）；安全防护、文明施工措施费用￥         元，余泥渣土（土方、石方、淤泥）场外运输与排放费用         元。

项目单价：详见乙方的投标报价书（招标工程）。

合同金额包括乙方设计、施工、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等项目相关的一切费用，不得另行增加费用。

- 六、组成合同的文件

组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《合同条款》第2条赋予的规定一致。

- 七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《合同条款》第1条赋予它们的定义相同。

- 八、乙方承诺

乙方向甲方承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

- 九、甲方承诺

甲方向乙方承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

- 十、合同生效

本合同订立时间：         年        月    日

本合同订立地点：   广州市

十一、合同份数

本合同一式  陆  份，具有同等法律效力，其中甲方执  叁  份，乙方执      叁份。

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

甲方：（盖章）广州市公用公交站场   乙方（盖章）：

管理服务有限公司

地    址：广州市天河区兴华路8号   地    址：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

电    话：                          电    话：

传    真：                          传    真：

开户银行：                          开户银行：

帐    号：                          帐    号：

邮政编码：                          邮政编码：

电子邮箱:                           电子邮箱:

第二部分   合同条款

1  定义

下列词语或措辞，除非特别说明，在本合同中均具有以下赋予的含义：

1.1  合同：指合同双方当事人为实施、完成并保修合同工程所订立的合同文件。

1.2  协议书：指合同双方当事人为合同工程所签订的协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，合同双方当事人的法定代表人或其委托代理人在协议书签字或盖单位公章后，合同即告生效。招标工程应当自中标通知书发出之日起30天内签订。

1.3 合同条款：指合同双方当事人根据法律、法规和规章的规定，结合本合同工程实际，经协商达成一致意见的，用于本合同工程的条款。

1.4  中标通知书：指发包人正式接受中标人投标文件的书面文件。

1.5  承包人投标文件：指构成合同文件组成部分的，由承包人根据招标文件编制完成、签字并被中标通知书所接受的，承包人为实施、完成并保修合同工程向发包人提交的技术、经济文件。

1.6  标准、规范及有关技术文件：指构成合同文件组成部分的，本合同所指明的和合同工程依法应适用的标准与规范，以及监理工程师、造价工程师对有关技术方面问题做出的补充、修改和批准文件。

1.7  施工设计图纸：指构成合同文件组成部分的，按规定审批的由发包人提供或经发包人批准由承包人提供，满足承包人施工需要的所有设计文件、施工图纸、模型（包括任何补充和修改的施工图纸、配套说明和有关资料）。图纸应当按照法律规定审查合格。

1.8  工程量清单：指构成合同文件组成部分的,由发包人在招标文件中提供的,合同工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目的名称和相应数量等的明细清单。

1.9  发包人（甲方）：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.10  承包人（乙方）：指在协议书中约定，被发包人接受且具有工程施工承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.11  第三方：除合同双方当事人(含双方雇员及代表其工作的人员)以外的任何他人或组织。

1.12  设计人：指受发包人委托的，负责合同工程的工程设计专业技术且具有相应工程设计资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.13  监理人：指受发包人委托的，负责合同工程的工程监理专业技术且具有相应工程监理资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.14  工程造价管理机构：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或受其委托的工程造价管理机构。

1.15  发包人代表：指发包人指定的，履行本合同的全权代表。

1.16 监理工程师：指监理人委派常驻施工现场负责合同工程的工程监理专业技术的专业人员。

1.17  承包人代表：指承包人指定的，履行本合同和负责合同工程施工现场管理的全权代表。

1.18  合同工期：指合同双方当事人在协议书中约定，按照总日历天数（包括法定节假日）计算的从开始实施到完成合同工程的天数。

1.19  开工日期：指监理工程师在开工令中写明的、承包人按照合同约定最迟在该日期开工的日期。

1.20  计划竣工日期：指自开工日期起根据合同约定要求承包人完成合同工程并竣工的全部时间。

1.21  实际竣工日期：指承包人实际完成合同工程或某单位工程后，由发包人组织竣工验收、接收工程并颁发工程接收证书的日期。

1.22  缺陷责任期：指履行缺陷责任的期限。

1.23  基准日期：指招标工程递交投标文件截止日期前28天的日期；非招标工程订立合同前28天的日期。

1.24  小时或天：除特别指明外，指时钟小时或日历天。合同中约定按照小时计算时间的，从发生事件有效时开始计算，不扣除休息时间；约定按照天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或其他法定节假日的，以节假日次日为时限，但竣工日期除外。时限最后一天的截止时间为当天24:00（即次日零点）。

1.25  中标价格：指中标通知书中列明的，发包人接受中标人（承包人）实施、完成并保修合同工程的价格。

1.26  合同价款：指承包人按照合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人按照合同约定及时足额（包括调整的合同价款）支付给承包人的全部金额。

1.27  费用：指为履行合同所发生或将发生的所有合理开支，包括管理费和其他合理分摊的开支，但不包括利润。

1.28  分部分项工程费：指为实施、完成并保修永久工程，发生于工程实体项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润和风险费用。

1.29  措施项目费：指为实施、完成并保修合同工程，发生于合同工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的非工程实体项目费用。

1.30  工程款：指为实施、完成并保修合同工程，发包人支付或应当支付给承包人的各种价款，包括进度款、结算款等。

1.31 暂列金额：指发包人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于在签订协议书时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务等的采购，施工过程中可能发生的工程变更、合同约定的工程款调整以及经确认的索赔、现场签证等的金额（包括以计日工方式支付的金额）。

1.32 暂估价：指发包人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备以及专业工程的金额。

1.33  计日工：指在施工过程中，承包人完成发包人提出的施工设计图纸以外的零星项目或工作，按照合同中约定计价付款的一种计价方式。

1.34  质量保证金：指用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.35  合同工程：指合同双方当事人在协议书中约定的承包范围内的工程，包括永久工程和（或）临时工程。

1.36  永久工程：指按照合同约定承包人应当实施、完成并移交给发包人的永久性工程，包括工程设备。

1.37  临时工程：指实施、完成并保修永久工程过程中所需要的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.38 单位工程：指具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力和效益的永久工程。组成合同工程的单位工程名称、内容和范围等应在专用条款中明确。

1.39  施工场地（或工地 、现场）：指由发包人提供的用于合同工程施工的场所，以及发包人在合同中具体指定的供施工使用的其他任何场所。

1.40  工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。

1.41  施工设备：指承包人临时带入现场用于合同工程施工的仪器、机械、运输工具或其他物品，但不包括用于或安装在合同工程中的工程设备。

1.42  工程变更：指经发包人批准的，由监理工程师发出指令的工程任何变更。

1.43  索赔：指合同履行期间，对于非自己的过错而应由对方当事人承担责任的情况所造成的损失，并向对方当事人提出费用补偿和（或）工期顺延的要求。

1.44  现场签证：指合同双方当事人的指定人选就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明。

1.45  不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.46  竣工验收：指承包人完成了全部合同工作后，发包人按照合同要求进行的验收。

1.47  国家验收：指政府部门根据法律和政策等有关规定，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

1.48  书面形式：指合同文件、信函、电报、电传、传真、电子数据交换文件、电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式。合同双方当事人可补充注明所采用的书面形式。

1.49  国家：指中华人民共和国。

2.  合同文件及解释

下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应当能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：

- 履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、等修正文件）；

- 协议书；

- 中标通知书（适用于招标工程）；

- 乙方投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；

- 合同条款；

- 标准、规范及有关技术文件；

- 施工设计图纸；

- 招标文件（包括补充、修改、澄清的文件、招标图纸、答疑纪要、工程量清单及总说明等）；

- 合同条款约定的其他文件。

- 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

3.语言及适用的法律、标准与规范

3.1  本合同所使用的语言文字为中文（汉语）。

对于必须使用外文表达的专用术语等，应附有中文注释。合同当事人在合同中使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

3.2 本合同适用的法律为中华人民共和国的现行法律、行政法规、部门规章和合同工程所在地的地方性法规、地方政府规章、行政规范性文件。

3.3 本合同适用的标准与规范为国家、行业和广东省的标准与规范或规程，以及甲方在合同中要求使用的标准与规范。

3.4合同双方当事人在专用条款中约定适用的国家标准、规范名称；国家没有但行业有的，约定适用的行业标准、规范名称；国家和行业没有但广东省有的，约定适用的广东省地方标准、规范名称。

3.5 国内没有适用的标准、规范的，由甲方在招标文件中或在乙方投标报价前提出施工技术要求，乙方在自主报价时按照要求提出施工工艺，经甲方确认后执行。甲方要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本；有异议时，以中文译本为准。

4.甲方

4.1 甲方完成工作的约定

- 办理土地征用、拆迁、平整施工场地；完成施工所需水、电、通讯线路；开通施工现场与城乡公共道路间的通道；提供施工所需的图纸及有关资料；组织图纸会审和设计交底；协调处理施工周围场地系问题和邻近建筑物等保护工作。

（2）及时接收已完工程，并按照合同约定及时支付工程款及其他各种款项。

4.2 甲方代表

甲方委派         为驻工地代表，代表甲方监督检查工程质量、进度、验收、工程款项确认等相关管理事宜。

4.3 如甲方认为乙方提供的主要设备不能满足甲方需求，甲方有权要求乙方在招标文件的《主要设备推荐品牌表》中选择主要设备的品牌进行更换。

5. 乙方

5.1  乙方完成工作的约定

- 应按照合同约定完成下列工作，包括但不限于：

- 根据合同约定和监理工程师的指令实施、完成并保修合同工程；

- 根据合同约定和监理工程师的要求提交工程进度报告和进度计划；照合同约定和造价工程师的要求提交支付申请和工程款报告，包括绿色施工安全防护费、进度款、结算款和调整合同价款等；

- 负责施工场地安全保卫工作，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施等安全标志；

- 按照专用条款约定的数量和要求，向甲方提供施工场地办公和生活的房屋及设施，并在施工现场保留本合同、约定的标准与规范、变更资料等各一份，供监理工程师、造价工程师需要时使用；

- 遵守政府部门有关施工场地交通、环境保护、施工噪声、绿色施工安全防护等的管理规定，办理有关手续，并以书面形式通知甲方，费用按政府有关部门相关文件规定由甲乙双方各自承担；

- 在合同工程或其某单位工程已竣工未移交给甲方之前，负责已完工程的照管工作。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，还应负责该未竣工工程的照管工作，直至竣工后移交给甲方为止。照管期间发生损坏的，应予以修复并承担费用；甲方要求采取特殊保护措施的，由甲方承担相应费用；

- 做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；

- 遵守政府部门有关环境卫生的管理规定，保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场的清理工作，并承担因自身责任造成的损失和罚款；

- 工程完工后，应按照合同约定提交竣工验收申请报告和竣工结算文件。

- 乙方须积极配合甲方向国家、省、市、区等有关部门申请充电桩建设及运营补贴的相关工作。

5.2 遵守法律

乙方在履行合同期间应遵守法律，并保证甲方免于承担因乙方违反法律而引起的任何责任。遵守国家、省、市有关社会信用体系建设工作的法律、行政法规、 部门规章，严格执行信用承诺制度，违背信用承诺约定时，承担违约责任，并依法 承担相应法律责任。

5.3  乙方实施工作

乙方应按照合同约定和监理工程师指令实施、完成并保修合同工程。除专用条款另有约定外，乙方应提供为完成合同工程所需的劳务、材料、工程设备、施工设备和其他物品。如果乙方不按照合同约定或监理工程师依据合同发出的指令组织施工，且在监理工程师书面要求改正后的7天内仍未采取补救措施的，则甲方可自行或委托第三方进行补救，由此发生的费用和造成的损失由乙方承担。该笔款项经造价工程师核实后，由甲方从应支付或将支付给乙方的工程进度款或结算款中扣除。

5.4乙方实施施工组织设计和工作安排

乙方对所有现场作业和施工方法的完备性、稳定性和安全性负责，并应按照合同约定的工作内容和施工进度要求，向监理工程师提交合同工程拟采用的施工组织设计和工作安排的详细说明。如乙方对施工组织设计和工作安排作出重大修改，应事先征得监理工程师同意。

5.5乙方为甲方的人员提供配合

乙方应按照合同约定或监理工程师的指令，配合和协助下述人员在施工场地及其附近实施与合同工程有关的各项工作：

（1）甲方的工作人员；

（2）甲方的雇员；

（3）任何监督管理机构的执法人员。

5.6乙方避免施工损害他人利益

乙方在施工过程中，不得侵害甲方与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。乙方占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

5.7乙方未尽义务的责任

乙方未能正确完成本合同约定的全部义务，导致费用的增加和（或）延误的工期，由乙方承担；给甲方造成损失的，乙方应予赔偿。

5.8乙方代表

乙方委派         驻工地代表，代表乙方，遵守国家及省、市等部门的相关规定，组织完成乙方在该项目应完成的各项工作。

乙方如需更换乙方代表，应取得甲方的同意和遵守建设行政主管部门的规定，并至少提前7天以书面形式通知甲方，否则该项更换无效。

5.9 其他

（1）如乙方需要更换投标时响应的主要设备品牌，须向甲方提交包含更换依据等内容的说明材料，征得甲方正式同意后才能更换。

（2）乙方进场前须做好施工现场及周边环境的勘察工作，如出现影响施工的情况，乙方须无条件排除相关影响，乙方可要求甲方提供必要的协助。

6.监理人

甲方委托                  为该项目监理人。总监理工程师为         。总监理工程师代表为            。

监理人受甲方委托，在本项目中的权利和义务如下：

（1）参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（2）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（3）审查乙方提交的施工组织设计；

（4）检查乙方工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（5）检查乙方专职安全生产管理人员的配备情况；

（6）审查乙方提交的施工进度计划，核查乙方对施工进度计划的调整；

（7）查验乙方的施工测量放线成果；

（8）审查工程开工条件，以委托人同意，对条件具备的签发开工令；

（9）审查乙方报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（10）乙方提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（15）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求乙方整改并报委托人；

（16）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（17）审查乙方提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（18）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（19）审查乙方提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（20）审查乙方提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（21）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（22）审查乙方提交的竣工结算申请并报委托人；

（23）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

监理人如更换监理工程师代表，经甲方同意后至少提前7天以书面形式通知乙方。

7.开工、暂停施工和复工

本工程开工、暂停施工和复工均以监理工程师代表签发的开工、停工及复工令为准。

合同履行期间，非乙方原因造成工期延误的，经监理工程师和甲方代表确认同意后可顺延工期。

8. 进度计划和报告

乙方应在签订本合同后的31天内，向监理工程师提交一式两份施工组织设计和合同工程进度计划，向甲方提交一份施工组织设计和合同工程进度计划。经甲方批准后，监理工程师应在收到该设计和计划后的7天内予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。本项目另需提供设备供货及安装调试进度计划。

9.质量标准、目标

（1） 合同工程质量标准：供配电系统及其配套工程应达到国家验收合格标准及供电部门的验收标准

（2）充电桩设备标准和要求：符合招标文件中招标人第四章《用户需求》的要求；充电桩设备需提供符合要求的带有CMA或CNAS标识的型式试验报告，报告中充电桩设备、关键元器件的外观和型号需与到场设备一致。

（3） 绿色施工安全防护

合同当事人均应当遵守国家、省、市有关绿色施工安全防护（含施工扬尘污染防治、余泥渣土排放）的要求，乙方有权拒绝甲方及监理人强令乙方违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，乙方应及时报告监理人和甲方，甲方应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

乙方应及时执行监理工程师发出的绿色施工安全防护的工作指令。甲方应组织乙方和有关单位进行安全检查，授权监理工程师按合同约定的绿色施工安全防护内容监督、检查乙方实施绿色施工安全防护，按合同约定向乙方支付绿色施工安全防护费。

10.质量与安全责任

10.1 合同双方当事人应严格遵守国家、省有关工程质量和施工安全的法律法规、标准与规范等规定，认真履行合同约定的工程质量和施工安全的职责和义务。如发生质量、安全方面的问题、隐患，合同双方当事人应按照国家规定时限如实上报政府有关部门，配合政府有关部门的调查、处理，由此发生的费用和（或）延误的工期由责任方承担。因乙方原因造成工程质量未达到合同约定标准的，甲方有权要求乙方返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由乙方承担由此增加的费用和延误工期的责任。

10.2乙方应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工及设备安装调试过程中做好各项安全防护措施。因产品质量问题引起的安全事故由乙方承担。

乙方为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方和监理人提出安全防护措施，经甲方认可后实施。

因乙方安全责任导致第三方向甲方追索，甲方有权向乙方追偿因此支出的全部费用（包括但不限于为此支出的法院诉讼费、律师代表费、交通费等）。

10.3监理人按照法律规定和甲方授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。乙方应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。

11.治安管理：

合同双方当事人不仅应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安，而且应做好包括有关人员现场生活、居住场所在内的施工场地内的治安保卫工作。

12.乙方采购材料和工程设备

12.1本项目工程材料及工程设备全部由乙方采购。

12.2乙方供货要求：

- 乙方采购的本项目工程设备必需符合招标文件中招标人第四章《用户需求》的要求。

- 货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。具有国家有关部门批准生产或使用的有效文件或经有关部门检验检测通过证明，确保其提供的设备通过有关部门的项目验收。交货时，提供原产地证明和质量证明书以及主要零部件出厂所进行的出厂检验报告、专业检验检测机构出具带有CMA或CNAS标识的的型式试验报告，报告中充电桩设备、关键元器件的外观和型号需与到场设备一致。

- 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

- 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明（如有适用）。

- 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

- 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 乙方需负责无条件免费将充电桩接入市公交集团的充电桩运营管理平台，并对接广州市管理部门的管理平台（如羊城充平台），含平台的升级及调整。

- 充电桩设备的检验检测机构：国家电网公司自动化设备电磁兼容实验室

- 乙方应保障设备在运输及到场堆放过程中避免盗损，不得影响项目工期。

12.3  生产厂家和供应商：根据投标文件的规定，本项目充电桩设备采用充电桩设备为                      的产品。

13.隐蔽工程和中间验收

隐蔽工程或中间验收部位未经专业监理工程师验收合格，不得隐蔽或继续施工，否则该部分工程被视为不合格，由此所产生的返工费用由乙方承担。

14. 设备安装调试

乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

乙方必须做好供电系统的调试和安装，并全力协助甲方完成电改的相关工作。

15．工程变更

乙方收到甲方为实施合同工程所提供的施工设计图纸和文件，经检查认为存在变更内容，可向监理工程师提出变更书面建议；监理工程师在收到乙方书面建议后提出确认意见并报甲方审批；确认需要变更的，监理工程师应于收到乙方书面建议后14天内发出变更指令，乙方应按照合同约定实施变更工作。没有经甲方批准也没有监理工程师的工程变更指令，乙方应按照合同约定施工，无权对合同工程作出任何变更。工程量偏差不属于工程变更，该项工程量增减不需要任何指令。

16. 现场签证事件

乙方应甲方要求完成合同以外的零星项目、非乙方责任事件等工作的，甲方应通知监理工程师及时以书面形式向乙方发出工作指令，提供所需的相关资料；乙方在收到监理工程师书面通知后，应及时向甲方提出现场签证要求。甲方在收到乙方签证要求后7天内给予确认。乙方应在甲方确认现场签证报告后的48小时内，按照监理工程师发出的工作指令及时组织实施相关工作。否则，由此引起的损失和（或）延误的工期由乙方承担。

现场签证工作完成后的48小时内，合同双方当事人应确认由此引起调整的合同价款，并作为追加合同价款，与工程进度款同期支付。

17. 竣工验收

乙方实施、完成合同工程的全部工作内容，经自检评定并符合下列条件的，则认为合同工程已具备竣工验收条件。应按照国家或行业、省规定的工程竣工验收技术资料格式和要求，及时向甲方提交竣工验收申请报告和符合要求的完整竣工资料（一式三份）及关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。甲方收到乙方提交的竣工验收申请报告后，应及时通知监理工程师核查合同工程是否具备竣工验收条件。

经核查未具备竣工验收条件的，监理工程师应在收到竣工验收申请报告后的14天内通知乙方整改，整改完成后应再次提交竣工验收申请报告，直至监理工程师同意为止。

经核查已具备竣工验收条件的，监理工程师应在收到竣工验收申请报告后的14天内书面提请甲方组织合同工程验收。

甲方应在收到监理工程师书面提请后的28天内，根据合同约定的竣工验收标准和施工设计图纸等文件，组织参加验收各方完成合同工程验收，并在竣工验收后14天内予以确认或提出修改意见。竣工验收完成后，乙方应及时向甲方提交竣工验收记录。竣工验收合格的，甲方及参加验收各方应及时在竣工验收记录上签字，并由监理工程师会同参加验收各方形成合同工程竣工验收报告。

本项目供配电工程必通过供电部门的验收标准。如项目验收不合格，乙方必须按照甲方要求实施返工直至项目验收合格，由此增加的一切费用由乙承担。

合同工程竣工验收标准：供配电工程以供电部分验收标准为准。充电桩设备符合招标文件要求。

18.质量保修及产品服务

18.1 质量保修期：充电设备质量保证期为5年；高低压电气设备、变压器及其它配套设备质量保证期为2年。土建工程2年、防水5年。现有硬件条件下监控单元软件部分终身免费升级。

质量保证期内，除人为损坏或不当使用造成的设备故障或损毁外，乙方应免费进行设备维修保障。

质量保证期内的设备、工程质量出现问题或由于质量原因造成的任何损伤或损坏，乙方应及时给予免费维修或免费更换，由此引起的施工费、人工费、材料费等其它一切费用由乙方负责。

在质量保证期结束前，由乙方和甲方进行一次全面的项目检查，任何缺陷必须由乙方负责处理，在处理完成之后，乙方应将缺陷原因、处理内容、完成处理及恢复正常的时间和日期等报告给甲方。

18.2设备售后服务

- 本项目提供终身技术服务和维修维护，质量保证期之后的维护仅收取配件成本。

- 维修服务的响应时间：保证7*24小时售后服务。乙方应能够在6小时内解决故障，否则，乙方应更与该货物同一型号的备用货物。所有设备自验收合格之日起质量保证期内凡出现故障，需要更换配件不低于同品牌同配置的新设备；如需更换不同品牌的关键元器件，需先征得甲方同意，甲方同意后，乙方需向甲方提供相关书面说明材料。

- 在产品质量保证期满后，乙方保证继续为甲方提供维修服务，并按提供的优惠价格向甲方收取相关费用。在货物质量保证期满后，如果因产品的固有缺陷出现紧急故障和事故，乙方应在接到甲方通知后立即提供支持，并在24小内到达现场，迅速排除货物故障。

- 乙方配合甲方申请政府补贴，按相关政策要求提供资料。

- 质量保证期内，由于充电设备或其配套设施故障导致无法进行车辆充电，超过24小时无法修复的，乙方按1500元/枪/天标准补偿给甲方，直接在质量保证金中扣除相应的金额，质量保证金不足以支付，乙方须另行支付。

19.知识产权

乙方须保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出的侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的（如被第三方追索），乙方应赔偿甲方因此支出的全部费用（包括但不限于为此支出的法院诉讼费、律师代表费、交通费等）

20. 保险

乙方应按照下列规定办理保险，并支付保险费：

(1)工程开工前，为施工场地内自有人员（包括分包人在内）办理工伤保险、意外伤害保险；

(2)为施工场地内的自有施工设备、材料和工程设备等办理保险。

保险期从开工之日起至工程竣工验收合格之日止。

21. 工程担保

本合同签订后5个工作日内，乙方须以银行转账支票或汇款方式向甲方缴纳合同总价款的5%的履约保证金，或以银行保函形式向甲方开具合同总价款5%金额的银行保函。项目验收合格后15个工作日内，甲方无息退还履约保证金或解除银行保函。

22. 合同价款的约定与调整

22.1合同价款的方式：本项目合同为单价合同。

22.2本合同项目的工程承包价是由乙方以招标文件以及招标文件的图纸为依据，采用工程量清单计价方法，按照招标文件中工程量清单所开列的工作内容和估计工程量填报相应的综合单价后并累计合价，再加上措施项目费、其他项目费、规费和税金等计算的合同价。结算时发以监理人及甲方确认的工程竣工图、设备移交清单、现场签证等规定计量确认的实际工程量乘以中标的综合单价，再加上措施项目费、其他项目费、规费、税金以等计算的结算造价。

22.3在项目实施期间，招标文件工程量清单漏项的项目、设计变更的项目，经甲方审批确认后，按下列办法进行工程量及综合单价的计算：

（1）中标的工程量清单中已有相同项目的综合单价，则沿用该综合单价。

（2）中标的工程量清单中的项目与清单漏项的项目、设计变更的项目，两者只存在项目中材料费最高的材料的材质、型号、规格不同时，则新的综合单价只换算原清单项目综合单价中材料费最高的材料单价，其它不变。

（3）中标的工程量清单中没有相同项目的，则作为新增项目，采用定额计价办法，依据现行广东省计价依据、广东省相关定额和广州市补充定额，以及所有定额对应的计价办法进行计价，工程量按实际发生计算，其中的人工、材料、机械台班价格执行投标价；投标价中没有的人工、材料、机械台班价格按实际施工期间建设行政主管部门发布的价格信息规定执行，建设行政主管部门没有发布的某些内容、品种由甲方和乙方约定按市场价计算。若个别项目没有定额可套用，由甲方和乙方根据市场情况协商确定价格。

（4）中标的投标报价相对于招标文件工程量清单有漏项或未填报综合单价项目，此项目的费用视为包括在投标报价中。招标文件工程量清单中的项目在实际施工中没有做的项目，此项目的费用从合同价删减。

（5）措施项目费总价包干不做调整；

（6）其他项目费：除暂列金及暂估列的其他项目费总价包干。其他项目费中的暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程量变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证等费用，虽在投标时计入乙方的报价中，但不为乙方所有，在合同实施过程中，经甲方审批后方可使用。合同结算时，按合同约定和乙方实际完成的工作量结算，剩余仍归甲方所有。

23.支付事项

23.1.支付方式： 甲方按协议书所注明的乙方银行账户转账。乙方提交相同金额的增值税专用发票给甲方。

23.2预付款

预付款金额为合同总价（扣除暂列金额）的30％。在合同生效后，甲方应在收到乙方付款申请后10个工作日内支付合同金额（扣除暂列金额后）的30％作为预付款。

23.3进度款

（1）中期支付：支付金额为合同总价（扣除暂列金额）的30％。经监理工程师确认主要材料设备（主要货物包括：供电及充电桩设备、电缆等）到场并验收合格，货物符合本合同“12.2 乙方供货要求”的条款，甲方在收到乙方付款申请后10个工作日内支付给乙方。

（2）完工支付：支付金额为合同总价（扣除暂列金额）的20％。工程全部完工，所有设备完成通电安装调试完毕、试运行合格，经监理工程师代表及甲方代表确认后，甲方应在收到乙方付款申请后10个工作日内支付给乙方。

（3）竣工支付：支付金额为合同总价（扣除暂列金额）的5％。供配电系统工程经供电主管部门验收通电，工程经甲方组织的竣工验收合格后，甲方应在收到乙方付款申请后10个工作日内支付给乙方。

23.4结算款

正常使用6个月并完成结算手续后，甲方在收到乙方付款申请后10个工作日内支付工程款至本合同结算总价的97％。

23.5质量保证金

合同结算总价的3%为质量保证金。其中合同结算总价款的3%的设备正常使用2年后，甲方确认无质量问题并收到乙方付款申请后10个工作日内支付给乙方。

24. 竣工结算

24.1竣工结算的程序和时限：乙方应在工程竣工验收后60天内，向甲方提出竣工结算申请。

24.2竣工结算文件清单：

（1）工程结算书

（2）工程量计算书

（3）建设合同

（4）工程竣工图（含电子版和相关部门要求的专用软件版本）

（5）工程竣工资料（含电子版及相关部门要求的专用软件版本、单位工程开工申请报告、单位工程工程竣工验收报告）

（6）图纸会审记录

（7）设计变更单

（8）工程洽商记录

（10）监理工程师通知或甲方施工指令

（11）会议纪要

（12）现场签证单

（13）材料设备单价呈批审核单

（14）综合单价呈批审核单

（15）招标文件、答疑纪要

（16）投标文件（含经济标软件版）、中标通知书

（17）甲方供应材料收货验收签收单

（18）其他结算资料

（19）工期履行审核表

（20）移交资料签收表

（21）其它

24.3若乙方在工程竣工验收后一年内不能向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，则甲方将按已付工程款金额做为结算款，并有权追究乙方违约责任。乙方将会被列入甲方不诚信名单库，在以后投标中将被甲方拒绝。

25. 违约责任

（1）乙方所交的货物品牌、型号、质量不符合招标文件、合同规定标准的，或者因充电机原因造成与车辆不能很好匹配，无法正常使用的，甲方有权要求退货，乙方负责按甲方的标求及时更换符合招标文件各合同规定标准的货物，因此导致工期延误，按逾期未能完工处理，逾期的期限为一个月，超过一个月的，按无能力履约处理。

（2）乙方逾期未能完工的，向甲方缴纳合同总额的3‰/天违约金（违约金扣罚不超过一个月，逾期的期限为一个月，超过一个月的，按无能力履约处理），逾期未能完工的，甲方有权从应付未付的合同货款中扣除违约金。

（3）乙方无能力履约的，除合同履约保证金不予退还外，乙方还应支付合同总价20%的赔偿金，如果乙方未能按合同规定的时间完工的（不可抗力除外），甲方有权选择同意延长施工期还是不予延长施工期，甲方同意延长施工期的，乙方按延长时间承担违约责任；甲方不同意延长施工期限的，甲方有权解除本合同，本合同自甲方《解除合同通知书》到达乙方时解除。合同解除后，乙方可以搬走可移动的设备，已投入建设的不动产部分，乙方不得拆除、破坏、归甲方所有。

（4）若项目验收不合格或因充电站（本合同项内容）存在安全隐患被当地部门要求整改，影响甲方正常使用的，乙方须对此承担相应责任。因整改导致逾期完工的，按逾期完工承担违约责任；违约金不足以赔偿损失的，乙方还应赔偿由此造成的损失。

（5）如果乙方未能按照合同、标书约定的响应时间提供售后服务的，每逾期1天的，乙方应向甲方支付2000元的违约金，违约金最高罚期不超过15天，若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所有的损失。

（6）甲方无正当理由拒收货物或不接收已完合格工程，甲方向乙方偿付本合同总价的5%的违约金。甲方无故不按期支付工程款，则按当期应付款项支付乙方利息（息率按同期中国人民银行执行利率）。

（7）如因乙方产品质量，产品（含关键元器件）外观、型号与CMA/CNAS型式试验报告不符等乙方产品的原因导致甲方申领充电桩补贴失败的，乙方须向甲方赔偿当期补贴对应金额的损失。如乙方拒绝赔偿，甲方有权拒绝支付合同剩余费用。

26.争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向工程所在地人民法院提起诉讼。

27.不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

28.其它

- 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

- 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

- 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

29、合同生效

合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。

合同壹式 陆 份，具有同等法律效力。甲乙双方各执 叁 份。

# 合同附件：

# 中标单位投入主要设备品牌表

| 序号 | 设备名称 | 所用品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电桩 |  |  |
| 2 | 电缆 |  |  |

# 反商业贿赂协议

甲方（采购方）：                     （以下简称“甲方”）

法定代表人：

乙方（供货方）：                      （以下简称“乙方”）

法定代表人：

项目名称：

项目金额：

为规范甲乙双方及其工作人员在双方业务合作中的行为，共同制止商业贿赂行为，共同促进双方业务健康有序发展，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等有关规定及甲方内部合规管理、廉洁管理等制度，经甲乙双方友好协商，达成如下反商业贿赂协议，以资双方信守履行：

一、相关定义

（一）本协议中的工作人员是指经办双方业务，或参与双方业务，或对经办、参与双方业务有影响力的工作人员。

（二）本协议中的关联方是指对双方存在直接或间接控制关系或重大影响关系的企业单位或个人。甲方或乙方以关联方名义变相违反本协议，视同甲方或乙方违反本协议。

（三）本协议中的特定关系人是指双方工作人员的近亲属以及其他共同利益关系人。甲方工作人员或乙方工作人员以特定关系人名义变相违反本协议，视同甲方或乙方违反本协议。

二、甲方权利义务

（一）认真贯彻执行国家法律法规和党纪党规，严格遵守廉洁从业各项规定。

（二）不得向乙方及其工作人员、关联方、特定关系人索贿；不收受乙方及其工作人员、关联方、特定关系人的礼金、有价证券、支付凭证、各类产品及礼品等；不通过乙方及其工作人员、关联方、特定关系人报销各种费用；不向乙方及其工作人员、关联方、特定关系人索要、摊派任何形式的赞助、捐赠。

（三）如甲方及其工作人员、关联方、特定关系人向乙方明示或暗示索贿、要求提供财物或利益等，甲方接到举报应及时处理，保障乙方合法权益。

三、乙方权利义务

（一）坚持依法合规经营和诚实守信原则，如实向甲方提供业务所需全部资料。

（二）不向甲方及其工作人员、关联方、特定关系人行贿；不向甲方及其工作人员、关联方、特定关系人赠送礼金、有价证券、支付凭证、各类产品及礼品等；不为甲方及其工作人员、关联方、特定关系人报销各种费用；不为甲方及其工作人员、关联方、特定关系人提供任何形式的赞助、捐赠。

（三）不向甲方及其工作人员、关联方、特定关系人出借或赠予房屋等固定资产、交通工具、通讯设备等；不向甲方及其工作人员、关联方、特定关系人提供违反国家有关规定的宴请；不向甲方工作人员及其特定关系人提供娱乐、旅游、度假等活动。

（四）不为甲方工作人员及其特定关系人代为理财或允许其参与乙方内部投资入股；不为甲方工作人员及其特定关系人在购买和装修住房、婚丧嫁娶、关联方或特定关系人工作安排以及出国（境）等方面提供财物和便利。

（五）不与甲方工作人员、关联方、特定关系人发生任何非业务合作需要的借款、投资、集资等资金往来。

（六）不接受甲方及其工作人员、关联方、特定关系人推销、介绍各种商品并使其从中牟利；不接受甲方及其工作人员、关联方、特定关系人参与或承揽乙方生产、投资、工程等经营活动和个人有偿中介服务；不与甲方及其工作人员、关联方、特定关系人合伙或经商办企业；不接受甲方及其工作人员、关联方介绍特定关系人从事乙方经济活动；不接受甲方及其工作人员、关联方、特定关系人违规干预、插手乙方工程建设、招投标及其他经济活动。

（七）不向甲方及其工作人员、关联方、特定关系人打探与双方业务合作无关且不能公开的业务信息；不向甲方提出超出其业务职责的业务请求；不向甲方工作人员透露与双方业务合作无关商业秘密、内部信息。

（八）不干预甲方及其工作人员依法依规履职，积极配合开展业务监督检查工作；不接受甲方及其工作人员提出的不合理要求；不与甲方及其工作人员发生超越正常业务关系的交往行为。

（九）不私下邀请甲方工作人员在乙方及其关联方挂名兼职，不以任何方式向甲方工作人员支付个人报酬；不在甲方工作人员离职或退休后向其赠予财物；不接受甲方工作人员离职或退休后违规到乙方及其关联方任职。

（十）不接受甲方工作人员介绍特定关系人在乙方或其关联方任职；严格遵守国家、行业等有关业务和人员回避制度。

（十一）不得作出其他违反相关法律、法规、规章制度的行为。

四、违约责任

（一）甲方或其工作人员如有违反上述承诺内容的行为，乙方应当向甲方监督渠道或外部监督渠道进行投诉或举报。甲方对乙方的投诉或举报情况予以保密，并按规定将核实、处理情况向乙方进行反馈。

（二）甲方指定以下联系方式接受乙方情况反映、投诉举报：

电话：020-87746466 ，联系部门：纪检工作职能部门

（三）如发现乙方存在违反本协议的不正当竞争、商业贿赂行为，经甲方纪检工作职能部门或上级纪检监察部门、公安司法机关确认属实的，视为乙方严重违约，甲方有权单方解除双方业务合作合同及本协议，并且乙方应当按以下标准向甲方支付专项廉洁违约金：

1.项目金额100万元以下的合同，按项目金额5%计算违约金，最低不低于3万元；

2.项目金额超过100万元，不足1000万的合同，按项目金额3%计算违约金，最低不低于5万元；

3.项目金额1000万元以上的合同，按项目金额2%计算违约金，最低不低于30万元。

双方确认项目金额按照本协议签订时对合作业务期内全部业务发生的预计数额计算，并且，如本协议解除导致业务合作合同解除，视为乙方严重违约解除业务合作合同，该合同相关违约条款仍需执行。

（四）如乙方存在违反本协议的不正当竞争、商业贿赂行为的，甲方有权将其列入黑名单，三年内不得参加广州市公用公交站场管理服务有限公司的采购活动，并有权向上级有关部门报送乙方违规信息。

（五）如乙方发现甲方及工作人员存在索要财物等违规行为，并向甲方投诉举报，因甲方怠于处理，导致乙方业务遭受损失，甲方应负责赔偿。

（六）任何一方工作人员涉嫌违纪违法的，双方均有义务向对方单位、纪检监察机关、司法机关举报。

五、其他约定

（一）本协议由甲乙双方共同监督执行，甲乙双方分别负责其所辖工作人员的监督、教育、管理，及按本协议承诺内容执行本协议。

（二）甲乙双方可通过召开座谈会、进行互访等形式，定期或不定期通报有关情况，甲方监督部门可采取抽查方式，定期或不定期对乙方进行走访了解，乙方应积极配合，客观如实反映情况，促进本协议的落实。

（三）非经甲乙双方协商同意并签署书面修改意见，任何一方不得对本协议进行单方面修改和变更。本协议未尽事宜将由双方另行商定并通过签署书面补充协议的方式解决。

（四）对于在本协议执行过程中产生的争议，甲乙双方将通过友好协商方式解决。协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼解决。

（五）本协议适用于甲乙双方存量和新增的各类业务合同项下的全部业务，系前述业务合同不可分割的组成部分，与前述业务合同具有同等法律效力。

（六）本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，双方签字盖章后生效，共同遵守执行。

（七）本协议有效期自双方签字盖章之日起，至甲乙双方全部业务合作结束之日止。

甲方（盖章）：                  乙方（盖章）：

代表签字：                      代表签字：

签约日期：                      签约日期：

# 廉 政 合 同

发 包 人:（全称）  广州市公用公交站场管理服务有限公司

承 包 人:（全称）

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1 双方权利和义务

1.1 严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2 严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3 合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分《通用条款》第87 条规定处理。

2 发包人义务

2.1 发包人及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用。

2.2 发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

2.3 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

2.4 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。

2.5 发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6 发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3 承包人义务

3.1 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的任何费用。

3.3 承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4 承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

3.5 承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4 违约责任

4.1 发包人及其工作人员违反本合同第1 条和第2 条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成损失的，应予赔偿。

4.2 承包人及其工作人员违反本合同第1 条和第3 条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包人1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；

5 双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6 合同法律效力

本合同作为                          的附属合同，与采购合同具有同等的法律效力。

7 合同生效

本合同自签署之日起生效，至合同双方当事人履行完施工合同全部义务后自行失效，并随施工合同的终止而终止。

8 合同份数

本合同一式  陆  份，合同双方当事人各执  叁  份。有上级部门的，合同双方当事人应各送交其上级部门一份。

发包人：（公章）                       承包人：（公章）

发包人代表：（签字）                   承包人代表：（签字）

联系电话：                             联系电话：

上级部门：（公章）                     上级部门：（公章）

年     月     日                       年     月     日

# 第四章  用户需求

一、承包方式及工程建设标准

1、承包方式：本工程实行综合单价包干。按照工程量清单/图纸（如有）内容，采取包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包验收、包保修、包组织项目整体竣工验收通过（含资料汇总、整理、供电局申报等）并取得相关供电部门认可的验收合格证明文件的承包方式。

2、工程建设标准：依据本需求书及工程量清单的要求，本招标项目的材料、设备、施工须达到下列现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求，确保工程质量，工程质量要求达到合格质量标准。

二、项目相关服务内容

1、建设范围：具体工程内容及数量详见工程量清单和施工图纸等资料。

2、总体要求：

- 投标人必须对项目情况进行了解，并保证能协调工作场地及现场工作情况，以保证项目顺利进行。

- 项目实施期间所有材料转运费、保管费用由中标人自行负责。

- 中标人不得在合同期内私下将本项目转包，一经发现，招标人有权追究其相关法律责任。

- 中标人必须提交进场施工人员名单及身份证复印件给招标人备案，且必须在招标人所属有关部门办理出入证。

- 施工人员必须严格遵守一切规章制度，自觉接受检查，无证人员一律不得进入施工现场，施工人员未经招标人同意不得在招标人办公场所内留宿。施工人员未经批准不得进入其他区域。

- 中标人必须遵守招标人施工现场和人员管理的规定，安全生产，文明施工。

- 中标人在项目实施过程中，如遇到需与外部相关的单位协调的问题时，应自行解决，招标人只负责协助。

- 中标人必须注意作业安全，做好安全文明施工工作，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由中标人负责。

3、质量和安全文明施工标准：

3.1工程质量标准：一次验收合格。施工期间若工程质量不合格，中标人须按采购人要求停工和返工，返工费用由中标人负责，工期不予顺延。

3.2安全文明施工标准：杜绝一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。

4、资料与归档

4.1本项目竣工验收后15天内提供工程结算书及相关资料统一送采购人审核，确认后办理结算手续。

4.2中标人向采购人提交竣工验收报告时，应当向采购人出具质量保修书；质量保修书应明确采购人工程的保修范围、保修期限和保修责任等。

5、施工要求与施工管理

5.1在签订合同后，采购人根据实际需要，每次向中标人发出工程内容的通知，中标人在收到通知后，应立即进行确认。

5.2中标人必须严格按照已经确认的施工方案组织施工，并接受采购人或其委托的监理单位对工程质量、工期、安全、文明施工、环保及工地纪律的监督和管理。

5.3中标人在工程施工期间，须严格遵守政府职能部门的各项规章制度，由于管理不善，导致政府职能部门的罚款和停工整改，由其发生的费用与损失由中标人自行承担，且采购人保留暂缓支付工程款的权利，以确保文明施工有效实行。

5.4中标人在工程施工期间，必须配备专职安全员，建立健全安全制度。

5.5中标人在施工期间，必须建立施工安全用电制度，确保施工用电设备的完好无损，并设置漏电保护装置。

5.6本项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及广东省行业的工程建设标准、规范的要求。

5.7投标人在投标文件中必须承诺自行解决工人宿舍用地、食堂与生活设施等场地问题。

5.8施工用水、用电由采购人指定驳接点，由中标人自行布线管、加表计量，并向采购人交付水、电费。

5.9建筑垃圾必须及时清运干净，施工过程中应采取必要的有效措施减少对厂内进出人员的生活、工作造成的影响，并确保各方人员的安全，施工区域内由于中标人的责任造成的一切人员的伤亡，均由中标人承担由此产生的一切赔偿等后果。

5.10施工队伍必须接受现场管理单位的监督、管理和指导，无条件遵守采购人的各项规定。

5.11施工所用的机械工具由施工队伍自备及自费运到施工工地，进场后进行必要的性能安全检查，完工后从工地自费搬出运走，施工所用的材料及机械工具由采购人提供适当的场所存放并由施工队伍自行保管，不得随便存放，以免造成不必要的丢失、损坏。

5.12中标人在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、防爆和施工安全以及文明施工，深夜施工、环卫、治安与城管等规定，应建立规章制度和防护、防范措施，并承担由于自身措施不力造成事故责任和发生的费用。

5.13中标人所提供的资料必须属实，如发现虚假资料，采购人有权单方面终止合同，项目将另行处理，由此而造成的经济损失由中标人负责赔偿.

6、投标人或所投设备的生产厂家须没有处于被相关电力主管部门实施市场禁入的处罚期内。

7、主要设备材料表：

详见《工程量清单》

三、技术要求

1、材料及设备供应要求：

1.1本工程所承包范围内所需的材料、成品、未成品的采购、运输、保管、质量等责任均由中标人承担，采购人不提供任何材料。

1.2采购供应的材料，其名称、品种、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及要求，并能满足技术规范书的要求。

1.3所有材料都必须有材料质检部门出具的合格证明，经采购人同意方可使用，并保证产品的有效性。

1.4由于投标人提供的伪劣、假冒等所有不合格材料而导致的损失、事故及一切后果，均由投标人负责并赔偿采购人所有损失，并负责免费更换所有已施工的不合格材料。

1.5若投标人使用的标准在本投标技术要求的规定外，投标人应明确说明用于替代的标准或使用规范并提供所使用的标准，该标准必须是国际公认的同等或更高级的标准，如投标人所使用的标准低于上述标准，采购人将有权不予接受。投标人必须将明显的差异在差异一览表中详细说明。

1.6投标时必须提供主要材料的明细（包括厂家、规格、品质等级等）。若投标人在投标时未提供相关信息，则有可能严重影响其技术商务打分。工程实施时，如发生货不对板，采购人有权拒用，造成损失由中标人承担。

1.7采购人保留对本工程使用之主要材料品质确认审查的权利及保留另行委托专业队伍对本工程进行独立检测的权利。

1.8投标范围之内工程所用之设备，由中标人提供。

2、其他说明：

2.1投标人中标后，不许转包，不许擅自分包。不许随意更换投标文件中所报的项目经理，如确须更换，则事前须征得甲方同意，如有违反，一经发现取消中标资格，并赔偿由此造成的一切损失(包含质量安全事故、拖延工期、增加投资等损失)。在施工过程中，造成损失的，按实际发生额赔偿。

2.2在工程进行中，中标人要注意保护场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门，并由损坏单位承担损失和修复费用。

2.3中标人在整个施工期间都应遵守采购人的规章制度。

2.4采购人协助中标人办理施工报建等有关手续，采购人提供有关资料。

2.5投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

3、 拆除、安装、调试：

3.1现场安装和试验由中标方严格安装实施方案负责完成, 必要时请设备制造厂家派相应技术人员指导安装，在安装过程中，如发现有质量问题及时解决。

3.2中标人应严格安装相关的技术要求及规范进行。

3.3中标方应协助采购人按标准检查安装质量, 处理调试投运过程中出现的问题。当发生设备质量问题，应及时采取措施解决。

四、工程及设备保修期

4.1充电设备质量保证期为5年；高低压电气设备、变压器及其它配套设备质量保证期为2年。土建工程2年、防水5年。现有硬件条件下监控单元软件部分终身免费升级。质量保证期内，除人为损坏或不当使用造成的设备故障或损毁外，乙方应免费进行设备维修保障。

五、技术规范书

本技术规范书是“百顺北路（岭南新世界）公交站场充电桩建设项目（第二次）”招标文件的重要组成部分，所规定的技术要求为基本要求及技术指标。

投标人对本项目进行投标时。采购人认为投标人已完全理解本项目的技术要求并完全满足本技术要求书的所有要求。

投标人所供设备必须符合广州供电主管部门及其他政府部门的相关要求，在由广州供电主管部门及其他政府部门进行工程验收时，若因设备本身存在的问题影响验收，投标人必须无条件整改直至符合要求，一切损失及相关的费用由投标人承担。

投标人所提供本项目的主要设备及其重要配套设备必须具有良好的稳定性和配套性，能够确保采购人正常用电需求和供电设备的正常稳定运作要求。

考虑电力监控功能，各进出线回路应具备电能计量和通讯功能。

★其中，主要设备的特征描述详见下表：

| 序号 | 设备名称 | 特征描述 | 备注（设备明细） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流一体式充电桩 | 1.名称:一体式充电桩 2.规格:180KW/120KW 3.每桩配2支250A枪线（10米/支） 4.基础槽钢制作、安装、除锈防腐 5.每桩另配两个备用模块 |  |
| 2 | 直流分体式充电桩 | 1.名称:分体式充电桩（含分桩） 2.规格:240KW 3.分桩每桩配1支250A枪线（10米/支） 4.基础槽钢制作、安装、除锈防腐 5.每桩另配两个备用模块 |  |

1.规范及标准

所有设备、安装、材料和工艺须符合下列及以上各项所注明的规则及标准（如下述内容中不为最新版本，应按最新版本采用）。除非图纸和本技术要求有特别要求：

GB3906-《3.6 kV～40.5 kV交流金属封闭开关设备和控制设备》

DL403-《10~35kV户内高压真空断路器订货技术条件》

DL404-《户内交流高压开关柜订货技术条件》

SD318-《高压开关柜闭锁装置技术条件》

GB11022-《高压开关设备通用技术条件》

GB7354-《局部放电测量》

GB3309-高压开关设备常温下机械试验》

GB50150-《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

GB/T11022-《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

GB1984-《交流高压断路器》

GB3804-《3~63kV交流高压负荷开关》

GB16926-《交流高压负荷开关-熔断器组合电器》

GB311-《高压输变电设备的绝缘配合》

GB1207-《电压互感器》

GB1208-《电流互感器》

GB1985-《交流高压隔离开关和接地开关》

GB50062-《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》

GB/T15145-《微机线路保护装置通用技术条件》

GB6162-《静态继电器及保护装置的电气干扰试验》

DL/T687-《微机型防止电气误操作装置通用技术条件》

DL476-《电力系统实时数据通信应用层协议》

DL/T630-《交流采样远动终端技术条件》

DL/T634-《基本远动任务配套标准》

GB4208-《外壳防护等级》

GB/T 6593-《电子测量仪器质量检测规则》

GB2423-《电工电子产品基本环境试验规程》

GB/T 13729-《远动终端通用技术条件》

GB/T17626.1~12-《电磁兼容试验和测量技术》

DL/T 667-《继电保护设备信息接口配套标准》

DL/T 621-《交流电气装置的接地》

SDJ9-《电测量及电能计量装置设计技术规程》

GB/T14048.1-93《低压开关设备和控制设备总则》

GB7251-《低压成套开关设备和控制设备》

JB/T9661-《低压抽出式成套开关设备》

GB14048.3-《低压开关设备和控制设备 低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》

GB3983.1-89《低电压并联电容器》

IEC112－1979《固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指数的测定方法》

GB7949-87《绝缘导体和裸导体的颜色标志》

GB1497《低压电器基本标准》

JB1284《低压断路器》

JB4012《低压开关隔离器、开关、隔离开关及熔断器组合电器》

JB2455《低压接触器》

BJ4013.1《控制电路电器和开关元件一般要求》

JB4011.1《低压熔断器一般要求》

GB/T4025《指标灯和按钮的颜色》

GB/T4942.2《低压电气外壳防护等级》

GB9466《低压成套开关设备基本测试方法》

GB/T 4942.2-《低压电器外壳防护等级》

DL/T 597-《低压无功补偿控制器订货技术条件》

DL/T 842-《低压并联电容器装置使用技术条件》

GB/T 14549-《电能质量：公用电网谐波》

DL 500-《电压监测仪订货技术条件》

GB 12747-《自愈式低压并联电容器》

JB/T 9663-《低压无功功率自动补偿控制器》

JB/T 7113-《低压并联电容器装置》

JB/T 8456-《低压直流成套开关设备和控制设备》

ZBK45017-《电力系统用直流屏通用技术条件》

ZBK46004-《蓄电池充电浮充电用晶闸管整流器》

DK/459-《充电、浮充电装置技术标准》

DL/T637-《阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件》

GB3859.1-《半导体变流器基本要求的规定》

GB10292-《通信用半导体整流设备》

2、金属铠装移开式中置开关柜（KYN）

2.1 设备名称：金属封闭铠装中置式开关柜（KYN）

2.2 主要技术参数

2.2.1 额定电压：12kV。

2.2.2 额定频率：50Hz。

2.2.3 工频耐压（50Hz 1min）：相间及相地：42kV；隔离断口：48kV。

2.2.4 雷电冲击耐压（1.2/50 μs，peak）：相间及相地：75kV；隔离断口：85kV

2.2.5 额定主母线电流：1250A。

2.2.6 额定短时耐受电流：31.5kA（4秒，有效值）。

2.2.7 额定峰值耐受电流：80kA。

2.2.8 热稳定电流：31.5kA，4S。

2.2.9 防护等级：外壳IP4X ；手车门打开时为IP2X。

2.2.10 外型尺寸：满足设计图纸的安装位置要求。

2.3 金属封闭铠装中置式手车开关柜柜体结构型式与功能

2.3.1柜体结构

2.3.1.1柜体外壳及各功能单元的隔板均采用优质敷铝锌钢板，钢板厚度应不小于2.0mm。柜体框架采用螺栓连接。

2.3.1.2 开关柜用隔板分隔成母线室、手车室、电缆室、仪表室和压力释放通道，各室外壳独立接地。

2.3.1.3 柜门和柜体其他部位应进行表面静电喷涂处理。

2.3.1.4 绝缘子的泄漏爬距大于240mm，挡板距带电部分的空气间隙应大于30mm。

2.3.1.5 维护方式：柜前操作，柜后维修。

2.3.1.6 进出线方式：下进下出。

2.3.2手车室

2.3.2.1 手车采用冷轧钢板经加工后焊接而成。

2.3.2.2 手车应设有“工作”和“试验”位置，各位置设定位机构。

2.3.2.3 手车的传动机构应保证手车推拉时灵活轻便。同类手车应有良好的互换性。

2.3.2.4 手车在抽出或试验时，应有隔离挡板隔离一次静触头，进入工作位置时自动打开。

2.3.3母线室

2.3.3.1 应有足够的空间通过满足设计要求的母线。

2.3.3.2 主母线用支撑绝缘子固定在开关柜体上，并柜连接时相互之间采用穿墙套管。

2.3.3.3开关柜的母线设计应考虑以后的发展、方便与原母线联接。

2.3.4电缆室

2.3.4.1 室内可安装电流互感器、接地开关、避雷器以及电缆，其底部设有可拆卸的不锈钢板，板上设电缆孔并提供电缆孔封堵部件。

2.3.4.2一次电缆头接线耳中心孔至柜底距离应大于550mm。

2.3.5 仪表室

2.3.5.1 室内可安装各类继电保护元件、仪表、信号指示、操作开关等元件。

2.3.5.2 室内侧板上留有小母线穿越孔，以方便施工。

2.3.6 泄压装置

在母线室、手车室、电缆室上方均设有压力释放装置，当故障产生电弧时，该装置可将电弧引起的高压气体通过释放通道排出柜外，以免危及人身安全和防止事故扩大。

2.3.7 防止误操作联锁装置

2.3.7.1 全部开关柜均应满足“五防”标准。

2.3.7.2 开关柜在手车式断路器开断位置时，要具有带自动锁扣的金属防护板，可同时自动隔离电缆侧和母排侧。

2.4 柜内的主要元器件、零部件

2.4.1母排系统：

高压开关柜间母线室相互隔离，全部母线采用绝缘套管覆盖，母线搭接处镀锡并以绝缘罩覆盖。母排要出厂前预先钻孔，便于连接。

2.4.1.1 母排材质：刚性、硬拉高导电的电解铜，符合IEC431标准。

2.4.1.2 母排额定电流：按招标文件要求。

2.4.1.3接地母排：提供满足系统要求的接地母排，

2.4.2 柜内辅助导线

2.4.2.1 控制电缆和测量电缆均应为B类以上阻燃铜芯电缆。4芯以上的控制电缆应留有10％～20％的备用芯线，芯数多的电缆取低值，但最少备用芯数不小于2芯。

2.4.2.2 所有电缆应为铜导线、PVC绝缘和PVC护层。

2.4.2.3 控制电缆应为铜导线、PVC绝缘、PVC护层，要求适用于全部控制、保护、指示、仪器和报警，这些回路的电缆所承受实际负载应小于电缆额定容量的35％，截面积不能小于1.5mm²；电流互感器二次回路的电缆截面积不能小于2.5mm²；通讯电缆应是双绞PVC绝缘、PVC护层的屏蔽电缆。

2.4.2.3对于计费计量回路电流回路的电缆截面积不能小于4mm²，电压回路的电缆截面积不能小于2.5mm²。

2.4.2.4 所有电缆应有足够的长度，以便万一原来的端接头断掉时，能重新进行连接。

2.4.3 接地开关

2.4.3.1设有接地开关或专用接地导体的高压柜，其接地开关和专用接地导体的动、热稳定电流，应为铭牌额定短路开断电流的100％。

2.4.3.2接地开关在开关柜前操作，接地开关应为快速接地开关.

2.4.3.3 接地开关应具有机械联锁性能，以防止误操作。接地开关提供至少一对常开和一对常闭触点。

2.4.4 氧化锌避雷器，其最大持续运行电压应大于最高运行线电压。

2.4.5 仪表、互感器及其他辅助元件

2.4.5.1 仪表应采用抗震型的，符合中国国家计量法规。应按招标图纸要求配置相关仪表。测量仪表准确级比互感器大一级，应采用数字表。计量表计及精确级应满足当地供电部门的要求。

2.4.5.2 电流互感器应按IEC185标准选用, 精度等级至少达到：

测量回路   15VA，0.5级

保护回路   10VA，10P10级

计量回路   0.2S级        并满足当地供电部门要求

2.4.5.3 电压互感器应按IEC186标准选用。要求可以在母排不断电的情况下调换熔丝。

测量回路 0.5级，

保护回路 3P级

计量回路 0.2级           并满足当地供电部门要求

额定二次输出：30～50VA

电压互感器的额定电压因数要符合1.2倍Un长期运行和1.9倍Un运行8小时。

2.4.5.4 柜内低压室盘面上设下列显示和控制装置：功能单元控制开关、就地/遥控选择开关、故障复归按钮、试验端子、三相式带电显示器、断路器通断的指示灯、断路器储能指示灯。

2.4.5.5端子排：预留25%的备用端子。

4.5.5.6 照明小灯：柜内低压室、电缆室应装照明小灯，供观察、检修用，并接好电源线和在门内或门外设开关。

2.4.5.7 防止凝露措施: 开关柜内设电加热装置，能根据环境条件自动投入/切除。

2.5真空断路器

2.5.1 断路器型式：手车式真空断路器，关键部件真空泡采用国优品牌。

2.5.2 额定电压：12kV。

2.5.3 绝缘水平(相间、相对地、断路器断口间)：

冲击耐压           峰值    75kV

工频耐压           有效值  42kV，1min

2.5.4 额定电流：进线及母联开关为1250A，出线开关为630A。

2.5.5额定开断电流：进线及母联开关为31.5kA。

2.5.6 额定关合电流：进线及母联开关为80kA，出线开关为63kA。

2.5.7 热稳定电流：进线及母联开关为31.5kA，4S。

2.5.8 动稳定电流：进线及母联开关为80kA，出线开关为63kA。

2.5.9 固有分闸时间：≤45ms.

2.5.10全开断时间：≤60ms。

2.5.11固有合闸时间：≤70ms。

★2.5.12机械寿命≥10000次，投标时要求提供相关测试报告。

2.5.13 合闸三相不同期性：≤2ms。

2.5.14 分闸三相不同期性：≤2ms。

2.5.15 额定操作循环： O-0.3s-CO-180s-CO（无重合闸）。

2.5.16周围空气温度：上限+55℃，下限-25℃。

2.5.17 配带的显示器和控制器：断路器开断及闭合状态的机械显示和电气灯光指示、电动机储能状态的机械显示和电气灯光指示、手动弹簧释放装置、手操弹簧储能装置、采用面板上操作按钮进行储能电动机储能、面板上装有紧急跳闸按钮、手动合闸手柄供维修时慢速闭合断路器时用。

2.5.18辅助接点的容量：5A/DC	110V。

2.5.19辅助触点：不少于6对常开和6对常闭辅助触头，及不少于1对故障跳闸闭合辅助触头。

2.6 断路器操作机构

2.6.1型式:弹簧储能型，手动及电动合闸。

2.6.2操作机构额定电压： DC 220V。

2.6.3操作机构储能时间：≤ 15 秒。

2.6.4操作机构消耗功率：≤ 150 VA/W。

2.6.5脱扣形式：分励脱扣。

2.6.6分合闸线圈的操作电压必须符合国家标准。

2.7综合继电保护装置

2.7.1综合保护测控装置基本要求

2.7.1.1应采用微机综合保护测控单元，并采用多CPU结构方式，以实现保护、监视、控制、测量、通信等功能。

2.7.1.2应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性要求。

2.7.1.3采用数字型微机继电保护装置,与电力监控系统后台计算机通讯网络的接口方式为数字通讯方式，实现测量、远程控制、保护动作信号的数据交换，并可实现保护定值切换。通讯规约应采用国际标准规约，并向用户完全开放。

2.7.1.4输入输出均采用隔离措施，实现高抗干扰性。

2.7.1.5装置应具有可靠的硬件闭锁功能，以保证任何情况下不误动作，只有在保护区内发生故障，保护装置启动时才允许开放跳闸回路。

2.7.1.6应具有自复位电路，因干扰而造成“死机”应能通过自复位电路恢复正常工作。在进行抗高频干扰实验时，不允许自复位电路工作。

2.7.1.7配置电池设备，在外部电源故障或失电时，微机保护装置的设定参数及状态数据、实时时钟信号及其它主要动作信号不应丢失，并能在外部电源恢复时，恢复其正常功能，重新正确显示并输出。

2.7.1.8应具有当地/远方和运行/实验操作转换功能。控制输出应采用继电器方式。乙方应提供保护装置的出口跳闸接点及信号接点数量，出口跳闸接点容量应满足跳闸回路的要求。

2.7.1.9模拟量采样通道11个，7个电流通道采样通道，4个电压采样通道。

2.7.1.10有9路独立保护输出节点。

2.7.1.11有12路开往量。

2.7.1.12带有防跳硬件检测电路。

2.7.1.13硬件和软件双重防跳出功能。

2.7.1.14主要保护的采样速率应不少于128点/周波。

2.7.1.15各种微机保护装置的输入信息的分辨率小于等于1ms。

2.7.2 综合继电保护装置安装在开关柜内。

2.7.3综合继电保护装置具有中文显示和操作界面。

2.7.4 保护要求：

2.7.4.1进线、馈线断路器：三段以上定时限过流保护（可整定成电流速断保护）、零序过流保护、失压保护。

2.7.4.2母联联络断路器：三段以上定时限过流保护（可整定成电流速断保护，带电流、电压闭锁）、备用自投功能（进线和联络断路器可自动切换）。

2.8 直流电源屏

2.8.1 主要技术参数及性能：直流电源屏应采用微机型高频开关直流电源柜，电源柜应采用模块化高频开关充模块，模块式结构，采用N+1热备方式。并能在线更换带电插拔。直流电源屏由交流双电源切换单元 、智能高频开关充电模块、蓄电池组、DC/DC转换器、直流母线自动(手动)调压装置、馈电单元、绝缘故障监测装置、智能监控单元等组成。直流电源屏采用双充电机双组电池。

2.8.2主要技术参数：

2.8.2.1交流输入电压范围：三相380V ±20%

2.8.2.2额定频率：50Hz

2.8.2.3系统接地方式：TN-S

2.8.2.4输出电压范围：190V～250V DC连续可调

2.8.2.5电池容量： 每组20Ah

2.8.2.6额定输出电流：5A

2.8.2.7输出稳压精度：≤±0.5%

2.8.2.8输出稳流精度：≤±0.5%

2.8.2.9电压纹波系数：≤±0.1%

2.8.2.10输出过压保护：当输出电压超过输出过压保护定值时，DC报警并且切断充电机输出回路。具体输出过压保护定值在设计联络时确定。

2.8.2.11输出欠压保护：当输出电压低于输出欠压保护定值时，DC报警并且切断充电机输出回路。具体输出欠压保护定值在设计联络时确定。

2.8.2.12输入过压保护：当输入电压超过输入过压保护定值时，AC报警并且充电模块关机，电源正常后自动恢复。

2.8.2.13输入欠压保护：当输入电压小于输入欠压保护定值时，AC报警并且充电模块关机，电源正常后自动恢复。

2.8.2.14综合效率：≥90%

2.8.2.15均流不平衡度：≤±5%

2.8.2.16可靠性指标： MTBF≥10000小时

2.8.2.17绝缘电阻：≥10MΩ

2.8.2.18工频耐压：≥2000V/1min

2.8.2.19噪声：＜50dB(厂家提供噪声指标时，应注明测试条件)

2.8.2.20雷能力：通流量＞40kA

2.8.3 结构型式及柜内元器件

2.8.3.1直流电源屏柜体正面采用玻璃门，所有设备均装于柜内安装板上，监控装置及仪表安装于易于观测的位置。

2.8.3.2直流屏均应采用优质钢材，并进行严格的表面处理，采取合适的防腐蚀措施，制成的面板和盘架应有足够的机械强度，保证元件安装后及操作时无摇晃，盘面板及盘架无变形等。

2.8.3.3盘内元器件安装及走线要求整齐可靠。布置合理，电器间绝缘应符合相关规定。盘体结构应通风良好。

2.8.3.3引进引出盘外的导线必须经过端子排，大电流端子、一般端子、弱电端子之间应间隔。端子排的设计应保证运行、检修、调试方便，并应适当考虑与设备位置对应。端子排导电部分为铜质，大小应与所接电缆相配套。盘内应预留一定数量的端子。

2.8.3.4直流设备的电气间隙、爬电距离、间隔距离、外接导线端子的接线和安装，均应满足相关国标规定。

2.8.3.5盘面布置应简洁、美观。盘面的正面采用全开门方式，各馈电开关的位置信号应与开关对应，便于维护人员的操作。

2.8.3.6导线、导线颜色、指示灯、按钮、行线槽、涂漆，均应符合国家或行业现行的有关标准的规定。其中导线应选用铜线，直流母线选用铜母线。截面选择必须满足系统容量的要求。在投标文件中应注明选用导线的规格。

2.8.3.7同类元器件的接插件应具有通用性和互换性，应接触可靠、插拔方便。接插件的接触电阻、插拔力、允许电流及寿命，均应符合国家及有关行业现行标准的规定。

2.8.3.8外壳防护等级：IP3X

2.8.3.9柜体尺寸（宽×深×高）：800×600×2000(mm),允许有小范围不同。

2.9全绝缘环网柜

2.9.1 开关柜的设计与结构

2.9.1.1全绝缘环网柜要求在工厂内装配的，经过型式试验的免维护中压开关柜。采用三相金属封闭及六氟化硫绝缘。

2.9.1.2开关柜的核心部件开关柜气室材质为304不锈钢，且采用激光焊接，内含断路器及三位置负荷开关等高压部件，气室采用不锈钢制成。

2.9.1.3气体绝缘开关柜应符合GB / IEC / VDE标准中对“密封压力系统”的要求。为方便安装，各单元回路之间通过柜体侧面的母线连接器扩展连接。

2.9.1.4在开关柜安装和扩展时，无需进行气体操作。

2.9.1.5断路器和三位置负荷开关的操作机构位于气室外部，随时可以巡视。操作机构在寿命周期内是免维护的，断路器机械寿命≥10000次，负荷开关机械寿命≥2000次。

2.9.1.6电流和电压互感器均位于气室外部。电缆从开关柜前部连接。三相并排位于同一水平面上，安装高度适合工人操作。

2.9.2开关柜气室：气室的额定充气压力为在20°C时绝对压力1500hPa。为避免不同海拔高度和不同环境温度带来的影响。可选装气体压力指示器的电气辅助接点用于遥信。

2.9.3真空断路器：至少包含以下配置：

2.9.3.1手动合闸/储能弹簧操作跳闸操作机构，或者可以选配：弹簧储能分合闸机构/马达驱动的弹簧操作机构

2.9.3.2跳闸线圈为并联脱扣形式，或者可以选配：小能耗的电流互感器驱动跳闸线圈

2.9.3.3辅助触点含2NO + 2NC + 2转换接点，或者可以选配：7NO + 4NC + 2转换接点

2.9.3.4操作次数计数器

2.9.3.5带信号接点的弹簧已储能指示（仅适用于弹簧储能操作机构）

2.9.3.6机械合闸（不适用于手动弹簧操作合闸的断路器）和分闸按钮

2.9.4三位置负荷开关：

2.9.4.1本柜所用的负荷开关为多功能开关，可满足负荷开关和快速接地开关（可关合额定短路电流）的用途。

2.9.4.2在环网电缆柜中，三位置“合闸－分闸－接地”开关配置了弹簧操作机构，而在变压器柜中 – 与高压HRC熔丝配合 – 三位置开关配置了弹簧储能操作机构。

2.9.4.3负荷开关和接地开关之间有机械联锁。高压HRC熔丝室和电缆连接室仅在相关的三位置负荷开关处于“接地”位置时方可打开。

2.9.5电缆连接：电缆连接室的门仅当本回路接地后，方能从开关柜的前部打开。电缆连接的套管设计符合EN 50 181标准关于外锥式连接的规定。

2.9.6馈线柜的电流互感器：穿心式电流互感器为三相组合结构,可安装在气箱外部的电缆连接套管上, 用于辅助测量或保护功能。或可在每相电缆安装电缆式电流互感器，用于辅助测量或保护功能。

2.9.7 计量柜的电流互感器和电压互感器（空气绝缘）：根据具体计量柜的设计，计量柜中的互感器可以采用环氧树脂绝缘式互感器。

2.9.8 母线：母线安装在金属封闭外壳内的SF6 气室外部。母线由圆铜制成，并用硅橡胶绝缘。柜与柜的母线通过定位销确定位置，柜子间通过螺栓固定，便于现场扩展，而且无需气体工作。

2.9.9 柜体设计：开关柜由镀锌钢板制成，前面板由喷塑成浅色（近似浅灰色）。对于电缆连接，柜内配有可以调节高度和深度的电缆支架。

2.9.10 高压HRV熔断器：变压器柜内的高压HRC熔丝筒布置在气室外面。只有在相应的三位置开关在“接地”位置，才能进行操作。更换熔断器无须使用任何工具。

2.9.11 容性电压检测系统：本开关柜可以配有一套容性电压检测系统。通过开关柜前面板提供的插座，指示器可以显示电缆连接处的带电情况。对于环网馈线柜、断路器柜、母联柜，电压检测系统是标准配置。

2.9.12 低压室（可选）：低压室（可选高度：200、400、600或900mm）安装在操作机构的上部。操作机构和低压室的电气连接通过10针的插拔式连接器来实现。控制回路和信号回路分开连接到端子排上。对于环网馈线柜、变压器柜和计量柜，低压室是可选的。

2.9.13 出厂试验：每个运输单元都应在出厂前进行出厂试验。合格的产品应随机附有证明产品质量合格文件，方可出厂。出厂试验项目包括：结构检查、主回路工频耐压试验、主回路电阻测量、开关柜气室密封性试验、机械操作试验、接线检查。

2.10运输、储存，安装及运行维护

2.10.1开关柜的包装应安装相关规定执行。

2.10.2开关柜应直立运输，在运输及装卸过程中不允许倒置与倾斜，应防止危及产品安全的撞击、颠簸等现象发生。必须严格按照吊装运输规范操作，采取保护人身及器材安全的措施。

2.10.3开关柜应储存在干燥、通风良好及无腐蚀性及危险气体的室内。开关柜应直立存放，不能拆除或损坏包装，不能堆叠。长期存放时要定期检查，并更换失效的干燥剂。

2.10.4开关柜交货时，应提供给用户下列文件：开关柜安装手册、开关柜操作手册（可选）、合格证、出厂试验报告。产品装箱单

2.10.5备品及专用工具：制造厂提供合同规定的备品，配件，专用工具以及上述备品、配件与专用工具之清单。

3、低压开关柜(GCK/GCL)

3.1 主要技术要求

3.1.1低压开关柜规格及主要技术参数：

3.1.1.1额定电压：AC380V

3.1.1.2额定绝缘电压：AC660V

3.1.1.3额定频率：50Hz

3.1.1.4母线系统采用三相五线制

3.1.1.5水平母线（主母线）：额定电流≥2000A，（以设计图为准）

3.1.1.6垂直母线（支母线）：按出线开关电流大小配置

3.1.1.7辅助回路电压：AC220V

3.1.1.8电气间隙：≥8mm，爬电距离：≥12.5mm。

3.1.1.9设备内电器元件的电器间隙和爬电距离应符合各自相关标准中规定的距离，而且在正常使用条件下也应保持此距离。

3.1.1.10功能单元处于分离位置时，它的主电路插接件裸露带电部件与垂直母线或静触头的隔离距离应不小于20mm。即使在机械操作试验后也应保持此距离。

3.1.1.11温升：按IEC947-1的有关规定。

3.1.1.12防护等级：符合IEC529，外壳IP30~IP40。

3.1.1.13外型尺寸：制造商定型产品，满足设计图纸的安装位置要求。

3.1.2低压开关柜的技术参数除应满足应遵循的主要标准外，还应满足以下要求:

3.1.2.1额定电压：0.38kV

3.1.2.2额定电流: 1000A～6300A

3.1.2.3额定短路开断电流: 50kA~100kA

3.1.2.4额定短时耐受电流: 50kA~100kA

3.1.2.5额定峰值耐受电流: 105kA~220kA

★3.1.2.6无功电容补偿柜主回路额定短时耐受电流: Icw=30kA

3.1.2.7无功电容补偿柜主母额定线峰值耐受电流: 73.5kA

3.1.2.8工频耐压：2500V/5s

3.1.2.9要求低压柜内安装的电流互感器的准确度级别均为0.5 级或以上。

3.2 开关柜结构及性能：

3.2.1开关柜全部柜架及内层隔板应采用高质量敷铝锌钢板，钢板厚度不小于2mm。

3.2.2开关柜四周门板、侧板采用优质钢板组成并作静电喷涂。

3.2.3开关柜体在装配后应有足够的机械强度，以保证元件安装后及操作时无摇晃、不变形；所有框架零件均应免维护。

3.2.4防护等级最小要求IP30，排风口应有拦网，以防昆虫入内；

3.2.5低压开关柜柜内零部件尺寸、隔室尺寸，均实行模数化。

3.2.6母线室应能方便地装设母线。

3.2.7成套设备应取得3C认证并提供相应证书。

3.2.8开关柜的进出线方式详见设计图。

3.2.9开关柜的外形尺寸允许在图纸的基础上有小许变化,但每列柜总长度不能超过图纸原长度。

3.2.10抽出式组件要求插入抽出灵活，并且接触良好，符合防爆要求。

3.2.11抽屉功能单元应与开关的操作机构进行机械连锁，防止带负荷进行抽出操作。

3.2.12低压配电装置的连线均应有明显的相别标记。

3.2.13抽屉型低压开关柜主母线为铜排，相线、N 线与地线(PE 线)的关系见下表2。低压开关柜的防护等级为IP3X、全部主母线及引下排和一次连接排加套热缩绝缘套管；相序、相色应符合国家有关标准。

表2　抽屉型低压开关柜主母排线

系统结线方式	相线（A、B、C）	N 线	PE线

TN-S系统	相线	等于相线	等于 1/2 相线

3.2.14每个进线柜在断路器前安装低压避雷器。

3.2.15出线柜加装出线电缆支架，开关露操作手柄，且有对应全部开关编号；主开关露全部面板，加边框；出线柜底板出线孔应考虑解决涡流问题。各种信号灯、指示灯必须采用新型节能灯（不含氖灯）。如：半导体或液晶发光管。

3.2.16配备就地操作按钮，预留远方控制端子，并带远方、就地控制转换开关；带操作次数计数器；就地控制时，所有框架断路器均带预储能，远方控制时，要求直接合闸，自保持。

3.2.17二次回路用微型断路器作主开关，指示、取样电源部分在主开关负载侧取。每个进线柜二次室各带1 只空气开关。

3.2.18所配用的电能计量装置应满足DL/T 448《电能计量装置技术管理规程》的规定。电能计量应采用多功能电子表并有专用的电流互感器，精度为0.2S 级。

3.2.19计量室除配备图纸要求的表计外，预留配网自动化装置终端的采样接口；采样接口暂时短接。配电柜所有仪表的接线端子应采取绝缘保护措施。

3.2.20柜体要求：柜体外壳应使用2mm 的敷铝锌钢板，其柜内、外表面颜色及柜体的尺寸应按设计图纸的要求。

3.2.21通道要求：所有二次电缆通道必须与一次线路隔离，严禁控制电缆与一次线路混放；配电柜二次室之间要求有二次电缆通道（通道截面积不小于5×5cm2）；配电柜的二次室与配网自动化终端设备之间要求有二次电缆通道，通道须位于二次室顶部，接口截面积不小于20×6cm2；配电柜的二次室与电缆室之间要求有二次电缆通道（通道截面积不小于4×4cm2）。

3.2.22元件、母排安装位置及绝缘一定要保证操作人员安全。低压配电装置的连线均应有明显的相别标记。

3.2.23自动化要求: 进线柜断路器要求可以实现就地/远方电动操控。就地/远方开关要求提供一对常开、一对常闭接点；接点引线至二次室端子排。遥控回路中间继电器容量应满足自动化的要求。隔离开关加装辅助接点，并引到端子室。

3.3 低压开关设备的主要技术要求：为保证供电稳定性，要求低压柜内关键元器件采用国优品牌，详细技术要求如下：

3.3.1低压智能框架断路器

3.3.1.1额定绝缘电压：800V

3.3.1.2额定电压：0.4kV

3.3.1.3额定冲击耐受电压：8kV

3.3.1.4壳架等级额定电流：1000A；2000A；3200A；4000A；6300A

3.3.1.5频率：50Hz

3.3.1.6断路器额定电流：630A～6300A

3.3.1.7安装方式：抽屉式

3.3.1.8极数：三极或四极

3.3.1.9分励、合闸线圈、弹簧储能电动机：AC220V

3.3.1.10带液晶显示功能的智能控制器

3.3.1.11额定运行短路分断能力大于等于50kA

3.3.1.12额定短时(1s)耐受电流大于等于50kA

3.3.1.13脱扣器：智能可调电子式脱扣器

3.3.1.14框架式断路器控制单元功能包括：可调整长延时保护(调整范围：0.4~1In)、可调整瞬时脱扣保护、可调整短延时保护(调整范围：1.25~12In)，在短延时保护和瞬时保护要求具有可关断功能以适用区域选择性联锁。

3.3.1.15断路器应为模块化结构设计、方便断路器功能的扩充而无需改变断路器结构和低压开关柜结构。

3.3.1.16为提高备品备件利用率, 降低备品备件库存,力求提高框架式断路器的附件(辅助开关,分励线圈，失压线圈等)全系列通用性。

3.3.1.17具有故障诊断功能。

3.3.2 低压智能塑壳断路器：

3.3.2.1额定绝缘电压：660V

3.3.2.2额定电压：0.38kV

3.3.2.3额定冲击耐压：8kV

3.3.2.4壳架等级额定电流：63A、100A、225（250）A、400A、630A

3.3.2.5频率：50Hz

3.3.2.6断路器额定电流：63A、100A、225（250）A、400A、630A

3.3.2.7安装方式：固定式，抽屉式；插入式

3.3.2.8极数：三极或四极

3.3.2.9额定运行短路分断能力：35kA

3.3.2.10脱扣器：全系列采用电磁式脱扣器，

3.3.2.11为满足用电设备的可能变化，断路器应可以现场更换。

3.3.3自动切换开关 (ATS)：自动切换开关 ATS应采用一体式PC级，励磁线圏驱动，开关本体装置能实现双电源的手动、自动切换，同时具备机械、电气的双重互锁功能，确保操作的安全可靠，防止误动作。触头机械切换时间不大于100ms，整体切换时间不大于200ms。在监测到常用电源出现偏差时，能自动将负载从常用电源转换至备用电源，如果常用电源恢复正常时，则自动将负载返回到常用电源，确保安全可靠的转换电源。

3.3.3.1自动切换开关须符合并按GB14048.11 、 IEC60947-6-1之规定进行定型试验和符合下列要求。

额定絶缘电压     600V 交流

额定电流         如图规定

ATSE 级          PC 级

使用类别         AC-33iA

3.3.3.2可以由手柄的手动操作取代电磁线圏驱动；

3.3.3.3安全可靠地断开，有明显的断开点；

3.3.3.4 ATS控制器部分

3.3.3.4.1控制器与开关本体为同一厂家研发及生产。

3.3.3.4.2所有系统参数及可选控制功能均可通过面板进行现场设置及更改，同时具备LCD液晶显示器，能够实时显示两路电源状态和各项电压值以及触头所处位置。

3.3.3.4.3具有开关切换延时设定功能和同相位切换侦测功能。

3.3.3.4.4预留通讯接口（RS485/RS232），可实现遥信、遥测功能，协议采用Modbus 等标准、开放、可软件解码的协议。

3.3.3.5依据中国建筑电气设计规范 JGJ16-2008 转换时，中线与相线机械动，同时转换。

3.3.3.6 ATS 额定短路容量必须能承受规范规定的短路电流的冲击试验。自动转换主开关的额定电流须大于或等于图纸所规定值。

3.3.3.7 ATS开关为3相4极、中性线重叠转换型，即在非转换期间为4极开关，在转换过程中两路电源中性线重叠，先接后离。

3.3.3.8内部元器件应符合其本身的制造标准，同时还应通过3C认证（进入国家强制性产品认证目录者）或CQC认证。3C认证、CQC认证和颁发生产许可证的元器件均应具有相应标志。中标人在选用时必须严格审查每一种元器件的检测报告和相应的认证证书的有效性。检测报告和认证证书应留底备查（随机）。

3.3.3.9所有元器件均应按照其制造厂的说明进行安装；并且其安装与接线不应因相互影响而使功能受到损害。

3.3.3.10投标人在投标书中所填报的拟用于本项目的主要元器件品牌和系列在合同实施过程中不得变更。

3.3.3.11交货时，若业主发现有选用不合格元器件的情况，中标人必须无条件予以更换。

3.3.4. 接触器

接触器技术性能及参数

| 额定电流（A） | 见施工图 |
| --- | --- |
| 额定工作电压（V） | 500 |
| 额定绝缘水平（AC V） | 690 |
| 极数 | 1、2、3、4P |
| 额定工作频率（HZ） | 50 |
| 电气寿命（万次） | 100 |
| 报警触点等 | 可配置 |

接触器及热继电器要求均应满足国家标准。

3.4 智能测量仪表

★3.4.1具有三相三线制和三相四线制自动切换功能，且有功电能和无功电能脉冲输出，电能精度误差±0.01（投标时需提供相关检测、检验报告）。

3.4.2测量数据要求：电压±0.1，电流±0.003，频率±0.02，功能因素±0.002。

3.4.3继电器输出：继电器输出可编程遥控/报警输出，可编程报警电量，开关输入、模拟输入或者遥控方式。

3.4.4遥测开关：遥测开关输入量，无源干结点输入，可编程关联报警输出。

3.4.5应提供开放性接口及RS485通讯协议，符合国际标准的通信规约MODBUS-RTU。

4、母线

4.1规范及标准：母线槽制造、试验和验收除了应满足本技术规格书的要求外，还应符合但不限于如下标准：

4.1.1国标GB7251.1《低压成套开关设备和控制设备第一部分：型式试验或部分型式试验成套设备》

4.1.2国标GB7251.2《低压成套开关设备和控制设备第二部分：对母线干线系统（母线槽）的特殊要求》

4.1.3机械部行业标准JB/T9662–1999《密集绝缘干线系统（密集绝缘母线）》

4.1.4国际电工委员会标准IEC-439（等同与GB7251）

4.1.5国际工程机械协会NEMABU1.1《母线槽安装、维护标准》

4.1.6 ISO9002、ISO9000或ISO14000质量体系的标准

4.2型式试验要求：投标产品应提供国家权威机构出具有效的型式试验报告，产品通过的型式试验项目如下：机械负载试验、温升试验、短路强度试验、保护电路连续性试验、额定峰值耐受电流试验、额定短时耐受电流试验、防护等级耐受试验、介电强度试验、绝缘强度试验或冲击电压耐受试验、验证电阻和电抗、验证电气间隙和爬电距离

4.3母线槽工作环境条件：

4.3.1环境温度：-5 C至+50 C

4.3.2相对湿度：日平均值不超过95%，月平均值不超过90 %（25 C），相对湿度应符合GB7251.1-1997及GB7251.2-1997标准

4.3.3海拔高度：小于1000米

4.3.4额定工作电压：交流400V及以下

4.3.5额定频率：50Hz

4.3.6额定电流：500A~5000A

4.4母线槽的技术要求：全封闭式配电母线槽应设计合理，品质及性能必须优质、稳定和可靠。具有阻抗低、散热好、电压降低、阻燃、防火阻隔、防溅水、耐机械冲击、防暴的性能，并应有国内或国外成功运行的实例证明。

4.5母线槽主要材质的要求：

4.5.1导体为高导电率的铜板，铜的纯度必须≥99.95%，铜板表面要求全长镀锡或镀锡，接头处必须镀银。

4.5.2绝缘材料应达到B级或以上的绝缘等级，能耐受120 C或以上高温。保证在高温场合的长绝缘寿命与可靠性。

4.5.3密集型母线槽的防护等级：变压器出线不低于IP40，低压柜出线为IP40或以上。

4.5.4采用运行三相五线电气制式的母线，ＡＢＣＮ四芯均为铜芯，并且等截面；PE线用用铜排单独接地或经母线槽外壳接地，PE线容量需要满足≥50%相线容量。

4.5.5外壳侧面应采用优质镀锌无缝钢板或优质铝合金，加强抗外力冲击能力，抗拉伸强度不低于230MPa，并具有低的磁滞涡流损耗特性。

4.5.6母线槽外壳应完全密封以免机械损伤和灰尘进入。

4.5.7外壳需经过良好的防腐蚀处理。

4.5.8电磁兼容性应符合EN50081的要求。

4.6母线槽结构的要求：

4.6.1母线槽采用密集型“三明治结构” 。

4.6.2除插接口处，其它部分母线排之间没有缝隙。

4.6.3母线槽内的连续空间应采用隔板封闭，防止火灾发生时浓烟及气体通过母线槽散播。母线槽穿墙和地板时，不会形成“烟囱效应”的燃烧途径。母线槽绝缘材料应通过阻燃测试。

4.6.4母线槽的连接性能应可靠，保证具有尽量小的接触电阻；母线槽的连接操作应当满足快速连接的要求，应使用单螺栓进行连接，并且应有力矩控制措施。

4.6.5全封闭式母线槽应具有优良的封闭性能，能够耐受较恶劣的环境污染。在产品寿命期内，母线槽内部应当保持清洁，无灰尘等积聚物，母线槽外部严禁使用遮雨棚等类似雨伞的附件来增加母线槽的防护等级。

4.7产品的性能要求：

4.7.1整体接地系统，杜绝可能情况下人身伤害事故发生的可能。

4.7.2母线槽应选择具有50%容量的整个外壳或PE排作接地导体。应保证足够的安全性，要为接地故障提供可靠的接地路徑，为地线短路提供最短的路徑。当发生高容量的接地故障，可有效地接地和保护整个系统。

4.7.3高导电效率，电阻消耗小，阻抗及电压降不得超过技术参数表所列数值。

4.7.4高性能的短路防护，整个系统应能承受15~75kA持续时间1秒的短路电流。

4.7.5动稳定性和耐压：母线槽的过短路电流能力应满足设计要求；所有母线部件，如直线段、弯头、法兰等都应满足3500V耐压要求。

4.7.6温升：母线槽内各点的温升应当均匀，任何导电体包括连接头的温升应当不超过70℃。

4.8环境保护要求：

4.8.1主要绝缘材料在火灾时不能放出有毒气体。

4.8.2主要技术参数

| 序号 | 内容 | 单位 | 规格及参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 载流量 | A | 500A～5000A |  |
| 2 | 额定绝缘电压 | V | 660 |  |
| 3 | 绝缘电阻 |  | 1M | 线对线 |
| 4 | 绝缘测试电压 | V | 3500V | 所有出厂产品作3500V耐压测试 |
| 5 | 短路额定电流t=1s | KA | ≥15~100 |  |
| 6 | 额定负荷状态下汇流排温升 | ℃ | ≤55 | - |
| 7 | 额定负荷状态下外壳温升 | ℃ | ≤50 | - |
| 8 | 汇流排与变压器、发电机控制柜的连接方式 | - | 软连接 | - |
| 9 | 汇流排与开关柜的连接方式 | - | 盘接头，必要时采用转接箱连接 | - |
| 10 | 主要绝缘材料 | - | 国内优质材料 |  |

4.9插接箱的技术要求

4.9.1插接口设计：母线在插接口部位的导体本体应直接与插接箱的插接爪进行电气连接，以保证接触的可靠性和安全性能，不可通过母线导体上附加的端子或突起进行连接；

4.9.2插接箱连锁保护：

4.9.2.1所有母线插接箱均应配备内部安全连锁。

4.9.2.2在通电情况下，防止插接箱门被打开；

4.9.2.3在插接箱未可靠固定在母线上时，插接箱不能合闸。

4.9.3插接箱内部设计：

4.9.3.1插接箱内应采用业主推荐品牌断路器，并且在国内拥有大量大型公共建筑成功使用经验、具备强大售后服务能力的熟知著名品牌的产品，250A及以下用热磁脱扣器，400A及以上采用电子脱扣器，分断能力不小于35KA。

4.9.3.2断路器进线端子与插接爪的电气预连接应采用铜条，不可采用电。

4.9.4插接箱防触电保护：内部带电部位必须配有透明防护隔板，以避免人身触电的危险。

4.9.5插接箱操作：

4.9.5.1插接箱应易于安装、拆卸，要求详细说明。

4.9.5.2相、地线的连接要保证可靠，接线爪应当带有弹簧片，详细说明插接箱与母线插接口确保可靠连接的措施。

4.9.5.3所有母线插口处必须带有安全罩盖。

4.9.5.4插接箱与母线地线之间连接要确保最先接触而最后断开，地线爪与母线的地线必须可靠接触。

4.9.6母线槽与变压器及开关柜的接口：母线槽与变压器及开关柜的接口由母线槽卖方负责解决，卖方应根据低压柜的接口要求及现场情况，设置软接头或转接箱。

4.9.7使用寿命：密集型母线槽应为30年免维护。

4.9.8安装金具：母线槽卖方应配套提供安装金具，安装间距暂按2m考虑。

4.9.9供货范围：设备统计表中提供的供货范围是按施工图统计的结果，与实际情况可能会有一定的出入，采购合同应以实际发生的规格数量为准。投标人应配齐母线槽的所有配件，包括：直线段、弯头、始端、始端箱、插接箱、连接铜排（与配电柜连接头）、软连接（与变压器连接头）、支架等，并列出材料清单报价。

4.9.10出厂试验：产品出厂应经过100%的高压绝缘试验(DC 3500V)及国家有关标准规定的试验并提供完整的出厂试验报告，买方可到现场考察及监督产品的生产流程。

5、变压器

5.1技术规程和标准：投标人提供的设备和配套件要符合以下标准但不局限于以下标准：

GB l094		   《电力变压器》

GB 4208		   《外壳防护等级》

GB/T 5273	   《变压器、高压电器和套管接线端子》

GB/T 7328       《变压器和电抗器的声级测定》

GB 191	       《包装贮运标志》

GB/T 4109	   《交流电压高于1000V的套管通用技术条件》

GB 311.1	       《高压输变电设备的绝缘配合》

GB/T 17211      《干式电力变压器负载导则》

GB/T 17468      《电力变压器选用导则》

GB/T 10228	   《干式电力变压器技术参数及要求》

GB 50150        《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

JB/T 501         《电力变压器试验导则》

JB/T 7631        《变压器用电阻温度计》

DL/T 596        《电力设备预防性试验》

IEC60076-11     《干式电力变压器》

IEC60076-12	  《干式电力变压器负载导则》

5.2技术要求

5.2.1变压器高压线圈采用铜箔绕制，绕组在真空下采用进口优质环氧树脂（F级）带填料真空浇注而成，采用卧式浇注工艺，使浇注均匀并有利于气泡的放出；高压线圈层间绝缘为国内优质缘膜，一层导体用至少两层绝缘膜绝缘，高压线圈内外层均增加高强度玻璃纤维网加强，从而保证线圈不会因温度的变化而出现绝缘开裂现象；线圈的预热温度要与浇注时的设定温度相近，防止浇注时产生应力差；绕注完成后要求取样进行树脂混合料的燃烧试验及凝胶试验，通过燃烧试验来保证树脂，固化剂及填料的配比正确，通过凝胶试验来保证树脂，固化剂的质量及固化程序的正确。电场强度均匀且远低于放电强度，保证局部放电量不超过10PC。

5.2.2低压线圈采用铜箔和绝缘材料绕制而成，低压线圈应设置1~3层散热气道，散热气道应采用玻璃纤维棒,端部树脂浇注或端封固化而成，出线排采用进口热缩带绑扎。

5.2.3变压器绝缘等级应为F级，并保证变压器具有更大的温升裕度，运行更安全可靠且具有更强的过载能力，并且变压器绝缘老化缓慢，寿命长，正常运行寿命应大于30年。

5.2.4变压器防潮能力强，产品阻燃性能好，绝缘材料具有自动熄火的特性，遇到火源时不产生有害气体。变压器应能够随时投入运行，停止运行后一段时间可不经干燥而直接投入，并允许在正常环境温度下，承受80%的突加负载。

5.2.5变压器铁芯材料应选用优质高导磁率的冷轧晶粒取向硅钢片不低于30Q120等级，纵向多步进叠片工艺，应保证硅钢片剪切毛刺小（<0.02mm）、叠片的接缝小而均匀,采用不叠上铁轭技术,减小对硅钢片漆膜破坏,铁心心柱采用钢带绑扎及穿心螺杆紧固,保证绑扎强度,以降低振动及噪声,变压器的铁芯和金属件应有防腐保护层，变压器铁心和金属件均应可靠接地，接地螺栓为不锈钢材质，并有明显的接地标志。

5.2.6变压器带温控及温显装置，温度传感器采用3只PT100检测温度，温度传感器置于每相低压线圈中。温度控制装置具有显示变压器三相线圈的运行温度、高温报警及超温跳闸信号输出、按温度自动开停风机的功能，同时具有传感器和风机故障报警功能。具备标准通讯接口RS485等，并提供国际标准的变配电MODBUS配电通信协议。

5.2.7变压器应具有较强的结构强度，从而保证具有较强的抗振动能力和抗短路能力，保证能够耐受8级地震而不损坏。

5.2.8冷却方式：带风机强迫空气冷却。风机采用低噪音幅流风机或轴流风机，并且通风方式可由温控器自动控制或通过手动切换。变压器在风机开启情况下可过载40%长期运行而不影响其使用寿命。

5.2.9高压接线端子直接从高压线圈上引出，不经过高压绝缘子连接，接线端子与分接调压片端子要有足够爬电距离，满足GB311标准要求。

5.2.10变压器优质冷轧钢板保护外壳（如果有），防护等级为IP20，罩壳表面采用钢板静电喷涂工艺，结构强度高、防腐防锈性能好，颜色与配电柜尽量一致。罩壳采用落地安装，安装地面为水平地面，罩壳内部应有高压电缆固定支架。

5.2.11变压器金属夹件采用钢板激光切割，表面光滑，并涂有进口防腐漆，至少为三层，保证干膜厚度在100μm及以上。

5.2.12出厂试验(例行试验)包括：外观检查、绕组直流电阻测量、绝缘电阻测量、变压比和电压矢量关系测定、工频耐压试验、空载试验(包括空载损耗与空载电流)、负载试验(包括负载损耗与阻抗电压)、感应耐压试验、局部放电量测量。

6.直流充电机

6.1 基本要求

6.1.1﹒所需充电桩为直流充电机。充电机具备自由识别车辆（公交车）VIN码功能，具备计量、数据统计存储与采集传输等功能，可接入采购人的充电运营管理平台，符合有关汽车充电设备的国家和行业标准。

6.1.2﹒电能计量：充电机配有电能表，可对每次充电的电量进行计量。后台管理：充电机可自动将数据信息上传至后台管理系统。

6.1.3﹒适用车型：适合现有纯电动城市公交（满足新国标标准的充电接口）或电动乘用车（满足新国标标准的充电接口）。

6.1.4﹒充电设施建设必须符合国家标准相关规定和技术要求，建站要求、地点具体详见《货物需求一览表》。

6.1.5.所采购安装的充电设施必须能接入采购人的充电运营管理平台。

6.2、技术要求

6.2.1 应遵循的主要标准

凡是不注日期的引用技术文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GBT 20234.1-2015 电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求；

GBT 20234.2-2015 电动汽车传导充电用连接装置 第2部分：交流充电接口；

GBT 20234.3-2015 电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口；

GBT 27930-2015 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议；

GB/T 18487.1-2015 电动车辆传导充电系统一般要求；

GB/T 18487.2-2017 电动车辆传导充电系统电动车辆与交流／直流电源的连接要求；

GB 6833.2 电子测量仪器电磁兼容性试验规范磁场敏感度试验；

GB 6833.3 电子测量仪器电磁兼容性试验规范静电放敏感度试验；

GB 683.4 电子测量仪器电磁兼容性试验规范电源瞬态敏感度试验；

GB 633.5 电子测量仪器电磁兼容性试验规范辐射敏感度试验；

GB 833.6 电子测量仪器电磁兼容性试验规范传导敏感度试验；

GB6587.1 电子测量仪器环境试验总纲；

G 6587.2 电子测量仪器温度试验；

GB 6587.3 电子测量仪器湿度试验；

GB 6587.4 电子测量仪器振动试验；

GB 6587.5 电子测量仪器冲击试验；

GB/T 17618  信息技术设备抗扰度限值和测量方法；

GB/T 17626.2-2018  电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验；

GB/T 17626.3-2016  电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验；

GB/T 17626.4-2018  电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验；

GB/T 17626.5-2008  电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验；

NB/T 33001-2018    电动汽车非车载传导式充电机技术条件；

NB/T 33008.1-2018  电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机。

6.2.2产品组成

充电机包括充电单元、监控单元、刷卡单元、人机交互单元、充电接口、计量单元、急停单元、防雷单元和柜体等部分组成。

6.2.3 使用环境条件

环境温度：-20℃ - ＋45℃；存储温度：-40℃ - +70℃；相对湿度：≤90％；

6.2.4 电源条件

交流输入电压：380V±15％；交流电源频率：50Hz±1Hz；

6.2.5直流充电接口要求

分体式充电及充电机充电接口设计需符合国家标准GB/T20234.3-2015《电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口》要求。充电枪额定截流250A，充电线≧7米。可以确保充电桩两把枪既同时为一台车充电，也可以同时为两台车充电。

6.2.6防护要求：充电机防护等级为IP54，满足户外使用要求。

6.2.7寿命要求：产品的设计和元器件选用应保证整个设备使用寿命≥8年。产品从验收合格之日起，如招标方按“使用说明书”的规定进行使用，当该批次产品三年内出现不能现场解决的故障，应免费更换；终身提供技术服务和维修。

6.2.8 结构要求

（1）人机交互界面，设置紧急按钮。

（2）充电机结构采用金属外壳，坚固耐用，在结构设计上防止手能轻易触及带电部位。充电机铁质外壳和暴露在外的铁质支架、零件采取双层防锈措施。

（3）充电机内印刷线路板、接插件等电路均进行防潮湿、防霉变、防盐雾处理，其中防盐雾腐蚀能力满足 GB/T 4797.6-1995中表9的要求，充电机能在室外潮湿、含盐雾的环境下正常运行。

（4）充电机中的所有部件牢固、可靠、满足防震要求，有明显的接地标志；充电机设有接地铜排和端子。接地铜排的规格为25×4mm2，接地端子为压接型，可方便互连。

（5）充电机具备足够的支撑强度，提供正确标识确保能够正确起吊、运输、存放和安装设备，同时提供地脚螺栓孔。充电机外壳门具有防盗功能，固定充电机的螺栓在打开外壳的门后才能安装或拆卸。

6.2.9监控单元要求

（1）外观：设置运行，电源，故障指示灯。具有操作按钮，液晶显示，并可在面板上实现相关参数的设置和修改。监控装背面的端子排脚分布按功能分别布置，包括：模块通信接口；直流电流、电压采样，交流电压、电流采样接口；BMS通讯、电池架指示灯控制接口；

（2）接口：具有1个与充电模块通信内部用隔离CAN通讯口、1个与BMS通信用CAN口、1个与上位机通信用CAN口或RS485口，必须支持1路RJ45以太网接口，可实现远程通讯。为满足后续桩体的运营需要,除满足如上要求外，还需具备如下扩展需要：

①为满足不同网络环境下的需要，必须支持扩展GPRS\4G\WIFI等多种通信模式；

②为满足桩体后续周边环境及周边设备的状态检测及联动控制需要，必须预留开入量/开出量干接点的接入；

③为后续羊城通、岭南通等相关支付终端的扩展需要，必须预留至少1个RS232,1个RS485接口，1个USB接口；

（3）显示功能：能实时测量并显示设备的各种信息，包括交流输入电压、电流、功率因数；充电输出电压、充电电流、电池电压、已充容量SOC、电池单节电池电压、电池温度、充电桩温度、充电枪温度、剩余充电时间、单个充电模块的输出电压、电流、温度、已充电量等；同时能够显示充电过程异常终止原因（如温度过高、防雷器故障、VIN鉴权失败、刷卡鉴权失败、账户未授权、账户余额不足等）正负母线对地电压（电阻）；每台模块输出电流等参数及与BMS等通信状态。所有测量值可通过软件校准。

（4）设置功能：可根据直流充电机或充电机（BMS）指令，实现多阶段恒流限压、恒压限流、定时或定充电及涓流充电和盲充电，控制充电过程。监控器可本地或远程设置充电参数。

（5）控制功能：

在不对车辆进行任何改动的情况下，充电桩需支持先插枪，后按照指定时间统一集中控制充电的功能。

(6)运营功能

①为确保桩体对外灵活运营的需要，桩体需要支持48个时间段（每半小时一个时段）的服务费及电费的设置；

②具备独立计费功能,在帐号/卡号余额接近某设定值时进行停止充电；

③需要支持离线充电功能，以此确保紧急情况下进行离线充电，联网后自动上传离线充电账单，进入离线充电模式需要具备密保措施；

④需要支持在线刷卡功能，为统一运营需要，充电桩需要按照甲方统一的卡格式进行卡号读取及上传；

⑤需要支持后台统一下发桩体号，根据桩体号生成相关的二维码进行显示；

⑥需支持插枪读取VIN功能，并立即上传后台鉴权；

⑦桩体支持预约充电功能，桩体液晶上能够显示预约状态及预约剩余时间等，通讯协议需支持预约状态及预约剩余时间等信息；

（7）维护功能

①升级功能：为能快速响应后续充电桩版本更新或者修正BUG的需要，桩体必须提供由我方自行升级的方式（远程升级或本地升级），可有效提升运营维护效率，供方提供的升级方式必须安全可靠不影响充电桩的运营；

②故障信息功能：提供丰富的桩体状态信息的查询管理功能（如充电机故障、门磁故障、防雷器故障、充电模块故障、电表离线、电表故障、充电枪故障、超温等等信息），便于相关异常充电问题追溯时的分析及指引；

③需提供远程紧急停止充电功能，便于在平台发现桩体异常时，可由平台端干预紧急停机；

④支持USB接口，便于充电桩历史记录的导出到U盘进行查询和分析；

（8）安全通讯功能

通讯单元必须支持硬件PSAM卡认证功能(PSAM卡由甲方提供),用于通讯认证以及下发加密数据通讯密钥;（确保相关的通讯运营的安全）

（9）网络功能

①需支持DNS设置及域名访问功能，以确保服务器IP地址更换时无需现场进行修改；

②可支持服务器通讯端口号设置；

③基于考量流量优化需要，充电桩可根据充电及未充电状态下数据上传的需要，支持间隔时间远程设置（单位精度要求达到0.5秒）；

④支持以太网、GPRS、WIFI、4G等功能；

（10）后台管理协议传输需求

能够更全面的进行桩体及车辆端的管理，充电机需要能实时测量并传输设备的各种信息及车辆相关信息：

①桩体的相关信息：包括交流输入电压、电流、功率因数、桩温、枪温；

②充电模块相关信息：充电模块输出电压、充电模块输出电流、已充电量、每个充电模块的输出电压及输出电流、温度；

③车辆相关信息：电池组电压、SOC、电池单节电压、电池温度、剩余充电时间，BMS故障详情信息等；

④需要传输相关的停电终止原因等（如VIN鉴权失败、卡号鉴权失败、账户余额不足等其它故障）。

6.3 功能要求

6.3.1 充电机具有为电动汽车安全自动地充满电的能力，充电机依据电动汽车BMS提供的数据，动态调整充电参数、执行相应动作，完成充电过程。充电机应具有实现外部手动控制的输入设备，以便对充电机参数进行设定。

6.3.2 充电机具有通过CAN网络与BMS通信的功能，用于判断电池类型，获得动力电池系统参数、充电前和充电过程中动力电池的状态参数；充电机可通过CAN(标配)及工业以太网（标配）、同时可支持扩展，GPRS，4G、光纤、WIFI等通讯方式与充电站监控系统通信，上传充电机和动力电池的工作状态、工作参数、故障报警等信息，并接受充电站监控系统的控制命令，执行遥控动作。

6.3.3 充电机能够判断充电连接器、充电电缆是否正确连接。当充电连接器与电动汽车蓄电池系统正确连接后，充电机才允许启动充电过程；当充电机检测到与电动汽车蓄电池系统的连接不正常时，立即停止充电，并发出报警信息。

6.3.4 安全防护功能：

（1）充电机具备电源输入侧的过压、欠压保护功能。当出现交流输入过压、欠压时，充电机应能自动切断直流输出并发出告警提示。

（2）充电机具备直流输出侧的过压保护功能。当出现直流输出过压时，充电机自动切断直流输出并发出告警信号。

（3）充电机具备直流输出侧的过流保护功能。当出现直流输出过流时，充电机自动切断直流输出并发出告警信号。

（4）充电机具备直流输出侧的短路保护功能。当出现直流输出短路时，充电机自动进入限流输出状态。

（5）充电机具备防雷击浪涌保护功能。

（6）充电机具备防止电池电流倒灌功能。

（7）充电机具备蓄电池极性检测功能。当充电机与电动汽车蓄电池系统连接时，检测蓄电池极性正确后，才允许充电机的直流输出回路接通蓄电池。

（8）充电机具备蓄电池连接确认功能。当充电机与电动汽车蓄电池系统正确连接后，充电机才允许启动充电过程；当充电机检测到与电动汽车蓄电池系统的连接不正常时，立即自动切断直流输出。

（9）充电机具有软启动功能，软启动时间3—8秒。

（10）充电机具备急停功能，能通过手动开关或上级监控通信指令紧急停止充电。

（11）充电机在充电过程中，当出现蓄电池的温度、电压超过允许限值时，充电机自动停止充电。

（12）充电机在充电过程中，当出现与电动汽车蓄电池管理系统通信中断时，充电机自动停止充电。

（13）充电机具备过温保护功能。当出现交直流变换功率单元过温时，充电机自动切断直流输出并发出告警信号。

6.3.5 充电机界面友好，操作方便。不小于7寸彩色触摸屏，可实现人机交互和现场控制功能：可实现现场的启动、急停、充电参数设置功能；可自动或手动选择充电控制方式(BMS控制或充电机控制)；具备运行状态、故障状态显示；运行状态监测等功能。

6.3.6 充电机配置刷卡式读卡器，可读取M1卡物理卡号信息，同时将相关的物理卡号信息上传到运营管理平台，由平台鉴权通过后，方可进行充电，操作过程方便快捷，安全。

6.3.7 充电机内部采用直流侧计量，配置精度等级不低于0.5级电子式直流电能表。电子式电能表通信规约遵循DL/T 645-2007《多功能电能表通信协议》，外形结构遵循电子式电能表外形结构相关规范。

6.3.8 充电机支持按充电电能计费，支持配置包括费率时段、计费单位电量、计费费率等参数，计费管理功能模块实时读取电能表的电量数据，根据电能表的用电量和设置的计量单价，累计并统计用户充电卡消费金额形成消费账单。需支持48个时间段（每半小时一个时段）的服务费及电费的设置。

6.3.9 充电机必须支持充电损耗计算功能，充电机输入端需采用交流侧计量，配置精度等级不低于0.5级电子式交流电能表。电子式电能表通信规约遵循DL/T 645-2007《多功能电能表通信协议》，外形结构遵循电子式电能表外形结构相关规范。

6.4电气性能要求

6.4.1 充电效率：当输出功率大于额定输出功率的50%时，效率大于93%。

6.4.2 稳压精度：直流充电机稳压精度不大于±0.5%。

6.4.3 稳流精度：直流充电机稳流精度不大于±1%。

6.4.4 功率因数：当充电机输出功率满载时，功率因数PF>0.99。

6.4.5 谐波电流：充电机含APFC谐波治理功能，无需另行增加有源滤波器，产生的谐波电流含量符合GB/Z 17625.6-2003《电磁兼容限值对额定电流大于16A 的设备在低压供电系统中产生的谐波电流的限制》和GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》的有关要求，电压谐波总畸变率（THD）小于等于5%。

6.4.6 工频耐压

充电桩非电气连接的各带电回路之间、各独立带电电路与地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受表1所规定历时 1min 的工频耐压试验。试验过程中应无绝缘击穿和闪络现象。

6.4.7 冲击耐压

充电桩各带电回路、各带电电路对地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受表1所规定标准雷电波的短时冲击电压试验，试验过程中应无击穿放电。

表1  绝缘试验的试验等级

| 额定工作电压交流均方根值或直流（V） | 工频电压（kV） | 冲击电压（kV） |
| --- | --- | --- |
| ≤60 | 1.0 | 1 |
| 60<Ui≤300 | 2.0 | 5 |
| 300<Ui≤750 | 2.5 | 12 |

6.4.8 绝缘电阻

充电桩输入回路对地、输出回路对地、输入对输出之间绝缘电阻应不小于10MΩ。

6.4.9 接地电阻

桩体金属外壳（包括维护门和充电插座门）与接地铜排之间的电阻值应小于0.1Ω。

5.6.10 电气间隙与爬电距离：均应符合Q/GDW1233-2014中6.6.2的规定 。

6.4.11 电磁兼容抗扰度要求

- 静电放电抗扰度：充电机能承受GB/T 17626.2-2006中第5章规定的试验等级为3级的静电放电抗扰度试验。

- 射频电磁场辐射抗扰度：充电机能承受GB/T 17626.3-2006中第5章规定的试验等级为3级的射频电磁场辐射抗扰度试验。

- 电快速瞬变脉冲群抗扰度：充电机能承受GB/T 17626.4-2008中第5章规定的试验等级为3级的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验。

- 浪涌（冲击）抗扰度：充电机能承受GB/T 17626.5-2008中第5章规定的试验等级为3级的浪涌（冲击）抗扰度试验。

6.4.12 电磁发射限制要求

传导和辐射发射限值要求：充电机的电源端口符合表2规定的传导发射限值，外壳端口应符合表3规定的辐射发射限值。

表2 传导发射限值

| 频率范围/MHz | 发射限值/dB(μV) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 准峰值 | 平均值 |
| 0.15～0.5（不含0.5） | 79 | 66 |
| 0.5～30 | 73 | 60 |

表3  辐射发射限值

| 频率范围/MHz | 在10 m测量距离处辐射发射限值/dB(μV/m) |
| --- | --- |
|  | 准峰值 |
| 30～230 | 40 |
| 230～1000（不含230） | 47 |

6.5、充电桩技术规格及要求

直流充电桩主要技术参数

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 交流输入电压 | 380V（-20%，+20%） |
| 交流输入频率 | 50Hz±1Hz |
| 最大输出功率 | 60、120、360kW |
| 整机尺寸（宽*深*高） | 依据厂家资料 |
| 标称输出电压 | 750V |
| 输出电压范围 | 200V～750V |
| 系统输出电流范围 | 3A～250A |
| 功率因数 | ≥0.99(50%-100%负载时) |
| 综合效率 | ≥95%(50%-100%负载时) |
| 总谐波含量 | ≤5%(50%-100%负载时) |
| 输出电压误差 | ±0.5% |
| 输出电流误差 | ≥30A时±1%，<30A时±0.3A |
| 稳压精度 | ≤0.5%(负载电流0%～100%变化) |
| 稳流精度 | ≤1%(在20%～100% 输出额定电流) |
| 输出峰峰值纹波系数 | ≤0.5%(负载电流10%～100%变化时；输入电压在85%～115%内变化。) |
| 负载调整率(负载效应) | ≤±1% |
| 均流不平衡度 | ≤5% |
| 启动冲击电流 | ≤输入电流的110% |
| 辅助电源 | 低压直流辅助电源标称电压为12V，额定电流10A，纹波系数＜1% |
| 后台通信接口 | 以太网/无线公网 |
| 后台通信协议 | 参见附件要求完整实现。 |
| 通讯协议 | 满足国家标准的BMS通讯协议GB/T 27930-2015《电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议》(BMS用CAN通讯接口) |
| 基本充电功能 | 具有自动和手动充电功能；充电机能根据BMS充电电压、电流限值动态调整恒流、恒压模式。 |
| 信号检测要求 | 输出检测，开关量等输入信息检测和运行状态检测，故障检测。 |
| 人机交互功能 | 手动选择服务类型和手动控制，输出显示 |
| 刷卡功能 | 配置M1卡读卡装置 |
| 二维码支付功能 | 充电机具备二维码手机扫描支付功能，人机交互界面显示扫描功能； |
| 安全防护功能 | 交流输入过/欠压保护、直流输出过欠/压保护、设置直流输出限压/限流值、过压过流保护、短路保护、交流防雷保护、过热保护、电池反接、限压限流保护等保护功能。急停功能，充电连接异常保护，绝缘检测保护。 |
| 充电接口 | 一机两枪(充电接口满足国家标准) |
| IP防护 | 满足IP54 |
| 基本组成 | 直流充电一体机包括充电模块（该模块采用HUAWEI HICharger 直流快充模块）、供电接口、充电接口、保护模块、控制模块、计量模块、读卡模块、监控单元、人机操作界面及机柜等组成。 |

6.6  后台监控系统技术要求：

6.6.1 充电机必须能够按照采购方提供的后台通讯协议无条件免费接入甲方的充电运营网络平台；（通讯协议详见附件）

6.6.2 充电管理功能要求：

在不对车辆进行任何改动的情况下，充电桩需支持先插枪，后按照指定时间统一集中控制充电的功能。

6.6.3充电运营功能要求：

（1）为确保桩体对外灵活运营的需要，桩体需要支持48个时间段（每半小时一个时段）的服务费及电费的设置；

（2）具备独立计费功能,在帐号/卡号余额接近某设定值时进行停止充电；

（3）需要支持离线充电功能，以此确保紧急情况下进行离线充电，联网后自动上传离线充电账单，进入离线充电模式需要具备密保措施；

（4）需要支持在线刷卡功能，为统一运营需要，充电桩需要按照甲方统一的卡格式进行卡号读取及上传；

（5）需要支持后台统一下发桩体号，根据桩体号生成相关的二维码进行显示；

（6）需支持插枪读取VIN功能，并立即上传后台鉴权；

（7）桩体支持预约充电功能，桩体液晶上能够显示预约状态及预约剩余时间等，通讯协议需支持预约状态及预约剩余时间等信息；

六、其他

★1.中标人须积极配合采购人向国家、省、市、区等有关部门申请充电桩建设及运营补贴的相关工作。

★2.中标人提供充电桩设备的其他要求：投标时，充电桩设备需提供符合要求的带有CMA或CNAS标识的型式试验报告，报告中充电桩设备、关键元器件的外观和型号需与到场设备一致；中标人如需更换不同品牌的关键元器件，需先征得采购人同意，采购人同意后，中标人需向采购人提供相关书面说明材料。

★3.如因中标人产品质量，产品（含关键元器件）外观、型号与CMA/CNAS型式试验报告不符等中标人产品的原因导致采购人申领充电桩补贴失败的，中标人须向采购人赔偿当期补贴对应金额的损失。如中标人拒绝赔偿，采购人有权拒绝支付合同剩余费用。

附件：后台通讯协议

电动汽车充换电服务网络运营监控系统通信规约第2部分：系统与充电设施（试行）

# 范围

本标准规定了电动汽车充电运营管理系统（以下简称运营管理系统）与电动汽车交流充电桩、非车载传导式充电机（以下统称充电设备）之间通信的接口和报文规范。

本标准适用于运营管理系统与充电设备之间的通信。

# 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 18487.1  电动车辆传导充电系统 第1部分：通用要求

GB/T 29317  电动汽车充换电设施术语

DL/T 634.5101  远动设备及系统 第5-101部分：传输规约 基本远动任务配套标准

DL/T 634.5104  远动设备及系统 第5-104部分：传输规约 采用标准传输协议子集的IEC 60870-5-101网络访问

Q/CSGXXXXXX-2016	电动汽车交流充电桩技术规范

Q/CSGXXXXXX-2016	电动汽车非车载充电机技术规范

# 术语和定义

GB/T 18487.1和GB/T 29317中界定的术语和定义适用于本文件。

# 符号和缩略语

APDU：应用规约数据单元（Application Protocol Data Unit）

APCI：应用规约控制信息（Application Protocol Control Information）

ASDU：应用服务数据单元（Application Service Data Unit）

# 总则

  - 通信接口

运营管理系统与充电设备之间通信的接口应支持TCP/IP协议。

  - 端口号

端口号宜采用2407。

  - 通信连接

运营管理系统（控制站）与充电设备（被控站）通信应采用网络传输层的可靠传输协议TCP，运营管理系统为TCP服务器端，充电设备为TCP客户端，充电设备主动进行TCP连接，运营管理系统被动响应TCP连接。

# 通信协议结构

本标准的通信协议结构应符合图1的要求。

- 通信协议结构

# 应用层报文帧格式

  - 概述

- 应用层数据结构

应用层数据结构如图2所示。应用规约数据单元（APDU）为一个传输单元，由应用规约控制信息（APCI）和应用服务数据单元（ASDU）两部分组成。

- 应用层数据结构

- 应用规约控制信息（APCI)的定义

应用规约控制信息（APCI）的定义如图3所示。每个APCI包括下列的定界元素：一个启动字符，APDU的长度，以及控制域，可以传送一个完整的APDU（或者，出于控制目的，仅仅是传送APCI域）。

- 应用规约控制信息（APCI）的定义

启动字符68H定义了数据流中的起点。

APDU的长度域定义了APDU体的长度，其计数范围包括控制域的长度和ASDU的长度。APDU长度域使用2个八位位组，低11位有效，高位保留为0，取值范围0~2047。

控制域使用4个八位位组，定义了保护报文不至丢失和重复传送的控制信息、报文传输启动/停止以及传输连接的监视等方法。有关控制域的定义以及具体应用方法参见DL/T 634.5104-2009第5章。本标准对DL/T 634.5104-2009中的超时时间做以下规定：

t0：连接建立的超时时间，默认20秒；

t1：发送或测试APDU的超时时间，默认15秒；

t2：无数据报文确认的超时时间，默认10秒；

t3：长期空闲状态下发送测试帧的超时时间，默认60秒。

- 应用服务数据单元（ASDU）的定义

应用服务数据单元（ASDU）的定义如图4所示，其中：

帧类型标识， 1个八位位组；

可变结构限定词，1个八位位组；

传送原因，2个八位位组；

应用服务数据单元公共地址，2个八位位组；

信息对象地址，3个八位位组。

- 应用服务数据单元（ASDU）的定义

  - 通用说明

- 类型标识号定义

表1、表2定义了在监视方向和控制方向上过程信息和控制信息的类型标识号。

表1监视方向上类型标识的语义

在监视方向上的过程信息 类型标识 = TYPE IDENTIFICATION：=UI8[1…8] <1> ：不带时标的单点信息 M_SP_NA_1 <11>：测量值，标度化值, 长度等于2字节 M_ME_NB_1 <15>：累积量（不带时标） M_IT_NA_1 <130>：充电设备业务数据 M_RE_NA_1 <132>：测量值，标度化值，长度大于2字节 M_MD_NA_1 <134>：充电设备实时监测数据项 M_JC_NA_1

表2控制方向上类型的语义

在控制方向上的过程信息 类型标识 = TYPE IDENTIFICATION：=UI8[1…8] <100> ： 总召唤命令 C_IC_NA_1 <101> ： 计数量总召命令 C_CI_NA_1 <103> ： 时钟同步命令 C_CS_NA_1 <133>： 下发数据项 C_SD_NA_1

- 可变结构限定词

可变结构限定词=VARIABLE STRUCTURE QUALIFIER：=CP8{数目，SQ}

N=数目：=UI7[1…7]<0…127>

<0>：=应用服务单元不含信息对象；

<1…127>：f=应用服务单元信息元素的数目；

SQ=单个或顺序：=BS1[8]<0…1>；

<0>：= 寻址同一类型的许多信息对象中单个的信息元素或者信息元素的集合；

<1>：= 寻址ASDU单个信息对象中顺序的单个信息元素或信息元素的同类集合；

SQ位规定寻址后续信息对象或单个信息元素/信息元素集和的办法。

- 传送原因

传送原因=CAUSE OF TRANSMISION：CP8[1…8]，定义如表3所示：

表3传送原因的语义

原因 = Cause： CP8[1…8]<0…255> <0>： 未用 <1>： 周期、循环 per/cyc <2>： 背景扫描 back <3>： 突发（自发） spont <4>： 初始化 init <5>： 请求或被请求 req <6>： 激活 <7>： 激活确认 <10>： 激活终止 <20>： 响应站总召 introgen <21> : =请求或被请求（数据加密） <37>： 响应计数量召唤 <44>： 未知的类型标识 <45>： 未知的传送原因 <46>： 未知的应用服务数据单元公共地址 <47>： 未知的信息对象地址

- 应用服务数据单元公共地址

应用服务数据单元公共地址：=UI8[1…16]<0…65535>；

其中 	<0>：= 未用；

<1…65534>：站地址；

<65535>： 全局地址；

充电设备附加集中器模式时，该项设置成集中器地址。

- 信息对象地址

信息对象地址使用三个八位位组来定义，在控制方向作为命令字，在监视方向作为源地址。

最高字节表示枪编号，信息对象地址取值范围 <0…16711425>，本标准中遥测，遥信，遥脉信息的起始地址均为0。一桩多充时起始地址按顺序为0x000000，0x100000，0x200000 … 最大为0xF00000（一个充电桩最多支持16个充电接口）。具体信息体地址参见附录 B.2 信息体地址。

- 七个八位位组二进制时间

CP56 {毫秒，分，时，日，月，年（年—2000）}。

- 品质描述词(单个八位位组)(QDS)

参见DL/T 634.5101。

- 召唤限定词

参见DL/T 634.5101。

- 计数量召唤命令限定词(QCC)

参见DL/T 634.5101。

- 二进计数量读数(BCR)

参见DL/T 634.5101。

  - 在监视方向过程信息的应用服务数据单元

- 类型标识1：M_SP_NA_1

表4-1应用服务数据单元：M_SP_NA_1 （SQ=0）

| 定义 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 在7.2.1中定义 | 类型标识（TYPE） | 数据单元 标识 |
| 在7.2.2中定义 | 可变结构限定词（VSQ） |  |
| 在7.2.3中定义 | 传送原因（COT） |  |
| 在7.2.4中定义 | 应用服务数据单元公共地址 |  |
| 在7.2.5中定义 | 信息对象地址 | 信息对象1 |
| 品质描述词在7.2.7中定义 单点信息在附录A.1中定义 | 带品质描述词的单点信息 |  |
|  | ………… |  |
| 在7.2.5中定义 | 信息对象地址 | 信息对象i |
| 品质描述词在7.2.7中定义 单点信息在附录A.1中定义 | 带品质描述词的单点信息 |  |

表4-2应用服务数据单元：M_SP_NA_1 （SQ=1）

| 定义 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 在7.2.1中定义 | 类型标识（TYPE） | 数据单元 标识 |
| 在7.2.2中定义 | 可变结构限定词（VSQ） |  |
| 在7.2.3中定义 | 传送原因（COT） |  |
| 在7.2.4中定义 | 应用服务数据单元公共地址 |  |
| 在7.2.5中定义 | 信息对象地址 |  |
| 品质描述词在7.2.7中定义 单点信息在附录A.1中定义 | 带品质描述词的单点信息 | 信息对象1 |
| …… |  |  |
| 品质描述词在7.2.7中定义 单点信息在附录A.1中定义 | 带品质描述词的单点信息 | 信息对象i |

- 类型标识11：M_ME_NB_1

表5-1 应用服务数据单元：M_ME_NB_1（SQ=0）

| 定义 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 在7.2.1中定义 | 类型标识（TYPE） | 数据单元 标示符 |
| 在7.2.2中定义 | 可变结构限定词（VSQ） |  |
| 在7.2.3中定义 | 传送原因（COT） |  |
| 在7.2.4中定义 | 应用服务数据单元公共地址 |  |
| 在7.2.5中定义 | 信息对象地址 | 信息对象1 |
| 在附录A.1中定义 | Value |  |
| 在7.2.7中定义 | QDS带品质描述 |  |
| …… |  |  |
| 在7.2.5中定义 | 信息对象地址 | 信息对象i |
| 在附录A.1中定义 | Value |  |
| 在7.2.7中定义 | QDS带品质描述 |  |

表5-2 应用服务数据单元：M_ME_NB_1（SQ=1）

| 定义 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 在7.2.1中定义 | 类型标识（TYPE） | 数据单元 标示符 |
| 在7.2.2中定义 | 可变结构限定词（VSQ） |  |
| 在7.2.3中定义 | 传送原因（COT） |  |
| 在7.2.4中定义 | 应用服务数据单元公共地址 |  |
| 在7.2.5中定义 | 信息对象地址 |  |
| 在附录A.1中定义 | Value | 信息对象1 |
| 在7.2.7中定义 | QDS带品质描述 |  |
| …… |  |  |
| 在附录A.1中定义 | Value | 信息对象i |
| 在7.2.7中定义 | QDS带品质描述 |  |

- 类型标识15：M_IT_NA_1

表6-1  应用服务数据单元：M_IT_NA_1（SQ=0）

| 定义 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 在7.2.1中定义 | 类型标识（TYPE） | 数据单元 标识 |
| 在7.2.2中定义 | 可变结构限定词（VSQ） |  |
| 在7.2.3中定义 | 传送原因（COT） |  |
| 在7.2.4中定义 | 应用服务数据单元公共地址 |  |
| 在7.2.5中定义 | 信息对象地址 | 信息对象1 |
| 在7.2.10中定义 | BCR二进制读数 |  |
| …… |  |  |
| 在7.2.5中定义 | 信息对象地址 | 信息对象i |
| 在7.2.10中定义 | BCR二进制读数 |  |

表6-2  应用服务数据单元：M_IT_NA_1（SQ=1）

| 定义 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 在7.2.1中定义 | 类型标识（TYPE） | 数据单元 标识 |
| 在7.2.2中定义 | 可变结构限定词（VSQ） |  |
| 在7.2.3中定义 | 传送原因（COT） |  |
| 在7.2.4中定义 | 应用服务数据单元公共地址 |  |
| 在7.2.5中定义 | 信息对象地址 |  |
| 在7.2.10中定义 | BCR二进制读数 | 信息对象1 |
| …… |  |  |
| 在7.2.10中定义 | BCR二进制读数 | 信息对象i |

- 类型标识130：M_RE_NA_1

表7-1 应用服务数据单元：M_RE_NA_1 （SQ=0）

| 定义 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 在7.2.1中定义 | 类型标识（TYPE） | 数据单元 标识符 |
| 在7.2.2中定义 | 可变结构限定词（VSQ） |  |
| 在7.2.3中定义 | 传送原因（COT） |  |
| 在7.2.4中定义 | 应用服务数据单元公共地址 |  |
| 在7.2.5中定义 | 信息对象地址 | 信息对象 |
| 在表7-2中定义 | 记录类型 |  |
|  | 充电设备业务数据 |  |

表7-2 记录类型及对应的充电设备业务数据

| 记录类型号 | 记录类型 | 充电设备业务数据 |
| --- | --- | --- |
| <1> | 鉴权数据 | 在A.2中定义 |
| <2> | 充电记录上传数据 | 在A.3中定义 |
| <3> | 交易取随机数 | 在A.17中定义 |
| <4> | 请求下发计费模型数据 | 在A.7中定义 |
| <5> | 下发计费模型结果数据 | 在A.9中定义 |
| <6> | 双向认证中终端发起双向认证上行数据 | 在A.12中定义 |
| <7> | 双向认证中终端上送认证数据上行数据 | 在A.14中定义 |
| <8> | ESAM加密密钥更新中基本数据 | 在A.20中定义 |
| <9> | ESAM加密密钥更新中密钥文件1接受成功数据 | 在A.22中定义 |
| <10> | ESAM加密密钥更新中密钥文件2更新成功数据 | 在A.24中定义 |
| <11> | 黑名单下发时上行数据 | 在A.5中定义 |
| <12> | 双向认证终端认证运营管理系统上行数据 | 在A.16中定义 |
| <13> | 远程启动充电执行结果 | 在A.26中定义 |
| <14> | 远程终止充电执行结果 | 在A.28中定义 |
| <15> | 远程功率控制结果 | 在A.30中定义 |
| <16> | 远程升级启动命令接收结果 | 在A.32中定义 |
| <17> | 充电过程中上传数据 | 在A.33中定义 |
| <18> | 充电设备数据上报参数设置结果 | 在A.36中定义 |
| <19> | SM4密钥更新结果 | 在A.38中定义 |
| <20> | 远程召唤充电记录结果 | 在A.41中定义 |
| <21> | 远程召唤设备参数结果 | 在A.43中定义 |

- 类型标识132：M_MD_NA_1

表8-1 应用服务数据单元：M_MD_NA_1（SQ=0）

| 定义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 在7.2.1中定义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 类型标识（TYPE） | 数据单元 标示符 |
| 在7.2.2中定义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可变结构限定词（VSQ） |  |
| 在7.2.3中定义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传送原因（COT） |  |
| 在7.2.4中定义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应用服务数据单元公共地址 |  |
| 在7.2.5中定义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 信息对象地址 | 信息对象1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 信息对象长度 |  |
| 在附录A.1中定义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Value |  |
| 在7.2.7中定义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QDS带品质描述 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在7.2.5中定义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 信息对象地址 | 信息对象i |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 信息对象长度 |  |
| 在附录A.1中定义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Value |  |
| 在7.2.7中定义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QDS带品质描述 |  |

表8-2应用服务数据单元：M_MD_NA_1（SQ=1）

| 定义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 在7.2.1中定义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 类型标识（TYPE） | 数据单元 标示符 |
| 在7.2.2中定义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可变结构限定词（VSQ） |  |
| 在7.2.3中定义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传送原因（COT） |  |
| 在7.2.4中定义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应用服务数据单元公共地址 |  |
| 在7.2.5中定义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 信息对象地址 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 信息对象长度 | 信息对象1 |
| 在附录A.1中定义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Value |  |
| 在7.2.7中定义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QDS带品质描述 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 信息对象长度 | 信息对象i |
| 在附录A.1中定义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Value |  |
| 在7.2.7中定义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QDS带品质描述 |  |

- 类型标识134：M_JC_NA_1

表9-1  应用服务数据单元：M_JC_NA_1（SQ=0）

| 定义 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 在7.2.1中定义 | 类型标识（TYPE） | 数据单元 标识符 |
| 在7.2.2中定义 | 可变结构限定词（VSQ） |  |
| 在7.2.3中定义 | 传送原因（COT） |  |
| 在7.2.4中定义 | 应用服务数据单元公共地址 |  |
| 在7.2.5中定义 | 信息对象地址 | 信息对象 |
| 在表9-2中定义 | 设备类型 |  |
|  | 充电设备实时监测数据 |  |

表9-2 设备类型及对应的充电设备实时监测数据

| 设备类型号 | 设备类型 | 充电设备实时监测数据 |
| --- | --- | --- |
| <1> | 交流充电桩 | 在附录A.1.1中定义 |
| <2> | 非车载直流充电桩（整车） | 在附录A.1.2中定义 |

  - 在控制方向过程信息的应用服务数据单元

- 类型标识100：C_IC_NA_1

表10  应用服务数据单元：C_IC_NA_1

| 定义 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 在7.2.1中定义 | 类型标识（TYPE） | 数据单元 标识符 |
| 在7.2.2中定义 | 可变结构限定词（VSQ） |  |
| 在7.2.3中定义 | 传送原因（COT ） |  |
| 在7.2.4中定义 | 应用服务数据单元公共地址 |  |
| 在7.2.5中定义 | 信息对象地址 | 信息对象 |
| 在7.2.8中定义 | QOI召唤限定词 |  |

- 类型标识101：C_CI_NA_1

表11  应用服务数据单元：C_CI_NA_1

| 定义 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 在7.2.1中定义 | 类型标识（TYPE） | 数据单元 标识符 |
| 在7.2.2中定义 | 可变结构限定词（VSQ） |  |
| 在7.2.3中定义 | 传送原因（COT） |  |
| 在7.2.4中定义 | 应用服务数据单元公共地址 |  |
| 在7.2.5中定义 | 信息对象地址 | 信息对象 |
| 在7.2.9中定义 | QCC计数量召唤限定词 |  |

- 类型标识103：C_CS_NA_1

表12 应用服务数据单元：C_CS_NA_1

| 定义 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 在7.2.1中定义 | 类型标识（TYPE） | 数据单元 标识符 |
| 在7.2.2中定义 | 可变结构限定词（VSQ） |  |
| 在7.2.3中定义 | 传送原因（COT） |  |
| 在7.2.4中定义 | 应用服务数据单元公共地址 |  |
| 在7.2.5中定义 | 信息对象地址 | 信息对象 |
| 在7.2.6中定义 | 七个八位组二进制时间 |  |

- 类型标识133：C_SD_NA_1

表13-1 应用服务数据单元：C_SD_NA_1 （SQ=0）

| 定义 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 在7.2.1中定义 | 类型标识（TYPE） | 数据单元 标识符 |
| 在7.2.2中定义 | 可变结构限定词（VSQ） |  |
| 在7.2.3中定义 | 传送原因（COT） |  |
| 在7.2.4中定义 | 应用服务数据单元公共地址 |  |
| 在7.2.5中定义 | 信息对象地址 | 信息对象 |
| 在表13-2中定义 | 下发记录类型 |  |
|  | 下发数据项 |  |

表13-2 下发记录类型及对应的下发数据项

| 记录类型号 | 下发记录类型 | 下发数据项 |
| --- | --- | --- |
| <1> | 黑名单下发时下行数据 | 在A.6中定义 |
| <2> | 充电鉴权下行数据 | 在A.10中定义 |
| <3> | 充电记录确认数据 | 在A.4中定义 |
| <4> | 充电扣款后下行数据 | 在A.11中定义 |
| <5> | 交易取随机数下行数据 | 在A.18中定义 |
| <6> | 下发计费模型下行数据 | 在A.8中定义 |
| <7> | 双向认证中运营管理系统下发随机数下行数据 | 在A.13中定义 |
| <8> | 双向认证中运营管理系统下发认证数据下行数据 | 在A.15中定义 |
| <9> | ESAM密钥更新命令下行数据 | 在A.19中定义 |
| <10> | ESAM密钥更新中密钥文件1下发下行数据 | 在A.21中定义 |
| <11> | ESAM密钥更新中密钥文件2下发下行数据 | 在A.23中定义 |
| <12> | 远程启动充电 | 在A.25中定义 |
| <13> | 远程终止充电 | 在A.27中定义 |
| <14> | 远程功率控制 | 在A.29中定义 |
| <15> | 远程升级启动 | 在A.31中定义 |
| <16> | 充电过程中上传确认数据 | 在A.34中定义 |
| <17> | 充电设备数据上报参数设置 | 在A.35中定义 |
| <18> | SM4加密密钥更新 | 在A.37中定义 |
| <19> | 远程启动充电执行结果确认 | 在A.39中定义 |
| <20> | 远程召唤充电记录 | 在A.40中定义 |
| <21> | 远程召唤设备参数 | 在A.42中定义 |

# 通信过程

  - 初始化

充电设备与运营管理系统建立连接后，首先上送协议标识帧，运营管理系统收到此帧后返回确认帧，确认帧与充电设备发送的协议标识帧格式内容一致。

运营管理系统准备就绪后发送U帧启动传输，如图5所示。

- 使用U帧启动/停止数据传输

协议标识帧格式如表14所示：

表14 协议标识帧格式

| 字段名称 | 字段长度 | 数据格式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起始标识 | 1Byte | BIN码 | 固定68H |
| 帧长度 | 2Byte | BIN码 |  |
| 协议启动标识帧 | 1Byte | BIN码 | 固定位“FF” |
| 协议版本 | 1Byte | 压缩BCD码 | 保留为02 |
| 保留 | 8Byte | BIN码 | （全设置为0） |
| 设备编号 | 8Byte | 压缩BCD码 | 充电设备编号 |
| 充电接口数量 | 1Byte | 压缩BCD码 |  |
| 充电模式 | 1Byte | BIN码 | 充电设备支持的充电模式，位表示，1表示支持，0 表示不支持，D0：按电量；D1：按时间；D2：自动；D3： 按金额；D4~D7保留 |
| 站地址 | 2Byte | 压缩BCD码 | 站地址 |
| 规约版本号 | 8Byte | 压缩BCD码 | 针对本协议版本固定填写2812182000000000(20181228) |
| 充电枪1计费模型ID | 8Byte | BIN码 |  |
| 充电枪2计费模型ID | 8Byte | BIN码 |  |
| …… | …… | …… |  |
| 充电枪N计费模型ID | 8Byte | BIN码 |  |

  - 总召

  - 总召过程如图6所示。

- 总召过程示意图

  - 总召命令<100：C_IC_NA_1>对应的应用服务数据单元如本标准7.4.1所示。

  - 充电设备收到总召命令后上送全遥信，单点遥信信息<1：M_SP_NA_1>对应的应用服务数据单元如本标准7.3.1所示。

  - 充电设备收到总召命令后上送全遥测，根据遥测值的长度可分为<11：M_ME_NB_1>和<132：M_MD_NA_1>两种类型，<11：M_ME_NB_1>用于测量值长度等于2字节的情况，<132：M_MD_NA_1>用于测量值长度大于2字节的情况。对应的应用服务数据单元分别如本标准7.3.2、7.3.5所示。

  - 计数量总召

- 计数量总召如图7所示。

- 计数量总召

- 计数量总召命令<101：C_CI_NA_1>对应的应用服务数据单元如本标准7.4.2所示。

- 充电设备收到计数量总召命令后上传累积量，累积量<15：M_IT_NA_1>对应的应用服务数据单元如本标准7.3.3所示。

  - 时钟同步

  - 时钟同步如图8所示。

- 时钟同步

  - 时钟同步命令<103：C_CS_NA_1>对应的应用服务数据单元如本标准7.4.3所示。

  - 变化数据传输

  - 充电设备数据发生变化时应主动上送变化数据给运营管理系统，通过A.35“充电设备数据上报参数设置”定义是否开启变化数据上传以及上传最小时间间隔，变化数据传输过程如图9所示。

- 变化数据传输过程

  - 变化遥信对应的应用服务数据单元如本标准7.3.1所示，变化遥测对应的应用服务数据单元如本标准7.3.2、7.3.5所示。在充电过程中，如已采用本标准8.6.13“充电过程中数据上传”所示的业务数据，仍然上传变化遥信、变化遥测数据。

  - 业务数据传输

- 概述

8.6.1.1充电设备与运营管理系统之间进行业务交互的过程如图10、图11所示，<130：M_RE_NA_1>和<133：C_SD_NA_1>对应的应用服务数据单元如本标准7.3.4、7.4.4所示。

- 上报业务数据

- 下发业务数据

8.6.1.2数据传输过程中的鉴权数据、充电鉴权下行数据、充电记录上传数据、下发计费模型下行数据、充电扣款后下行数据、充电过程中上传数据、充电过程中上传数据确认、远程启动充电、远程启动充电执行结果、远程终止充电、远程功率控制、SM4加密密钥更新数据内容中除充电设备编号字段外应进行加密。

- 运营管理系统与充电设备双向认证

充电设备与运营管理系统进行充电交互前，需进行双向认证，双向认证过程如图12所示，具体步骤如下：

a）充电设备向运营管理系统发送“双向认证中取随机数上行数据”包，运营管理系统收到此数据进行解析；

b）运营管理系统从密码机中获取主站随机数，然后转发“双向认证中运营监控系统下发随机数下行数据”包到充电设备中；

c）充电设备解析数据包，将主站随机数发送给安全模块获取安全模块鉴权码，然后发送“双向认证中终端上送认证数据上行数据”包给运营管理系统；

d）运营管理系统收到数据之后进行解析，将安全模块的鉴权码发送给密码机，当鉴权失败时，直接断开充电设备连接；当鉴权成功时，发送“双向认证中运营监控系统下发认证数据下行数据”包到充电设备中；

e）充电设备解析数据包，将运营监控系统鉴权码发送给安全模块进行认证，认证通过之后，发送“双向认证终端认证运营监控系统上行数据”包给运营监控系统。

- 运营管理系统与充电设备双向认证流程图

- 充电设备交易取随机数过程

充电设备交易前需从运营管理系统中获取随机数，充电过程中随机数一直有效，否则需两个小时更换一次随机数，充电设备交易取随机数过程如图13所示，具体步骤如下：

a）充电设备向运营管理系统发送“交易取随机数”包。

b）运营管理系统收到数据进行解析，从密码机中获取随机数，然后发送“交易取随机数下行数据”包给充电设备。

- 充电设备交易取随机数流程图

- 运营管理系统充电设备在线情况下充电交易

充电前需进行充电鉴权。充电鉴权过程如图14所示，具体步骤如下：

a）充电设备上传“鉴权数据”包到运营管理系统；

b）运营管理系统解析数据并处理，然后发送“充电鉴权下行数据”包到充电设备中；

c）充电设备解析数据，并根据数据内容判断是否可以充电；鉴权成功则开始充电，充电结束后发送“充电记录上传数据”包到运营管理系统中；

d）运营管理系统处理充电记录，然后发送“充电记录确认”包给充电设备。

- 充电鉴权流程图

- 运营管理系统充电设备离线情况下充电交易

充电设备在离线情况下，需支持离线充电交易。当离线充电完成后，需保存充电交易记录到充电设备中。当充电设备与运营管理系统通信正常时，将充电记录上传数据上传到运营管理系统中，之后运营管理系统发送“充电记录确认”到充电设备中。如果“充电记录确认”的成功标识为失败，则需重新上传，最多不超过三次。

- 运营管理系统下发计费模型

运营管理系统可主动下发计费模型给充电设备，充电设备也可向运营管理系统请求下发计费模型。当运营管理系统下发计费模型完成后，充电设备需发送下发计费模型成功标识给运营管理系统。运营管理系统下发计费模型过程如图15所示。

- 运营管理系统下发计费模型流程图

- ESAM加密密钥更新

运营管理系统对充电站进行ESAM硬加密密钥更新的过程如图16所示，具体步骤如下：

a）运营管理系统发送“ESAM加密密钥更新下行数据”包给充电设备；

b）充电设备与运营管理系统进行双向认证，双向认证流程和步骤如本标准8.6.2所示；

c）双向认证完成后，充电设备发送“ESAM加密密钥更新中基本数据”包给运营管理系统；

d）运营管理系统解析数据，然后依次下发“ESAM加密密钥文件1”“ESAM加密密钥文件2”数据包到充电设备；

e）充电设备密钥更新完成后发送“ESAM加密密钥更新中密钥更新成功”数据包到运营管理系统。

- ESAM密钥更新流程图

- 黑名单下发交互流程

黑名单下发交互过程如图17所示，具体步骤如下：

a）充电设备与运营管理系统建立基本通信后（建立连接、发送协议启动帧、发送数据启动帧），发送“黑名单下发时上行数据”包给运营管理系统更新充电设备的黑名单状态。

b）运营管理系统发送“黑名单下发时下行数据”包给充电设备，充电设备收到此帧后，更新充电设备中的黑名单状态。

c）充电设备中黑名单更新完成后，发送“黑名单下发时上行数据”包返回更新结果。

- 黑名单下发流程图

- 远程启动充电交易

充电设备可支持远程启动充电交易，由运营管理系统远程启动充电。充电交易过程如图18所示，具体步骤如下：

a）运营管理系统下发“远程启动充电”包到充电设备；

b）充电设备解析数据并执行，然后发送“远程启动充电执行结果”包到运营管理系统；

c）如果执行结果为成功，充电设备采用变化传的方式上送“充电记录上传数据”包到运营管理系统中；

d）运营管理系统处理充电记录，如上送的充电记录为充电结束的记录，发送“充电记录确认”包给充电设备。

- 启动充电交易流程图

- 远程终止充电交易

充电设备可支持远程终止正在充电的交易. 运营管理系统下发“远程终止充电”包到充电设备，充电设备返回“远程终止充电执行结果”包到运营管理系统（需验证终止指令与正在进行的充电的身份是否一致）。

- 远程功率控制

充电设备可支持远程功率控制. 运营管理系统下发“远程功率控制”包到充电设备，充电设备解析并根据下发指令参数，在有效时间内调整充电设备的最大输出功率，有效时间超出后恢复充电设备默认最大输出功率。

- 远程升级

运营管理系统发送“远程升级启动”到充电设备，充电设备返回“远程升级启动命令接收结果”，充电设备主动启动远程升级任务，下发远程升级启动过程如图19。

- 下发远程升级启动

- 充电过程中数据上传

充电设备在线的情况下，通过A.35“充电设备数据上报参数设置” 定义在充电过程中是否开启实时上传充电过程变化数据，以及上传最小时间间隔，过程如图20，当充电过程中充电电量发生变化时，充电设备主动向运营管理系统发送“充电过程中上传数据”，运营管理系统收到后，计算充电费用后发送“充电过程中上传确认数据”至充电设备。

- 充电过程中数据上报

- 充电设备数据上报参数设置

运营管理系统发送“充电设备数据上报参数设置”到充电设备，充电设备依据下发数据设置所对应的参数，并发送“充电设备数据上报参数设置结果”到运营管理平台，下发参数设置过程如图21。

- 充电设备数据上报参数设置

- SM4加密密钥更新

运营管理系统对充电设备进行SM4软加密密钥更新的过程如图22所示，具体步骤如下：

a）运营管理系统发送“SM4加密密钥更新”包给充电设备；

b）充电设备密钥更新完成后发送“SM4密钥更新结果”数据包到运营管理系统。

- SM4密钥更新流程图

- 远程召唤充电记录

运营管理系统对充电站进行远程召唤充电记录过程如图23所示，具体步骤如下：

a)运营管理系统下发A.40 “远程召唤充电记录”包到充电设备；

b)充电设备根据交易流水号查找该充电记录，根据查找结果发送A.4“远程召唤充电记录结果”数据包到运营管理系统。

c)充电设备发送A.3“充电记录上传数据”到运营管理系统。

d)运营管理系统返回A.4“充电记录确认数据”到充电设备。

- 远程召唤充电记录流程图

- 远程召唤设备参数

运营管理系统对充电站远程召唤设备参数过程如图22所示，具体步骤如下：

a）运营管理系统发送“远程召唤设备参数”包给充电设备；

b）充电设备返回“远程召唤设备参数结果”数据包到运营管理系统。

- 远程召唤设备参数流程图

# 附录A

充电设备信息数据项定义（资料性附录）

- 充电过程实时监测数据

- A.1.1 交流充电桩

交流充电桩实时监测数据以测点或业务包方式上报，以业务包方式上报时类型标识为134：M_JC_NA_1，数据内容如下：

表A.1.1 交流充电桩充电过程实时监测数据

| 序号 | 参数名称 | 类型标识 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电设备编号 | 132：M_MD_NA_1 | 压缩BCD码 | 8Byte | 充电设备编号 |
| 2 | 充电接口标识 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 充电设备为一桩多充时用来标记接口号，一桩一充时此项为0。多个接口时顺序对每个接口进行编号 |
| 3 | 连接确认开关状态 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型, 变化上传;0关，1开 |
| 4 | 工作状态 | 11：M_ME_NB_1 | 压缩BCD码 | 2Byte | 0001-告警0002-待机0003-工作 0004-离线 0005-完成 |
| 5 | 交流输入过压告警 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型, 变化上传；0不过压，1过压 |
| 6 | 交流输入欠压告警 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型, 变化上传；0不欠压，1欠压 |
| 7 | 充电电流过负荷告警 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型, 变化上传；0不过负荷，1过负荷 |
| 8 | 充电输出电压 | 11：M_ME_NB_1 | BIN码 | 2Byte | 精确到小数点后一位 |
| 9 | 充电输出电流 | 11：M_ME_NB_1 | BIN码 | 2Byte | 精确到小数点后二位 |
| 10 | 输出继电器状态 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型, 变化上传;0关，1开 |
| 11 | 有功总电度 | 132：M_MD_NA_1 | BIN码 | 4Byte | 精确到小数点后一位 |
| 12 | （当前）A相电压 | 11：M_ME_NB_1 | BIN码 | 2Byte | 精确到小数点后一位 |
| 13 | （当前）B相电压 | 11：M_ME_NB_1 | BIN码 | 2Byte | 精确到小数点后一位 |
| 14 | （当前）C相电压 | 11：M_ME_NB_1 | BIN码 | 2Byte | 精确到小数点后一位 |
| 15 | （当前）A相电流 | 11：M_ME_NB_1 | BIN码 | 2Byte | 精确到小数点后二位 |
| 16 | （当前）B相电流 | 11：M_ME_NB_1 | BIN码 | 2Byte | 精确到小数点后二位 |
| 17 | （当前）C相电流 | 11：M_ME_NB_1 | BIN码 | 2Byte | 精确到小数点后二位 |
| 18 | 温度过高保护 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型, 变化上传，1过高 |
| 19 | 短路保护 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型, 变化上传，1发生 |
| 20 | 漏电保护 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型, 变化上传，1发生 |
| 21 | 急停开关触发 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型, 变化上传，1触发 |
| 22 | 避雷器故障 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型,0正常，1 异常 |
| 23 | 充电枪未归位 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型,0正常，1 异常 |
| 24 | 充电中车辆控制导引告警 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型,0正常，1 异常 |
| 25 | 交流接触器故障 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型,0正常，1 异常 |
| 26 | 输出过流保护动作 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型,0正常，1 异常 |
| 27 | 交流断路器故障 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型,0正常，1 异常 |
| 28 | 充电接口电子锁状态 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型,0正常，1 异常 |
| 29 | 充电接口电子锁故障状态 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型,0正常，1 异常 |
| 30 | 充电接口过温故障 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型,0正常，1 异常 |
| 31 | 充电控制状态 （遥测） | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型,0正常，1 异常 |
| 32 | PE断线故障 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型,0正常，1 异常 |
| 33 | 充电桩门禁开关 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型,0正常，1 异常 |
| 34 | 电度表通信故障 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型,0正常，1 异常 |
| 35 | 其它类型故障 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型,0正常，1 异常 |
| 36 | 充电导引电压 | 11：M_ME_NB_1 | BIN码 | 2Byte | 精确到小数点后 2 位 0A – 20V |

- A.1.2 非车载直流充电机（整车）

非车载直流充电机（整车）实时监测数据以测点方式上报，数据内容如下：

表A.1.2非车载直流充电机（整车）充电过程实时监测数据

| 序号 | 参数名称 | 类型标识 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电机编号 | 132：M_MD_NA_1 | 压缩BCD码 | 8Byte | 充电机编号 |
| 2 | 充电接口标识 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 充电设备为一桩多充时用来标记接口号，一桩一充时此项为0。多个接口时顺序对每个接口进行编号 |
| 3 | 充电机输出电压 | 11：M_ME_NB_1 | BIN码 | 2Byte | 精确到小数点后一位 |
| 4 | 充电机输出电流 | 11：M_ME_NB_1 | BIN码 | 2Byte | 精确到小数点后二位 |
| 5 | SOC | 11：M_ME_NB_1 | BIN码 | 2Byte | 整型 |
| 6 | 电池组最低温度 | 11：M_ME_NB_1 | BIN码 | 2Byte | 精确到小数点后一位 |
| 7 | 电池组最高温度 | 11：M_ME_NB_1 | BIN码 | 2Byte | 精确到小数点后一位 |
| 8 | 充电机状态 | 11：M_ME_NB_1 | 压缩BCD码 | 2Byte | 0001-告警0002-待机0003-工作 0004-离线 0005-完成 |
| 9 | BMS通信异常 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型, 变化上传；0正常，1异常 |
| 10 | 直流母线输出过压告警 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型, 变化上传；0：不过压，1过压 |
| 11 | 直流母线输出欠压告警 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型, 变化上传；0：不欠压，1欠压 |
| 12 | 蓄电池充电过流告警 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型, 变化上传；0：不过流，1过流 |
| 13 | 蓄电池模块采样点过温告警 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型, 变化上传；0：不过温，1过温 |
| 14 | 直流有功总电度 | 132：M_MD_NA_1 | BIN码 | 4Byte | 精确到小数点后一位 |
| 15 | 交流有功总电度 | 132：M_MD_NA_1 | BIN码 | 4Byte | 精确到小数点后一位 |
| 16 | 是否连接电池 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型, 变化上传 |
| 17 | 单体电池最高电压 | 11：M_ME_NB_1 | BIN码 | 2Byte | 精确到小数点后三位 |
| 18 | 单体电池最低电压 | 11：M_ME_NB_1 | BIN码 | 2Byte | 精确到小数点后三位 |
| 19 | 充电机连接器故障 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型, 变化上传，1故障 |
| 20 | BMS终止 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型, 变化上传，1终止 |
| 21 | 充电机内部温度故障 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型, 变化上传，1故障 |
| 22 | 温度过高保护 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型, 变化上传，1过高 |
| 23 | 短路保护 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型, 变化上传，1发生 |
| 24 | 漏电保护 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型, 变化上传，1发生 |
| 25 | 急停开关触发 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型, 变化上传，1触发 |
| 26 | 充电机输入电压 | 11：M_ME_NB_1 | BIN码 | 2Byte | 精确到小数点后一位 |
| 27 | 充电机输入过压告警 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型, 变化上传，1触发 |
| 28 | 充电机输入欠压告警 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型, 变化上传，1触发 |
| 29 | （当前）A相电压 | 11：M_ME_NB_1 | BIN码 | 2Byte | 精确到小数点后一位 |
| 30 | （当前）B相电压 | 11：M_ME_NB_1 | BIN码 | 2Byte | 精确到小数点后一位 |
| 31 | （当前）C相电压 | 11：M_ME_NB_1 | BIN码 | 2Byte | 精确到小数点后一位 |
| 32 | （当前）A相电流 | 11：M_ME_NB_1 | BIN码 | 2Byte | 精确到小数点后二位 |
| 33 | （当前）B相电流 | 11：M_ME_NB_1 | BIN码 | 2Byte | 精确到小数点后二位 |
| 34 | （当前）C相电流 | 11：M_ME_NB_1 | BIN码 | 2Byte | 精确到小数点后二位 |
| 35 | 交流断路器故障 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型,0正常，1 异常 |
| 36 | 直流母线输出接触器故障 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型,0正常，1 异常 |
| 37 | 直流母线输出熔断器故障 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型,0正常，1 异常 |
| 38 | 充电接口电子锁故障 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型,0正常，1 异常 |
| 39 | 充电机风扇故障 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型,0正常，1 异常 |
| 40 | 避雷器故障 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型,0正常，1 异常 |
| 41 | 绝缘监测故障 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型,0正常，1 异常 |
| 42 | 电池反接故障 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型,0正常，1 异常 |
| 43 | 充电中车辆控制导引告警 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型,0正常，1 异常 |
| 44 | 充电枪过温故障 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型,0正常，1 异常 |
| 45 | 充电枪未归位 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型,0正常，1 异常 |
| 46 | 直流母线输出过流告警 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型,0正常，1 异常 |
| 47 | 充电模块故障 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型,0正常，1 异常 |
| 48 | 充电模块交流输入告警 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型,0正常，1 异常 |
| 49 | 充电模块交流输入过压告警 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型,0正常，1 异常 |
| 50 | 充电模块交流输入欠压告警 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型,0正常，1 异常 |
| 51 | 充电模块交流输入缺相告警 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型,0正常，1 异常 |
| 52 | 充电模块直流输出短路故障 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型,0正常，1 异常 |
| 53 | 充电模块直流输出过流告警 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型,0正常，1 异常 |
| 54 | 充电模块直流输出过压告警 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型,0正常，1 异常 |
| 55 | 充电模块直流输出欠压告警 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型,0正常，1 异常 |
| 56 | 充电模块过温告警 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型,0正常，1 异常 |
| 57 | 充电模块通信告警 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型,0正常，1 异常 |
| 58 | 充电模块风扇故障 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型,0正常，1 异常 |
| 59 | 充电桩充电枪座状态 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型, 0 连接，1 未连接 |
| 60 | 充电桩门禁开关 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型,0正常，1 异常 |
| 61 | 电度表通信故障 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型,0正常，1 异常 |
| 62 | 充电接口电子锁状态 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型, 0 连接，1 未连接 |
| 63 | 直流输出接触器状态 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型,0正常，1 异常 |
| 64 | 其它类型故障 | 1：M_SP_NA_1 | BIN码 | 1Byte | 布尔型,0正常，1 异常 |
| 65 | 充电导引电压 | 11：M_ME_NB_1 | BIN码 | 2Byte | 精确到小数点后 2 位 0A – 20V |
| 66 | 充电枪正极温度 | 11：M_ME_NB_1 | BIN码 | 2Byte | 精确到小数点后一位 |
| 67 | 充电枪负极温度 | 11：M_ME_NB_1 | BIN码 | 2Byte | 精确到小数点后一位 |
| 68 | 充电桩温度 | 11：M_ME_NB_1 | BIN码 | 2Byte | 精确到小数点后一位 |

- 鉴权数据

鉴权数据的类型标识为130：M_RE_NA_1，记录类型为1，数据内容如下：

表A.2 鉴权数据

| 序号 | 参数名称 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电设备编号 | 压缩B CD码 | 8Byte | 充电设备编号 |
| 2 | 充电接口标识 | BIN码 | 1Byte | 充电设备为一桩多充时用来标记接口号，一桩一充时此项为0。多个接口时顺序对每个接口进行编号 |
| 3 | 物理卡号 | 字符 | 20Byte | 以二进制0结束的字符串(IC卡号为16字节16进制物理卡号，不足16字节前面补‘0’凑够16字节，第17字节为0；VIN码时为17字节长度第18字节为0，后台根据卡号长度识别是IC卡还是VIN码并对应给予返回) |
| 4 | 卡密码 | 字符 | 16Byte | 16位字符串，与输入密码相同（可选） |
| 5 | 输入密码 | 字符 | 16Byte | 16位字符串 |
| 6 | 卡余额 | BIN码 | 4Byte | 全部置0 |
| 7 | 卡状态 | BIN码 | 2Byte | 全部置0 |
| 8 | 电动汽车唯一标识 | 字符 | 32Byte | 全部置0 |
| 9 | 计费模型编码 | 压缩BCD码 | 8Byte | 全部置0 |
| 10 | 支付卡卡号 | 压缩BCD码 | 8Byte | 支付卡唯一标识号，充电设备中包含ESAM模块情况下，填写，其它情况置零。 |
| 11 | 认证支付卡数据 | 压缩BCD码 | 8Byte | 充电设备中包含ESAM模块情况下，填写，其它情况置零。 |

- 充电记录上传数据

充电记录上传数据的类型标识为130：M_RE_NA_1，记录类型为2，数据内容如下：

表A.3 充电记录上传数据

| 序号 | 参数名称 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电设备编号 | 压缩BCD码 | 8Byte | 充电设备编号 |
| 2 | 充电接口标识 | BIN码 | 1Byte | 充电设备为一桩多充时用来标记接口号，一桩一充时此项为0。多个接口时顺序对每个接口进行编号 |
| 3 | 交易流水号 | BIN码 | 32Byte | 鉴权下行或者控制启动时下发的交易流水 |
| 4 | 支付卡号 | 压缩BCD码 | 8Byte | 支付卡唯一标识号 |
| 5 | 物理卡号 | 字符 | 20Byte | 同鉴权数据卡号格式 |
| 6 | 分时计费标志 | 压缩BCD码 | 1Byte | 0：分时 1：不分时 |
| 7 | 开始时间 | BIN码 | 7Byte | CP56Time2a格式 |
| 8 | 结束时间 | BIN码 | 7Byte | CP56Time2a格式，充电未结束为FFFFFFFFFFFF |
| 9 | 第1个时段电量00:00~00:30 | BIN码 | 4Byte | 单位:kWh; 确到小数点后两位; 分时间段电量，每 30 分钟一个时段，总共 48个时段 |
| …… | …… | …… | …… |  |
| 56 | 第48个时段电量23:30~00:00 | BIN码 | 4Byte |  |
| 57 | 总电量 | BIN码 | 4Byte | 精确到小数点后两位 |
| 58 | 扣款后钱包余额 | BIN码 | 4Byte | 单位:元；精确到小数点后两位；本次消费完之后电子钱包余额。 |
| 59 | 电动汽车唯一标识 | 字符 | 17Byte |  |
| 60 | 扣款前钱包余额 | BIN | 4Byte | 单位:元；精确到小数点后两位 |
| 61 | 充电服务费金额 | BIN码 | 4Byte | 单位:元；精确到小数点后两位 |
| 62 | 充电总电费 | BIN码 | 4Byte | 单位:元；精确到小数点后两位 |
| 63 | 计费模型ID | BIN码 | 8Byte |  |
| 64 | 充电总费用 | BIN码 | 4Byte | 单位:元；精确到小数点后两位 |
| 65 | 充电结束原因 | BIN码 | 2Byte | 低字节 结束原因 1.本地刷卡终止，2.远程终止充电，3充满自动停止，4余额不足，5充电桩故障，6 BMS故障，7、急停按钮停止，8.验证码停止，9.停电结束，10.按电量满足结束，11.按金额满足结束，12.按时间满足结束，13.拔枪结束，255 其它， 高字节 正常上传标识 0正常，1通讯故障补传，2停电补传，3召唤补传，255其它 |
| 66 | 用户身份ID | 压缩BCD码 | 8Byte | 本地充电时，此字段全部填充为FF |
| 67 | 电表总起示值 | BIN码 | 4Byte | 精确到小数点后二位 |
| 68 | 电表总止示值 | BIN码 | 4Byte | 精确到小数点后二位 |
| 69 | SOC | BIN码 | 2Byte | 结束充电时SOC |
| 注1：交易流水号：离线刷卡时为0，鉴权启动或下发控制命令启动的以下发命令中的交易流水为准 |  |  |  |  |

- 充电记录确认数据

运营管理系统处理完“充电记录上传数据”后，发送“充电记录确认”到充电设备中，类型标识为133：C_SD_NA_1，记录类型为3，数据内容如下：

表A.4充电记录确认数据

| 序号 | 参数名称 | 数据类型 | 字段长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电设备编号 | 压缩BCD码 | 8Byte | 充电设备编号 |
| 2 | 充电接口标识 | BIN码 | 1Byte | 充电设备为一桩多充时用来标记接口号，一桩一充时此项为0。多个接口时顺序对每个接口进行编号 |
| 3 | 成功标志 | BIN码 | 1Btype | 最高位：0：成功；1：失败 低7位：失败原因 1:SM4密钥错误 127:其它原因 |

- 黑名单下发时上行数据

黑名单下发时上行数据类型标识为130：M_RE_NA_1，记录类型为11，数据内容如下：

表A.5  黑名单下发时上行数据

| 序号 | 参数名称 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电设备编号 | 压缩BCD码 | 8Byte | 充电设备编号 |
| 2 | 充电接口标识 | BIN码 | 1Byte | 充电设备为一桩多充时用来标记接口号，一桩一充时此项为0。多个接口时顺序对每个接口进行编号 |
| 3 | 时间戳序号 | 压缩BCD码 | 9Byte | 省编号+YYYYMMDDhhmmss+序号，例如：312013051412010159 对新安装的充电设备，此字段设置为FFFFFFFFFFFFFFFFFF |
| 4 | 成功标识 | BIN码 | 1Byte | 0：成功，1：失败 |

- 黑名单下发时下行数据

黑名单下发时下行数据的类型标识为133：C_SD_NA_1，记录类型为1，数据内容如下：

表A.6  黑名单下发时下行数据

| 序号 | 参数名称 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电设备编号 | 压缩BCD码 | 8Byte | 充电设备编号 |
| 2 | 充电接口标识 | BIN码 | 1Byte | 充电设备为一桩多充时用来标记接口号，一桩一充时此项为0。多个接口时顺序对每个接口进行编号 |
| 3 | 时间戳序号 | 压缩BCD码 | 9Byte | 省编号+YYYYMMDDhhmmss+序号，例如：312013051412010159 |
| 4 | 黑名单数量 | BIN码 | 1Byte | 黑名单数不多于255 |
| 5 | 物理卡号 | 压缩BCD码 | 8Byte | 16位编码 |
| 6 | 状态 | 压缩BCD码 | 1Byte | 1-挂失 2-解挂 |
| … | …. | … | … | … |
| N+6 | 物理卡号 | 压缩BCD码 | 8Byte | 16位编码,第N个黑名单 |
| N+7 | 状态 | 压缩BCD码 | 1Byte | 1-挂失 2-解挂，第N个黑名单状态 |

- 请求下发计费模型数据

请求下发计费模型数据的类型标识为130：M_RE_NA_1，记录类型为4，数据内容如下：

表A.7  请求下发计费模型数据

| 序号 | 参数名称 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电设备编号 | 压缩BCD码 | 8Byte | 充电设备编号 |
| 2 | 充电接口标识 | BIN码 | 1Byte | 充电设备为一桩多充时用来标记接口号，一桩一充时此项为0。多个接口时顺序对每个接口进行编号 |

- 下发计费模型下行数据

下发计费模型下行数据的类型（主要用于离线刷卡刷卡充电）标识为133：C_SD_NA_1，记录类型为6，数据内容如下：

表A.8  下发计费模型下行数据

| 序号 | 参数名称 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电设备编号 | 压缩BCD码 | 8Byte | 充电设备编号 |
| 2 | 充电接口标识 | BIN码 | 1Byte | 充电设备为一桩多充时用来标记接口号，一桩一充时此项为0。多个接口时顺序对每个接口进行编号,255表示所有接口 |
| 3 | 计费模型ID | BIN码 | 8Byte | 运营管理系统产生 |
| 4 | 第1个时段电费00:00~00:30 | BIN码 | 4Byte | 单位为元;精确到小数点后五位;充电电费，表示每充一度电应收取的费用，分时间段设定，每 30 分钟一个时段，总共 48个时段。 |
| …… | …… | …… | …… |  |
| 51 | 第48个时段电费23:30~00:00 | BIN码 | 4Byte |  |
| 52 | 第1个时段服务费00:00~00:30 | BIN码 | 4Byte | 单位为元;精确到小数点后五位;充电服务费率，表示每充一度电应收取的率服务费用，分时间段设定，每 30 分钟一个时段，总共 48个时段。 |
| …… | …… | …… | …… |  |
| 99 | 第48个时段服务费23:30~00:00 | BIN码 | 4Byte |  |

- 下发计费模型结果数据

下发计费模型结果数据的类型标识为130：M_RE_NA_1，记录类型为5，数据内容如下：

表A.9  下发计费模型结果数据

| 序号 | 参数名称 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电设备编号 | 压缩BCD码 | 8Byte | 充电设备编号 |
| 2 | 充电接口标识 | BIN码 | 1Byte | 充电设备为一桩多充时用来标记接口号，一桩一充时此项为0。多个接口时顺序对每个接口进行编号 |
| 3 | 计费模型ID | BIN码 | 8Byte | 运营管理系统产生 |
| 4 | 成功标识 | BIN码 | 1Btye | 0：成功；1：失败 |

- 充电鉴权下行数据

充电鉴权下行(鉴权成功则直接启动充电)数据的类型标识为133：C_SD_NA_1，记录类型为2，数据内容如下：

表A.10  充电鉴权下行数据

| 序号 | 参数名称 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电设备编号 | 压缩BCD码 | 8Byte | 充电设备编号 |
| 2 | 充电接口标识 | BIN码 | 1Byte | 充电设备为一桩多充时用来标记接口号，一桩一充时此项为0。多个接口时顺序对每个接口进行编号 |
| 3 | 物理卡号 | 字符 | 20Byte | 同鉴权数据卡号格式(鉴权上行的卡号) |
| 4 | 电动汽车唯一标识 | 字符 | 32Byte | 32位编码，前五位是组织机构编码 |
| 5 | 计费模型编码 | 压缩BCD码 | 8Byte | 8位编码 |
| 6 | 账户余额 | BIN码 | 4Byte | 单位:元；精确到小数点后两位 |
| 7 | 鉴权成功标志 | BIN码 | 1Byte | 布尔型（1，鉴权成功；0，鉴权失败） |
| 8 | 鉴权失败原因 | 压缩BCD码 | 2Byte | 5001:无效卡号 5003:余额不足 5004:卡锁住 5007:无效卡 5011:套餐余额不足 5015:无效车状态 5016:无效账户状态 5017:密码错误一次 5018:密码错误两次 5019:密码错误三次 5099:系统错误 |
| 9 | 剩余里程 | BIN码 | 4Byte | 精确到小数点后两位 |
| 10 | 可充电量 | BIN码 | 4Byte | 精确到小数点后两位 |
| 11 | 剩余次数 | BIN码 | 4Byte | 精确到小数点后两位 |
| 12 | 交易流水号 | BIN码 | 32Byte | 运营管理系统产生 |
| 13 | 第1个时段电费00:00~00:30 | BIN码 | 4Byte | 单位为元;精确到小数点后五位;充电电费，表示每充一度电应收取的费用，分时间段设定，每 30 分钟一个时段，总共 48个时段。 |
| …… | …… | …… | …… |  |
| 60 | 第48个时段电费23:30~00:00 | BIN码 | 4Byte |  |
| 61 | 第1个时段服务费00:00~00:30 | BIN码 | 4Byte | 单位为元;精确到小数点后五位;充电服务费率，表示每充一度电应收取的率服务费用，分时间段设定，每 30 分钟一个时段，总共 48个时段。 |
| …… | …… | …… | …… |  |
| 108 | 第48个时段服务费23:30~00:00 | BIN码 | 4Byte |  |

- 充电扣款后下行数据

充电扣款后下行数据的类型标识为133：C_SD_NA_1，记录类型为4，数据内容如下：

表A.11 充电扣款下行数据

| 序号 | 参数名称 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电设备编号 | 压缩BCD码 | 8Byte | 充电设备编号 |
| 2 | 充电接口标识 | BIN码 | 1Byte | 充电设备为一桩多充时用来标记接口号，一桩一充时此项为0。多个接口时顺序对每个接口进行编号 |
| 3 | 物理卡号 | 压缩BCD码 | 8Byte | 16位编码 |
| 4 | 扣款金额 | BIN码 | 4Byte | 精确到小数点后两位 |
| 5 | 帐户余额 | BIN码 | 4Byte | 精确到小数点后两位 |
| 6 | 扣款成功标志 | BIN码 | 1Byte | 布尔型,(1，扣款成功，0扣款失败) |
| 7 | 扣款失败原因 | 压缩BCD码 | 2Byte | 0000-成功 0001-账户余额不足 0002-套餐余额不足 0003-交易相同 0004-挂失卡 0005-车卡不匹配 |
| 8 | 扣除里程 | BIN码 | 4Byte | 精确到小数点后两位 |
| 9 | 剩余里程 | BIN码 | 4Byte | 精确到小数点后两位 |
| 10 | 扣除电量 | BIN码 | 4Byte | 精确到小数点后两位 |
| 11 | 剩余电量 | BIN码 | 4Byte | 精确到小数点后两位 |
| 12 | 扣除次数 | BIN码 | 4Byte | 精确到小数点后两位 |
| 13 | 剩余次数 | BIN码 | 4Byte | 精确到小数点后两位 |

- 双向认证中终端发起双向认证上行数据

双向认证中充电设备发起双向认证上行数据的类型标识为130：M_RE_NA_1，记录类型为6，数据内容如下：

表A.12 双向认证中终端发起双向认证上行数据

| 序号 | 参数名称 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电设备编号 | 压缩BCD码 | 8Byte | 充电设备编号 |
| 2 | 充电接口标识 | BIN码 | 1Byte | 充电设备为一桩多充时用来标记接口号，一桩一充时此项为0。多个接口时顺序对每个接口进行编号 |
| 3 | 充电卡号 | 压缩BCD码 | 8Byte | 从充电卡中获取 |

- 双向认证中运营管理系统下发随机数下行数据

双向认证中运营管理系统下发随机数下行数据的类型标识为133：C_SD_NA_1，记录类型为7，数据内容如下：

表A.13 双向认证中运营管理系统下发随机数下行数据

| 序号 | 参数名称 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电设备编号 | 压缩BCD码 | 8Byte | 充电设备编号 |
| 2 | 充电接口标识 | BIN码 | 1Byte | 充电设备为一桩多充时用来标记接口号，一桩一充时此项为0。多个接口时顺序对每个接口进行编号 |
| 3 | 主站随机数 | 压缩BCD码 | 8Btye | 随机数 |

- 双向认证中终端上送认证数据上行数据

双向认证中充电设备上送认证数据上行数据的类型标识为130：M_RE_NA_1，记录类型为7，数据内容如下：

表A.14 双向认证中充电设备上送认证数据上行数据

| 序号 | 参数名称 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电设备编号 | 压缩BCD码 | 8Byte | 充电设备编号 |
| 2 | 充电接口标识 | BIN码 | 1Byte | 充电设备为一桩多充时用来标记接口号，一桩一充时此项为0。多个接口时顺序对每个接口进行编号 |
| 3 | 终端随机数 | 压缩BCD码 | 8Byte | 由EASM卡产生 |
| 4 | 安全模块鉴权码 | 压缩BCD码 | 8Btye | 由安全模块产生 |

- 双向认证中运营管理系统下发认证数据下行数据

双向认证中运营管理系统认证充电设备数据下行数据的类型标识133：C_SD_NA_1，记录类型为8，数据内容如下：

表A.15 双向认证中运营管理系统认证充电设备数据下行数据

| 序号 | 参数名称 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电设备编号 | 压缩BCD码 | 8Byte | 充电设备编号 |
| 2 | 充电接口标识 | BIN码 | 1Byte | 充电设备为一桩多充时用来标记接口号，一桩一充时此项为0。多个接口时顺序对每个接口进行编号 |
| 3 | 成功标识 | BIN码 | 1Btye | 0：成功，1：失败 |
| 4 | 运营管理系统鉴权码 | 压缩BCD码 | 8Btye | 由后台密码机产生 |

- 双向认证终端认证运营管理系统上行数据

双向认证中充电设备认证运营管理系统上行数据的类型标识130：M_RE_NA_1，记录类型为12，数据内容如下：

表A.16 双向认证中充电设备认证运营管理系统上行数据

| 序号 | 参数名称 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电设备编号 | 压缩BCD码 | 8Byte | 充电设备编号 |
| 2 | 充电接口标识 | BIN码 | 1Byte | 充电设备为一桩多充时用来标记接口号，一桩一充时此项为0。多个接口时顺序对每个接口进行编号 |
| 3 | 成功标识 | BIN码 | 1Btye | 0：成功，1：失败 |

- 交易取随机数

交易取随机数的类型标识为130：M_RE_NA_1，记录类型为3，数据内容如下：

表A.17 交易取随机数

| 序号 | 参数名称 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电设备编号 | 压缩BCD码 | 8Byte | 充电设备编号 |
| 2 | 充电接口标识 | BIN码 | 1Byte | 充电设备为一桩多充时用来标记接口号，一桩一充时此项为0。多个接口时顺序对每个接口进行编号 |

- 交易取随机数下行数据

交易取随机数下行数据的类型标识为133：C_SD_NA_1，记录类型为5，数据内容如下：

表A.18 交易取随机数下行数据

| 序号 | 参数名称 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电设备编号 | 压缩BCD码 | 8Byte | 充电设备编号 |
| 2 | 充电接口标识 | BIN码 | 1Byte | 充电设备为一桩多充时用来标记接口号，一桩一充时此项为0。多个接口时顺序对每个接口进行编号 |
| 3 | 主站随机数 | 压缩BCD码 | 8Btye | 随机数 |

- ESAM密钥更新命令下行数据

电动汽车运营管理系统为充电设备进行ESAM密钥更新时，运营管理系统首先下发密钥升级命令业务包。业务包的类型标识133：C_SD_NA_1，记录类型为9，数据内容如下：

表A.19 ESAM加密密钥更新命令下行数据

| 序号 | 参数名称 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电设备编号 | 压缩BCD码 | 8Byte | 充电设备编号 |
| 2 | 充电接口标识 | BIN码 | 1Byte | 充电设备为一桩多充时用来标记接口号，一桩一充时此项为0。多个接口时顺序对每个接口进行编号 |
| 3 | 升级指令 | 压缩BCD码 | 2Btye | 1：更新，其它：保留 |

- ESAM密钥更新中基本数据

ESAM密钥更新中基本数据的类型标识为130：M_RE_NA_1，记录类型为8，数据内容如下：

表A.20 ESAM加密密钥更新中基本数据

| 序号 | 参数名称 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电设备编号 | 压缩BCD码 | 8Byte | 充电设备编号 |
| 2 | 充电接口标识 | BIN码 | 1Byte | 充电设备为一桩多充时用来标记接口号，一桩一充时此项为0。多个接口时顺序对每个接口进行编号 |
| 3 | ESAM序列号 | 压缩BCD码 | 8Btye | ESAM序列号 |

- ESAM加密密钥更新中密钥文件1下发下行数据

ESAM加密密钥更新中密钥文件1下发下行数据的类型标识为133：C_SD_NA_1，记录类型为10，数据内容如下：

表A.21 ESAM加密密钥更新中密钥文件1下发下行数据

| 序号 | 参数名称 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电设备编号 | 压缩BCD码 | 8Byte | 充电设备编号 |
| 2 | 充电接口标识 | BIN码 | 1Byte | 充电设备为一桩多充时用来标记接口号，一桩一充时此项为0。多个接口时顺序对每个接口进行编号 |
| 3 | 密钥数据 | 压缩BCD码 | 110Byte | 更新数据包 |

- ESAM加密密钥更新中密钥文件1接受成功数据

ESAM加密密钥更新中密钥文件1接受成功数据的类型标识为130：M_RE_NA_1，记录类型为9，数据内容如下：

表A.22 ESAM加密密钥更新中密钥文件1接受成功数据

| 序号 | 参数名称 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电设备编号 | 压缩BCD码 | 8Byte | 充电设备编号 |
| 2 | 充电接口标识 | BIN码 | 1Byte | 充电设备为一桩多充时用来标记接口号，一桩一充时此项为0。多个接口时顺序对每个接口进行编号 |
| 3 | 成功标识 | BIN码 | 1Btye | 0：成功；1：失败 |

- ESAM加密密钥更新中密钥文件2下行数据

ESAM加密密钥更新中密钥文件2下发下行数据的类型标识为133：C_SD_NA_1，记录类型为11，数据内容如下：

表A.23 ESAM加密密钥更新中密钥文件2下发下行数据

| 序号 | 参数名称 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电设备编号 | 压缩BCD码 | 8Byte | 充电设备编号 |
| 2 | 充电接口标识 | BIN码 | 1Byte | 充电设备为一桩多充时用来标记接口号，一桩一充时此项为0。多个接口时顺序对每个接口进行编号 |
| 3 | 密钥数据 | 压缩BCD码 | 110Byte | 更新数据包 |

- ESAM加密密钥更新成功

ESAM加密密钥更新成功数据的类型标识为130：M_RE_NA_1，记录类型为10，数据内容如下：

表A.24 ESAM加密密钥更新成功数据

| 序号 | 参数名称 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电设备编号 | 压缩BCD码 | 8Byte | 充电设备编号 |
| 2 | 充电接口标识 | BIN码 | 1Byte | 充电设备为一桩多充时用来标记接口号，一桩一充时此项为0。多个接口时顺序对每个接口进行编号 |
| 3 | 成功标识 | BIN码 | 1Btye | 0：成功；1：失败 |

- 远程启动充电

远程启动充电的类型标识为133：C_SD_NA_1，记录类型为12，数据内容如下：

表A.25启动充电

| 序号 | 参数名称 | 数据类型 | 字段长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电设备编号 | 压缩BCD码 | 8Byte | 充电设备编号 |
| 2 | 充电接口标识 | BIN码 | 1Byte | 充电设备为一桩多充时用来标记接口号，一桩一充时此项为0。多个接口时顺序对每个接口进行编号 |
| 3 | 账户余额 | BIN码 | 4Byte | 单位元，精确到0.01 |
| 4 | 启动充电 | BCD码 | 12Byte | 格式：AAAAAAAAAAAAAAAABBNNNN.NN AA……AA：用户身份ID（8字节BCD码）, BB：充电方式（1字节BCD码），00 自动；01 按电量；02 按时间；03 按金额 NNNN.NN：待充电参数（电量/时间，3字节BCD码）； 电量：单位kWh，精确到0.01 时间：单位min，精确到0.01 金额：单位 元，精确到0.01 |
| 5 | 计费模型ID | BIN码 | 8Byte |  |
| 6 | 交易流水号 | BIN码 | 32Byte | 运营管理系统产生 |
| 7 | 物理卡号 | 字符 | 20Byte | 同鉴权数据卡号格式 |
| 8 | 第1个时段电费00:00~00:30 | BIN码 | 4Byte | 单位为元;精确到小数点后五位;充电电费，表示每充一度电应收取的费用，分时间段设定，每 30 分钟一个时段，总共 48个时段。 |
| …… | …… | …… | …… |  |
| 55 | 第48个时段电费23:30~00:00 | BIN码 | 4Byte |  |
| 56 | 第1个时段服务费00:00~00:30 | BIN码 | 4Byte | 单位为元;精确到小数点后五位;充电服务费率，表示每充一度电应收取的率服务费用，分时间段设定，每 30 分钟一个时段，总共 48个时段。 |
| …… | …… | …… | …… |  |
| 103 | 第48个时段服务费23:30~00:00 | BIN码 | 4Byte |  |

- 远程启动充电执行结果

远程启动充电执行结果的类型标识为130：M_RE_NA_1，记录类型为13，数据内容如下：

表A.26  远程启动充电执行结果

| 序号 | 参数名称 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电设备编号 | 压缩BCD码 | 8Byte | 充电设备编号 |
| 2 | 充电接口标识 | BIN码 | 1Byte | 充电设备为一桩多充时用来标记接口号，一桩一充时此项为0。多个接口时顺序对每个接口进行编号 |
| 3 | 交易流水号 | 压缩BCD码 | 16Byte | 32位交易代码 |
| 4 | 计费模型ID | BIN码 | 8Byte |  |
| 5 | 充电启动方式 | BIN码 | 1Btye | 0：远程启动； 1刷卡启动 |
| 6 | 执行结果 | BIN码 | 1Btye | 0：确认； 1：成功 2：失败 |
| 7 | 异常原因 | BIN码 | 1Btye | 0:设备未连接； 1：设备连接故障 2：BMS通信故障 3：SM4密钥错误 4：计费模型异常 5：余额不足 6：启动超时 7：急停开关按下 8：充电桩设备故障 9：BMS异常 10：绝缘异常 11：接触器合闸失败 255：其它 |
| 8 | 最高允许充电总电压 | BIN码 | 2Byte | 单位:V 精确到小数点后一位 |
| 9 | 最高允许充电总电流 | BIN码 | 2Byte | 单位:A 精确到小数点后一位 |
| 10 | 电池标称总能量 | BIN码 | 2Byte | 单位:kw.h 精确到小数点后一位 |
| 11 | 最高允许温度 | BIN码 | 1Byte | 单位:℃ |
| 12 | 单体电池允许最高充电电压 | BIN码 | 2Byte | 单位:V 精确到小数点后两位 |
| 13 | 当前电池整车电压 | BIN码 | 2Byte | 单位:V 精确到小数点后一位 |
| 14 | 用户身份ID/ 物理卡号 | 压缩BCD码 | 8Byte |  |
| 15 | 充电桩与 BMS 通信协议版本号 | BIN | 3Byte | 遵循 27930 最新协议标准 |
| 16 | BMS 与充电桩通信协议版本号 | BIN | 3Byte | 遵循 27930 最新协议标准 |
| 17 | 充电桩与 BMS 握手结果 | BIN | 1Byte | 0-握手成功；1-握手失败 |
| 18 | 电池类型 | BIN | 1Byte | 电池类型，01H：铅酸电池；02H：镍氢电池；03H：磷酸铁锂电池；04H：锰酸锂电池；05H：钴酸锂电 |
| 19 | BMS 最高允许充电电压 | BIN | 2Byte | 单位:V，精确到小数点后一位 |
| 20 | 整车动力蓄电池额定总电压 | BIN | 2Byte | 单位:V，精确到小数点后一位 |
| 21 | 整车动力蓄电池额定容量 | BIN | 2Byte | 单位:Ah,精确到小数点后一位 |
| 22 | 整车动力蓄电池荷电状态 | BIN | 2Byte | 数据范围：0~100%； ,精确到小数点后一位 |
| 23 | 充电机最高输出电压 | BIN | 2Byte | 单位:V，精确到小数点后一位 |
| 24 | 充电机最低输出电压 | BIN | 2Byte | 单位:V，精确到小数点后一位 |
| 25 | 充电机最大输出电流 | BIN | 2Byte | 单位:A，精确到小数点后一位 |

- 远程终止充电

远程终止充电的类型标识为133：C_SD_NA_1，记录类型为13，数据内容如下：

表A.27远程终止充电

| 序号 | 参数名称 | 数据类型 | 字段长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电设备编号 | 压缩BCD码 | 8Byte | 充电设备编号 |
| 2 | 充电接口标识 | BIN码 | 1Byte | 充电设备为一桩多充时用来标记接口号，一桩一充时此项为0。多个接口时顺序对每个接口进行编号 |
| 3 | 终止充电 | BCD码 | 8Byte | 格式：AAAAAAAAAAAAAAAA AA……AA：用户身份ID（8字节BCD码） |

- 远程终止充电执行结果

远程终止充电执行结果的类型标识为130：M_RE_NA_1，记录类型为14，数据内容如下：

表A.28 远程终止充电执行结果

| 序号 | 参数名称 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电设备编号 | 压缩BCD码 | 8Byte | 充电设备编号 |
| 2 | 充电接口标识 | BIN码 | 1Byte | 充电设备为一桩多充时用来标记接口号，一桩一充时此项为0。多个接口时顺序对每个接口进行编号 |
| 3 | 成功标识 | BIN码 | 1Btye | 最高位：0：成功；1：失败 低7位：失败原因 1:SM4密钥错误 127:其它原因 |
| 4 | BMS 中止充电原因 | BIN | 1Byte | 第1~2位：达到所需求的SOC目标值 <00>：=未达到所需SOC目标值；<01>：=达到所需 SOC目标值；<10>：=不可信状态；第3~4位：达到总电压的设定值 <00>：=未达到总电压设定值；<01>：=达到总电压设定值； <10>：=不可信状态； 第5~6位：达到单体电压的设定值 <00>：=未达到单体电压设定值；<01>：=达到单体电压设定值；<10>：=不可信状态；第7~8位：充电机主动中止 <00>：=正常； <01>：=充电机中止(收到CST帧)；<10>：=不可信 状态。 |
| 5 | BMS 充电故障原因 | BIN | 2Byte | 第1~2位：绝缘故障 <00>：=正常；<01>：=故障；<10>：=不可信状态；第3~4位：输出连接器过温故障 <00>：=正常；<01>：=故障；<10>：=不可信状态；第5~6位：BMS元件、输出连接器过温 <00>：=正常；<01>：=故障；<10>：=不可信状态； 第7~8位：充电连接器故障 <00>：=充电连接器正常；<01>：=充电连接器故障； <10>：=不可信状态； 第9~10位：电池组温度过高故障 <00>：=电池组温度正常；<01>：=电池组温度过高； <10>：=不可信状态； 第11~12位：高压继电器故障 <00>：=正常；<01>：=故障；<10>：=不可信状态；第13~14位：检测点2电压检测故障 <00>：=正常；<01>：=故障；<10>：=不可信状态；第15~16位：其他故障 <00>：=正常；<01>：=故障；<10>：=不可信状态。 |
| 6 | 动力蓄电池单体最低电压（V） | BIN | 2Byte | 单位:V,精确到小数点后两位 |
| 7 | 动力蓄电池单体最高电压（V） | BIN | 2Byte | 单位:V,精确到小数点后两位 |

- 远程功率控制

运营管理系统向充电设备设置此参数,限定充电设备输出功率。类型标识为133：C_SD_NA_1，记录类型为14，数据内容如下：

表A.29远程功率控制

| 序号 | 参数名称 | 数据类型 | 字段长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电设备编号 | 压缩BCD码 | 8Byte | 充电设备编号 |
| 2 | 充电接口标识 | BIN码 | 1Byte | 充电设备为一桩多充时用来标记接口号，一桩一充时此项为0。多个接口时顺序对每个接口进行编号 |
| 3 | 功率控制参数 | BCD码 | 2Byte | 格式：NNN.N NNN.N：单位为%，限定输出功率为额定输出功率的百分比。 |
| 4 | 限定截止时间 | BIN码 | 7Byte | CP56Time2a格式:限定截止时间，超出此时间充电设备自动取消限制。 |

- 远程功率控制结果

远程功率控制结果的类型标识为130：M_RE_NA_1，记录类型为15，数据内容如下：

表A.30 远程功率控制结果

| 序号 | 参数名称 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电设备编号 | 压缩BCD码 | 8Byte | 充电设备编号 |
| 2 | 充电接口标识 | BIN码 | 1Byte | 充电设备为一桩多充时用来标记接口号，一桩一充时此项为0。多个接口时顺序对每个接口进行编号 |
| 3 | 成功标识 | BIN码 | 1Btye | 最高位：0：成功；1：失败 低7位：失败原因 1:SM4密钥错误 127:其它原因 |

- 远程升级启动

运营管理系统向充电设备设置远程升级，类型标识为133：C_SD_NA_1，记录类型为15，数据内容如下：

表A.31远程升级启动

| 序号 | 参数名称 | 数据类型 | 字段长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电设备编号 | 压缩BCD码 | 8Byte | 充电设备编号 |
| 2 | 远程升级 | BCD码 | 186 Byte | 格式: VVAAAAAAAABBBBCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK。 设置此参数为后台启动充电设备连接FTP服务器进行程序升级。充电设备在充电过程中不进行升级，返回失败；充电设备在待机状态时进行程序升级，在升级时不能进行充电操作。 VV:命令是否有效(1字节BIN码)；AA 有效；其它无效； AA...AA：FTP服务器IP(4字节BIN码);如：C0 02 03 04 表示IP为192.2.3.4； BBBB：端口号(1字节BIN码)；15 表示端口号21； CC...CC：FTP用户名(10字节HEX码，00表示字符串结束)； DD...DD：FTP密码(10字节HEX码，00表示字符串结束)； EE...EE：FTP路径(50字节HEX码，00表示字符串结束)； FF...FF：FTP文件名(50字节HEX码，00表示字符串结束)； GG...GG：厂家编码(10字节HEX码，00表示字符串结束)； HH...HH：充电设备升级硬件版本号(30字节HEX码，00表示字符串结束)； KK...KK：充电设备升级软件版本号(20字节HEX码，00表示字符串结束)。 |

- 远程升级启动命令接收结果

类型标识为130：M_RE_NA_1，记录类型为16，数据内容如下：

表A.32	远程升级命令接收结果

| 序号 | 参数名称 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电设备编号 | 压缩BCD码 | 8Byte | 充电设备编号 |
| 2 | 成功标识 | BIN码 | 1Btye | 最高位：0：成功；1：失败 低7位：失败原因 1:SM4密钥错误 2：版本号相同 3：硬件版本不支持 127:其它原因 |

- 充电过程中上传数据

充电过程中上传数据的类型标识为130：M_RE_NA_1，记录类型为17，数据内容如下：

表A.33 充电过程中上传数据

| 序号 | 参数名称 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电设备编号 | 压缩BCD码 | 8Byte | 充电设备编号 |
| 2 | 充电接口标识 | BIN码 | 1Byte | 充电设备为一桩多充时用来标记接口号，一桩一充时此项为0。多个接口时顺序对每个接口进行编号 |
| 3 | 交易流水号 | BIN码 | 32Byte | 32位交易代码 |
| 4 | 业务类型 | 压缩BCD码 | 2Byte | 0001-充电 0002-放电 |
| 5 | 用户身份ID | 压缩BCD码 | 8Byte | 本地充电时，此字段全部填充为FF |
| 6 | 物理卡号 | 字符 | 20Byte | 同鉴权数据卡号格式 |
| 7 | 开始时间 | BIN码 | 7Byte | CP56Time2a格式 |
| 8 | 结束时间 | BIN码 | 7Byte | CP56Time2a格式 |
| 9 | 当前总电费 | BIN码 | 4Byte | 精确到小数点后两位 |
| 10 | 服务费总费用 | BIN码 | 4Byte | 精确到小数点后两位 |
| 11 | 计量示数类型 | 压缩BCD码 | 2Byte | 0002-充电量 0003-放电量 |
| 12 | 总起示值 | BIN码 | 4Byte | 精确到小数点后二位 |
| 13 | 总止示值 | BIN码 | 4Byte | 精确到小数点后二位 |
| 14 | 分时计费标志 | 压缩BCD码 | 1Byte | 00：分时 01：不分时 |
| 15 | 电动汽车唯一标识 | 字符 | 17Byte |  |
| 16 | 累计充电时间 | BIN码 | 2Byte | 单位：分钟 |
| 17 | 预计剩余充电时间 | BIN码 | 2Byte | 单位：分钟 |
| 18 | 充电总费用 | BIN码 | 4Byte | 精确到小数点后两位 |
| 19 | 已充电量 | BIN码 | 4Byte | 单位:kWh; 精确到小数点后两位 |
| 20 | SOC | BIN码 | 2Byte |  |
| 21 | 输出电压 | BIN码 | 4Byte | 精确到小数点后两位 |
| 22 | 输出电流 | BIN码 | 4Byte | 精确到小数点后两位 |
| 23 | 动力蓄电池类型 | BIN码 | 1Byte | 01H：铅酸电池， 02H：镍氢电池， 03H：磷酸铁锂电池， 04H：锰酸锂电池， 05H：钴酸锂电池， 06H：三元材料电池， 07H：聚合物锂电池， 08H：钛酸锂电池 FFH：其他电池 |
| 24 | 动力蓄电池组额 定容量 | BIN码 | 2Byte | 精确到小数点后一位 |
| 25 | 动力蓄电池额定 总电压 | BIN码 | 4Byte | 精确到小数点后两位 |
| 26 | 充电前动力蓄电 池总电压 | BIN码 | 4Byte | 精确到小数点后两位 |
| 27 | 电池生产厂商名 | ASCII | 4Byte | 获取不到时置0 |
| 28 | 电池组序号 | BIN码 | 4Byte | 获取不到时置0 |
| 29 | 电池组生产日期 | BIN码 | 3Byte | 获取不到时置0。年/月/日，每个部份一字节。年份=1985+年的值 |
| 30 | 电池组充电次数 | BIN码 | 3Byte | 获取不到时置0 |
| 31 | 电池组产权标识 | BIN码 | 1Byte | 获取不到时置0xFF |
| 32 | 电压需求 | BIN码 | 4Byte | 精确到小数点后两位 |
| 33 | 电流需求 | BIN码 | 4Byte | 精确到小数点后两位 |
| 34 | 充电模式 | BIN码 | 1Byte | 1：恒压充电 2：恒流充电 |
| 35 | 充电电压测量值 | BIN码 | 4Byte | 精确到小数点后两位 |
| 36 | 充电电流测量值 | BIN码 | 4Byte | 精确到小数点后两位 |
| 37 | 最高单体动力蓄电池电池电压 | BIN码 | 4Byte | 精确到小数点后两位 |
| 38 | 最高单体动力蓄电池电压所在编号 | BIN码 | 1Byte |  |
| 39 | 最低单体动力蓄电池电池电压 | BIN码 | 2Byte | 精确到小数点后两位 |
| 40 | 最低单体动力蓄电池电压所在编号 | BIN码 | 1Byte |  |
| 41 | 最高动力蓄电池温度 | BIN码 | 1Byte |  |
| 42 | 最高温度检测点编号 | BIN码 | 1Byte |  |
| 43 | 最低动力蓄电池温度 | BIN码 | 1Byte |  |
| 44 | 最低温度检测点编号 | BIN码 | 1Byte |  |
| 45 | 电池状态1 | BIN码 | 1Byte | Bit0~Bit1 单体动力蓄电池电压过高/过低状态00：正常，01：过高，10：过低 Bit2~Bit3 动力蓄电池SOC过高/过低状态 00：正常,01：过高,10：过低 Bit4~Bit5 动力蓄电池充电过电流状态 00：正常,01：过流,10：不可信状态 Bit6~Bit7 动力蓄电池温度过高状态 00：正常，01：过高，10：不可信状态 |
| 46 | 电池状态2 | BIN码 | 1Byte | Bit0~Bit1 单体动力蓄电池绝缘状态00：正常，01：不正常，10：不可信状态 Bit2~Bit3 动力蓄电池组输出连接器状态00：正常,01：不正常,10：不可信状态 Bit4~Bit5 充电允许状态 00：禁止，01：允许； Bit6~Bit7 预留 |
| 47 | 单体动力蓄电池最高允许充电电压 | BIN码 | 4Byte | 精确到小数点后两位 |
| 48 | 最高允许充电电流 | BIN码 | 4Byte | 精确到小数点后两位 |
| 49 | 动力蓄电池标称总能量 | BIN码 | 4Byte | 精确到小数点后两位 |
| 50 | 最高允许充电总电压 | BIN码 | 4Byte | 精确到小数点后两位 |
| 51 | 最高允许温度 | BIN码 | 1Byte |  |
| 52 | 整车动力蓄电池当前电池电压 | BIN码 | 4Byte | 精确到小数点后两位 |
| 53 | 当前单体蓄电池总单体数 | BIN码 | 2Byte | 获取不到时置0 |
| 54 | 单体蓄电池电压1 | BIN码 | 2Byte | 精确到小数点后两位 |
|  | … | … | … |  |
| 53 + N | 单体蓄电池电压N | BIN码 | 2Byte | 精确到小数点后两位 |
| 54 + N | 当前动力蓄电池温度点采样数 | BIN码 | 1Byte | 获取不到时置0 |
| 55 + N | 蓄电池温度检测点1 | BIN码 | 1Byte | -50至200，偏移-50 |
|  | … | … | … |  |
| 54 + N + M | 蓄电池温度检测点M | BIN码 | 1Byte | -50至200，偏移-50 |
| 注1：交易流水号：离线刷卡时为0，鉴权启动或下发控制命令启动的以下发命令中的交易流水为准） 注2：序号23以后数据为BMS相关数据 |  |  |  |  |

- 充电过程中上传确认数据

运营管理系统处理完“充电过程中上传数据”后，发送“充电过程中上传确认数据”到充电设备中，类型标识为133：C_SD_NA_1，记录类型为16，数据内容如下：

表A.34充电过程中上传确认数据

| 序号 | 参数名称 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电设备编号 | 压缩BCD码 | 8Byte | 充电设备编号 |
| 2 | 充电接口标识 | BIN码 | 1Byte | 充电设备为一桩多充时用来标记接口号，一桩一充时此项为0。多个接口时顺序对每个接口进行编号 |
| 3 | 物理卡号 | 字符 | 20Byte | 同鉴权数据卡号格式 |
| 4 | 扣款金额 | BIN码 | 4Byte | 精确到小数点后两位 |
| 5 | 帐户余额 | BIN码 | 4Byte | 精确到小数点后两位 |
| 6 | 成功标志 | BIN码 | 1Byte | 最高位：0：成功；1：失败 低7位：失败原因 1:SM4密钥错误 127:其它原因 |
| 7 | 扣款失败原因 | 压缩BCD码 | 2Byte | 0000-成功 0001-账户余额不足 0002-套餐余额不足 0003-交易相同 0004-挂失卡 0005-车卡不匹配 |

- 充电设备数据参数设置

充电设备数据上报参数设置类型标识为133：C_SD_NA_1，记录类型为17，数据内容如下：

表A.35充电设备数据上报参数设置

| 序号 | 参数名称 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电设备编号 | 压缩BCD码 | 8Byte | 充电设备编号 |
| 2 | 充电接口标识 | BIN码 | 1Byte | 充电设备为一桩多充时用来标记接口号，一桩一充时此项为0。多个接口时顺序对每个接口进行编号;255表示所有接口; |
| 3 | 实时监测数据上报时间间隔 | BIN码 | 2Byte | 时间单位：分 (0表示不上传) |
| 4 | 变化数据上传最小时间间隔 | BIN码 | 2Byte | 时间单位：秒 （0表示不上传） |
| 5 | 故障状态设置 | BIN码 | 1Byte | 0：不设置 1：枪故障 2：桩体故障 255：其它 |

- 充电设备数据参数设置结果

类型标识为130：M_RE_NA_1，记录类型为18，数据内容如下：

表A.36充电设备数据上报参数设置结果

| 序号 | 参数名称 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电设备编号 | 压缩BCD码 | 8Byte | 充电设备编号 |
| 2 | 充电接口标识 | BIN码 | 1Byte | 充电设备为一桩多充时用来标记接口号，一桩一充时此项为0。多个接口时顺序对每个接口进行编号 |
| 3 | 成功标识 | BIN码 | 1Btye | 0：成功；1：失败 |

- SM4加密密钥更新

电动汽车运营管理系统为充电设备进行SM4密钥更新时，运营管理系统首先下发密钥升级命令业务包。业务包的类型标识133：C_SD_NA_1，记录类型为18，数据内容如下：

表A.37 SM4加密密钥升级命令

| 序号 | 参数名称 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电设备编号 | 压缩BCD码 | 8Byte | 充电设备编号 |
| 2 | 密钥数据 | 压缩BCD码 | 16Byte | 更新数据包 |
| 3 | 密钥数据 | 压缩BCD码 | 16Byte | 更新数据包 |

- SM4密钥更新结果

SM4加密密钥更新中密钥更新成功数据的类型标识为130：M_RE_NA_1，记录类型为19，数据内容如下：

表A.38 SM4密钥更新结果

| 序号 | 参数名称 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电设备编号 | 压缩BCD码 | 8Byte | 充电设备编号 |
| 2 | 成功标识 | BIN码 | 1Btye | 最高位：0：成功；1：失败 低7位：失败原因 1:SM4密钥错误 127:其它原因 |

- 远程启动充电执行结果确认

远程启动执行结果确认类型标识为133：C_SD_NA_1，记录类型为19：数据内容如下：

表A.39 远程启动充电执行结果确认

| 序号 | 参数名称 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电设备编号 | 压缩BCD码 | 8Byte | 充电设备编号 |
| 2 | 充电接口标识 | BIN码 | 1Byte | 充电设备为一桩多充时用来标记接口号，一桩一充时此项为0。多个接口时顺序对每个接口进行编号 |
| 3 | 成功标识 | BIN码 | 1Btye | 最高位：0：成功；1：失败 低7位：失败原因 |

- 远程召唤充电记录

类型标识为133：C_SD_NA_1，记录类型为20：数据内容如下：

表A.40 远程启动充电执行结果确认

| 序号 | 参数名称 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电设备编号 | 压缩BCD码 | 8Byte | 充电设备编号 |
| 2 | 交易流水号 | BIN码 | 32Byte | 运营管理系统产生 |

- 远程召唤充电记录结果

类型标识为130：M_RE_NA_1，记录类型为20，数据内容如下：

表A.41远程召唤充电记录结果

| 序号 | 参数名称 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电设备编号 | 压缩BCD码 | 8Byte | 充电设备编号 |
| 2 | 成功标识 | BIN码 | 1Btye | 0：成功；1：失败 |

- 远程召唤设备参数

类型标识为133：C_SD_NA_1，记录类型为21：数据内容如下：

表A.42 远程召唤设备参数

| 序号 | 参数名称 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电设备编号 | 压缩BCD码 | 8Byte | 充电设备编号 |

- 远程召唤设备参数结果

类型标识为130：M_RE_NA_1，记录类型为21，数据内容如下：

表A.43远程召唤设备参数结果

| 序号 | 参数名称 | 字段类型 | 字段长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电设备编号 | 压缩BCD码 | 8Byte | 充电设备编号 |
| 3 | 当前时钟 | BIN码 | 7Byte | CP56Time2a格式 |
| 4 | 主用计费模型编号 | BIN码 | 8Byte | 运营管理系统产生 |
| 5 | 备用计费模型编号 | BIN码 | 8Byte | 运营管理系统产生 |
| 6 | 尖电价 | BIN码 | 4Byte | 精确到小数点后两位 |
| 7 | 峰电价 | BIN码 | 4Byte | 精确到小数点后两位 |
| 8 | 平电价 | BIN码 | 4Byte | 精确到小数点后两位 |
| 9 | 谷电价 | BIN码 | 4Byte | 精确到小数点后两位 |
| 10 | 服务费单价 | BIN码 | 4Byte | 精确到小数点后两位 |
| 11 | 占位费单价 | BIN码 | 4Byte | 精确到小数点后两位 |
| 12 | 预约费单价 | BIN码 | 4Byte | 精确到小数点后两位 |
| 13 | 充电接口数量 | 压缩BCD码 | 1Byte |  |
| 14 | 实时监测数据上报时间间隔 | BIN码 | 2Byte | 时间单位：分 (0表示不上传) |
| 15 | 变化数据上传最小时间间隔 | BIN码 | 2Byte | 时间单位：秒 （0表示不上传） |
| 16 | 硬件版本号 | HEX码 | 30Byte |  |
| 17 | 软件版本号 | HEX码 | 20Byte |  |
| 18 | 资产编号设置 | HEX码 | 150 Byte |  |

# 附录B

- B.1 加密体系

运营管理系统与充电设备之间的数据交互涉及到计量计费信息，需要在数据传输过程中采用加密协议，推荐采用ESAM硬加密模式，也适用于采用SM4软加密算法。采用SM4对字段进行加密时，加密的明文长度不是分组长度（16Byte）的整数倍时采用前填充0X00的方式进行补全。APDU的长度域为加密后的长度。

- B.2 信息对象地址编码

| 充电桩信息体地址 |  | 参数名称 |
| --- | --- | --- |
| 充电桩-遥信 | 0 | 连接确认开关状态 |
|  | 1 | 交流输入过压告警 |
|  | 2 | 交流输入欠压告警 |
|  | 3 | 充电电流过负荷告警 |
|  | 4 | 输出继电器状态 |
|  | 5 | 温度过高保护 |
|  | 6 | 短路保护 |
|  | 7 | 漏电保护 |
|  | 8 | 急停开关触发 |
|  | 9 | 避雷器故障 |
|  | 10 | 充电枪未归位 |
|  | 11 | 充电中车辆控制导引告警 |
|  | 12 | 交流接触器故障 |
|  | 13 | 输出过流保护动作 |
|  | 14 | 交流断路器故障 |
|  | 15 | 充电接口电子锁状态 |
|  | 16 | 充电接口电子锁故障状态 |
|  | 17 | 充电接口过温故障 |
|  | 18 | 充电控制状态 （遥测） |
|  | 19 | PE断线故障 |
|  | 20 | 充电桩门禁开关 |
|  | 21 | 电度表通信故障 |
|  | 22 | 其它类型故障 |
| 充电桩-遥测 长度等于2字节 | 0 | 工作状态 |
|  | 1 | 充电输出电压 |
|  | 2 | 充电输出电流 |
|  | 3 | （当前）A相电压 |
|  | 4 | （当前）B相电压 |
|  | 5 | （当前）C相电压 |
|  | 6 | （当前）A相电流 |
|  | 7 | （当前）B相电流 |
|  | 8 | （当前）C相电流 |
|  | 9 | 充电导引电压 |
| 充电桩-遥测 长度大于2字节 | 256 | 有功总电度 |
| 充电机信息体地址 |  | 参数名称 |
| 充电机-遥信 | 0 | BMS通信异常 |
|  | 1 | 直流输出过压告警 |
|  | 2 | 直流输出欠压告警 |
|  | 3 | 充电机输入过压告警 |
|  | 4 | 充电机输入欠压告警 |
|  | 5 | 蓄电池充电过流告警 |
|  | 6 | 蓄电池模块采样点过温告警 |
|  | 7 | 是否连接电池 |
|  | 8 | 充电机连接器故障 |
|  | 9 | BMS终止 |
|  | 10 | 充电机内部温度故障 |
|  | 11 | 温度过高保护 |
|  | 12 | 短路保护 |
|  | 13 | 漏电保护 |
|  | 15 | 交流断路器故障 |
|  | 16 | 直流母线输出接触器故障 |
|  | 17 | 直流母线输出熔断器故障 |
|  | 18 | 充电接口电子锁故障 |
|  | 19 | 充电机风扇故障 |
|  | 20 | 避雷器故障 |
|  | 21 | 绝缘监测故障 |
|  | 22 | 电池反接故障 |
|  | 23 | 充电中车辆控制导引告警 |
|  | 24 | 充电枪过温故障 |
|  | 25 | 充电枪未归位 |
|  | 26 | 直流母线输出过流告警 |
|  | 27 | 充电模块故障 |
|  | 28 | 充电模块交流输入告警 |
|  | 29 | 充电模块交流输入过压告警 |
|  | 30 | 充电模块交流输入欠压告警 |
|  | 31 | 充电模块交流输入缺相告警 |
|  | 32 | 充电模块直流输出短路故障 |
|  | 33 | 充电模块直流输出过流告警 |
|  | 34 | 充电模块直流输出过压告警 |
|  | 35 | 充电模块直流输出欠压告警 |
|  | 36 | 充电模块过温告警 |
|  | 37 | 充电模块通信告警 |
|  | 38 | 充电模块风扇故障 |
|  | 39 | 充电桩充电枪座状态 |
|  | 40 | 充电桩门禁开关 |
|  | 41 | 电度表通信故障 |
|  | 42 | 充电接口电子锁状态 |
|  | 43 | 直流输出接触器状态 |
|  | 44 | 其它类型故障 |
| 充电机-遥测 长度等于2字节 | 0 | 充电机输出电压 |
|  | 1 | 充电机输出电流 |
|  | 2 | 充电机输入电压 |
|  | 3 | SOC |
|  | 4 | 电池组最低温度 |
|  | 5 | 电池组最高温度 |
|  | 6 | 充电机状态 |
|  | 7 | 单体电池最高电压 |
|  | 8 | 单体电池最低电压 |
|  | 9 | （当前）A相电压 |
|  | 10 | （当前）B相电压 |
|  | 11 | （当前）C相电压 |
|  | 12 | （当前）A相电流 |
|  | 13 | （当前）B相电流 |
|  | 14 | （当前）C相电流 |
|  | 15 | 充电导引电压 |
|  | 16 | 充电枪正极温度 |
|  | 17 | 充电枪负极温度 |
|  | 18 | 充电桩温度 |
| 充电机-遥测 长度大于2字节 | 256 | 直流有功总电度 |
|  | 257 | 交流有功总电度 |

# 七、主要设备推荐品牌表（投标人应选推荐品牌或参照或相当于满足用户需求的同档次产品）

| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌1 | 推荐品牌2 | 推荐品牌3 | 推荐品牌4 | 推荐品牌5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流一体充电桩 | 北京国网普瑞特高压输电技术有限公司 | 珠海泰坦科技股份有限公司 | 深圳市车电网络有限公司 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 易事特集团股份有限公司 |
| 2 | 电缆 | 广州电缆厂有限公司 | 广州南洋电缆集团有限公司 | 广东天虹电缆有限公司 | 远东电缆有限公司 | 宝胜高压电缆有限公司 |

- 第五章 投标文件格式

注：投标文件的按本格式的顺序依次装订为一册

充电桩项目技术标投标文件（含资格审查文件）

招 标 编 号 ：

项 目 名 称：

投  标  人：           （盖章）

法定代表人或

其委托代理人：               （签字或盖章）

日期  ：     年    月    日

## （一）自查表

| 资格审查自查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审内容 | 招标文件要求 （详见《资格审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| 资格 审查 | 投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 投标人具有独立法人资格，按国家法律经营。 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 投标人持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证； | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 投标人需同时具有满足承接本工程所需的要求： ①电力工程施工总承包资质三级（或以上）资质或输变电工程专业承包三级（或以上）资质或建筑机电安装工程专业承包二级（或以上）资质；②具备国家电力监管委员会颁发的《承装(修、试)电力设施许可证》承装类五级或以上级别施工资质； | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 投标人拟担任本工程项目负责人的人员为：机电工程专业二级或以上级别的注册建造师； 注：①资质内容按照建市[2014]159号文颁布的新版《建筑业企业资质标准》中对应的资质类别及等级的承包工程范围和《住房城乡建设部关于建筑业企业资质管理有关问题的通知》（建市[2015]154号）、《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》(建市[2016]226号)的要求设置。招标内容含有设计要求，且设计要求仅为深化设计的，在投标人的资质设置要求中，不允许设置设计资质。 ②根据广东省建设厅《关于明确省外二级建造师入粤注册和执业有关问题的通知》（粤建市函〔2011〕218号），二级建造师执业资格证书、注册证书仅限所在行政区域内有效，不得跨省执业。投标人应提供有效的二级建造师执业资格证书或提供省建设执业资格注册中心“广东省二级注册建造师、二级注册结构工程师、二级注册建筑师注册管理信息系统”上有效的电子注册证书。项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和安全员不为同一人。 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 项目负责人持有在有效期内的安全生产考核合格证书（B类），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图。专职安全人员须具有在有效期内的安全考核合格证书（C类），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图。项目负责人和安全员不为同一人。 | □通过 □不通过 | 见见投标文件 第（）页 |
|  | 投标人拟担任本工程技术负责人的资格要求为：具有电气工程类专业工程师（或以上）技术职称。 | □通过 □不通过 | 见见投标文件 第（）页 |
|  | 投标人已按规定的格式和内容签署盖章的投标人声明（详见招标公告附件一）。 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 关于联合体投标：本项目不允许联合体投标 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 未在以往工程中因不诚信行为或不充分履约行为被本项目招标人书面拒绝投标的。（招标人无具体名单） | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

| 符合性审查自查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审内容 | 招标文件要求 （详见《符合性审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| 符合性 审查 | 投标有效期是否为90天。 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 投标文件符合招标文件的签署、盖章要求。 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 提交有效的法定代表人证明书原件或法定代表人授权书原件。 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 商务和技术内容无明显偏离“用户需求”的要求。 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 投标人不得递交两份或多份内容不同的投标文件，在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价时必须声明哪一个为最终报价。 | □通过 □不通过 | 见见投标文件 第（）页 |
|  | 投标价格是固定价且未超过本项目最高限价。 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 按招标文件要求提交投标保证金。 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 能满足完成招标项目工期和质量要求的。 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 未发现标书异常雷同（由不同单位独立编制标书时不可能存在的相同）。 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 投标文件实质性响应招标文件要求，无重大偏离或保留。 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 投标人投标总报价是否低于招标控制价的80%（不含）。如是，有无同时提交成本分析说明、详细的成本计算清单等相关证明材料，不提交作废标处理。评委根据证明材料评定是否低于成本价及采纳与否。 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 未发现招标文件或法律法规明确规定可以废标的其他情形。 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |

注：以上材料将作为投标人有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

技术评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 9 |  |  | 见投标文件（）页 |

注：投标人应根据《技术评审表》的各项内容填写此表。

商务评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |

注：投标人应根据《商务评审表》的各项内容填写此表

（二）经济标文件

1、 投标函部分：

（1）《投标函》；

（2）《广州建设工程施工招标投标书》；

## 1、投标函部分

- 《投标函》格式

投  标  函

致：

1．根据已收到贵方的项目编号为              的            工程的招标文件，并已详细审核了全部招标文件及有关附件。我方：              （投标人名称）作为投标者正式授权          （授权代表全名, 职务）代表我方进行有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件, 正本一份, 副本     份，包括如下等内容：

1、经济标：

（1）投标函（按招标文件提供的格式填写）

（2）投标报价表（按招标文件提供的格式填写）

2、技术标：

（1）技术响应文件（按招标文件提供的格式要求编制）

3、商务标：

（1）投标保证金凭据复印件（如有）

（2）法定代表人证明书原件

（3）法定代表人授权书原件

（4）资格证明文件（按招标文件第四部分提供的格式要求编制）

（5）投标人声明（格式见招标公告附件一）

（6）商务响应文件（按招标文件第四部分提供的格式要求编制）

（7）合同条款响应文件（按招标文件第四部分提供的格式要求编制）

2．遵照《中华人民共和国招标投标法》、《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》、等有关规定，经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、标准和技术规范、图纸及其他有关文件后，我方承诺：

愿以经济标中的投标报价并按上述合同条款、标准和技术规范、图纸等的要求承包上述工程的施工、竣工并修补其任何缺陷。

3．我方同意所递交的投标文件在投标须知规定的投标有效期内（90天）有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。

4．我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投标文件的约束。

5．如果我方中标，我方保证按招标文件中规定的工期，在           日历天内完成并移交本工程，质量标准达到招标文件中的要求。

6．如果我方中标，我方将按照规定递交由招标人认可的，并在招标文件中规定金额的履约保函。

7．我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期履行完毕《合同书》中的全部义务和责任。

8．如我方被授予合同，我方就本次招标支付有关的招标代理服务费。

9．除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

10．如果我方中标，我方将实行项目经理负责制，并按投标文件配备项目管理班子。如未经招标人同意更换项目班子成员，招标人有权取消我公司的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我公司承担。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日       期：      年    月    日

《广州建设工程施工招标投标书》格式

广州建设工程施工招标投标书

| 工 程 名 称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价（元） | 大写： |  |
|  | 小写： |  |
| 其中：绿色安全文明施工费（元） | 大写： |  |
|  | 小写： |  |
| 其中：余泥渣土运输与排放费（元） | 大写： |  |
|  | 小写： |  |
| 投标总工期 |  |  |
| 工程质量标准 |  |  |
| 保修期限 |  |  |
| 委派的项目负责人 | 姓 名 |  |
|  | 建造师的注册编号 |  |
| 委派技术负责人 | 姓 名 |  |
|  | 职称 |  |
| 委派的安全员 | 姓 名 |  |
|  | 安全考核证书 （C类）编号 |  |

注： 1、本项目实行固定综合单价模式，投标单位需仔细核对招标图纸及工程量清单，投标单位一旦中标，在工程实施过程中须严格按照图纸要求进行施工，所有工程量最后按实结算。

2、投标人投标总报价低于招标控制价80%（不含）的，必须同时提交成本分析说明、详细的成本计算清单等相关证明材料，不提交作废标处理。评委根据证明材料评定是否低于成本价及采纳与否。

投 标 人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：

（三）技术标文件

技术响应文件格式

投标人应按照招标文件要求，根据“用户需求书”内容作出全面响应。编制和提交的内容应包括但不限于以下各项。对必须满足的内容，必须完全满足。对响应有差异的，则说明差异的内容。

1、项目实施方案

1、项目实施方案

项目实施方案

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

1.1．投标人编制施工组织设计的要求：、编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本项目的项目管理人员构架、主要施工设备情况、拟配备本项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

1.2．施工组织设计除采用文字表述外可采用附图表形式（如：拟投入本项目的主要施工设备表、拟配备本项目的试验和检测仪器设备表、计划开、竣工日期和施工进度网络图等）

2、投标货物的详细情况（充电桩设备部分）

2.31 投标人认为对投标有利的其他资料。

2.4 设备技术服务方案

2.4.1施工、安装方案；

2.4.2应急响应方案及保障措施；

2.4.3对投标货物的调试、验收及操作、培训计划等方面采取技术和组织措施方案。2.4.4售后维修/服务点名称、电话，负责人员及地址（附售后维修/服务点的证明材料）。

2.4.5详细说明维护期内的维修保养方案、价格费用及应急维修时间安排、维修服务收费标准。

附件

售后维修/服务点证明材料（充电桩设备）

兹证明          （售后维修/服务点名称）与           （公司名称）建立了本次投标中的货物定点售后维修/服务关系。

服务点全称（盖章）：

服务点负责人：

服务点电话：

服务点详细地址：

投标人名称（单位盖公章）：                              。

法定代表人或授权委托代理人（签名或盖章）：              。

日    期：      年    月     日

（三）商务标投标文件

- 投标保证金凭据复印件。（如有，按商务标格式1）

- 法定代表人证明书原件、法定代表人授权书原件。（按商务标格式2）

- 承诺书（按商务标格式3）

- 业绩表（按商务标格式4）

- 资质证明文件。

- 主要商务条件响应表。（按商务标格式5）

- 设备品牌响应表。（按商务标格式6）

- 对合同条款的响应承诺。（按商务标格式7）

- 企业荣誉、获奖情况等。

- 投标人认为有必要提供的其他资料。

- 招标代理服务费承诺书（按商务标格式8）

商务标格式1.

法定代表人证明书

（　 ）第　号

致：

现任我单位　　　　　职务，为法定代表人（负责人），

特此证明。

有效期限：

附：法定代表人（负责人）性别：　　年龄：　　身份证号码：

注册号码：　　　　　　　　　　企业类型：

经营范围：

单位：　　　　　　　　　　　（公章）

年　月　　日

授权委

托证明书

（　 ）第　号

注：按提供的该表格格式填写，或使用从工商管理部门购买的表格填写。

法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

（   ）第  号

致：

兹授权                为我方授权代表，其权限是：                的事宜。

有效期限： 自  年   月   日至  年   月   日

附：代理人性别：     年龄：     身份证号码：

注册号码：                  企业类型：

经营范围：

法定代表人（负责人）：                 （签名或盖章）

授权单位：（公章）

年  月   日

注：按提供的格式或使用从工商管理部门购买的格式填写，原件装订于正本中。

商务标格式2.

承 诺 书

广州市公用公交站场管理服务有限公司：

本公司就参加                 投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标报名材料及其后提供的一切材料都是真实的。

二、本公司保证不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被相关行业主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在投标报名截止日期前三年内没有相关行业主管部门已书面认定的重大质量问题；在广州市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在投标报名截止时间前三年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录；在投标报名截止日期前三年内本公司没有弄虚作假骗取中标、围标串标行为（以行政主管部门或法院或检察院书面认定为准）。

四、本公司及其有隶属关系的机构，没有参加本项目的设计、前期工作、招标文件编写及监理工作；本公司与承担本招标项目监理业务的单位没有隶属关系或其他利害关系。

五、我方是依法注册的法人，在法律上、财务上和运作上完全独立于本项目的招标人和招标代理。

六、如我方中标，我方承诺不进行工程分包。（或：如我方中标，我方拟将（分包内容，应为本招标项目的非主体、非关键性工作）进行分包，证明分包人合格的文件见本资格声明的附件，分包人不得再分包。我方就分包项目向招标人负责，分包人就分包项目承担连带责任。）

七、我方承诺：我方或本项目所投设备的生产厂家没有处于被相关电力主管部门实施市场禁入的处罚期内。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。

特此承诺。                                 承诺企业：

(加盖投标人公章)

法定代表人（签字或签章）：

年   月   日

商务标格式4

业 绩 表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 签订日期 | 完工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：企业业绩需同时提供合同、竣工验收报告或竣工验收证明；时间以竣工验收报告或竣工验收证明为准。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日          期：    年    月    日

商务标格式5

主要商务条件响应表

[说明]投标人逐条对照招标文件《用户需求书》的内容要求，并在“响应”栏中打“√”，有差异的请在“备注”栏中注明具体偏离情况。

| 合同 条款号 | 合同条款题目 | 条款内容 | 响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |

注：投标人递交的投标文件与招标文件的要求有不同时，应逐条列在偏差表中，如无差异时，则在投标文件中说明“完全接受招标文件条款”。 如差异表为空白，视为无差异，即完全响应招标文件要求。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日        期：

★实质性要求响应表

| 序号 | ★实质性招标要求内容 | 投标响应 详细内容 | 正/负/ 无偏离 | 偏离 说明 | 投标文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |

投标人必须将对招标文件用户需求中有关“★”号的实质性要求进行响应，响应详细内容和页码填写此表。

备注：1.招标文件用户需求中标有“★”的指标均被视为实质性响应指标，投标人如有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.如招标文件用户需求书上无标有“★”实质性响应指标的，无需填写该表格。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日        期：

商务标格式6

# 设备品牌响应表

| 序号 | 设备名称 | 响应品牌/生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| … |  |  |  |

备注：投标人选择材料时其品牌档次必须相当或优于招标人推荐的品牌档次。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（公章）：

日期：   年   月   日

商务标格式7

对合同条款的响应承诺

：

我司已充分阅读了招标文件合同条款的所有内容，我司保证响应招标人提出的合同条款，如果我们的投标被接受，将按招标文件规定的合同条款与贵公司签订合同，否则，同意被视为自动放弃中标，由贵司没收我司提交的投标保证金，并由我司承担因此而产生的全部法律责任。

投标人名称（单位盖公章）：                                    。

法定代表人或授权委托代理人（签名或盖章）：             。

日    期：      年   月    日

商务标格式8

招标代理服务费承诺书

致：

如果我方在贵单位组织的招标编号为           的供货及相关服务的招标中获中标，我方保证在收到《中标通知书》的前，按招标文件要求，向贵单位交纳招标代理服务费（按投标人须知执行）。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金中扣付。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；

投标人法定地址：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

[工程名称]

投标文件

（经济标投标文件）

投标人：                                  （盖章）

法定代表人或

其委托代理人：                     （签名或盖章）

日  期：

广州建设工程施工招标投标书（经济标）

| 工 程 名 称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价（元） | 大写： |  |
|  | 小写： |  |
| 其中：人工费（元） | 大写： |  |
|  | 小写： |  |
| 其中：安全文明施工费（元） | 大写： |  |
|  | 小写： |  |
| 其中：余泥渣土运输与排放费（元） | 大写： |  |
|  | 小写： |  |
| 投标总工期 | （见技术标书） |  |
| 工程质量标准 | （见技术标书） |  |
| 保修期限 | （见技术标书） |  |
| 委派的项目负责人 | 姓 名 | （见技术标书） |
| 委派的安全员 | 姓 名 | （见技术标书） |

工程量清单计价表

本部分内容详见招标文件第六章工程量清单。

参与编制经济标投标文件人员名单

| 投标单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 所承担工作 | 身份证号码 | 本人签名栏 |

注：参与编制经济标书所有人员名单应包括如编制各种专业工程量清单投标报价、负责清样校对、负责打印及复印等所有人员在内的人员名单。

- 第六章 工程量清单（另册）

- 第七章 图纸

- （另册）