## 1 (2)
[10 empty] | 仪表电缆表 |  |  | 职 责 |  | 姓 名 | 签 名
项目负责
专业负责
建设单位 | 广州恒运热能集团有限公司 | [8 empty] | 自控 |  | 施工图 | 审 核
工程名称 | 东莞市豪丰工业园集中供热管道工程项目 | [11 empty] | 校 核
设计项目 | [6 empty] | 0版 | 2022-7-11 |  | 2022379-100-50-4 |  |  | 编 制
现场仪表 |  |  |  | 颜色 | 分支电缆号： |  |  |  | 接线箱 |  | 接线箱号： | [5 empty] | 件号 |  | 代码 | 名称及规格 |  | 数量（m）
仪表位号 |  | 仪表名称 | 端子号 |  | 长度（m）: |  |  |  | 端子号 |  | 电缆/穿管规格及长度
FT-101 |  | 一体式平衡流量计 | + |  |  | 15m 2x1.5mm2 | [7 empty] | 远程计量监控终端 FY-101 |  |  | 1 |  |  | 控制电缆 |  | 30
|  |  | - |  |  | DN20 | [13 empty] | ZR-KVVRP | 2x1.5mm2
[17 empty] | 2 |  |  | 控制电缆 |  | 15
PT-101 |  | 压力变送器 | + |  |  | 15m 2x1.5mm2 | [13 empty] | ZR-KVVRP | 3x1.5mm2
|  |  | - |  |  | DN20 | [10 empty] | 3 |  |  | 穿线管 |  | 45
DN20
TE-101 |  | 铠装铂电阻 |  |  |  | 15m 3x1.5mm2 | [10 empty] | 4 |  |  | 供电电缆 |  | 100
[20 empty] | YJV22-0.6/1kV | 3x4mm2
[6 empty] | DN20 | [10 empty] | 5
电源引自上级开关整定值为6A具体引自何处由业主确定
iC65N/2P C6A YJV22-0.6/1kV 3x4mm² 60W
上述为一处计量终端所需电缆长度
材料表中所列材料为预估所需电缆及穿管数量，实际电缆及穿管数量根据现场一次、二次仪表安装位置确定。电源电缆采用埋地敷设，也可采用架空穿管敷设，根据现场情况由业主确定。