# 1.设计依据

国家和行业的主要设计标准规范；

根据主导专业所提设计条件以及业主单位的要求。

2.设计采用的标准规范：

GB50093-2013《自动化仪表工程施工及质量验收规范》

HG/T20505-2014《过程测量和控制仪表的功能标志和图形符号》

HG/T20637.2-2017《化工装置自控专业工程设计文件的编制规范 自控专业工程设计用图形符号和文字代号》

HG/T21581-2012《自控安装图册》（上下册）

HG/T20507-2014《自动化仪表选型设计规范》

HG/T20509-2014《仪表供电设计规范》

HG/T20512-2014《仪表配管配线设计规范》

HG/T20513-2014《仪表系统接地设计规范》

3.设计内容

本项目为东莞市豪丰工业园集中供热管道工程项目的自控施工图设计。

在至用户蒸汽管道上设置流量检测仪表，同时设置压力、温度测量仪表对蒸汽流量测量进行压力、温度补偿，并且设置流量演算器，采集流量、压力、温度实时数据，并进行补偿、累积等运算，同时将各种测量参数如瞬时流量、累计流量、压力、温度等参数现场循环显示。

电厂已有热网远程监测管理系统，现场流量演算器设置无线通讯收发器，采用4G通讯方式将数据传输给电厂已有热网远程监测管理系统中。热网远程监测管理中心显示、记录现场发回的各种参数，将本支线纳入整个热网系统的管理中。

4.检测仪表选型

4.1 压力检测仪表选用智能压力变送器；

4.2 温度检测仪表选用铠装铂电阻；

4.3 流量检测仪表选用一体式带差压变送器平衡流量计；

5.电源供电

各蒸汽用户向远程计量监控终端提供220V 50Hz 60W供电电源。

现场的变送器供电由流量演算器提供。

远程计量监控终端配备有UPS电源，断电后能保证至少24小时供电，容量至少2kWh,采用高效、长寿命的免维护蓄电池，并具有蓄电池充、放电保护功能。

6.仪表防护

设计仪表安装环境无爆炸危险，无腐蚀性，测量介质为蒸汽，无毒、无腐蚀性，不会堵塞、不会产生静电，仪表的主要防护措施是防盗和防电磁干扰。

仪表考虑防水防尘，外壳防护等级不低于IP65。

流量演算器安装在保护箱内,保护箱上锁并设置开箱报警功能，通过通讯网络传输至控制室。外壳防护等级不低于IP65。

现场仪表需考虑防电磁干扰及浪涌保护，现场金属仪表箱均设置保护接地，控制电缆屏蔽层在演算器一侧接地。

# 7.施工说明

7.1控制电缆穿管敷设，由施工单位本着避开高温、机械损伤、振动、腐蚀、强电干扰、不影响交通及整齐美观的原则进行施工。现场所有不带电的金属均应保护接地。

7.2供电电缆采用穿管敷设，具体走向根据现场情况确定。

7.3流量演算器就地保护箱安装，底边离地面1.0m。

7.4流量计的安装应按照厂家提供的安装使用说明书的规定，要保证足够的前后直管段。

8.仪表的安装、调校及验收应遵守《自动化仪表工程施工及质量验收规范》（GB50093-2013）的规定。