1设计说明

在管道与高压线交叉处设保护接地装置。安装方式如下：M8的螺栓固定的彩钢板底部内侧与铜线连接，通过铜线沿着管墩与热镀锌扁钢连接，每组接地装置包括3根热镀锌角钢接地极，每根接地极之间相距5m，以-40×4热镀锌扁钢连接。接地电阻不大于10Ω。每组接地装置与支墩之间的距离3m，详见“架空管道接地标准图 SXEC-T-05-05”。

接地极采用∠50x50x6热镀锌角钢，L=2.5m，打入地下，接地连接线采用-40×4热镀锌扁钢，埋深0.8m。每组接地装置内接地极与热镀锌扁钢的连接采用搭接焊连接，焊接处应作防腐处理。

2.设计标准及规范

《城镇供热管网设计标准》 CJJ/T 34-2022