## 投标报价汇总表
投标报价汇总表
工程名称：惠州至肇庆高速公路白云至三水段项目低压、专变设施迁改工程施工（DL02标）
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 工程费 | 2752504
2 | 用地补偿费 | 86703.876 | 此项费用按工程费的3.15%（含税）
合计 |  | 2839207.876

## 工程费汇总表
工程费汇总表
工程名称：惠州至肇庆高速公路白云至三水段项目低压、专变设施迁改工程施工（DL02标）
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程费 | 0
2 | 措施项目费 | 2055233
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 2039486
2.1.1 | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费 | 1060604
2.1.2 | 按子目计算的绿色施工安全防护措施费 | 978882
2.2 | 其他措施项目费 | 15747
3 | 其他项目 | 470000
3.1 | 暂列金额 | 0
3.2 | 暂估价 | 470000
3.2.1 | 管线竣工测量(暂估价） | 100000
3.2.2 | 数字化地形图测量(暂估价） | 140000
3.2.3 | E 级 GPS RTK 观测(暂估价） | 170000
3.2.4 | 工程管理信息化费（暂估价） | 60000
3.3 | 其他费用 | 0 | 消纳费
4 | 税前工程造价 | 2525233
5 | 增值税销项税额 | 227271
工程费合计 |  | 2752504

## 工程量清单（专变迁改工程）
工程量清单
工程名称：惠州至肇庆高速公路白云至三水段项目低压、专变设施迁改工程施工（DL02标）
子目号 | 子目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元） | 综合合价 (元） |  | 单价上限
分部分项工程费
一、电气部分
030408001001 | 10kV电力电缆 ZRC-YJV22-8.7/15kV-3×70mm2 | 1.型号:铜芯电缆 2.规格:ZRC-YJV22-8.7/15kV-3x70mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:按图纸及设计规范要求 | m | 4915 |  | 0 |  | 184.41
030408001002 | 10kV电力电缆ZR-YJV22-8.7/15kV-3×240mm2 | 1.型号:铜芯电缆 2.规格:ZRC-YJV22-8.7/15kV-3x240mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:按图纸及设计规范要求 | m | 725 |  | 0 |  | 533.23
030408001003 | 10kV电力电缆ZR-YJV22-8.7/15kV-3×300mm2 | 1.型号:铜芯电缆 2.规格:ZRC-YJV22-8.7/15kV-3x300mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:按图纸及设计规范要求 | m | 200 |  | 0 |  | 683.43
030408001004 | 10kV电力电缆FYZR-YJV22-8.7/15kVA-3×300mm2 | 1.型号:铜芯电缆 2.规格:FYZR-YJV22-8.7/15kVA-3×300mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:按图纸及设计规范要求 | m | 2180 |  | 0 |  | 726.8
030408001006 | 电力电缆 ZRYJV-0.6/1kV-1×240mm2 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:ZRYJV-0.6/1kV-1×240mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:按图纸及设计规范要求 | 米 | 700 |  | 0 |  | 202.17
030408001007 | 电力电缆 ZRYJV-4*240mm2+1*120mm2 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:ZRYJV-4*240mm2+1*120mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:按图纸及设计规范要求 | 米 | 960 |  | 0 |  | 837
030408001008 | 电力电缆 ZRYJV22-4*120mm2+1*60mm2 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:ZRYJV22-4*120mm2+1*60mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:按图纸及设计规范要求 | 米 | 1640 |  | 0 |  | 391.46
030408001010 | 电力电缆 ZRYJV22-4*240mm2+1*120mm2 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:ZRYJV22-4*240mm2+1*120mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:按图纸及设计规范要求 | 米 | 1120 |  | 0 |  | 854.67
030408006001 | 10kV户内电缆肘型头 3×70mm2 | 1.名称:10kV户内电缆肘型头 2.型号:3×70mm2 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):10kV 5.其他:按图纸及设计规范要求 | 个 | 18 |  | 0 |  | 933.48
030408006002 | 10kV户内电缆肘型头 3×240mm2 | 1.型号:户内电缆肘型头 2.规格:3x240mm2 3.电压等级(kV):10kV 4.其他:按图纸及设计规范要求 | 个 | 3 |  | 0 |  | 1046.36
030408006004 | 10kV户内电力电缆终端头 3×70mm2 | 1.型号:户内冷缩型电缆头 2.规格:3x70mm2 3.电压等级(kV):10kV 4.其他:按图纸及设计规范要求 | 个 | 66 |  | 0 |  | 665.4
030408006005 | 10kV户内电力电缆终端头 3×240mm2 | 1.型号:户内冷缩型电缆头 2.规格:3x240mm2 3.电压等级(kV):10kV 4.其他:按图纸及设计规范要求 | 个 | 6 |  | 0 |  | 635.89
030408006007 | 10kV户外电力电缆终端头 3×70mm2 | 1.名称:10kV户外电力电缆终端头 2.型号:3×70mm2 3.电压等级(kV):10kV 4.其他:按图纸及设计规范要求 | 个 | 4 |  | 0 |  | 991.9
030408006009 | 10kV电缆中间头 3×300mm2 含SMC防爆盒 | 1.名称:10kV电缆中间头 2.型号:3×300 3.SMC防爆盒 4.其他:按图纸及设计规范要求 | 个 | 9 |  | 0 |  | 2862.13
030408006011 | 0.4kV户内电缆终端头240mm2 | 1.名称:低压电缆终端头制作安装 2.型号:240mm2 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):0.4kV 5.其他:按图纸及设计规范要求 | 个 | 19 |  | 0 |  | 694.08
030414015001 | 电缆试验 绝缘遥测 | 1.电缆试验 10KV绝缘遥测试验 2.其他:按图纸及设计规范要求 | 回路(三相) | 32 |  | 0 |  | 59.61
030414015002 | 电缆试验 10KV电缆局放试验 | 1.电缆试验 10KV电缆局放试验。 2.其他:按图纸及设计规范要求 | 回路(三相) | 32 |  | 0 |  | 8930.63
030414015003 | 电缆试验 电阻比试验 | 1.电缆试验 电阻比试验。 2.其他:按图纸及设计规范要求 | 根次 | 32 |  | 0 |  | 289.53
030410003002 | 低压线BVV-1*120mm2 | 1.名称：低压线 2.型号：BVV-120mm2 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m | 480 |  | 0 |  | 98.09
030410003004 | 拆除低压线BVV-1*120mm2 | 1.名称：拆除低压线 2.型号：BVV-120mm2 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m | 200 |  | 0 |  | 3.51
040802001001 | 低压拉线GJ-70 | 1.名称:拉线 2.规格:GJ-70 3.拉盘:LP8 4.拉线坑开挖及回填 5.拉线金具安装:规格详见图纸 6.其他:按图纸及设计规范要求 | 套 | 6 |  | 0 |  | 961.36
040802001002 | 拆除低压电杆 | 1.名称:拆除电杆 2.规格:10m 3.其他:按图纸及设计规范要求 | 根 | 20 |  | 0 |  | 186.76
030505006001 | 铜接线端子DT-240 | 1.铜接线端子DT-240 2.其他:按图纸及设计规范要求 | 个 | 87 |  | 0 |  | 92.37
030411003001 | 金属桥架 | 1.名称:金属桥架 2.规格:300mm×200mm 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m | 900 |  | 0 |  | 178.5
030410001001 | 电杆组立 10米电杆组立 | 1.名称:锥形混凝土电杆 2.材质:混凝土 3.规格:150*10 4.底盘、卡盘 5.其他:按图纸及设计规范要求 | 根 | 12 |  | 0 |  | 1852.71
030410001002 | 电杆组立 12米电杆组立 | 1.名称:锥形混凝土电杆 2.材质:混凝土 3.规格:190*12 4.底盘、卡盘 5.其他:按图纸及设计规范要求 | 根 | 2 |  | 0 |  | 2588.62
030404017001 | 环境控制箱 | 1.名称:环境控制箱 2.其他:按图纸及设计规范要求 | 台 | 21 |  | 0 |  | 2222.26
030412001001 | 应急灯 | 1.名称:应急灯 2.规格:220V,1*36W 3.其他:按图纸及设计规范要求 | 套 | 21 |  | 0 |  | 178.5
030412001002 | 防潮灯 | 1.名称:防潮灯 2.其他:按图纸及设计规范要求 | 套 | 28 |  | 0 |  | 81.34
030404033001 | 排气扇 | 1.名称:排气扇 2.型号:排气扇16"(低噪声、轴流型) 3.不锈钢防雨罩 4.其他:按图纸及设计规范要求 | 台 | 35 |  | 0 |  | 602.71
030412005001 | 日光灯 | 1.名称:日光灯 2.规格:220V,40w 3.其他:按图纸及设计规范要求 | 套 | 49 |  | 0 |  | 85.04
030404035001 | 二、三极插座 16A | 1.名称:五孔插座 2.规格:16A 3.其他:按图纸及设计规范要求 | 个 | 12 |  | 0 |  | 26.85
030404035002 | 插座 10A | 1.名称:插座 2.规格:10A 3.其他:按图纸及设计规范要求 | 个 | 30 |  | 0 |  | 25.17
030404035003 | 插座 25A | 1.名称:插座 2.规格:25A 3.其他:按图纸及设计规范要求 | 个 | 21 |  | 0 |  | 49.34
030404034001 | 明装一位开关 | 1.名称:明装一位开关 2.规格:220V 6A 3.其他:按图纸及设计规范要求 | 个 | 21 |  | 0 |  | 21.58
030404034002 | 明装二位开关 | 1.名称:明装二位开关 2.规格:220V 6A 3.其他:按图纸及设计规范要求 | 个 | 21 |  | 0 |  | 22.88
030404034003 | 明装三位开关 | 1.名称:明装三位开关 2.规格:220V 6A 3.其他:按图纸及设计规范要求 | 个 | 21 |  | 0 |  | 22.94
030401001002 | 油浸式变压器安装(250kVA) | 1.变压器型号:变压器（250kVA）及护栏安装 2.型号:油浸电力变压器S11-M-250kVA 护栏1.7m 3.铜排： TMY-60×6 安装 4.接地线、金具安装 5.其他:按图纸及设计规范要求 | 台 | 5 |  | 0 |  | 52878.58
030401001003 | 油浸式变压器安装(315kVA) | 1.变压器型号:变压器（315kVA）及护栏安装 2.型号:油浸电力变压器S11-M-315kVA 护栏1.7m 3.铜排： TMY-60×6 安装 4.接地线、金具安装 5.其他:按图纸及设计规范要求 | 台 | 1 |  | 0 |  | 56104.87
030401001004 | 油浸式变压器安装(630kVA) | 1.变压器型号:变压器（630kVA）及护栏安装 2.型号:油浸电力变压器S11-M-630kVA 护栏1.7m 3.铜排： TMY-60×6 安装 4.接地线、金具安装 5.其他:按图纸及设计规范要求 | 台 | 1 |  | 0 |  | 81687.22
030401001005 | 拆除10kV油浸变压器（250kVA） | 1.名称:拆除10kV变压器 2.容量（kV·A):250 3.其他：配合业主和产权单位回收的一切工作及事项 | 台 | 5 |  | 0 |  | 770.51
030401001006 | 拆除10kV油浸变压器（315kVA） | 1.名称:拆除10kV变压器 2.容量（kV·A):315 3.其他：配合业主和产权单位回收的一切工作及事项 | 台 | 1 |  | 0 |  | 954.15
030401001007 | 拆除10kV油浸变压器（630kVA） | 1.名称:拆除10kV变压器 2.容量（kV·A):630 3.运距:综合考虑 4.其他：配合业主和产权单位回收的一切工作及事项 | 台 | 1 |  | 0 |  | 1400.38
030414001001 | 电力变压器系统调试800(kV·A以下) | 1.名称：电力变压器系统调试10kV以下变压器容量(kV·A以下) 800 2.其他:按图纸及设计规范要求 | 系统 | 6 |  | 0 |  | 4413.73
030414002001 | 送配电装置系统调试（1kV) | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 3.其他:按图纸及设计规范要求 | 系统 | 34 |  | 0 |  | 992.94
030414002002 | 送配电装置系统调试（10kV） | 1.型号:送配电系统调试 2.电压等级:10kV 3.其他:按图纸及设计规范要求 | 系统 | 29 |  | 0 |  | 3267.49
030414002003 | 组合型成套箱式变电站系统调试315(kV·A以下) | 1.名称:组合型成套箱式变电站系统调试 2.变压器容量(kV·A以下): 315 3.其他:按图纸及设计规范要求 | 系统 | 3 |  | 0 |  | 4852.39
030414011001 | 接地网装置调试 | 1.名称:接地网装置调试 2.接地网接地装置 3.其他:按图纸及设计规范要求 | 系统 | 8 |  | 0 |  | 1884.26
030414011002 | 独立接地装置调试 | 1.名称:独立接地装置调试 2.独立接地装置 3.其他:按图纸及设计规范要求 | 系统 | 3 |  | 0 |  | 753.72
030414009001 | 避雷器调试（10kV） | 1.名称:避雷器调试(kV以下) 10 2.其他:按图纸及设计规范要求 | 组 | 1 |  | 0 |  | 1621.66
031002002001 | 变压器电缆支架 | 1.名称：变压器电缆支架制作、安装 2.其他:按图纸及设计规范要求 | kg | 127.44 |  | 0 |  | 35.41
030402017002 | 高压成套配电柜-进线柜 | 1.名称:高压成套配电柜 2.类型:HXGN-12进线柜 3.其他:按图纸及设计规范要求 | 座 | 7 |  | 0 |  | 35264.68
030402017003 | 高压成套配电柜-进线副柜 | 1.名称:高压成套配电柜 2.规格:HXGN-12 400*900*1900 3.其他:按图纸及设计规范要求 | 座 | 7 |  | 0 |  | 19303.53
030402017005 | 高压成套配电柜-出线柜 | 1.名称:高压成套配电柜 2.类型:HXGN-12出线柜 3.其他:按图纸及设计规范要求 | 座 | 7 |  | 0 |  | 16542.35
030402017007 | 高压成套配电柜-计量柜 | 1.名称:高压成套配电柜 2.类型:HXGN-12计量柜 3.电流互感器安装 4.电压互感器安装 5.其他:按图纸及设计规范要求 | 座 | 7 |  | 0 |  | 16068.31
030404004003 | 低压进线柜（250kVA） | 1.名称:低压成套配电柜 2.类型:低压进线柜 GCK型（单台配变250kVA） 3.电缆防火泥堵洞 4.其他:按图纸及设计规范要求 | 台 | 5 |  | 0 |  | 12734.47
030404004004 | 低压进线柜（315kVA） | 1.名称:低压成套配电柜 2.类型:低压进线柜 GCK型（单台配变315kVA） 3.电缆防火泥堵洞 4.其他:按图纸及设计规范要求 | 台 | 1 |  | 0 |  | 12649.9
030404004005 | 低压进线柜（630kVA） | 1.名称:低压成套配电柜 2.类型:低压进线柜 GCK型（单台配变630kVA） 3.电缆防火泥堵洞 4.其他:按图纸及设计规范要求 | 台 | 1 |  | 0 |  | 22639.96
030404004008 | 低压补偿柜(250kVA） | 1.名称:低压成套配电柜 2.类型:低压补偿柜 GCK型（配变容量250kVA） 3.电缆防火泥堵洞 4.其他:按图纸及设计规范要求 | 台 | 5 |  | 0 |  | 12780.26
030404004009 | 低压补偿柜(315kVA） | 1.名称:低压成套配电柜 2.类型:低压补偿柜 GCK型（配变容量315kVA） 3.电缆防火泥堵洞 4.其他:按图纸及设计规范要求 | 台 | 1 |  | 0 |  | 12245.48
030404004010 | 低压补偿柜(630kVA） | 1.名称:低压成套配电柜 2.类型:低压补偿柜 GCK型（配变容量630kVA） 3.电缆防火泥堵洞 4.其他:按图纸及设计规范要求 | 台 | 1 |  | 0 |  | 15211.47
030404004013 | 低压出线柜（250kVA） | 1.名称:低压成套配电柜 2.类型:低压出线柜 GCK型（单台配变250kVA） 3.电缆防火泥堵洞 4.其他:按图纸及设计规范要求 | 台 | 5 |  | 0 |  | 13682.14
030404004014 | 低压出线柜（315kVA） | 1.名称:低压成套配电柜 2.类型:低压出线柜 GCK型（单台配变315kVA） 3.电缆防火泥堵洞 4.其他:按图纸及设计规范要求 | 台 | 1 |  | 0 |  | 13597.56
030404004015 | 低压出线柜（630kVA） | 1.名称:低压成套配电柜 2.类型:低压出线柜 GCK型（单台配变630kVA） 3.电缆防火泥堵洞 4.其他:按图纸及设计规范要求 | 台 | 1 |  | 0 |  | 19873.39
040801003001 | 环网型预装式箱式变电站125kVA | 1.名称:预装型成套箱式变电站 2.型号:S11-M 3.容量(KV·A):125kVA 4.电压(KV):10kV 5.组合形式:带高压开关柜 6.其他:按图纸及设计规范要求 | 台 | 1 |  | 0 |  | 105451.24
040801003002 | 环网型预装式箱式变电站250kVA | 1.名称:预装型成套箱式变电站 2.型号:S11-M 3.容量(KV·A):250kVA 4.电压(KV):10kV 5.组合形式:带高压开关柜 6.其他:按图纸及设计规范要求 | 台 | 1 |  | 0 |  | 118217.67
040801003003 | 环网型预装式箱式变电站315kVA | 1.名称:预装型成套箱式变电站 2.型号:S11-M 3.容量(KV·A):315kVA 4.电压(KV):10kV 5.组合形式:带高压开关柜 6.其他:按图纸及设计规范要求 | 台 | 1 |  | 0 |  | 142982.29
030409001001 | 接地极 | 1.名称:角钢接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:L50*5*2500 4.土质:普通土 5.其他:按图纸及设计规范要求 | 根 | 96 |  | 0 |  | 127.57
030409002001 | 户外接地母线 | 1.名称:户外接地母线 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:φ16 4.其他:按图纸及设计规范要求 | m | 250 |  | 0 |  | 73.36
030409002002 | 户内接地母线 | 1.名称:户内接地母线 2.规格:镀锌扁钢 -50×5mm 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m | 322 |  | 0 |  | 36.69
030409003001 | 圆钢引出线 | 1.名称:引出线 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ16 4.其他:按图纸及设计规范要求 | m | 243 |  | 0 |  | 27.46
080802013001 | 安健环（高压室、专变房×1、低压室） | 1.名称：安健环制安（各种规格相序牌、警示牌、警示桩、标示牌、灭火器、工具箱、挡板、警示线、绝缘地胶板等） 2.固定件、连接件等附件：综合考虑 3.其他:按图纸及设计规范要求 | 项 | 4 |  | 0 |  | 9529.17
080802013002 | 安健环（高压室、专变房×2、低压室） | 1.名称：安健环制安（各种规格相序牌、警示牌、警示桩、标示牌、灭火器、工具箱、挡板、警示线、绝缘地胶板等） 2.固定件、连接件等附件：综合考虑 3.其他:按图纸及设计规范要求 | 项 | 3 |  | 0 |  | 12683.26
080802013003 | 预装型成套箱式变电站安健环标识牌 | 1.名称：预装型成套箱式变电站安健环制安（各种规格相序牌、警示牌、警示桩、标示牌、灭火器、工具箱、挡板、警示线、绝缘地胶板等） 2.固定件、连接件等附件：综合考虑 3.其他:按图纸及设计规范要求 | 项 | 3 |  | 0 |  | 1585.59
030410004001 | 台架变压器 | 1.名称:台架变压器 2.型号规格:变压器S13-M-80 3.其他:未尽事项详见施工图纸、国家相关规范。 | 组 | 1 |  | 0 |  | 28279.58
030410004002 | IV型(12+12)台架金具及横担安装 | 1.名称:I型标准台架 3.型号规格:含横担、金具、绝缘子、引下线、标示牌等 4.其他:按图纸及设计规范要求 | 套 | 1 |  | 0 |  | 5387.12
030410004003 | 跌落式熔断器 | 1.名称:跌落式熔断器 2.型号规格:RW11-12/200 3.其他:按图纸及设计规范要求 | 组 | 1 |  | 0 |  | 3746.06
030410004004 | 户外高压隔离开关 | 1.名称:户外高压隔离开关 2.型号:(HGW9-10/630A) 3.其他:按图纸及设计规范要求 | 组 | 3 |  | 0 |  | 1113.04
030410004005 | 氧化锌避雷器 | 1.名称：避雷器 2.型号规格:YH5W-17/50，Ⅳ级防污 3.其他:按图纸及设计规范要求 | 组 | 1 |  | 0 |  | 1130.1
030410004006 | 杆上户外配电箱 | 1.名称:杆上户外配电箱 2.其他:按图纸及设计规范要求 | 台 | 1 |  | 0 |  | 39960.52
030410002001 | 瓷横担(S-210) | 1.名称:瓷横担 2.型号:S-210 3.其他:按图纸及设计规范要求 | 组 | 2 |  | 0 |  | 163.08
030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称:防火封堵 2.位置:开关柜进线、电缆穿墙孔洞、开关柜预留孔洞、电缆穿管等 3.其他:按图纸及设计规范要求 | 项 | 1 |  | 0 |  | 89.71
030408001001 | 拆除10kV电力电缆 ZRYJV22-3×70mm2 | 1.型号:铜芯电缆 2.规格:ZRYJV22-3×70mm2 3.运距:综合考虑 4.其他：配合业主和产权单位回收的一切工作及事项 | m | 2649 |  | 0 |  | 6.41
030408001002 | 拆除10kV电力电缆 ZRYJV22-3×240mm2 | 1.型号:拆除铜芯电缆 2.规格:ZRYJV22-3×240mm2 3.运距:综合考虑 4.其他：配合业主和产权单位回收的一切工作及事项 | m | 395 |  | 0 |  | 12.52
030408001003 | 拆除10kV电力电缆 ZRYJV22-3×300mm2 | 1.型号:拆除铜芯电缆 2.规格:ZRYJV22-3×300mm2 3.运距:综合考虑 4.其他：配合业主和产权单位回收的一切工作及事项 | m | 2810 |  | 0 |  | 20.2
030402018001 | 拆除箱式变-215kVA | 1.名称:拆除10kV箱式变电站 2.型号:10kV箱式变电站-125kVA-环网型-欧式 3.运距:综合考虑 4.其他：配合业主和产权单位回收的一切工作及事项 | 台 | 1 |  | 0 |  | 3266.22
030402018002 | 拆除箱式变-250kVA | 1.名称:拆除10kV箱式变电站 2.型号:10kV箱式变电站-250kVA-环网型-欧式 3.容量:250kVA。 4.运距:综合考虑 5.其他：配合业主和产权单位回收的一切工作及事项 | 台 | 1 |  | 0 |  | 3266.22
030402018003 | 拆除箱式变-315kVA | 1.名称:拆除10kV箱式变电站 2.型号:10kV箱式变电站-315kVA-环网型-欧式 3.容量:315kVA。 4.运距:综合考虑 5.其他：配合业主和产权单位回收的一切工作及事项 | 台 | 1 |  | 0 |  | 3023.87
030402017001 | 拆除高压柜 | 1.名称:拆除高压柜 2.其他：配合业主和产权单位回收的一切工作及事项 | 座 | 17 |  | 0 |  | 580.78
030404004001 | 拆除低压柜 | 1.名称:拆除低压柜 2.运距:综合考虑 3.其他：配合业主和产权单位回收的一切工作及事项 | 台 | 4 |  | 0 |  | 347.59
二、市政部分
040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖沟槽土方 2.土壤类别:综合类土 3.挖土深度:满足图纸、设计及规范要求 4.其他:按图纸及设计规范要求。 | m3 | 19713.7 |  | 0 |  | 9.91
040103002001 | 余方弃置（土方） | 1.名称：余方弃置（土方） 2.弃方类别:综合考虑 3.外运运距：投标人自行考虑 4.按图纸及设计规范要求。 | m3 | 19705.6 |  | 0 |  | 42.26
040103001001 | 填方（石粉） | 1.名称：填方（石粉） 2.密实度要求:按图纸要求 3.填方材料品种:石粉 4.其他:按图纸及设计规范要求。 | m3 | 15859.46 |  | 0 |  | 217.63
040803003001 | 1层2列排管(行车) 玻璃钢管 W:610 H:1305 | 1.名称:1层2列行车排管 2.管道材料:无碱式玻璃钢管 3.管材规格:DBW-R DN150×8 4.接口形式:管件接驳 5.垫层:C15 100MM厚 6.管枕：复合管枕 7.包封形式:管枕每隔2m布置一道。采用C20混凝土分段包封 8.其他:按图纸及设计规范要求 | m | 5355 |  | 0 |  | 230.5
040803003002 | 1层2列排管(行车) HDPE管 W:610 H:1305（混凝土全包封） | 1.名称:1层2列行车排管 2.管道材料:HDPE管 3.管材规格:160×8 4.接口形式:管件接驳 5.垫层:C15 100MM厚 6.管枕：复合管枕 7.包封形式:采用C30混凝土全段包封 8.其他:按图纸及设计规范要求 | m | 2090 |  | 0 |  | 306.87
040803003004 | 2层2列排管(行车) 玻璃钢管 W:610 H:1555 | 1.名称:2层2列行车排管 2.管道材料:无碱式玻璃钢管 3.管材规格:DBW-R DN150×8 4.接口形式:管件接驳 5.垫层:C15 100MM厚 6.管枕：复合管枕 7.包封形式:管枕每隔2m布置一道。采用C20混凝土分段包封 8.其他:按图纸及设计规范要求 | m | 350 |  | 0 |  | 428.08
040803003006 | 2层4列排管(行车) 玻璃钢管 W:1020 H:1555 | 1.名称:2层4列行车排管 2.管道材料:无碱式玻璃钢管 3.管材规格:DBW-R DN150×8 4.接口形式:管件接驳 5.垫层:C15 100MM厚 6.管枕：复合管枕 7.包封形式:管枕每隔2m布置一道。采用C20混凝土分段包封 8.其他:按图纸及设计规范要求 | m | 2750 |  | 0 |  | 840.51
040303002003 | 预装式箱式变电站基础 5400*3200*1400 | 1.名称:预装式箱式变电站基础 2.尺寸:长5400 宽3200 深1400 3.垫层：C15混凝土 4.基础：C25混凝土及mu10砖M7.5水泥砂浆砌筑。并用1：2水泥砂浆抹15mm厚 5.泄水孔：200PVC管 6.其他：按图纸及设计规范要求 |  | 3 |  | 0 |  | 10765.6
040504001003 | 250kVA预装式箱式变电站围栏 | 1.名称:250kVA预装式箱式变电站围栏 2.尺寸:A:8800 B:5700 H:1800 3.基础：C25混凝土基础 4.其他：按图纸及设计规范要求 |  | 3 |  | 0 |  | 11513.75
040406006002 | 箱变操作通道 | 1.名称：箱式变电站操作通道 2.材质:砌Mu10砖M7.5水泥砂浆 3.其他：按图纸及设计规范要求 |  | 0.81 |  | 0 |  | 477.5
040504001004 | 预装式箱式变电站-工井(现浇式) 1500*1540*1400 | 1.名称:预装式箱式变电站-工井(现浇式) 2.尺寸:长1500 宽1540 深1400 3.垫层：C15混凝土 4.井壁：M7.5水泥砂浆mu10砖砌筑。并用1：2水泥砂浆抹15mm厚 5.盖板：工作井的盖板为水泥预制盖板，须增加防盗功能 6.其他：按图纸及设计规范要求 |  | 6 |  | 0 |  | 3076.6
040504001005 | 预装式箱式变电站-长工井(现浇式) 5200*1540*1400 | 1.名称:预装式箱式变电站-长工井 2.尺寸:长5200 宽1540 深1400 3.垫层：C15混凝土 4.井壁：M7.5水泥砂浆mu10砖砌筑。并用1：2水泥砂浆抹15mm厚 5.盖板：工作井的盖板为水泥预制盖板，须增加防盗功能 6.其他：按图纸及设计规范要求 |  | 3 |  | 0 |  | 9125.09
040504002001 | 1层2列排管(行车)转角井【现浇圈梁】 长:2370 宽:1390 深:1650 凸：740 | 1.名称:1层2列排管(行车)转角井【现浇圈梁】 2.井深:尺寸:长:2370 宽:1390 深:1650凸：740 3.材料:C25钢筋砼井 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:1150*300*150镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.泄水口:Φ200PVC集水口、管帽等安装 8.其他：按图纸及设计规范要求 | 座 | 66 |  | 0 |  | 8271.22
040504002002 | 1层2列排管(行车)直线井【现浇圈梁】 长:2370 宽:1390 深:1650 | 1.名称:1层2列排管(行车)直线井【现浇圈梁】 2.井深:尺寸:长:2370 宽:1390 深:1650 3.材料:C25钢筋砼井 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:1150*300*150镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.泄水口:Φ200PVC集水口、管帽等安装 8.其他：按图纸及设计规范要求 | 座 | 128 |  | 0 |  | 6649.79
040504002003 | 2层2列排管(行车)转角井【现浇圈梁】 长:2370 宽:1390 深:1900 凸：740 | 1.名称:2层2列排管(行车)转角井【现浇圈梁】 2.井深:尺寸:长:2370 宽:1390 深:1900 凸：740 3.材料:C25钢筋砼井 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:1150*300*150镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.泄水口:Φ200PVC集水口、管帽等安装 8.其他：按图纸及设计规范要求 | 座 | 2 |  | 0 |  | 8892.44
040504002004 | 2层2列排管(行车)直线井【现浇圈梁】 长:2980 宽:1390 深:1900 | 1.名称:2层2列排管(行车)直线井【现浇圈梁】 2.井深:尺寸:长:2980 宽:1390 深:1900 3.材料:C25钢筋砼井 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:1150*300*150镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.泄水口:Φ200PVC集水口、管帽等安装 8.其他：按图纸及设计规范要求 | 座 | 6 |  | 0 |  | 9524.67
040504002008 | 2层4列排管(行车)转角井【现浇圈梁】 长:2370 宽:1540 深:1900 凸：740 | 1.名称:2层4列排管(行车)转角井【现浇圈梁】 2.井深:尺寸:长:2370 宽:1540 深:1900 凸：740 3.材料:C25钢筋砼井 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:1300*300*200镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.泄水口:Φ200PVC集水口、管帽等安装 8.其他：按图纸及设计规范要求 | 座 | 16 |  | 0 |  | 11292.26
040504002009 | 2层4列排管(行车)直线井【现浇圈梁】 长:2980 宽:1540 深:1900 | 1.名称:2层4列排管(行车)直线井【现浇圈梁】 2.井深:尺寸:长:2980 宽:1540 深:1900 3.材料:C25钢筋砼井 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:1300*300*200镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.泄水口:Φ200PVC集水口、管帽等安装 8.其他：按图纸及设计规范要求 | 座 | 43 |  | 0 |  | 12194.97
040504002010 | 2层4列排管(行车)三通井【现浇圈梁】 长:3590 宽:1540 深:1900 凸：740 | 1.名称:2层4列排管(行车)三通井【现浇圈梁】 2.井深:尺寸:长:3590 宽:1540 深:1900 凸：740 3.材料:C25钢筋砼井 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 石粉回填按20cm分层夯实 5.盖板:1300*300*200镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.泄水口:Φ200PVC集水口、管帽等安装 8.其他：按图纸及设计规范要求 | 座 | 11 |  | 0 |  | 16095.3
041001001004 | 破除混凝土路面 | 1.拆除材质:混凝土路面，有无钢筋投标人自行考虑 2.厚度:综合考虑 3.拆除废弃料外运运距：投标人自行考虑 4.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 11263 |  | 0 |  | 40.84
040203007001 | 修复混凝土路面 | 1.部位:混凝土路面上面层 2.混凝土:C25 3.掺合料:满足设计要求 4.厚度:25cm 5.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 10681.08 |  | 0 |  | 165.33
三、建筑部分
010101001001 | 平整场地 | 1.平整场地 2.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 320.74 |  | 0 |  | 2.6
010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:投标人根据地质勘查报告结合现场实际情况，土石方比例及类别综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:人机配合 4.其他:按图纸及设计规范要求 | m3 | 693.63 |  | 0 |  | 4.79
010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计及施工规范要求 2.填方材料品种:土 3.填方粒径要求:满足设计及施工规范要求 4.填方来源、运距:综合考虑 5.其他:按图纸及设计规范要求 | m3 | 159.67 |  | 0 |  | 16.37
010103002001 | 余方弃置（土方） | 1.弃方类别:综合考虑 2.运距:综合考虑 3.外运运距：15km 4.其他:按图纸及设计规范要求 | m3 | 533.96 |  | 0 |  | 49.91
010202003001 | 圆木桩 | 1.名称:圆木桩 2.桩长:4米 3.桩截面:150mm 4.其他:按图纸及设计规范要求 | 根 | 1260 |  | 0 |  | 175.64
010201017001 | 褥垫层 | 1.材料种类及配比:级配褥垫层7;3砂石 2.密实度要求:按规范要求，夯填 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m3 | 143.71 |  | 0 |  | 330.63
010401003001 | 砌筑砖墙（外墙） | 1.砌块品种、规格、强度等级:灰砂砖砌块MU10 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:综合考虑 5.综合考虑:墙体类型、高度、勾缝、砌筑砂浆种类、配合比 6.其他:按图纸及设计规范要求 | m3 | 86.1 |  | 0 |  | 581.35
010401003002 | 砌筑砖墙（内墙） | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:综合考虑 5.综合考虑:墙体类型、高度、勾缝、砌筑砂浆种类、配合比 6.其他:按图纸及设计规范要求 | m3 | 29.47 |  | 0 |  | 569.52
010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:10以内 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 3.其他:按图纸及设计规范要求 | t | 10.745 |  | 0 |  | 4952.56
010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:25以内 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 3.其他:按图纸及设计规范要求 | t | 25.606 |  | 0 |  | 4479.62
010501001001 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m3 | 47.95 |  | 0 |  | 501.94
010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m3 | 181.93 |  | 0 |  | 530.34
010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m3 | 57.19 |  | 0 |  | 532.48
010504001001 | 防水栏 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m3 | 32.2 |  | 0 |  | 574
010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m3 | 1.12 |  | 0 |  | 746.89
010502003001 | 异形柱 | 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m3 | 37.52 |  | 0 |  | 646.23
010503002001 | 过梁 | 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m3 | 5.67 |  | 0 |  | 643.22
010507007001 | 其他构件(雨篷) | 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m3 | 3.71 |  | 0 |  | 722.57
010507005001 | 扶手、压顶 | 1.混凝土种类:C25 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m3 | 6.23 |  | 0 |  | 825.63
010507001001 | 坡道 | 1.30厚1：2.5水泥砂浆面层，抹60宽10深锯齿形清 2.150厚C25混凝土 3.300厚石粉 4.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 61.32 |  | 0 |  | 199.83
010507001002 | 散水 | 1.20厚1：2.5水泥砂浆抹面压光 2.60厚C25混凝土 3.150厚三七灰土B+100，向外坡5% 4.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 102.76 |  | 0 |  | 99.95
010802001001 | 不锈钢通风百叶门 | 1.名称：不锈钢通风百叶门 2.门框、扇材质:304不锈钢 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 70.56 |  | 0 |  | 869.77
010807003001 | 铝合金网百页窗 | 1.框、扇材质:铝合金网百页窗 2.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 42.84 |  | 0 |  | 1309.46
010902001001 | 屋面防水 | 1.2层3厚SBS或APP改性沥青防水卷材，卷材面带绿页岩保护层 2.刷基层处理剂一遍 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 352.38 |  | 0 |  | 96.44
011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.20厚1：2.5水泥砂浆找平层 2.20厚（最薄处）1：18水泥珍珠岩或水泥加气混凝土碎渣找坡2% 3.150厚水泥珍珠岩 4.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 280.56 |  | 0 |  | 111.5
010902004001 | 屋面排水管 | 1.名称：室外雨水落水管 2.材质：PVC雨水管DN100 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m | 53.2 |  | 0 |  | 31.66
010501001002 | 电缆沟混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m3 | 21.14 |  | 0 |  | 501.94
010501001003 | 电缆沟石粉垫层 | 1.石粉垫层 2.其他:按图纸及设计规范要求 | m3 | 21.14 |  | 0 |  | 270.67
010401001001 | 电房内电缆沟及柜坑砖基础 | 1.名称:电房内电缆沟及柜坑砖基础 2.砖品种、规格、强度等级:Mu10灰砂砖 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m3 | 22.54 |  | 0 |  | 515.91
010507007002 | 电缆沟(压顶) | 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m3 | 11.41 |  | 0 |  | 897.73
010501006001 | 变压器基础 | 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 3.回填石粉 4.其他:按图纸及设计规范要求 | m3 | 4.2 |  | 0 |  | 739.67
010516002001 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 2.#10槽钢、L30*4角钢 3.其他:按图纸及设计规范要求 | t | 1.323 |  | 0 |  | 11850.32
010515001003 | 现浇构件箍筋 | 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 3.其他:按图纸及设计规范要求 | t | 0.217 |  | 0 |  | 5875.76
010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 3.其他:按图纸及设计规范要求 | t | 0.777 |  | 0 |  | 4479.65
010103001002 | 电房回填 | 1.回填陶粒 2.按200mm分层夯实 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m3 | 63.28 |  | 0 |  | 416.8
010505003001 | 砼地面 | 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m3 | 12.95 |  | 0 |  | 69.51
010512008001 | SMC盖板 | 1.SMC盖板 2.构件规格:综合考虑 3.其他:按图纸及设计规范要求 | 项 | 7 |  | 0 |  | 70.77
011406001001 | 地面防静电漆 | 1.地面防静电漆 2.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 107.73 |  | 0 |  | 28.37
011201001001 | 变压器内墙 | 1.底漆一道（干燥后做面层）白色内墙防虫涂料二道 2.3厚石膏腻子层找平 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 332.64 |  | 0 |  | 21.95
011204003001 | 外墙面 | 1.外墙满挂钢丝网 2.15厚1：3水泥砂浆打底，刷素水泥浆一遍 3.3-4厚1：1水泥砂浆加水重20%，白乳胶镶贴 4.45*45亚光面外墙面砖，白水泥浆擦缝 5.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 753.9 |  | 0 |  | 153.46
011406001002 | 高低压室内墙 | 1.底漆一道（干燥后做面层）白色内墙防虫涂料二道 2.5厚1：0.5：2.5水泥石膏砂浆面找平 3.9厚1：0.5：3水泥砂浆打底磨平扫光 4.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 666.4 |  | 0 |  | 36.14
011407002001 | 天棚油漆 | 1.封底漆一道（干燥后做面层）白色内墙防虫漆二道 2.3厚石膏腻子层找平 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 269.22 |  | 0 |  | 27.23
011601001001 | 拆除电房 | 1.名称:电房拆除 2.房高:综合考虑 3.配合业主和南方电网回收的一切工作及事项 4.其他:按图纸及设计规范要求 | ㎡ | 300.37 |  | 0 |  | 38.3
040103002001 | 余方弃置（石方） | 1.废弃料品种：石方 2.土石方外运运距及消纳处置费：投标人自行考虑 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m3 | 240.31 |  | 0 |  | 108.24
小计 |  |  |  |  | 0 |  | 分部分项工程费小计
按子目计算的绿色施工安全防护措施费
粤050401008001 | 施工围栏 | 1.名称:移动式钢护栏围蔽 2.其他:按图纸及设计规范要求 | m | 21707.04 | 36.09 | 783407
粤011701008002 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:综合考虑 2.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 950.53 | 12.74 | 12110
粤011701010002 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:综合考虑 2.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 269.22 | 13.51 | 3637
小计 |  |  |  |  | 799154 |  | 按子目计算的绿色施工安全防护措施费小计
其他措施项目费
041102032001 | 管(渠)道管座模板 | 1.管座模板安拆 2.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 1703.96 |  | 0 |  | 63.69
041102001001 | 垫层模板（市政） | 1.垫层模板安拆 2.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 2394.75 |  | 0 |  | 41.84
041102035001 | 池壁(隔墙)模板 | 1.池壁模板安拆 2.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 6009.06 |  | 0 |  | 68.73
041102013001 | 梁模板 | 1.梁模板安拆 2.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 419.02 |  | 0 |  | 68.18
011702001001 | 垫层模板（建筑） | 1.垫层模板安拆 2.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 24.57 |  | 0 |  | 33.42
011702001002 | 基础模板 | 1.基础模板安拆 2.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 96.11 |  | 0 |  | 51.59
011702004001 | 异形柱模板 | 1.异形柱模板安拆 2.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 449.4 |  | 0 |  | 88.14
011702005001 | 防水栏模板 | 1.防水栏模板安拆 2.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 321.65 |  | 0 |  | 50.86
011702014001 | 有梁板模板 | 1.有梁板模板安拆 2.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 269.22 |  | 0 |  | 69.69
011702006001 | 矩形梁模板 | 1.矩形梁模板安拆 2.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 235.27 |  | 0 |  | 74.44
011702023001 | 雨篷模板 | 1.雨篷模板安拆 2.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 37.38 |  | 0 |  | 82.37
011702025001 | 压顶模板 | 1.压顶模板安拆 2.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 63 |  | 0 |  | 44.35
小计 |  |  |  |  | 15747 |  | 其他措施项目费小计
合计 |  |  |  |  | 814901 |  | 分部分项工程费+按子目计算的绿色施工安全防护措施费+其他措施项目费

## 工程量清单（低压迁改工程）
工程量清单
工程名称：惠州至肇庆高速公路白云至三水段项目低压、专变设施迁改工程施工（DL02标）
子目号 | 子目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元） | 综合合价 (元） |  | 单价上限
分部分项工程费
一、电气部分
030408001001 | 电力电缆 ZRC-YJV22-4×50 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:ZRC-YJV22-4×50 3.规格:4×50 4.敷设方式:排管内敷设 5.其他:按图纸及设计规范要求 | 米 | 760 |  | 0 |  | 159.25
030408001003 | 电力电缆 ZRC-YJV22-4×120 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:ZRC-YJV22-4×120 3.规格:4×120 4.敷设方式:排管内敷设 5.其他:按图纸及设计规范要求 | 米 | 1440 |  | 0 |  | 370.56
030408001004 | 电力电缆 ZRC-YJV22-4×240 | 1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号:ZRC-YJV22-4×240 3.规格:4×120 4.敷设方式:排管内敷设 5.其他:按图纸及设计规范要求 | 米 | 195 |  | 0 |  | 735.85
030408006001 | 0.4kV户内电缆终端头4*50mm2 | 1.名称:低压电缆终端头制作安装 2.型号:4*50mm2 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):0.4kV 5.其他:按图纸及设计规范要求 | 个 | 5 |  | 0 |  | 347.34
030408006003 | 0.4kV户内电缆终端头4*120mm2 | 1.名称:低压电缆终端头制作安装 2.型号:4*120mm2 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):0.4kV 5.其他:按图纸及设计规范要求 | 个 | 10 |  | 0 |  | 450.25
030408006004 | 0.4kV户内电缆终端头4*240mm2 | 1.名称:低压电缆终端头制作安装 2.型号:4*240mm2 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):0.4kV 5.其他:按图纸及设计规范要求 | 个 | 11 |  | 0 |  | 694.08
030410003001 | 低压线BVV-10mm2 | 1.名称：低压线 2.型号：BVV-10mm2 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m | 1720 |  | 0 |  | 13.24
030410003002 | 低压线BVV-35mm2 | 1.名称：低压线 2.型号：BVV-35mm2 | m | 3480 |  | 0 |  | 34.83
030410003003 | 低压线BVV-50mm2 | 1.名称：低压线 2.型号：BVV-50mm2 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m | 1280 |  | 0 |  | 45.23
030410003006 | 低压线BLVV-70mm2 | 1.名称：低压线 2.型号：BLVV-70mm2 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m | 360 |  | 0 |  | 16.48
030410003007 | 低压线BLVV-120mm2 | 1.名称：低压线 2.型号：BLVV-120mm2 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m | 2620 |  | 0 |  | 21.92
030411004001 | 一码通 | 1.名称:一码通 2.型号、规格:JDG-150/300 3.其他:按图纸及设计规范要求 | 只 | 410 |  | 0 |  | 42.26
050307009001 | 低压标志牌 | 1.名称:低压标志牌 2.其他:按图纸及设计规范要求 | 块 | 190 |  | 0 |  | 19.55
030404028001 | 低压防倒供电装置 FD-150/300 | 1.名称:低压防倒供电装置 FD-150/300 2.型号:每套4只 3.其他:按图纸及设计规范要求 | 套 | 53 |  | 0 |  | 1184.62
040802001001 | 低压电杆 | 1.名称:锥形水泥杆 2.规格:Φ150mm×10m 3.电杆坑:开挖、回填 4.施工定位 5.卡盘:250*1000 6.底盘:600*600 7.金具、附件安装 8.其他:按图纸及设计规范要求 | 根 | 155 |  | 0 |  | 2251.14
030410004001 | 镀锌开边钢管Φ160 | 1.名称:镀锌开边钢管 2.型号规格:Φ160 3.其他:按图纸及设计规范要求 | 米 | 86 |  | 0 |  | 219.55
030409005001 | 低压重复接地网 | 1.名称:低压重复接地网 2.接地极 角钢L50x5*2500 3.接地母线 圆钢水平地网φ16 4.PVC套管安装 5.接地装置调试 6.其他:按图纸及设计规范要求 | 套 | 60 |  | 0 |  | 1356.2
040806003001 | 低压重复引下线 BVV-120 | 1.名称:低压重复引下线 2.材质:铜 3.规格:BVV-120mm2 4.其他:按图纸及设计规范要求 | m | 220 |  | 0 |  | 107.09
040802001002 | 低压拉线GJ-70 | 1.名称:拉线 2.规格:GJ-70 3.拉盘:LP8 4.拉线坑开挖及回填 5.拉线金具安装:规格详见图纸 6.其他:按图纸及设计规范要求 | 套 | 46 |  | 0 |  | 1117.54
040802001003 | 低压拉线金具 | 1.名称:拉线金具 2.其他:详见图纸 | 项 | 1 |  | 0 |  | 833.08
030410003009 | 拆除低压线BVV-10mm2 | 1.名称：拆除低压线 2.型号：BVV-10mm2 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m | 1440 |  | 0 |  | 1.61
030410003010 | 拆除低压线BVV-35mm2 | 1.名称：拆除低压线 2.型号：BVV-35mm2 | m | 4880 |  | 0 |  | 2.45
030410003011 | 拆除低压线BVV-50mm2 | 1.名称：拆除低压线 2.型号：BVV-50mm2 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m | 1600 |  | 0 |  | 2.93
030410003012 | 拆除低压线BVV-70mm2 | 1.名称：拆除低压线 2.型号：BVV-70mm2 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m | 320 |  | 0 |  | 2.93
030410003011 | 拆除低压线BVV-120mm2 | 1.名称：拆除低压线 2.型号：BVV-120mm2 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m | 2080 |  | 0 |  | 3.51
030410003015 | 拆除低压线BLVV-35mm2 | 1.名称：拆除低压线 2.型号：BLVV-35mm2 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m | 1652 |  | 0 |  | 2.45
030410003016 | 拆除低压线BLVV-50mm2 | 1.名称：拆除低压线 2.型号：BLVV-50mm2 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m | 360 |  | 0 |  | 2.93
030410003017 | 拆除低压线BLVV-70mm2 | 1.名称：拆除低压线 2.型号：BLVV-70mm2 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m | 4192 |  | 0 |  | 2.93
030410003018 | 拆除低压线BLVV-120mm2 | 1.名称：拆除低压线 2.型号：BLVV-120mm2 3.其他:按图纸及设计规范要求 | m | 7968 |  | 0 |  | 3.51
040802001004 | 拆除低压电杆 | 1.名称:拆除电杆 2.规格:10m 3.其他:按图纸及设计规范要求 | 根 | 219 |  | 0 |  | 186.76
| 二、市政部分 | [6 empty] | 0
040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖沟槽土方 2.土壤类别:综合类土 3.挖土深度:满足图纸、设计及规范要求 4.其他:按图纸及设计规范要求。 | m3 | 3564.72 |  | 0 |  | 9.91
040103002001 | 余方弃置（土方） | 1.名称：余方弃置（土方） 2.弃方类别:综合考虑 3.外运运距：投标人自行考虑 4.按图纸及设计规范要求。 | m3 | 3564.72 |  | 0 |  | 42.26
040103001001 | 填方（石粉） | 1.名称：填方（石粉） 2.密实度要求:按图纸要求 3.填方材料品种:石粉 4.其他:按图纸及设计规范要求。 | m3 | 3203.462 |  | 0 |  | 217.63
040803003001 | 1层2列排管(行车) 玻璃钢管 W:610 H:1305（接头包封） | 1.名称:1层2列行车排管 2.管道材料:无碱式玻璃钢管 3.管材规格:DBW-R DN150×8 4.接口形式:管件接驳 5.垫层:C15 100MM厚 6.管枕：复合管枕 7.包封形式:管枕每隔2m布置一道。采用C20混凝土分段包封 8.其他:按图纸及设计规范要求 | m | 2310 |  | 0 |  | 230.5
040803003003 | 2层2列排管(行车) 玻璃钢管 W:550 H:1555（接头包封） | 1.名称:2层2列行车排管 2.管道材料:无碱式玻璃钢管 3.管材规格:DBW-R DN150×8 4.接口形式:管件接驳 5.垫层:C15 100MM厚 6.管枕：复合管枕 7.包封形式:管枕每隔2m布置一道。采用C20混凝土分段包封 8.其他:按图纸及设计规范要求 | m | 180 |  | 0 |  | 429.16
040504002001 | 1层2列排管(行车)转角井【现浇圈梁】 长:2370 宽:1390 深:1650 凸：740 | 1.规格：长：2370mm 宽：1390mm 深：1650mm 凸：740mm 2.垫层：C15商品混凝土，厚度综合考虑 3.井底板、井壁、构造柱及圈、过梁等材质、厚度：C25商品混凝土，厚度综合考虑（含模板） 4.钢筋种类、规格、搭接方式：综合考虑 5.预埋铁件种类、规格、尺寸：综合考虑 6.盖板:重型混凝土盖板（带钢包边）7块，尺寸:1150*300*150mm 7.集水口回填：砂 8.其他：按图纸及设计规范要求 | 座 | 3 |  | 0 |  | 8270.94
040504002002 | 1层2列排管(行车)直线井【现浇圈梁】 长:2370 宽:1390 深:1650 | 1.名称:1层2列排管(行车)直线井【现浇圈梁】 2.井深:尺寸:长:2370 宽:1390 深:1650 3.材料:C25钢筋砼井 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:1150*300*150镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.泄水口:Φ200PVC集水口、管帽等安装 8.其他：按图纸及设计规范要求 | 座 | 62 |  | 0 |  | 6649.79
040504002003 | 2层2列排管(行车)转角井【现浇圈梁】 长:2370 宽:1390 深:1900 凸：740 | 1.名称:2层2列排管(行车)转角井【现浇圈梁】 2.井深:尺寸:长:2370 宽:1390 深:1900 凸：740 3.材料:C25钢筋砼井 1:2水泥砂浆抹面 15mm厚 4.垫层、回填材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 5.盖板:1150*300*150镀锌铁板封边 钢筋砼防盗盖板 预制安装 6.井框:预埋镀锌铁板边框 7.泄水口:Φ200PVC集水口、管帽等安装 8.其他：按图纸及设计规范要求 | 座 | 2 |  | 0 |  | 8892.44
040504002004 | 2层2列排管(行车)直线井【现浇圈梁】 长:2980 宽:1390 深:1900 | 1.规格:长：2980mm 宽：1390mm 深：1900mm 2.垫层：C15商品混凝土，厚度综合考虑 3.井底板、井壁、构造柱及圈、过梁等材质、厚度：C25商品混凝土，厚度综合考虑（含模板） 4.钢筋种类、规格、搭接方式：综合考虑 5.预埋铁件种类、规格、尺寸：综合考虑 6.盖板:重型混凝土盖板（带钢包边）9块，尺寸:1150*300*150mm 7.集水口回填：砂 8.其他：按图纸及设计规范要求 | 座 | 2 |  | 0 |  | 9524.55
041001001001 | 破除混凝土路面 | 1.拆除材质:混凝土路面，有无钢筋投标人自行考虑 2.厚度:综合考虑 3.拆除废弃料外运运距：投标人自行考虑 4.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 5061 |  | 0 |  | 38.96
040203007001 | 修复混凝土路面 | 1.部位:混凝土路面上面层 2.混凝土:C25 3.掺合料:满足设计要求 4.厚度:25cm 5.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 4827.14 |  | 0 |  | 165.33
小计 |  |  |  |  | 0 |  | 分部分项工程费小计
按子目计算的绿色施工安全防护措施费
粤050401008001 | 施工围栏 | 1.名称:移动式钢护栏围蔽 2.其他:按图纸及设计规范要求 | m | 4980 | 36.09 | 179728
小计 |  |  |  |  | 179728 |  | 按子目计算的绿色施工安全防护措施费小计
其他措施项目费
041102032001 | 管(渠)道管座模板 | 1.管座模板安拆 2.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 107.26 |  | 0 |  | 63.69
041102001001 | 垫层模板 | 1.垫层模板安拆 2.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 556.392 |  | 0 |  | 41.84
041102035001 | 池壁(隔墙)模板 | 1.池壁模板安拆 2.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 1343.4734 |  | 0 |  | 68.73
041102013001 | 梁模板 | 1.梁模板安拆 2.其他:按图纸及设计规范要求 | m2 | 17.12 |  | 0 |  | 68.73
小计 |  |  |  |  | 0 |  | 其他措施项目费小计
合计 |  |  |  |  | 0 |  | 分部分项工程费+按子目计算的绿色施工安全防护措施费+其他措施项目费

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：惠州至肇庆高速公路白云至三水段项目低压、专变设施迁改工程施工（DL02标）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 1060604
1.1 | LSSGCSF00001 | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费（除红棉支线外） | 总额 | 984768 | 此项费用按总额报价
1.2 | LSSGCSF00001 | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费（红棉支线） | 总额 | 75836 | 此项费用按总额报价
合 计 |  |  |  | 1060604

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：惠州至肇庆高速公路白云至三水段项目低压、专变设施迁改工程施工（DL02标）
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 | 单价上限
1 | 暂列金额 | 项 | 1 | 0 | 0 | 分部分项工程费的10%
2 | 暂估价 |  |  |  | 470000
2.1 | 管线竣工测量（暂估价） | 项 | 1 | 100000 | 100000
2.2 | 数字化地形图测量（暂估价） | 项 | 1 | 140000 | 140000
2.3 | E 级 GPS RTK 观测（暂估价） | 项 | 1 | 170000 | 170000
2.4 | 工程管理信息化费(暂估价) | 项 | 1 | 60000 | 60000
3 | 其他费用 |  |  |  | 0 | 消纳费
3.1 | 消纳费 | m3 | 22421.21 |  | 0 |  | 20
合 计 |  |  |  |  | 470000

## 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：惠州至肇庆高速公路白云至三水段项目低压、专变设施迁改工程施工（DL02标）
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 增值税销项税额 | 税前工程造价 | 2525233 | 9 | 227271 | （分部分项工程费+措施项目费+其他项目费）的9%
合 计 |  |  |  |  | 227271