## 汇总表
汇总表
标段名称 | 数量 | 单位 | 概算暂估价(元） | 概算暂估价（元） （按合同约定下浮后） | 控制价（元） | 招标控制价（元） （按合同约定下浮后）
深床反硝化滤池 | 1 | 项 | 102637172.76 | 98542565.39 | 3094078.7 | 2970643.5243
污泥干化间设备 | 1 | 套 |  |  | 38851811.27 | 37301857.1112
污泥碳化车间设备 | 1 | 套 |  |  | 24520688.73 | 23542460.3738
电气设备 | 1 | 套 |  |  | 17418071.44 | 16723194.898
自控设备 | 1 | 套 |  |  | 5897603.66 | 5662324.6596
智能曝气控制系统 | 1 | 套 |  |  | 3737736.8 | 3588623.5281
合计 |  |  | 102637172.76 | 98542565.39 | 93519990.6 | 89789104.095

## 暂估价设备采购设备清单
招标设备清单
序号 | 设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 推荐品牌 | 招标控制单价（元） | 招标控制总价（元）
一 | 生-7深床反硝化滤池
1 | 整浇滤板 | 单个面积18.5*3.25m | 套 | 6 | 钢砼 | 华骐环保、上海奥德、浙江中昌、科林之星 | 2970643.5243 | 2970643.5243
2 | 防堵塞长柄滤头 | Φ21mm， L=440mm | 套 | 6 |  | 华骐环保、上海奥德、浙江中昌、科林之星
3 | 反洗布气系统 | DN400，L=17.7 | 套 | 6 | SS304 | 华骐环保、上海奥德、浙江中昌、科林之星
4 | 进水堰板 | 18.5×0.24m，厚度4mm；含安装附件 | 套 | 12 | SS304 | 华骐环保、上海奥德、浙江中昌、科林之星
5 | 承托层 | 8mm ～32mm，高300mm | 套 | 6 | 不含损耗 | 华骐环保、上海奥德、浙江中昌、科林之星
6 | 石英砂滤料 | 有效粒径2-3mm，均匀系数≤1.4 高1.83m | 套 | 6 | 不含损耗 | 华骐环保、上海奥德、浙江中昌、科林之星
二 | 生-13 污泥干化间
1 | 钢制湿污泥料仓 | 100m3，含仓体、支架及防腐等，材质:碳钢防腐 | 套 | 1 | 配备液压滑架系统 | 南通爱可普、无锡金禾、上海首玉、南方环保 | 37301857.1112 | 37301857.1112
2 | 钢制湿污泥料仓排泥泵 | 流量2.5m3/h，H=1.5MPa，5.5KW，变频 | 台 | 3 | 2用1备 | 耐驰、莫诺、西派克
3 | 热泵热源带式干化机 | 单条线蒸发量1380kg/h | 套 | 2 | 含换热器、风机等，远期增加1套 | 南通爱可普、威特普、安德里茨、汉斯琥珀
4 | 热水循环水泵 | 110m3/h，H=45m ，P=22kw | 台 | 3 | 2用1备 | 上海凯泉、南方泵业、佛山肯富来、川源
5 | 冷水循环水泵 | 240m3/h，H=33.2m，P=37kw | 台 | 3 | 2用1备 | 上海凯泉、南方泵业、佛山肯富来、川源
6 | 温水罐 | 16m3，SUS304 | 套 | 1 |  | 南通爱可普、无锡金禾、上海首玉、南方环保、广东新环、泉溪环保
7 | 冷水罐 | 8m3，SUS304 | 套 | 1 |  | 南通爱可普、无锡金禾、上海首玉、南方环保、广东新环、泉溪环保
8 | 冲洗水罐 | 5m3，PE | 套 | 1 |  | 大自然、江苏天雨、广东新环、泉溪环保
9 | 热泵 | 480.5KW | 台 | 2 | 远期增加一台 | 飞力、荏原、苏尔寿ABS、海斯特
10 | 手动分料阀 | SUS304 | 台 | 2 | 远期增加一台 | 南通爱可普、无锡金禾、上海首玉、南方环保、广东新环、泉溪环保
11 | 水平刮板输送机 | 输送量:≥5m3/h，11KW，含电机、减速机、变频器，壳体、链条都为 SUS304 | 套 | 2 | 1用1备 | 南通爱可普、广东新环、无锡金禾、宜兴泉溪
12 | 卸料刮板输送机 | 输送量:≥20m3/h，15KW，含电机、减速机、变频器，壳体、链条都为 SUS304 | 套 | 2 | 1用1备 | 南通爱可普、广东新环、无锡金禾、宜兴泉溪
13 | 出料螺旋输送机 | 出泥螺旋输送量:≥20m3/h，11KW，含电机、减速机、螺旋为高锰钢，外壳碳钢防腐 | 套 | 2 | 1用1备 | 南通爱可普、广东新环、无锡金禾、宜兴泉溪
14 | 干污泥料仓 | 容积:100m3、材质:碳钢防腐 | 座 | 1 | 配备液压滑架系统 | 南通爱可普、无锡金禾、上海首玉、南方环保
15 | 冷却循环水泵 | 50m3/h，H=41.5m，P=15kw | 台 | 3 | 2用1备 | 上海凯泉、南方泵业、佛山肯富来、川源
16 | 离心机冲洗泵 | 50m3/h，H=41.5m，P=15kw | 台 | 2 | 1用1备 | 上海凯泉、南方泵业、佛山肯富来、川源
17 | PLC控制柜+软件 |  | 套 | 2 | 远期增加一套 | 南通爱可普、无锡金禾、上海首玉、南方环保、广东新环、泉溪环保
18 | 加药螺杆泵 | Q=3m3/h，1.1kw | 台 | 3 | 2用1备 | 耐驰、莫诺、西派克
19 | PAM制备 | Q=6m3/h，浓度0.1-0.3%，5kw | 台 | 1 |  | 南通爱可普、和创瑞思、山东华亚、山东红石
20 | 污泥切割机 | Q=70m3/h，3kw | 台 | 3 | 2用1备 | 耐驰、莫诺、西派克
21 | 离心机进泥螺杆泵 | Q=70m3/h，15kw | 台 | 3 | 2用1备 | 耐驰、莫诺、西派克
22 | 离心机 | 单台处理量70m3/h，进泥含水率98%，出泥含水率80%。 | 台 | 2 |  | 阿法拉伐、安德里茨、福乐伟
23 | 电动葫芦 | 2T，H=4m，N=3.4kw | 台 | 1 |  | 河南卫华、河南大方、河南重工、河南圣起
24 | 电动单梁悬挂起重机 | 5T,跨度6m，轨距5m，H=4m,N=10.7kw | 台 | 1 |  | 河南卫华、河南大方、河南重工、河南圣起
25 | 喷淋水泵 | 35m3/h，H=41.5m，P=11kw | 台 | 2 |  | 上海凯泉、南方泵业、佛山肯富来、川源
26 | 双由令球阀 | DN32 | 个 | 8 |  | 国产优质
27 | 单由令球式止回阀 | DN50 | 个 | 4 |  | 国产优质
28 | 双由令球阀 | DN65 | 个 | 2 |  | 国产优质
29 | 双由令球阀 | DN50 | 个 | 17 |  | 国产优质
30 | 双由令球阀 | DN50 | 个 | 21 |  | 国产优质
31 | 双由令电磁阀 | DN50 | 个 | 2 |  | 国产优质
32 | 对夹式手柄蝶阀 | DN150 PN10 | 个 | 12 |  | 国产优质
33 | 法兰挠性接头 | DN200 PN10 | 个 | 4 |  | 国产优质
34 | 对夹式手柄蝶阀 | DN200 PN10 | 个 | 4 |  | 国产优质
35 | 对夹式手柄蝶阀 | DN125 PN10 | 个 | 8 |  | 国产优质
36 | 对夹式手柄蝶阀 | DN150 PN10 | 个 | 6 |  | 国产优质
37 | 对夹式电动蝶阀 | DN200 PN10 | 个 | 2 | 不锈钢 | 国产优质
38 | 法兰球阀 | DN50 PN10 | 个 | 20 |  | 国产优质
39 | 对夹式手柄蝶阀 | DN80 PN10 | 个 | 4 |  | 国产优质
40 | 法兰式旋启式止回阀 | DN150 PN10 | 个 | 2 |  | 国产优质
41 | 法兰挠性接头 | DN65 PN10 | 个 | 8 |  | 国产优质
42 | 对夹式手柄蝶阀 | DN125 PN10 | 个 | 4 |  | 国产优质
43 | 法兰式旋启式止回阀 | DN100 PN10 | 个 | 2 |  | 国产优质
44 | 法兰式升降式止回阀 | DN150 PN16 | 个 | 2 |  | 国产优质
45 | 法兰式旋启式止回阀 | DN80 PN10 | 个 | 2 |  | 国产优质
46 | 双由令球阀 | DN15 | 个 | 2 |  | 国产优质
47 | 对夹式电动蝶阀 | DN100 PN10 | 个 | 4 |  | 国产优质
48 | 双由令球阀 | DN80 | 个 | 1 |  | 国产优质
49 | 法兰式电磁阀 | DN80 PN10 | 个 | 2 |  | 国产优质
50 | 对夹式手柄蝶阀 | DN100 PN10 | 个 | 2 |  | 国产优质
51 | 对夹式电动蝶阀 | DN200 PN10 | 个 | 1 |  | 国产优质
52 | 对夹式手柄蝶阀 | DN100 PN10 | 个 | 2 |  | 国产优质
53 | 电磁流量计 | DN32 | 个 | 2 |  | E+H、哈希、科隆
54 | 静态混合器 | DN65 | 个 | 2 |  | 国产优质
55 | 转子流量计 | DN50 | 个 | 2 |  | 国产优质
56 | 法兰挠性接头 | DN150 PN16 | 个 | 12 |  | 国产优质
57 | 法兰挠性接头 | DN150 PN10 | 个 | 6 |  | 国产优质
58 | 电磁流量计 | DN200 | 个 | 2 |  | E+H、哈希、科隆
59 | 压力表 | 0-1.6Mpa | 个 | 6 |  | 国产优质
60 | 法兰挠性接头 | DN125 PN10 | 个 | 6 |  | 国产优质
61 | 电磁流量计 | DN150 | 个 | 4 |  | E+H、哈希、科隆
62 | 法兰挠性接头 | DN150 PN10 | 个 | 4 |  | 国产优质
63 | 对夹式手柄蝶阀 | DN65 PN10 | 个 | 10 |  | 国产优质
64 | 法兰挠性接头 | DN100 PN16 | 个 | 3 |  | 国产优质
65 | 隔膜压力表 | 0-1.6Mpa | 个 | 3 |  | 国产优质
66 | 隔膜压力表 | 0-1.6Mpa | 个 | 2 |  | 国产优质
67 | 法兰闸阀 | DN150 PN16 | 个 | 11 |  | 国产优质
68 | 对夹式闸阀 | DN200 PN16 | 个 | 4 |  | 国产优质
69 | 球式止回阀 | DN50 | 个 | 2 |  | 国产优质
70 | 球式止回阀 | DN80 | 个 | 2 |  | 国产优质
71 | 旋启式止回阀 | DN50 | 个 | 1 |  | 国产优质
72 | 双由令球阀 | DN50 | 个 | 3 |  | 国产优质
73 | 双由令球阀 | DN80 | 个 | 4 |  | 国产优质
74 | 仪表 |  | 套 | 2 |  | 国产优质
75 | 电气系统 |  | 套 | 2 |  | 核心元器件ABB、施耐德、西门子
76 | 系统内热风管 |  | 套 | 2 |  | 南通爱可普、无锡金禾、上海首玉、南方环保、广东新环、泉溪环保
三 | 生-14 污泥碳化车间
1 | 污泥调理池搅拌器 | N=18.5kW 搅拌轴和桨叶材质碳钢衬胶防腐 | 个 | 2 |  | 景津、贝莱特、兴源、广州新环 | 23542460.3738 | 23542460.3738
2 | 压滤机进料泵(污泥柱塞泵) | Q=80m3/h， H=120m， N=22kW 油冷、过流部件304不锈钢 | 个 | 2 |  | 景津、中洲、矿源
3 | 三厢PAM制备装置 | J3PAM5，Q=5m3/h， N=2.5kW 材质304修改 | 个 | 1 |  | 景津、贝莱特、兴源
4 | PAM投加泵(变频螺杆泵) | Q=5-8m3/h， H=30m， N=2.2kW 变频 | 个 | 3 |  | 耐驰、莫诺、西派克
5 | 铁盐投加泵(化工泵) | Q=6m3/h， H=20m， N=2.2kW | 个 | 3 |  | 上海氟迈、恒格尔、阳春、耐驰
6 | 铁盐卸料泵(化工泵) | FMCT65-50-130，Q=30m3/h， H=15m，N=4.0kW | 个 | 1 |  | 上海氟迈、恒格尔、阳春、耐驰
7 | 铁盐储池 | V=20m3，材质:PE | 个 | 1 |  | 景津、贝莱特、兴源
8 | 反吹回流缓冲箱 | 2000机型配套， 碳钢焊接 | 个 | 1 |  | 景津、贝莱特、兴源
9 | 污泥料仓(液压滑架料仓) | 液压滑架料仓容积:60立方，功率:7.5kw碳钢焊接 | 个 | 1 |  | 景津、贝莱特、兴源、广东新环、广州中州、江苏矿源
10 | 调理池进泥泵 | Q=100m3/h， H=15m， N=9kW | 台 | 3 |  | 耐驰、莫诺、西派克
11 | 高压板框压滤机 | XAZGFQD450/2000-U，过滤面积450m2，N=25.15kW 滤板尺寸:2000x2000 | 套 | 2 |  | 景津、贝莱特、兴源
12 | 碳钢导料斗 | 2000机型配套，碳钢焊接 | 套 | 2 |  | 景津、贝莱特、兴源
13 | 压滤机操作平台 | 2000机型配套 碳钢焊接材质 | 个 | 1 |  | 景津、贝莱特、兴源
14 | 洗布泵(立式多级离心泵组) | CDMF20-17+CMH20-17SSC，Q=20m3/h，H=410m， N=37kW | 个 | 2 |  | 上海凯泉、南方泵业、佛山肯富来、川源
15 | 压榨泵(立式多级离心泵) | CDM15-17 流量:15m3/h 扬程:201m 功率:15kw，变频 | 个 | 3 |  | 上海凯泉、南方泵业、佛山肯富来、川源
16 | 一级输送机 | 双螺旋输送机 螺旋直径:400mm*2， N=7.5kw+7.5kW | 套 | 2 |  | 景津、贝莱特、兴源、广东新环、广州中州、江苏矿源
17 | 二级输送机 | 螺旋输送机 螺旋直径:φ500 长度~15m，N=11kW 汇总输送机 | 套 | 1 |  | 景津、贝莱特、兴源、广东新环、广州中州、江苏矿源
18 | 料仓出料双螺旋 | 型号SLS-280A，带自清功能，U型;叶片直径280mm，长度5.3m;功率5.5 kw | 套 | 2 |  | 景津、贝莱特、兴源、广东新环、广州中州、江苏矿源
19 | 汇总输送螺旋 | 型号:WLS-280，单无轴螺旋，U型;叶片直径280mm，长度5.4m; 功率11Kw | 套 | 1 |  | 景津、贝莱特、兴源、广东新环、广州中州、江苏矿源
20 | 输送刮板 | 型号:MGZ40，水平段总长度6.4m+5.4m，高度16m;双排滚子链;功率15Kw | 套 | 1 |  | 宜可欧、无锡金禾、宜都运机、广州中州、江苏矿源
21 | 转运螺旋 | 型号:WLS-280，单无轴螺旋，U型，两侧均作出口，可正反转;叶片直径280mm，长度6m ;功率7.5Kw | 套 | 1 |  | 宜可欧、悍将、无锡金禾
22 | 中转定量料仓 | 容积2.5m3，带2套破拱装置，功率1.5kw | 套 | 1 |  | 宜可欧、湖南鼎玖、宜兴碧诺
23 | 干化进料螺旋 | 型号SLS-220A，双有轴螺旋;叶片直径220mm，长度3.5m;功率4 kw | 套 | 1 |  | 宜可欧、悍将、无锡金禾
24 | 内热式回转干化炉 | 反应器尺寸φ1.5mX9m，干化主炉电机，7.5KW;内置搅拌式粉碎轴，材质S304，带轴冷 ，链条传动，变频电机功率4Kw | 套 | 1 |  | 宜可欧、湖南鼎玖、宜兴碧诺
25 | 干化检修平台 | 材质:碳钢，干化机配套 | 套 | 1 |  | 宜可欧、湖南鼎玖、宜兴碧诺
26 | 干化旋风除尘器 | 外形尺寸:Φ1000X4800mm;设计参数:处理气量5597.5Nm3/h(换算气量:9493 m3/h) | 套 | 1 |  | 宜可欧、湖南鼎玖、宜兴碧诺
27 | 干化布袋除尘器 | 袋式过滤除尘器，设计参数:处理气量5597.5Nm3/h(换算气量:9493m3/h)，使用温 度190℃，长期运行最高240℃ | 套 | 1 |  | 海纳、华林、博毅
28 | 干化抽气风机 | 设计风量:9500-10000m3/h，使用风量9493m3/h，风压6000Pa，使用温度19 0℃;设计温度250℃;变频驱动，功率30Kw | 套 | 1 |  | 沃克、顶裕、重通
29 | 炭化料封料仓 | 容积:1m3;料仓带物位计，带1套破拱装置，功率1.5kw，工频驱动; | 套 | 1 |  | 宜可欧、湖南鼎玖、宜兴碧诺
30 | 炭化进料螺旋 | 无轴单螺旋进料机，型号:WLS185-2000;变频控制，功率4kw | 套 | 1 |  | 宜可欧、悍将、无锡金禾
31 | 回转式热解炭化炉 | 尺寸φ1.2mX10m，材质310S;反应器驱动电机变频7.5KW， | 套 | 1 |  | 宜可欧、湖南鼎玖、宜兴碧诺
32 | 炭化出料关风机 | 高温星型卸料阀300X300;外壳、叶片、内轴材质SS304，功率 2.2kw | 套 | 1 |  | 宜可欧、湖南鼎玖、宜兴碧诺
33 | 干化辅助燃烧室 | 尺寸ф2mX3.8m;26万大卡比例调节式天然气燃烧器 | 套 | 1 |  | 宜可欧、湖南鼎玖、宜兴碧诺
34 | 炭化热风炉 | 热风炉，外形φ2.3X8m，L型布置;80万大卡比例调节式天然气燃烧器+不凝气长明火烧嘴 2万大卡 | 套 | 1 |  | 宜可欧、湖南鼎玖、宜兴碧诺
35 | 助燃风机 | 设计风量2646m3/h，风压8000Pa，温度20℃;变频驱动，功率15Kw | 套 | 1 |  | 沃克、顶裕、重通
36 | 换热器 | 管式换热器，换热面积:160m2+25m2;配在线配吹器8个 | 套 | 1 |  | 宜热、康景辉、风凯
37 | 出料螺旋1# | 水冷有轴单螺旋输送机，型号GLS390;叶片直径390mm，长度3.5m，功率4 kw | 套 | 1 |  | 宜可欧、悍将、无锡金禾
38 | 出料螺旋2# | 水冷有轴单螺旋输送机，型号GLS390;叶片直径390mm，长度6.5m，功率4 kw | 套 | 1 |  | 宜可欧、悍将、无锡金禾
39 | 出料螺旋3# | 水冷有轴单螺旋输送机，型号GLS390;叶片直径390mm，长度3.5m，功率4 kw | 套 | 1 |  | 宜可欧、悍将、无锡金禾
40 | 气力输送装置 | 形式:仓泵式，压缩空气驱动;带0.5m3储料仓，间歇性进料;配3m3储气罐，压缩空气需求:≥0.5Mpa，气量8m3/min | 套 | 1 |  | 海德、引驰、龙鼓重工
41 | 渣仓 | 有效容积15m3，实际容积20m3;材质Q235B，内部做防腐处理; | 套 | 1 |  | 宜可欧、湖南鼎玖、宜兴碧诺
42 | SNCR | 尿素溶解罐0.5m3，尿素搅拌器0.55kw，电加热器2kw;尿素溶液罐2m3，材质:SUS304;尿素喷淋泵:计量泵0.25kwX2，泵流量115L/h，扬程0.7Mpa | 套 | 1 |  | 宜可欧、湖南鼎玖、宜兴碧诺
43 | 布袋除尘器 | 袋式过滤除尘器，设计处理气量4441Nm3/h(换算后7776m3/h)，使用温度205℃，长期运行最高240℃ | 套 | 1 |  | 海纳、华林、博毅
44 | 总烟气风机 | 设计风量6073m3/h，风压8800Pa，使用温度75℃，设计温度100℃;主轴叶轮316L ，内蜗壳316L，外蜗壳、底架、传动架Q235B，双机壳含保温隔热层;变频驱动，功率22Kw | 套 | 1 |  | 沃克、顶裕、重通
45 | 喷淋脱酸塔 | 高效喷淋脱酸塔φ1.2X11m;设计风量4708Nm3/h，温度140℃，进口SO2浓度2000mg/Nm3，要求出口50mg/Nm3以下; | 套 | 1 |  | 宜可欧、湖南鼎玖、宜兴碧诺
46 | 消白再热器 | 板式换热器;换热量93kw | 套 | 1 |  | 宜热、康景辉、风凯
47 | 烟囱 | 烟囱高度:15m，DN800 | 套 | 1 |  | 宜可欧、湖南鼎玖、宜兴碧诺
48 | 碱液储罐 | 容积:15m3，材质:PE | 套 | 2 |  | 宜可欧、湖南鼎玖、宜兴碧诺、申江
49 | 碱液卸料泵 | SZ65-50-125，流量:30m3/h，扬程:20m，4kw | 台 | 1 |  | 上海氟迈、恒格尔、阳春、南方泵业
50 | 碱液外输泵 | SZ25-25-125，流量:3.2m3/h，扬程:20m，1.1kw | 台 | 2 |  | 上海氟迈、恒格尔、阳春、南方泵业
51 | 空压机 | 功率:75kw;压力:0.8Mpa;处理量:13Nm3/min | 套 | 1 |  | 远胜、航达、中恒
52 | 空气储罐 | 2m3 | 套 | 1 |  | 宜可欧、湖南鼎玖、宜兴碧诺、申江
53 | 空气净化组件 | 冷冻式干燥机，型号:HAD 2HTF，庄力露点:3-5℃，处理量:13Nm3/min;四级过滤器，型号 :E/5/7/9-40精度:3u/1u/0.01u-处理量:13Nm3/min，功率:4kw | 套 | 1 |  | 远胜、航达、中恒
54 | 空气储罐 | 2m3 | 套 | 1 |  | 宜可欧、湖南鼎玖、宜兴碧诺、申江
55 | 制氮机 | 型号:HDN-390-50，氮气产量:50Nm3/h，氙气纯度:99.9%。功率:0.5kw | 套 | 1 |  | 远胜、航达、中恒
56 | 氮气储罐 | 2m3 | 套 | 1 |  | 宜可欧、湖南鼎玖、宜兴碧诺、申江
57 | 板框仪表气储罐 | V=1.0m3 ，承压1.0MPa | 套 | 1 |  | 景津、贝莱特、申江
58 | 板框压缩空气储罐 | V=4m3 ，承压1.0MPa | 套 | 2 |  | 景津、贝莱特、申江
59 | 中水增压泵 | Q=160m3/h，扬程:48m，功率:37kw | 套 | 2 |  | 上海凯泉、南方泵业、佛山肯富来、川源
60 | 电动单梁起重机 | 电动单梁起重机，5t，带无线遥控，起吊高度10m，跨度6.3m;功率:10.7kw | 套 | 1 |  | 河南卫华、河南大方、河南重工、河南圣起
61 | 电动葫芦 | 5t，起吊高度10m，功率:9.1kw | 套 | 1 |  | 河南卫华、河南大方、河南重工、河南圣起
62 | 燃烧室排灰螺旋 | 外壳直径159，叶片直径140，水冷螺旋，功率1.5kw | 套 | 1 |  | 宜可欧、悍将、无锡金禾
63 | 换热器出灰刮板机 | MC320，长度12m，材质:Q235B，带水冷，功率:5.5kw | 套 | 1 |  | 宜可欧、湖南鼎玖、宜兴碧诺
64 | 布袋输灰螺旋 | 叶片直径250mm，长度3500mm，功率2.2kw | 套 | 1 |  | 宜可欧、悍将、无锡金禾
65 | 干化布袋出灰螺旋 | 叶片直径250mm，长度3500mm，功率2.2kw | 套 | 1 |  | 宜可欧、悍将、无锡金禾
66 | 电磁开关阀 | 1.DN20法兰式，法兰PN10，设计耐温60℃，水平管道安装，材质: 碳钢，带阀位反馈1.电源AC220V;单线圈，高温漆包线 2.防护等级IP55; 3.电气接口要求M20*1.5; 4.温升40摄氏度 | 个 | 1 | 中水 | 国产优质
67 | 电磁开关阀 | 1.DN15内丝阀门，材质:不锈钢304，非防爆;常闭型1.电源AC220V;单线圈，高温漆包线 2.防护等级IP55; 3.电气接口要求M20*1.5; 4.温升40摄氏度 | 个 | 1 | 中水 | 国产优质
68 | 电磁开关阀 | 1.DN25丝扣电磁切断阀，非防爆，水平管道安装，常开型，阀体材 质:碳钢1.电源AC220V;单线圈，高温漆包线 2.防护等级IP55; 3.电气接口要求M20*1.5; 4.温升40摄氏度 | 个 | 1 | 氮气 | 国产优质
69 | 电动开关阀 | 1.DN80法兰式球阀，法兰PN10，HG/T20592-2009(B)，设计耐温 60℃，水平管道安装，材质:钢衬四氟，带阀位反馈1.电源AC220V;有源、无源输入2种模式。 2.防护等级IP65; 3.电气接口要求M20*1.5; 4.电气信号:无源开关量输出; 内部具备到位保护开关; 5.智能型电动执行器 | 个 | 1 | 污水 | 国产优质
70 | 手动开关阀 | DN80法兰式球阀，法兰PN10，HG/T20592-2009(B)，设计耐温 60℃，水平管道安装，材质:钢衬四氟，带阀位反馈 | 个 | 1 | 污水 | 国产优质
71 | 气动开关阀 | 1.DN200法兰对夹式刀闸阀，Z673X-16C DN2001.防护等级IP55; 2.电气接口要求M20*1.5; 3.电气信号:输入4线制4-20mA; 输出2线制4-20MA，DC24V 4.智能型执行器 | 个 | 3 | 污泥 | 国产优质
72 | 气动开关阀 | 1.DN200法兰对夹式刀闸阀，Z673X-16C DN200，双面密封1.防护等级IP55; 2.电气接口要求M20*1.5; 3.电气信号:输入4线制4-20mA; 输出2线制4-20MA，DC24V 4.智能型执行器 | 个 | 2 | 污泥 | 国产优质
73 | 手动开关阀 | DN200法兰对夹式刀闸阀，，Z73X-16C DN200 | 个 | 5 | 污泥 | 国产优质
74 | 气动开关阀 | DN200法兰式V型球阀，QV647Y-25C DN200 | 个 | 2 | 污泥 | 国产优质
75 | 气动开关阀 | 1.DN200法兰式V型球阀，QV647Y-25C DN2001.防护等级IP55; 2.电气接口要求M20*1.5; 3.电气信号:输入4线制4-20mA; 输出2线制4-20MA，DC24V 4.智能型执行器 | 个 | 2 | 污泥 | 国产优质
76 | 气动开关阀 | 1.DN100对夹蝶阀，D671X-16C DN1001.防护等级IP55; 2.电气接口要求M20*1.5; 3.电气信号:输入4线制4-20mA; 输出2线制4-20MA，DC24V 4.智能型执行器 | 个 | 4 | 滤液 | 国产优质
77 | 气动开关阀 | 1.DN100对夹蝶阀，D671X-16C DN1001.防护等级IP55; 2.电气接口要求M20*1.5; 3.电气信号:输入4线制4-20mA; 输出2线制4-20MA，DC24V 4.智能型执行器 | 个 | 4 | 滤液 | 国产优质
78 | 手动开关阀 | DN200刀闸阀(对夹)，Z73X-16C DN200 | 个 | 6 | 污泥 | 国产优质
79 | 止回阀 | DN200DN200，法兰连接，PN25 | 个 | 2 | 污泥 | 国产优质
80 | 手动开关阀 | DN25球阀，Q11F-16C DN25 | 个 | 4 | 污泥 | 国产优质
81 | 电磁阀开关阀 | 1.DN20DN20 PN10螺纹连接，24V DC1.电源AC220V;单线圈，高温漆包线 2.防护等级IP55; 3.电气接口要求M20*1.5; 4.温升40摄氏度 | 个 | 2 | 自来水 | 国产优质
82 | 手动开关阀 | DN50法兰式，PN10，SS304 | 个 | 2 | 仪表气 | 国产优质
83 | 手动开关阀 | DN80法兰式，PN10，SS304 | 个 | 1 | 压缩空气 | 国产优质
84 | 手动开关阀 | DN40法兰式，PN10，SS304 | 个 | 1 | 氮气 | 国产优质
85 | 手动开关阀 | DN40法兰式，法兰PN10，设计耐温60℃，水平管道安装，材质: PE | 个 | 2 | 中水 | 国产优质
86 | 手动开关阀 | DN50法兰式，法兰PN10，设计耐温60℃，水平管道安装，材质: PE | 个 | 3 | 中水 | 国产优质
87 | 手动开关阀 | DN20Q11F-16K(DN20)，内丝球阀，SS304，PN10 | 个 | 8 | 压缩空气、中 水 | 国产优质
88 | 手动开关阀 | DN15Q11F-16K(DN20)，内丝球阀，SS304，PN10 | 个 | 13 | 压缩空气、中 水 | 国产优质
89 | 手动减压阀 | DN20内丝，0.6-0.8Mpa~0.3-0.5Mpa | 个 | 2 | 仪表气 | 国产优质
90 | 手动减压阀 | DN15内丝，0.6-0.8Mpa~0.3-0.5Mpa | 个 | 1 | 压缩空气 | 国产优质
91 | 手动减压阀 | DN20内丝，0.3-0.5Mpa~10-50kpa | 个 | 1 | 氮气 | 国产优质
92 | 手动可屈挠橡胶接头 | DN25法兰式，PN10，三元乙丙 | 个 | 2 | 碱液 | 国产优质
93 | 手动可屈挠橡胶接头 | DN32法兰式，PN10，三元乙丙 | 个 | 2 | 碱液 | 国产优质
94 | 手动可屈挠橡胶接头 | DN50法兰式，PN10，三元乙丙 | 个 | 1 | 碱液 | 国产优质
95 | 手动可屈挠橡胶接头 | DN65法兰式，PN10，三元乙丙 | 个 | 1 | 碱液 | 国产优质
96 | 手动可屈挠橡胶接头 | DN200法兰式，PN10，聚四氟乙烯 | 个 | 4 | 污泥 | 国产优质
97 | 手动开关阀 | DN150刀闸阀(对夹)，Z73X-16C DN150，PE | 个 | 5 | 中水 | 国产优质
98 | 过滤器 | DN25法兰式，PN16 | 个 | 2 | 碱液 | 国产优质
99 | 过滤器 | DN65法兰式，PN16 | 个 | 1 | 碱液 | 国产优质
100 | 就地压力表 | 0-0.8Mpa，压缩空气，常温，带引压管 | 个 | 1 |  | 国产优质
101 | 就地压力表 | 0-0.3Mpa，碱液，常温，带引压管 | 个 | 1 |  | 国产优质
102 | 就地压力表 | 型号:PYXHN-100/F5A/316L/M42X2/2.5Mpa 量程:0-2.5MPa 接液材质:SS316L 连接螺纹:M42*2外螺纹，配齐内螺纹接头 | 个 | 2 |  | 国产优质
103 | 就地压力表 | 0-0.5Mpa，压缩空气，常温，带引压管 | 个 | 2 |  | 国产优质
104 | 气动球阀开关阀 | 1.DN80Q641F-25C DN801.防护等级IP55; 2.电气接口要求M20*1.5; 3.电气信号:输入4线制4-20mA; 输出2线制4-20MA，DC24V 4.智能型执行器""" | 个 | 5 | 高压水 | 国产优质
105 | 气动蝶阀开关阀 | 1.DN50D671X-16C DN501.防护等级IP55; 2.电气接口要求M20*1.5; 3.电气信号:输入4线制4-20mA; 输出2线制4-20MA，DC24V 4.智能型执行器""" | 个 | 1 | 自来水 | 国产优质
106 | 手动蝶阀开关阀 | DN50D71X-16C DN50 | 个 | 2 | 自来水 | 国产优质
107 | 手动蝶阀开关阀 | DN50D71X-16C DN50 | 个 | 3 | 自来水 | 国产优质
108 | 止回阀开关阀 | DN80H44H-25C DN80 | 个 | 3 | 高压水 | 国产优质
109 | 手动球阀开关阀 | DN80Q41F-25C DN80 | 个 | 6 | 高压水 | 国产优质
110 | 手动球阀开关阀 | DN25Q11F-25C DN25 | 个 | 3 | 高压水 | 国产优质
111 | 气动球阀开关阀 | 1.DN50Q641F-16C DN501.防护等级IP55; 2.电气接口要求M20*1.5; 3.电气信号:输入4线制4-20mA; 输出2线制4-20MA，DC24V 4.智能型执行器""" | 个 | 2 | 压缩空气 | 国产优质
112 | 气动球阀开关阀 | 1.DN50Q641F-16C DN501.防护等级IP55; 2.电气接口要求M20*1.5; 3.电气信号:输入4线制4-20mA; 输出2线制4-20MA，DC24V 4.智能型执行器""" | 个 | 2 | 压缩空气 | 国产优质
113 | 手动球阀开关阀 | DN50Q41F-16C DN50 | 个 | 5 | 压缩空气 | 国产优质
114 | 止回阀 | DN50H44F-16C DN50 | 个 | 5 | 压缩空气 | 国产优质
115 | 气动球阀开关阀 | 1.DN50Q647F-64P DN501.防护等级IP55; 2.电气接口要求M20*1.5; 3.电气信号:输入4线制4-20mA; 输出2线制4-20MA，DC24V 4.智能型执行器""" | 个 | 2 | 高压水 | 国产优质
116 | 气动球阀开关阀 | 1.DN50Q647F-64P DN501.防护等级IP55; 2.电气接口要求M20*1.5; 3.电气信号:输入4线制4-20mA; 输出2线制4-20MA，DC24V 4.智能型执行器""" | 个 | 1 | 高压水 | 国产优质
117 | 气动蝶阀开关阀 | 1.DN50QD671X-16P DN501.防护等级IP55; 2.电气接口要求M20*1.5; 3.电气信号:输入4线制4-20mA; 输出2线制4-20MA，DC24V 4.智能型执行器""" | 个 | 1 | 自来水 | 国产优质
118 | 手动蝶阀开关阀 | DN50D71X-16P DN50 | 个 | 2 | 自来水 | 国产优质
119 | 手动蝶阀开关阀 | DN50D71X-16P DN50 | 个 | 3 | 自来水 | 国产优质
120 | 止回阀 | DN50H44H-64P DN50 | 个 | 2 | 高压水 | 国产优质
121 | 手动球阀 | DN50Q41F-64P DN50 | 个 | 2 | 高压水 | 国产优质
122 | Y型过滤器 | DN80GL41H-16P DN80(40目) | 个 | 1 | 自来水 | 国产优质
123 | 手动球阀 | DN65DN65 PN1.0 UPVC法兰连接 | 个 | 1 | PAM溶液 | 国产优质
124 | 手动球阀 | DN50DN50 PN1.0 UPVC双由令连接 | 个 | 6 | PAM溶液 | 国产优质
125 | 止回阀 | DN50DN50 PN1.0 UPVC双由令连接 | 个 | 4 | PAM溶液 | 国产优质
126 | 手动球阀 | DN32DN32 PN1.0 UPVC双由令连接 | 个 | 4 | 碱液、PAM | 国产优质
127 | 手动球阀 | PAC卸料泵进、出口，PAC储罐进口DN65 PN1.0 UPVC法兰连接 | 个 | 4 | PAC溶液 | 国产优质
128 | 手动球阀 | PAC储罐出口DN50 PN1.0 UPVC双由令连接 | 个 | 4 | PAC溶液 | 国产优质
129 | 手动球阀 | PAC投加泵出口DN25 PN1.0 UPVC双由令连接 | 个 | 5 | PAC溶液 | 国产优质
130 | 止回阀 | PAC卸料泵出口DN65 PN1.0 UPVC法兰连接 | 个 | 1 | PAC溶液 | 国产优质
131 | 止回阀 | PAC投加泵出口DN25 PN1.0 UPVC双由令连接 | 个 | 3 | PAC溶液 | 国产优质
132 | 手动可屈挠橡胶接头 | 中水增压泵进出口DN150，PN10， 三元乙丙 | 个 | 4 | 中水 | 国产优质
四 | 工-5 生化池
1 | 智能曝气控制系统 | 包括:鼓风机控制系统、多系列气量分配系统、曝气氨氮和DO优化控制系统、曝气就地控制系统、曝气总氨优化控制系统、曝气器运行状态评估系统，系统集成标定与校验。 | 套 | 1 | 由多个子系统组成，需要厂家深化设计 | 北控装备、上海昊沧、上海美尚 | 3588623.5281 | 3588623.5281
五 | 电气工程设备
1 | 10kV高压配电柜 | 真空柜，规格详见高压配电系统图，IP40，配跨接母线25米 | 套 | 26 |  | 核心元器件施耐德，ABB，西门子，开关柜集 成厂家四川万控、上海上科、无锡中科 | 76808.48 | 1997020.48
2 | 直流屏 | 30AH，双充电机双组电池 | 套 | 2 |  | 浙江华自、上海蓝哲、国网迈腾，绵阳富邦 | 24002.65 | 48005.3
3 | 直流屏 | 70AH，双充电机双组电池 | 套 | 2 |  | 浙江华自、上海蓝哲、国网迈腾，绵阳富邦 | 46085.088 | 92170.176
4 | 低压进线及配电柜 | 规格详见《低压配电系统图》，IP20，配跨接母线75米 | 套 | 240 |  | 核心元器件施耐德，ABB，西门子，开关柜集 成厂家四川万控、上海上科、无锡中科 | 42482.5687 | 10195816.4798
5 | 无功补偿柜 | 无功补偿，375kvar，ISTD500/370-5-400-6% | 套 | 18 |  | 核心元器件施耐德，ABB，西门子，开关柜集 成厂家四川万控、上海上科、无锡中科 | 96010.6 | 1728190.8
6 | 有源滤波柜 | 有源滤波柜，350A，动态滤除2~50次谐波;全响应时间小于20ms;智能逻辑控制， | 套 | 6 |  | 核心元器件施耐德，ABB，西门子，开关柜集 成厂家四川万控、上海上科、无锡中科 | 81566.5349 | 489399.2095
7 | 有源滤波柜 | 有源滤波柜，600A，动态滤除2~50次谐波;全响应时间小于20ms;智能逻辑控制， | 套 | 2 |  | 核心元器件施耐德，ABB，西门子，开关柜集 成厂家四川万控、上海上科、无锡中科 | 81566.5349 | 163133.0698
8 | 有源滤波柜 | 有源滤波柜，100A，动态滤除2~50次谐波;全响应时间小于20ms;智能逻辑控制， | 套 | 2 |  | 核心元器件施耐德，ABB，西门子，开关柜集 成厂家四川万控、上海上科、无锡中科 | 40783.2675 | 81566.5349
9 | 柴油发电机 | 防音型，0.4kV，800kW，带消声罩、油箱、水洗烟装置及排烟消声器 | 套 | 2 |  | 潍柴、上柴、玉柴+英格 | 38404.24 | 76808.48
10 | 现场控制箱 | S304不锈钢，IP65，含二次回路接线、元器件等 | 套 | 386 |  | 核心元器件施耐德，ABB，西门子，开关柜集 成厂家四川万控、上海上科、无锡中科 | 3360.371 | 1297103.206
11 | 维修电源箱 | S304不锈钢，IP65，含内部元器件，规格详见《维修电源箱安装大样图》 | 套 | 35 |  | 核心元器件施耐德，ABB，西门子，开关柜集 成厂家四川万控、上海上科、无锡中科 | 2880.318 | 100811.13
12 | 进水闸门配电箱 | 配套55kWEPS，不间断供电30min，5套闸门 | 套 | 2 |  | 核心元器件施耐德，ABB，西门子，开关柜集 成厂家四川万控、上海上科、无锡中科 | 4800.53 | 9601.06
13 | 消防风机配电箱 | 参数规格详见系统图 | 套 | 14 |  | 核心元器件施耐德，ABB，西门子，开关柜集 成厂家四川万控、上海上科、无锡中科 | 5760.636 | 80648.904
14 | 消防电梯配电箱 | 参数规格详见系统图 | 套 | 4 |  | 核心元器件施耐德，ABB，西门子，开关柜集 成厂家四川万控、上海上科、无锡中科 | 5760.636 | 23042.544
15 | 防火卷帘门配电箱 | 参数规格详见系统图 | 套 | 11 |  | 核心元器件施耐德，ABB，西门子，开关柜集 成厂家四川万控、上海上科、无锡中科 | 5760.636 | 63366.996
16 | 普通风机配电箱 | 参数规格详见系统图 | 套 | 48 |  | 核心元器件施耐德，ABB，西门子，开关柜集 成厂家四川万控、上海上科、无锡中科 | 5760.636 | 276510.528
六 | 自控工程设备
（一） | 控制系统
1 | 预处理PLC测控站 | 可编程控制器系统(含冗余CPU模块、冗余电源模块、冗余通讯模块、防腐涂层) 1) 800xDI，256xDO，24xAI，8xAO，I/O隔离，带电源、信号浪涌保护器; 2) 支持工业以太网/Profibus/ControlNet/MB+; 带工业以太网、工业现场总线通讯接口(注:污水厂全厂PLC自控设备的工业现场总线通讯接口应统一)及RS485接口，带相关总线通讯适配器; 3) 10.4英寸工业用带背光TFT彩色LCD触摸屏(1024x768像素)； 4) 在线式UPS 220VAC 1kVA 120min备电; 5) 机架式，24电口(不少于4个PoE口)，4光口千兆工业以太网PoE交换机(支持光纤环，网管型)，防潮型，IP65 6) 3套PLC机柜2200Hx800Wx1000D(mm) IP54， | 套 | 1 | 生活污水预处理自控间 | CPU及各类模块施耐德、西门子、AB，控制站集成厂家无锡中科、华自、东芝白云 | 739537.0082 | 739537.0082
2 | 1#2#生化池PLC测控站 | 可编程控制器系统(含CPU模块、冗余电源模块、冗余通讯模块、防腐涂层) 1) 256xDI，80xDO，8xAI，4xAO，I/O隔离，带电源、信号浪涌保护器; 2) 支持工业以太网/Profibus/ControlNet/MB+; 带工业以太网、工业现场总线通讯接口(注:污水厂全厂PLC自控设备的工业现场总线通讯接口应统一)及RS485接口，带相关总线通讯适配器; 3) 10.4英寸工业用带背光TFT彩色LCD触摸屏(1024x768像素)； 4) 在线式UPS 220VAC 2kVA 120min备电; 5) 机架式，24电口(不少于4个PoE口)，4光口千兆工业以太网PoE交换机(支持光纤环，网管型)，防潮型，IP65 6) 1套PLC机柜2200Hx800Wx1000D(mm) IP54， | 套 | 1 | 1#2#生化池自控室 | CPU及各类模块施耐德、西门子、AB，控制站集成厂家无锡中科、华自、东芝白云 | 184135.8494 | 184135.8494
3 | 3#4#生化池PLC测控站 | 可编程控制器系统(含CPU模块、冗余电源模块、冗余通讯模块、防腐涂层) 1) 448xDI，144xDO，16xAI，8xAO，I/O隔离，带电源、信号浪涌保护器; 2) 支持工业以太网/Profibus/ControlNet/MB+; 带工业以太网、工业现场总线通讯接口(注:污水厂全厂PLC自控设备的工业现场总线通讯接口应统一)及RS485接口，带相关总线通讯适配器; 3) 10.4英寸工业用带背光TFT彩色LCD触摸屏(1024x768像素)； 4) 在线式UPS 220VAC 2kVA 120min备电; 5) 机架式，24电口(不少于4个PoE口)，4光口千兆工业以太网PoE交换机(支持光纤环，网管型)，防潮型，IP65 6) 2套PLC机柜2200Hx800Wx1000D(mm) IP54， | 套 | 1 | 3#4#生化池自控室 | CPU及各类模块施耐德、西门子、AB，控制站集成厂家无锡中科、华自、东芝白云 | 560348.585 | 560348.585
4 | 1#二沉池PLC测控站 | 可编程控制器系统(含CPU模块、电源模块、冗余通讯模块、防腐涂层) 1)336xDI，112xDO，8xAI，4xAO，I/O隔离，带电源、信号浪涌保护器; 2) 支持工业以太网/Profibus/ControlNet/MB+; 带工业以太网、工业现场总线通讯接口(注:污水厂全厂PLC自控设备的工业现场总线通讯接口应统一)及RS48 5接口，带相关总线通讯适配器; 3) 10.4英寸工业用带背光TFT彩色LCD触摸屏(1024x768像素); 4) 在线式UPS 220VAC 1kVA 120min备电; 5) 机架式，24电口(不少于4个PoE口)，4光口千兆工业以太网PoE交换机(支持光纤环，网管型)，防潮型，IP 65 6) 2套PLC机柜2200Hx800Wx1000D(mm) IP54， | 套 | 1 | 1#二沉池自控室 | CPU及各类模块施耐德、西门子、AB，控制站集成厂家无锡中科、华自、东芝白云 | 204108.9345 | 204108.9345
5 | 2#二沉池PLC测控站 | 可编程控制器系统(含CPU模块、电源模块、冗余通讯模块、防腐涂层) 1) 160xDI，64xDO，8xAI，4xAO，I/O隔离，带电源、信号浪涌保护器; 2) 支持工业以太网/Profibus/ControlNet/MB+; 带工业以太网、工业现场总线通讯接口(注:污水厂全厂PLC自控设备的工业现场总线通讯接口应统一)及RS485接口，带相关总线通讯适配器; 3) 10.4英寸工业用带背光TFT彩色LCD触摸屏(1024x768像素)； 4) 在线式UPS 220VAC 1kVA 120min备电; 5) 机架式，24电口(不少于4个PoE口)，4光口千兆工业以太网PoE交换机(支持光纤环，网管型)，防潮型，IP65 6) 1套PLC机柜2200Hx800Wx1000D(mm) IP54， | 套 | 1 | 2#二沉池自控室 | CPU及各类模块施耐德、西门子、AB，控制站集成厂家无锡中科、华自、东芝白云 | 163605.9028 | 163605.9028
6 | 加药间PLC测控站 | 可编程控制器系统(含CPU模块、电源模块、冗余通讯模块、防腐涂层) 1) 320xDI，96xDO，8xAI，4xAO，I/O隔离，带电源、信号浪涌保护器; 2) 支持工业以太网/Profibus/ControlNet/MB+; 带工业以太网、工业现场总线通讯接口(注:污水厂全厂PLC自控设备的工业现场总线通讯接口应统一)及RS485接口，带相关总线通讯适配器; 3) 10.4英寸工业用带背光TFT彩色LCD触摸屏(1024x768像素)； 4) 在线式UPS 220VAC 1kVA 120min备电; 5) 机架式，24电口(不少于4个PoE口)，4光口千兆工业以太网PoE交换机(支持光纤环，网管型)，防潮型，IP65 6) 2套PLC机柜2200Hx800Wx1000D(mm) IP54， | 套 | 1 | 加药间自控室 | CPU及各类模块施耐德、西门子、AB，控制站集成厂家无锡中科、华自、东芝白云 | 229337.9855 | 229337.9855
7 | 高效沉淀池PLC测控站 | 可编程控制器系统(含CPU模块、电源模块、冗余通讯模块、防腐涂层) 1) 80xDI，32xDO，4xAI，4xAO，I/O隔离，带电源、信号浪涌保护器; 2) 支持工业以太网/Profibus/ControlNet/MB+; 带工业以太网、工业现场总线通讯接口(注:污水厂全厂PLC自控设备的工业现场总线通讯接口应统一)及RS48 5接口，带相关总线通讯适配器; 3) 10.4英寸工业用带背光TFT彩色LCD触摸屏(1024x768像素); 4) 在线式UPS 220VAC 1kVA 120min备电; 5) 机架式，24电口(不少于4个PoE口)，4光口千兆工业以太网PoE交换机(支持光纤环，网管型)，防潮型，IP 65 6) 1套PLC机柜2200Hx800Wx1000D(mm) IP54 | 套 | 1 | 中间提升泵房自控间 | CPU及各类模块施耐德、西门子、AB，控制站集成厂家无锡中科、华自、东芝白云 | 187836.0979 | 187836.0979
8 | 工业废水预处理PLC测控站 | 可编程控制器系统(含冗余CPU模块、冗余电源模块、冗余通讯模块、防腐涂层) 1) 464xDI，160xDO，16xAI，4xAO，I/O隔离，带电源、信号浪涌保护器; 2) 支持工业以太网/Profibus/ControlNet/MB+; 带工业以太网、工业现场总线通讯接口(注:污水厂全厂PLC自控设备的工业现场总线通讯接口应统一)及RS48 5接口，带相关总线通讯适配器; 3) 10.4英寸工业用带背光TFT彩色LCD触摸屏(1024x768像素); 4) 在线式UPS 220VAC 1kVA 120min备电; 5) 机架式，24电口(不少于4个PoE口)，4光口千兆工业以太网PoE交换机(支持光纤环，网管型)，防潮型，IP 65 6) 2套PLC机柜2200Hx800Wx1000D(mm) IP54， | 套 | 1 | 预处理自控间 | CPU及各类模块施耐德、西门子、AB，控制站集成厂家无锡中科、华自、东芝白云 | 554049.3295 | 554049.3295
9 | 工业南二沉池PLC测控站 | 可编程控制器系统(含CPU模块、冗余电源模块、冗余通讯模块、防腐涂层) 1)368xDI，128xDO，8xAI，4xAO，I/O隔离，带电源、信号浪涌保护器; 2) 支持工业以太网/Profibus/ControlNet/MB+; 带工业以太网、工业现场总线通讯接口(注:污水厂全厂PLC自控设备的工业现场总线通讯接口应统一)及RS48 5接口，带相关总线通讯适配器; 3) 10.4英寸工业用带背光TFT彩色LCD触摸屏(1024x768像素); 4) 在线式UPS 220VAC 1kVA 120min备电; 5) 机架式，24电口(不少于4个PoE口)，4光口千兆工业以太网PoE交换机(支持光纤环，网管型)，防潮型，IP 65 6) 2套PLC机柜2200Hx800Wx1000D(mm) IP54， | 套 | 1 | 高效沉淀池自控室 | CPU及各类模块施耐德、西门子、AB，控制站集成厂家无锡中科、华自、东芝白云 | 240451.827 | 240451.827
10 | 工业北二沉池PLC测控站 | 可编程控制器系统(含CPU模块、冗余电源模块、冗余通讯模块、防腐涂层) 1) 288xDI，96xDO，16xAI，8xAO，I/O隔离，带电源、信号浪涌保护器; 2) 支持工业以太网/Profibus/ControlNet/MB+; 带工业以太网、工业现场总线通讯接口(注:污水厂全厂PLC自控设备的工业现场总线通讯接口应统一)及RS485接口，带相关总线通讯适配器; 3) 10.4英寸工业用带背光TFT彩色LCD触摸屏(1024x768像素)； 4) 在线式UPS 220VAC 2kVA 60min备电； 5) 机架式，24电口(不少于4个PoE口)，4光口千兆工业以太网PoE交换机(支持光纤环，网管型)，防潮型，IP65 6) 2套PLC机柜2200Hx800Wx1000D(mm) IP54， | 套 | 1 | 1#AO生化池自控室 | CPU及各类模块施耐德、西门子、AB，控制站集成厂家无锡中科、华自、东芝白云 | 218333.865 | 218333.865
11 | 水解酸化池PLC测控站 | 可编程控制器系统(含CPU模块、电源模块、冗余通讯模块、防腐涂层) 1)112xDI，32xDO，4xAI，4xAO，I/O隔离，带电源、信号浪涌保护器; 2) 支持工业以太网/Profibus/ControlNet/MB+; 带工业以太网、工业现场总线通讯接口(注:污水厂全厂PLC自控设备的工业现场总线通讯接口应统一)及RS485接口，带相关总线通讯适配器; 3) 10.4英寸工业用带背光TFT彩色LCD触摸屏(1024x768像素)； 4) 在线式UPS 220VAC 2kVA 60min备电； 5) 机架式，24电口(不少于4个PoE口)，4光口千兆工业以太网PoE交换机(支持光纤环，网管型)，防潮型，IP65 6) 1套PLC机柜2200Hx800Wx1000D(mm) IP54， | 套 | 1 | 排空泵房自控室 | CPU及各类模块施耐德、西门子、AB，控制站集成厂家无锡中科、华自、东芝白云 | 154101.8135 | 154101.8135
12 | 工业南生化池PLC测控站 | 可编程控制器系统(含CPU模块、冗余电源模块、冗余通讯模块、防腐涂层) 1) 256xDI，80xDO，8xAI，8xAO，I/O隔离，带电源、信号浪涌保护器; 2) 支持工业以太网/Profibus/ControlNet/MB+; 带工业以太网、工业现场总线通讯接口(注:污水厂全厂PLC自控设备的工业现场总线通讯接口应统一)及RS48 5接口，带相关总线通讯适配器; 3) 10.4英寸工业用带背光TFT彩色LCD触摸屏(1024x768像素); 4) 在线式UPS 220VAC 2kVA 120min备电; 5) 机架式，24电口(不少于4个PoE口)，4光口千兆工业以太网PoE交换机(支持光纤环，网管型)，防潮型，IP65 6) 1套PLC机柜2200Hx800Wx1000D(mm) IP54， | 套 | 1 | 2#AO生化池自控室 | CPU及各类模块施耐德、西门子、AB，控制站集成厂家无锡中科、华自、东芝白云 | 184135.8494 | 184135.8494
13 | 曝气生物滤池BAFPLC测控站 | 可编程控制器系统(含CPU模块、电源模块、冗余通讯模块、防腐涂层) 1) 176xDI，56xDO，8xAI，4xAO，I/O隔离，带电源、信号浪涌保护器; 2) 支持工业以太网/Profibus/ControlNet/MB+; 带工业以太网、工业现场总线通讯接口(注:污水厂全厂PLC自控设备的工业现场总线通讯接口应统一)及RS48 5接口，带相关总线通讯适配器; 3) 10.4英寸工业用带背光TFT彩色LCD触摸屏(1024x768像素); 4) 在线式UPS 220VAC 1kVA 120min备电; 5) 机架式，24电口(不少于4个PoE口)，4光口千兆工业以太网PoE交换机(支持光纤环，网管型)，防潮型，IP65 6) 1套PLC机柜2200Hx800Wx1000D(mm) IP54， | 套 | 1 | 曝气生物滤池BAF自控间 | CPU及各类模块施耐德、西门子、AB，控制站集成厂家无锡中科、华自、东芝白云 | 166407.4921 | 166407.4921
14 | 污泥干化PLC测控站 | 可编程控制器系统(含CPU模块、电源模块、冗余通讯模块、防腐涂层) 1) 208xDI，64xDO，4xAI，4xAO，I/O隔离，带电源、信号浪涌保护器; 2) 支持工业以太网/Profibus/ControlNet/MB+; 带工业以太网、工业现场总线通讯接口(注:污水厂全厂PLC自控设备的工业现场总线通讯接口应统一)及RS48 5接口，带相关总线通讯适配器; 3) 10.4英寸工业用带背光TFT彩色LCD触摸屏(1024x768像素); 4) 在线式UPS 220VAC 1kVA 120min备电; 5) 机架式，24电口(不少于4个PoE口)，4光口千兆工业以太网PoE交换机(支持光纤环，网管型)，防潮型，IP 65 6) 1套PLC机柜2200Hx800Wx1000D(mm) IP54， | 套 | 1 | 污泥干化PLC室 | CPU及各类模块施耐德、西门子、AB，控制站集成厂家无锡中科、华自、东芝白云 | 169940.6822 | 169940.6822
（二） | 中控室设备
15 | 生产过程监控组态软件 | 生产过程监控组态软件：服务器端版，无限点，支持双机热备，内含实时及历史数据库，含OPC Server组件，可实现与PLC的数据交换；基于OPCServer及webservices实现将本地数据远传至远程监控中心；带相关驱动组件，能实现与工艺包附带控制单元(不同品牌PLC)的以大同、Modbus、DeviceNet、Profibus-DP等接口进行无缝通讯及监控。 | 套 | 2 |  | 北京力控、北京亚控、西门子、 施耐德 | 54139.8973 | 108279.7946
16 | 生产过程监控组态软件 | 开发版，无限点； | 套 | 2 |  | 北京力控、北京亚控、西门子、 施耐德 | 52072.9811 | 104145.9622
17 | 生产过程监控组态软件 | 客户端版，无限点 | 套 | 4 |  | 北京力控、北京亚控、西门子、 施耐德 | 40493.2386 | 161972.9545
18 | 便携式编程终端 | Intel Core i7-8750H处理器(2.2GHz);32GB内存；512GB SSD，1TB HDD;4GB GTX1050TI独立显卡；15.6”IPS LED;DVD-R/W;有线/无线网卡；RS232/422/485和并口。 | 套 | 1 |  | 戴尔、联想、新华三 | 8873.3957 | 8873.3957
19 | HMI应用开发软件 | 服务器/客户端，无限画面，生产商与PLC硬件的一致 |  | 1 |  | 西门子、施耐德、AB | 87308.1992 | 87308.1992
20 | 数据库管理软件 | SQL SERVER 2016企业版 | 套 | 2 |  | 微软SQLSever、 美国ORACLE、 GE-Ih | 4412.9352 | 8825.8704
21 | 实时历史数据库管理软件 | 1)Historian实时数据库，用于实时监测数据的记录，60000点授权；2)具有利用死区压缩和变化率压缩等技术，实现对海量过程数据的高效经济存储；3)具有毫秒级的数据采集速率和历史数据分辨率，每秒处理20，000个以上数据的储存及20，000个以上数据的回取；4)针对多种控制系统的连接的开放，如OPC、SCADA等，提供开放的API数据接口 | 套 | 2 |  | 北京力控、北京 亚控、 Wonderware | 411722.448 | 823444.896
22 | PLC编程软件 | 与PLC硬件系统配套，含编程电缆 | 套 | 1 |  | 施耐德、西门 子、AB | 8873.3957 | 8873.3957
23 | OPC软件 | KEPServer，提供OPC接口，安装于接口服务器 |  | 1 |  |  | 10226.5691 | 10226.5691
24 | 自控系统二次开发 | 1)二次开发应满足本册图纸及工艺、通风等专业和管理方所有相关要求并不仅限于此2)二次设计中，应依据上级公司自控系统Tag命名规则及HMI标准规划完成本厂自控系统及电力监控系统的建设，并将自控系统基合到上级公司数据中心；3)将电力监控系统整合到上级公司自控系统中；新建控制室新增接口服务器及上级公司数据中心数据采集所需所有软件由本次项目自控系统承建商负责；4)开发基于PC(Windows系统)、手机(10S及安卓系统)和平板电脑(IOS及安卓系统)的管理平合软件，并满足厂区管维方的最终要求。 | 宗 | 1 |  | 无锡中科、华自、东芝白云 | 384042.4 | 384042.4
89789104.095