吉山康复疗养商业综合体新建项目

吉山医院改扩建项目

设计任务书

2025年03月

目录

第一章、项目背景及概况	4

1、项目名称	4

2、区域位置	4

3、用地位置	4

4、项目规模	4

1、功能性原则	5

2、经济适用原则	5

3、以人为本原则	6

4、合规性原则	6

5、绿色建筑原则	6

6、低碳环保原则	6

第三章、项目规划设计条件	7

1、规划技术经济指标及要求	7

2、公建配套项目要求	7

3、其他设计要求	7

第四章、工程设计范围、阶段与服务内容	8

1、设计范围及内容	8

2、报审报批服务	8

3、设计成果内容	8

4、设计阶段及内容	11

5、招标服务	17

第五章、设计内容及各专业要求	17

1、设计限额及标准	17

2、设计基础数据及各专业要求	18

3、专项设计要求	32

4、其他要求	33

第六章、设计成果及要求	34

1、总体方案深化要求	34

2、修建性详细规划要求	36

3、初步设计和施工图设计要求	36

第七章、技术标准和建筑法规	41

1、设计依据与法规	41

2、技术标准与规范	41

第八章、设计管理要求	42

1、设计工作职责	42

2、设计团队要求	44

3、设计服务要求	46

4、设计单位考核	46

# 第一章、项目背景及概况

## 1、项目名称

工程名称：吉山康复疗养商业综合体新建项目、吉山医院改扩建项目勘察设计施工总承包(EPC)

## 2、区域位置

工程地点:项目用地分别位于广州市天河区珠吉街坑田地段、广州市天河区车陂北街广氮新村。

## 3、用地位置

吉山康复疗养商业综合体新建项目位于广州市天河区珠吉街坑田地段，珠吉路以东，至信路以南。

吉山医院改扩建项目用地位于广氮新村中部，基地北面为广园快速路，南面为中山大道中，西侧为车陂路，东侧临近车陂河涌，河涌边为旭景西街，周边路网系统完善，交通便捷。

## 4、项目规模

吉山康复疗养商业综合体新建项目工程规模：总用地面积30764.87㎡,可建设用地面积23047.98㎡,道路用地面积5174.62㎡,绿地用地面积2569.27㎡,总建筑面186198㎡，计容面积103716㎡ 车库及配套82482㎡ 。主要建设康复楼，休闲公园，家庭式疗养公寓楼，商业楼，社区医疗站，幼儿园及其他配套设施等。

吉山医院改扩建项目工程规模：项目为吉山医院改扩建项目，总建筑面积8000㎡，占地面积:3600㎡，主要建设养老院，护理院等。

第二章、总体设计原则

## 1、功能性原则

根据康复疗养院和医院的项目特点，合理地进行总体布局，竖向布置，达到造价合理，实用的效果。设计人应该全面理解、掌握发包人的设计要求，充分及合理体现设计的细节。

## 2、经济适用原则

设计方案突出严格控制建设成本，以安全、实用、物流路线清晰高效为基本原则，杜绝奢华、高档、华而不实、观赏性为目标的设计方案；

结构设计须经济合理，结构体系应受力明确、传力简洁、刚度合理，做到精心设计、不断优化，结构造价和含钢量等控制在合理范围内：

- 按照发包人提供的使用荷载要求及规范规定的环境荷载参数计算，除特殊情况外，计算荷载富余度不得超过国家或广东省地方规定取值的10%。

- 结构构件截面及配筋经济合理，在满足结构构造的前提下，构件配筋富余系数不应大于1.1。

- 结构各计算参数应按国家或广东省地方规定的参数选用，除特殊情况外，各参数富余量不得大于国家规定系数的10%。

- 主要结构设计方案及基础设计方案等需要进行多方案比选，结合项目设计标准及投资控制目标，择优选取设计方案并满足结构限额设计要求。

- 设计过程中应对梁、板、柱、墙的配筋进行检查及复算，所采用的钢筋应尽量减少其种类与规格；构造配筋在满足规范及结构安全的前提下应进行经济性比较选择并采取最优设计。

## 3、以人为本原则

充分考虑工作人员的需求和便利，注重项目的环境设计，充分考虑人在室内外、公共空间的视线直观感受和空间尺度，创造亲切、舒适、宜人的内外环境。

## 4、合规性原则

项目规划符合《广州市城乡规划技术规定》和广州市城市规划管理技术标准与准则的要求。工程设计满足康复疗养、医院、商业综合体、办公等项目规划以及消防、卫生、防疫、交通、环保、节能、安全、应急等国家有关法规、规范方面的要求。

## 5、绿色建筑原则

建筑环境与空间造型和谐统一，充分协调好周边建筑景观的关系，视野开阔、利用自然风光，合理布置绿化、水体。设计方案符合节能绿色规范，采取的节能绿色技术措施充分考虑建筑所在地的气候特点，最大限度地节约资源、保护环境、减少污染，提供健康、适应和高效的使用空间。

## 6、低碳环保原则

项目应严格执行国家有关节约能源、保护生态环境、应对气候变化的法律、法规、落实碳达峰、碳中和决策部署，提高能源资源利用效率，推动可再生能源利用，降低建筑碳排放，营造良好的建筑室内环境，满足经济社会高质量发展的需求。采用先进的技术，将环境保护、资源可持续利用、绿色建筑等理念运用于建筑与环境设计中，降低本项目的运行能耗。

# 第三章、项目规划设计条件

## 1、规划技术经济指标及要求

一、吉山康复疗养商业综合体新建项目：

（1）建筑密度：≤40%。

（2）绿化要求：35%≤绿地率。

（3）容积率：容积率≤4.5。

（4）建筑限高：≤100m。

（5）建筑红线退让道路边线及建筑间距:按照《广州市城乡规划技术规定》相关规定执行。

二、吉山医院改扩建项目：

吉山医院改扩建项目为既有建筑加固改造项目，不涉及用地条件。

## 2、公建配套项目要求

用地内配套设施：公共厕所，具体要求以规划要点为准。

## 3、其他设计要求

（1）建筑消防设计：项目各建筑单体均执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018版）相关规定。

（2）建筑节能设计：项目处于夏热冬暖地区，应满足夏季防热要求。项目含工业建筑、公共建筑，应当按照《工业建筑节能设计统一标准》（GB51245-2017）、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）的要求进行节能设计。

（3）建筑无障碍设计：项目各建筑单体均应按《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）进行无障碍设计。

# 第四章、工程设计范围、阶段与服务内容

## 1、设计范围及内容

包含本项目的方案设计（含编制项目估算）及深化、修建性详细规划设计、单体报建图设计和报建图编制、初步设计（含编制项目概算）、施工图设计及配合业主完成其他国家规定的须报批报建、审查备案、专项评审、现场实施的图纸、文件及资料。并负责现场技术指导、服务等工作。主要工作内容详见设计任务书。

## 2、报审报批服务

完成项目设计过程中的报建报批、施工图审查等相关支持配合工作，并确保通过报建及内外审批，以及工程建设过程调整修建性详细规划设计报批、综合管线规划设计报批，建筑、管线、专项等各类报建配合、协调等工作；并配合工程建设过程中和验收过程中各类专项报建和专项验收工作。

若在初步设计阶段、施工图设计阶段、施工阶段，由于经业主确认的设计优化或需求调整，导致与行政或专业主管部门批复意见不一致时，须配合建设单位进行调整及完成相关报批报建工作。

## 3、设计成果内容

各阶段设计成果的内容及深度在满足住建部《建筑工程设计文件编制深度规定》的基础上，还应包含甲方要求的下列内容：

3.2.1总图设计

| 类别 | 内容 | 设计范围 | 施工图设计阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总图 | 总体竖向设计（含场地排水） | 所有区域 | √ |
|  | 分区竖向设计 |  | √ |
|  | 总平面设计（含竖向排水、道路系统） |  | √ |
|  | 车流、人流交通分析及设计 |  | √ |
|  | 园林景观设计 |  | √ |
|  | 设计说明 |  | √ |
|  | 材料做法表 |  | √ |
|  | 总平面图 |  | √ |

3.2.2建筑单体设计

| 类别 | 内容 | 设计范围 | 施工图设计阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑 | 主体建筑平面设计 | 所有区域 | √ |
|  | 主体建筑立剖面设计 |  | √ |
|  | 外檐节点大样设计（平立面详图及墙身详图） |  | √ |
|  | 门窗表及大样图 |  | √ |
|  | 地下室及人防（地下构筑物）设计 |  | √ |
|  | 节能设计及审查 |  | √ |
|  | 消防设计及审查 |  | √ |
|  | 专题对策（防水、保温、节能、降噪等）分析 |  | √ |
| 统计配合 | 划分精装及简装工程范围的平面示意图 | 所有区域 | √ |
|  | 指标及统计数据 |  | √ |
|  | 电梯参数统计表 |  | √ |
| 招标 | 招投标配合与疑问卷回复 | 所有区域 | √ |
|  | 二次深化设计审核 |  | √ |
| 结构 | 结构整体计算 | 所有区域 | √ |
|  | 主体结构设计(含人防、坡道和楼梯等)、连桥连廊设计（如有）、相关附属结构设计 |  | √ |
|  | 化粪池等地下附属结构设计 |  | √ |
|  | 相关专业计算书和电算模型 |  | √ |
|  | 相关指标及统计数据计算或评估 |  | √ |
|  | 与建筑相关的园林结构设计 |  | √ |
|  | 与幕墙相关的结构设计及审核 |  | √ |
|  | 精装、景观、机电、标识等专业涉及的非主体重要构件设计复核 |  | √ |
|  | 精装、机电配合设计与审核确认 |  | √ |
|  | 基坑支护设计图纸审核 |  | √ |
|  | 挡墙结构设计 |  | √ |

3.2.3机电消防等专业设计

| 类别 | 内容 | 设计范围 | 施工图设计阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 暖通空调 | 空调系统设计 | 所有区域 | √ |
|  | 采暖系统设计 |  | √ |
|  | 通风系统设计 |  | √ |
|  | 防排烟系统设计 |  | √ |
|  | 蓄冷（蓄热）系统设计（如有） |  | √ |
| 给排水 | 给水系统设计 |  | √ |
|  | 生活热水系统设计 |  | √ |
|  | 太阳能热水系统设计 |  | √ |
|  | 中水、污水处理系统设计配合 |  | √ |
|  | 生产、生活排水系统设计 |  | √ |
|  | 雨水系统设计 |  | √ |
|  | 景观水处理设计 |  | √ |
| 冷库 | 制冷系统（如有） |  | √ |
|  | 围护结构（如有） |  | √ |
| 燃气 | 燃气系统设计（如有） |  | √ |
| 强电 | 变配电系统设计（配合） |  | √ |
|  | 室内、外动力配电系统 |  | √ |
|  | 低压配电系统设计 |  | √ |
|  | 照明系统设计 |  | √ |
|  | 防雷及接地保护系统设计 |  | √ |
|  | 备用及应急电源系统设计 |  | √ |
| 弱电 | 楼宇控制系统设计 |  | √ |
|  | 不间断电源系统设计 |  | √ |
|  | 综合布线系统设计 |  | √ |
|  | 语音及数据系统设计 |  | √ |
|  | 卫星及有线电视系统设计 |  | √ |
|  | 手机信号覆盖系统设计 |  | √ |
|  | 无线网络覆盖系统设计 |  | √ |
|  | 无线对讲网络覆盖系统设计 |  | √ |
|  | 电视监控系统设计 |  | √ |
|  | 防盗报警系统设计 |  | √ |
|  | 电子周界系统设计 |  | √ |
|  | 楼宇对讲系统设计 |  | √ |
|  | 门禁系统设计 |  | √ |
|  | 电子巡更系统设计 |  | √ |
|  | 停车场管理系统设计 |  | √ |
|  | 背景音乐系统设计 |  | √ |
|  | 会议系统 |  | √ |
| 消防 | 消火栓系统设计 |  | √ |
|  | 自动喷淋系统设计 |  | √ |
|  | 灭火器配置系统设计 |  | √ |
|  | 气体灭火系统设计 |  | √ |
|  | 火灾自动报警及联动系统设计 |  | √ |
|  | 应急广播系统设计 |  | √ |
|  | 消防通讯系统设计 |  | √ |
| 其它 | 室内管线综合设计 |  | √ |
|  | 人防机电系统设计 |  | √ |

3.2.4小市政设计

| 类别 | 内容 | 设计范围 | 施工图设计阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小市政 | 小市政管线综合设计 | 所有区域 | √ |
|  | 热力外线设计（配合） |  | √ |
|  | 给水外线设计 |  | √ |
|  | 生活热水外线设计 |  | √ |
|  | 中水外线设计 |  | √ |
|  | 污水外线设计 |  | √ |
|  | 雨水外线设计 |  | √ |
|  | 消防水外线设计 |  | √ |
|  | 强电外线设计（配合） |  | √ |
|  | 室外弱电系统供电设计（配合） |  | √ |
|  | 弱电外线设计（配合） |  | √ |
|  | 燃气外线设计（配合） |  | √ |
|  | 景观供排水系统设计 |  | √ |
|  | 景观供电设计 |  | √ |

注：√为主责设计；－为无此项工作要求；以最终实际专业方案情况为准。

## 4、设计阶段及内容

一）、设计阶段：

方案深化、初步设计、施工图设计、施工配合、设计变更、竣工图审核。

二）、设计内容：

包括对已有的方案设计进行方案深化、初步设计、编制概算并确保通过评审、施工图设计、配合咨询单位完成编制预算、施工配合服务阶段（含设计优化、现场服务等）及后续服务工作、设计变更管理、设计分包管理等（如有）、竣工图配合阶段；组织完成项目所涉及的专家审查及会议等；以及红线范围外的道路接驳方案、永久用电、永久用水及排水、燃气(如有)、市政绿地景观等市政配套设施有关设计。

### 4.1、方案深化阶段

包含项目建设用地范围内的总平面设计，包含但不限于总平面布置、竖向设计、交通组织、道路设计、室外停车场设计及室外工程设计（包含但不限于土石方设计、 管线工程设计、场地排水及雨水收集设计、市政道路及管网衔接、政府移交场地标高至总图标高的场地平整、回填设计)。

建筑主体专业设计（包含但不限于建筑设计、结构设计、电气设计、给排水设计、暖通设计、建筑经济、绿色建筑设计、节能设计、抗震吊支架设计、厨房设计（如有）、装配式设计（如有）、充电桩工程设计、消防设计、供电设计、燃气设计及专项工程设计（包含但不限于幕墙及屋面外围护系统设计、室内设计（含装饰机电设计、室内照明等）、智能化设计、建筑泛光设计）。

（1）与发包人及发包人聘用的顾问充分沟通，为项目提供合理化建议。

（2）完成总体规划和方案设计，提供满足深度的修规、方案设计图纸，并制作符合政府部门要求的规划意见书与设计方案报批文件，协助发包人进行报批工作；

（3）根据政府部门的审批意见在本合同约定的范围内对设计方案进行修改和必要的调整，以通过政府部门审查批准；

（4）协调设计优化、造价咨询、代建等专业顾问公司的工作，对设计方案和技术经济指标进行审核，提供咨询意见。在保证与该项目总体方案设计相一致的情况下，接受经发包人确认的顾问公司的合理化建议并对方案进行调整；

（5）配合发包人进行人防、消防、交通、绿化及市政管网等方面的咨询工作；

（6）负责完成人防、消防等规划方案，协助发包人完成报批工作。

### 4.2、初步设计阶段

根据方案设计移交的图纸，继续完善设计工作：

（1）负责完成并制作建筑、结构、给排水、暖通空调、电气、动力、室外管线综合等专业的初步设计文件，设计内容和深度应满足政府相关规定；

（2）初步设计文件完成后，送发包人审查认可，并按规定报主管部门批准；

（3）编制项目总概算（含所有专业、专项），负责有关解释和修改，并由注册造价工程师签字及盖章，应根据审批后的初步设计调整项目总概算。项目总概算须通过发包人的审核，并通过有关部门审批，确定项目总概算；

（4）配合发包人组织并完成初步设计评审、特殊消防设计评审会（如有）、工艺评审（如有）等评审；

（5）根据发包人的要求完成限额设计；

（6）发包人要求的其他工作。

### 4.3、施工图设计阶段

（1）负责完成并制作总图、建筑、结构、机电、室外管线综合等全部专业的施工图设计文件；提供设备和材料清单，提供相关的技术需求书；

（2）承包人须根据批复的项目总概算来控制施工图设计，如发包人委托的造价咨询公司编制的施工图预算（在编制时承包人予以配合）超过批准的项目总概算，承包人应无条件调整设计，确保施工图预算不超过批准的项目总概算；

（3）施工图设计文件完成后，送发包人并经发包人委派的专业审查机构审查认可，并报发包人管理部门批准；

（4）根据发包人的要求完成限额设计；

（5）对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现；

（6）根据项目开发进度要求及时提供各阶段报审图纸，协助发包人进行报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件；

（7）协助发包人进行工程招标答疑。

### 4.4、施工配合阶段

3.4.1如甲方有要求，在双方约定的时间周期范围内派驻现场设计代表。

3.4.2乙方应负责向甲方及施工单位进行设计及技术交底。

3.4.3 解决有关设计问题、对不符合设计要求之内容提供整改意见；及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求；

3.4.4 参加竣工及工程施工所需的相应验收；

3.4.5 参加不少于每周【1】次之工地协调例会及其他专题会议，并根据甲方要求在 4 小时内派专业设计人员赴现场解决设计问题或设计有关的专题会；

3.4.6配合甲方审查、确认承包商提交的各类相关深化设计图纸，包括但不仅限于总包深化设计、市政专业设计、泛光照明设计、机电专业深化图纸等，并在审核后的图纸上签字确认；

3.4.7签发设计变更；

3.4.8审核重要和特殊施工技术方案；

3.4.9应发包人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求；

3.4.10提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作；

3.4.11审核施工单位、产品供应商提供的设备、材料送审样品，并进行签认；

3.4.12见证及核准重要测试、调试及试运行工作，审核调试计划、测试和试运行报告；

3.4.13发包人要求的其他工作。

3.4.14 审核竣工图纸及竣工资料。

招标人有权在投标人中标后对设计范围，涉及内容作适当的调整（最终以签订合同内容为准）。

### 4.5、设计配合服务

#### 4.5.1专项设计配合要求：

乙方为设计阶段总协调单位，除完成其设计职责范围的内容外，应在方案设计、初步设计和施工图设计各阶段、施工配合阶段中为各单项专业设计（甲方另行单独委托的专项设计）考虑预留、预埋及配套设计，并配合相关的施工图二次设计、审查及签字确认相关图纸或提出专业意见。这些专项设计包括但不限于：

#### 4.5.1.1配合室内精装设计:

配合精装设计图纸范围（包括但不限于）：办公区的公区、裙楼公区精装修等设计配合。包括复核精装设计单位提交的设计图，并进行建筑、结构、机电等各专业的相关配合与调整，同时反映到施工图或改版图或设计变更中。

#### 4.5.1.2弱电智能化设计:

- 根据甲方要求，审查弱电深化单位的设计图纸。

- 与弱电设计深化单位配合，进行互提设计条件等工作。

#### 4.5.2其他配合服务要求：

- 对其他第三方设计/咨询（包括但不限于：精装、供配电等）提供配合工作，包括提供相关设计资料供第三方设计/咨询完成相应工作、接收第三方设计/咨询提供的相关资料并落实在自身设计中、为保证设计的共同合理性对自身设计做出相应调整；

- 乙方应检查与自身设计平行关联的第三方设计成果，以确认其能完全体现自身设计意图，设计文件编制深度应满足有关承包或分包单位设计的需要。

- 应对第三方设计提供其业务能力内的技术支持，包括规范、政府规定和习惯做法等方面；

- 对相关可行设计方案提供综合比选论证，并给予合理化建议；

- 参加与本合同工作内容相关之设计协调/沟通会议、技术专题会议、审核论证会议等；

- 对与本设计相关的材料标准和实物及样品提供选择建议，以确保其符合其自身设计意图；

- 作为本项目主体方案方，对其他第三方设计/咨询方的设计成果进行审核，保证所有设计成果的一致性，并保证最终图纸的一致性；

- 在规划许可证、施工图外审等各个报审阶段，对甲方委托的各设计方图纸进行拼合，形成一套完整的图纸。

- 配合业主审查、确认承包商提交的各专业深化设计图纸等，并在审核后的图纸上加盖审核章，及时签字确认承包商提交的相关样品（样板）；

- 保证对向甲方提供的施工图设计享有独立的完整的著作权。如果由于该施工图设计侵犯了他人的合法权益，贵司必须承担由此产生的一切法律责任，并同时对业主承担违约责任；

- 设计变更单及其附图要求专业负责人必须签审以及相关专业负责人会签；及时签发设计变更，从接到甲方通知，到甲方收到变更通知单的时间不得超过三个工作日。

## 5、招标服务

配合甲方总包及招投标及后续工作，提供完整用招标图，填写机电招标技术参数表格，评审相关技术规范或文件，配合甲方进行招标答疑、疑问卷回复和技术标评比等相关工作。

# 第五章、设计内容及各专业要求

## 1、设计限额及标准

设计单位在保证设计质量的前提下，应遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计工作，实行限额设计，确保工程概预算不突破限额目标。

项目工程造价参照已审批可研估算进行控制，工程造价不可超出估算指标。

相关材料应具属于通用型产品以保证项目开发的经济性要求；设计应充分考虑现有施工技术，包括选择易于施工的材料。采用节能环保技术和设计，保证产品及材料长期运营经济，并要在其使用寿命内取得最大的经济效益。 综合考虑结构、材料、设备等因素，以最少的能耗和运行费用来提供一个舒适的内部环境。

结构设计应符合技术先进、安全适用、经济合理、确保质量的基本要求,在满足建筑方案设计的前提下，在结构的可靠与经济之间选择合理的平衡，优化设计，使结构可靠、安全，满足各种预定的功能要求。

## 2、设计基础数据及各专业要求

提交设计大纲供委托方审核并解析相关问题，通过设计大纲后才能开展设计工作。

### 2.1主要建设内容

吉山康复疗养商业综合体新建项目工程规模：总用地面积30764.87㎡,可建设用地面积23047.98㎡,道路用地面积5174.62㎡,绿地用地面积2569.27㎡,总建筑面186198㎡，计容面积103716㎡ 车库及配套82482㎡ 。主要建设康复楼，休闲公园，家庭式疗养公寓楼，商业楼，社区医疗站，幼儿园及其他配套设施等。

吉山医院改扩建项目工程规模：项目为吉山医院改扩建项目，总建筑面积8000㎡，占地面积:3600㎡，主要建设养老院，护理院等。。

### 2.2总体设计原则

- 设计应遵循国家有关法律、法规和方针、政策，做出符合国情、布置合理、生产安全、技术先进、经济效益、社会效益和环境效益好的设计。

- 经济性：结构形式、材料及设备的选用需经济合理，设计模数协调，符合设计标准、规范，造价合理，材料与构造符合国情并适用于华南地区，建成后节省管理和维护费用。

- 创新性：鼓励本工程中的采用的创新的技术手段、工程材料、做法等，对生产工艺、运行使用及施工建造等环节进行明显提升。在设计手段上，采用BIM等新的设计工具，提高设计的水平。

- 任何专业需要施工单位深化的设计仅限于节点大样的细化，相关技术数据仍需要设计院进行专业设计。设计中引用标准图纸必须打印提供。

- 设计应符合国家、地方政府现行的防火、生产、运输、防震、防洪、安全、卫生、环境保护、节能等有关标准、规范的规定。

- 设计应充分考虑行业的特点，统筹考虑花卉物流，合理设计场地和公路连接进出口位置。

- 设计时要充分考虑建设项目动力、管线（强、弱电）、能源介质容量及接口。

- 设计图纸要符合国家新的消防规范的要求。

- 要充分考虑本项目软土地质条件的特点。

### 2.3总图设计要求

在修建性详细规划设计与建筑方案设计基础上，进行深化设计，主要完成总图专业各项内容的初步设计、技术设计和施工图设计，含总平面设计、竖向标高设计、交通道路广场设计、景观绿化设计、总平面管线综合设计、土方平衡计算与设计，在符合规划部门批复意见前提下，可合理优化布局：

#### 2.3.1基本设计要求

  - 完成汇总各层总体平面图（包括地下各层、总平面图等）；

  - 在满足当地规划设计指标的前提下，结合动线需求，充分利用土地；

  - 总平面布置应综合考虑塔楼和裙楼的合理布置。

  - 应结合朝向、周围环境合理地组织自然通风和景观，同时处理好区域内外的水、电、通信等市政设施的衔接；

  - 建筑布局应适应气候特点，满足通风、采光、遮阳、防水等功能使用要求；

  - 总平面设计应符合无障碍设计要求，并应符合现行行业标准《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB55019-2021）的有关规定；

  - 建筑退让间距，建筑间距，退界应按照《广州市城乡规划技术规定》的要求执行且应满足地保办相关要求。

#### 2.3.2竖向设计

- 项目室外道路标高原则上不低于周边市政道路中心标高，如有特殊场地情况需确保周边雨水不倒灌进场地内，满足当地规划要求；

- 项目出入口坡度根据实际道路情况与设计方案进一步确定；

- 装卸货区坡度不大于2.0%；

- 室外叉车坡道坡度不大于8%；

- 室外道路坡度不大于8%；

- 项目各功能区域的场地坡道应合理，满足功能及相关规划。

- 各出入口应结合场地流线设计合理进行竖向设计，适当调整室内标高，以适应变化较大的地形；

- 需要解决好场地排水问题、坡道及无障碍设计

#### 2.3.3流线设计

- 交通组织便捷、经济、合理，道路网络层次适当，架构清晰，衔接合理。

- 场地内道路应基于交通流量分析进行优化设计，确保场地内部交通顺畅，提供车流及人流交通分析图。

- 装卸货区域、道路宽度、转弯半径均应满足规范及花卉物流车辆的要求。

- 消防车道宽度、转弯半径满足规范要求，确保消防车道的环通。

- 地面机动车停车位可结合景观设计。

- 重点组织好各种交通流线设计：各出入流线应独立设置，尽量避免相互干扰。货流、客流及人流、车流应区分有序，符合日常使用要求。

#### 2.3.4管网综合

- 需解决好室外管线综合问题，使各种管线均满足设计要求。

- 各建筑主要出入口处不得设置通风竖井、检查井等设施。

- 需注明场外管线接入点的位置标高。

- 场地内污水、雨水管网具有良好的收集及排放功能，确保场地内道路和停车场不产生积水现象；与外部污水、雨水管网的连接必须能有效地排出场地内的污水及雨水；

- 室外消火栓位置不能影响日常使用，应尽量设置在绿化带内，设在路面上的消火栓应设置防撞措施。

### 2.4地下部分要求

- 地库可考虑按连通设计，流线不应有交叉，尽可能做到客货流分离，巡视系统简洁、清晰；

- 行车路线的组织应满足便捷、顺畅的要求；

- 地下车库至地面的出口根据消防的需要配置，应结合环境效果加以设计；

- 雨水回用机房：具体位置、面积及相关容量需通过深化设计进一步确定；

### 2.5建筑设计要求

主要在修建性详细规划设计与建筑方案设计基础上，进行深化设计，完成建筑各单体的初步设计、技术设计和施工图设计，具体如下：

（1）建筑设计要体现绿色生态理念、创新发展理念、先进科技理念，应具有现代科技元素、产业元素，充分体现康复疗养医院的形象，让康复疗养医院与自然生态融为一体，使客户和使用人群体会现代城市形象、符合目标客群实际需求；

（2）建筑间距应符合《广州市城乡规划技术规定》有关要求，需满足我国现行建筑设计、建筑防火等规范要求，消防和防火安全间距应在本用地红线内落实；

（3）建筑设计标准：设计使用年限50年，建筑耐火等级按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2018）要求执行，建筑公共区域的设计满足无障碍建筑设计要求；

（4）根据规划设计条件完善建筑设计方案、建筑功能划分，细化流线设计及竖向设计；

（5）建筑外立面：建筑造型及立面风格从理性需求出发，以经济、适用、美观为基本原则，通过创新现代的建筑风格，在满足采光、通风要求的同时，立面设计注重材质对比、高低错落和秩序美感，凸显个性，同时兼顾 对材料施工周期短、成效快、成本低的考虑，外墙材料应选用经济美观的材料；

（6）根据发包人使用需求对平面合理布局，尽量利用自然条件解决采光、通风等问题，降低用户运营成本。建筑平面动线应根据项目性质进行合理的设计；

（7）项目需要分区设计明确，流线清晰，合理布置功能布局，主要流线应该避免交叉，满足使用要求；

（8）巧妙合理组织空间序列，注重室内设计；

（9）停车配建：按照《广州市城乡规划技术规定》、《建设用地规划许可证》、规划条件及《广州市建设项目停车配建指标规定》核定，满足现行规范停车指标；

（10）满足本项目使用功能（设备）的建筑面积指标要求，不得有：发包人自行建设、和详见深化设计字样，必须委托专业分包单位设计，满足施工图审查要求；全部建筑和设备必须满足投资估算和发包人使用功能要求；

（11）设计应全面考虑应设必设的设备机房、连廊、车道顶棚等必须满足报建建筑面积要求，不得出现‘规划验收后再实施’字样。门窗和幕墙满足使用需求：功能场所的透光私密性，各种外门的防雨雨棚设置、各种室内外标高的合理设置，防倒灌。市政和场地内道路与室内标高的合理性。护窗栏杆和防跌落的限位设计；

（12）建筑与各专业之间的协调配合性，设置每层强弱电间的合理性，防止线路损耗；

（13）充分考虑VRV空调和分体空调的设备基础、空调搁板等的土建条件设计（如有）；

（14）设备（建筑大型设备）安装孔的预留设计；

（15）各种管道后的天花净高满足使用要求；

（16）避免在高低压电房，开关房，信息机房等各类设备用房上方设置厕所等易漏水功能用房，避免各类排水管穿越设备用房。

### 2.6结构设计要求

包括设计范围内建筑体的结构设计、幕墙等工程的结构设计一般要求：

（2）结构设计基准期为50年，结构设计使用年限为50年。

（2）荷载取值标准以国家规范及满足仓储货架、物流设备等要求为准。

（2）具体抗震等级应根据具体部位的设防类别、烈度、结构类型和建筑高度确定。抗震设防类别按现行《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223取值；抗震设防烈度、地震加速度、设计地震分组按现行《建筑抗震设计规范》GB50011并综合考虑确定；设计特征周期、建筑场地类别按地勘报告确定。

（3）风荷载按现行《建筑结构荷载规范》的基本风压取值。

（3）结构平面布置要求安全、经济、合理，在确保质量安全的前提下最大限度地满足使用功能的要求；竖向和水平构件布置应尽可能为空间的灵活分隔和连通创造可能性

（4）结构设计应充分考虑广州地区建筑物抗震设防的特点，选择对抗震有利的结构体系，力求受力合理、安全可靠、舒适环保、节能、美观、经济耐用。建筑结构材料合理采用高性能混凝土、高强度钢筋。结构设计应阐述对特殊施工条件及验收标准的要求。

（6）在确保工程质量与安全，对工期和工程造价影响不大的前提下，结构设计应积极采用和推广成熟的新结构、新技术、新材料和新工艺。建筑公共区域的设计满足无障碍建筑设计要求。应针对本项目特点具体地在设计文件中应注明涉及危大工程的重点部位和环节，提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见，明确要有专项施工方案。

（7）进行结构计算时，所使用的软件应通过有关部门的鉴定，计算软件的技术条件应符合现行工程建设标准的规定。当结构体系复杂时，结构分析采用不少于两个不同的力学模型的软件进行计算，并对其计算结果分析比较，确认合理有效后方可用于工程设计。

（8）对于复杂结构，如转换层、大悬臂、大跨度、重大施工荷载和集中荷载等应进行必要的有限元分析。

（9）基础设计：应充分考虑地基处理及基坑支护、基础设计之间的影响。基础设计必须根据审查合格的工程地质详细勘察报告和物探报告进行。基础选型应根据工程地质和水文条件、建筑体型、荷载分布情况、施工条件，选择经济合理的基础形式。设计单位应提供基础选型报告供建设单位决策，基础选型报告应分析3种可行的基础方案，并分别进行结构计算及配筋设计、工期及造价分析。溶洞及地基处理方案需设计单位组织专家论证，相关费用已包含在合同设计费总额。

（10）主体结构设计：设计单位应根据建筑体型、荷载分布情况选择经济合理的结构形式，并提交主体结构选型分析报告供建设单位决策。主体结构选型报告应包括以下内容：地下室楼盖选型分析（梁板结构、加腋大板等对比分析）、地下室底板及地下室侧壁厚度和配筋的对比分析、地下室抗拔方案对比分析、地上主体结构布置及层间位移角计算分析等。

（11）基坑支护设计：应在确保基坑支护安全的条件下，做到经济合理、节约工期、就近选材。乙方应结合工期因素的考虑，方案设计阶段应提供3个方案进行比选，尽快完成稳定的基坑支护方案，完成设计与评审工作，提供建设单位用于基坑支护工程施工。设计单位应组织基坑支护设计专家评审会，相关费用已包含在合同设计费总额之中。

（12）在设计选材时考虑材料的可循环使用性能。

（13）新型结构或材料应进行试验或振动台试验进行验证。

（14）如有需要，应配合进行超限建筑工程抗震设防专项审查。

（15）基坑设计、基础选型设计、上部结构设计需考虑施工时尽量减少对周围环境的影响。

（16）设计中应高度重视与建筑、设备专业以及施工单位的密切配合。专业间修改要知会其余专业，严防设计成果与其余专业发生矛盾和争议。在确定梁柱截面及其布置时，结构专业应与其它专业充分协商，应提供发包人确认。

（17）在设计中选用构、配件标准图集和通用图集时，应按次序采用国家标准图，区标准图和省通用图，并应结合工程的具体情况，对构、配件的设计、计算和构造进行必要的复核和修正补充，以保证结构安全和设计质量。对于如钢梯、钢雨棚等即使应用图集也应画出平立剖，标注构件型号，图集中节点与项目实际不符的需补充大样，不得只引用图集、详厂家深化图。

（18）施工图中应充分说明危大工程和超过一定规模危大工程的部位和情况说明。（如高支模、深基坑、大跨度等）。

（19）室内装修工程不得改变现有结构，合理分配装修荷载，确保楼宇质量安全，并满足施工图审查的要求。如有需要，设计改造单位必须与原设计结构单位协调解决，确保结构安全性。

（20）根据发包人招商引进的意向单位使用要求，核定生产设备是否满足楼板荷载要求，结构体系应安全可靠，经济合理。设计应尽可能采用成熟技术和工艺。建筑物设计及建设必须符合技术先进、安全适用、经济合理、确保质量的基本要求。

（21）结构设计应阐述对特殊施工条件及验收标准的要求。

（22）提交初勘、详勘及超前钻布孔图及技术要求；钻孔坐标位置。

（23）提交满足施工进度要求的各项结构合理设计，满足造价和施工进度要求。

（24）满足配合设备的结构荷载和尺寸规格的设计要求。

（25）结构设计应考虑大型设备后期安装运输通道荷载。

### 2.7给排水设计要求

包括但不限于本项目用地范围内室内外给排水系统设计（包括建筑给水、中水、排水、热水系统等，首选市政水压直接供水，后用加压用水）、用地内与市政管道的接驳、路由等满足通水的所有设计、消防给水系统设计、气体消防设计等，同时须满足海绵城市设计相关要求。

（1）建筑给水排水设计应设室内外给排水及消防给水系统，以满足生活、空调、冲洗道路和绿化、及消防用水的要求。

（2）在保障功能和经济性的条件下，尽可能使用可再生能源。

（3）根据城市排水体制，生活污水与雨水分系统排入市政污水管道与雨水管道，生活污水中的粪水经室外化粪池处理后排至市政污水管道，厨房餐饮污水经隔油处理达到《城市污水排放标准》后排至室外污水管道；并根据环保要求统筹设计仓库的污水处理系统，以满足相关部门排放要求。

（4）采用节水型卫生器具。绿化灌溉宜采用滴灌、微灌、渗灌或管灌等节水浇灌方式，以满足绿色建筑设计要求。

（5）建筑设备选型应考虑技术先进、维护方便、经济合理的原则；体现科技、环保、可持续发展的理念。

（6）根据国家有关规范和广东省标准及所提供的资料对消防系统进行设计，包括室外消火栓系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、大空间智能型主动喷水灭火系统、气体灭火系统和建筑灭火器配置设计。

（7）应充分考虑物业管理和经营模式，以利于系统的设计能满足日后的计量及使用管理要求。

（8）永久用水报审必须由有广州市自来水公司承认的设计资质分包设计单位提交报审和施工图设计。

（9）涉及移交相关部门的配建工程（市政配套绿地），应有独立对接自来水公司的计量。

（10）优化海绵城市建设要求，优化雨水调蓄设施建造标准、位置选择、降低成本。

### 2.8电气、弱电智能化设计要求

本电气及弱电智能化设计范围包括但不限于项目各主体工程、总平面的电气设计，及建筑智能化工程。包含本项目高低压变配电的设计、永久/临时用电，具体包括：变配电系统(生产动力配电、消防动力系统）、动力系统、照明配电系统、消防应急照明和疏散指示系统、消防电气系统、道路照明工程及提供10kV市政电源接入条件和路口预留、管廊预留、永久/临时用电、提供高低压配电土建预留空间（须由专业设计单位深化的，分包单位须经建设单位确认）。

（1）强电系统设计需按物流工艺规划及生产需求进行设计，并满足供电局批复意见要求进行设计。强电系统设计应能满足日后用电增容的可能性,在负荷估算的基础上，应预留高压柜位置、变压器位置及低压柜位置供日后增容使用。

（2）以市电网电力为主要能源。根据供电局批复意见要求进行设计，由市电网引来双回路电源，配备备用及应急电源系统。要求：确定供电负荷级别,负荷估算（包括照明、办公生产设备动力、空调、弱电部分）；变、配电所及设备位置、数量、容量设置合理。

（3）应采用适宜的照明设备，高效节能。涉及发包人后续深化设计的区域需结合实际使用及未来发展需求预留足够用电。

（4）负责分布式光伏发电应用设计（如有），并配合相关审批流程。

（5）充分考虑各单体建筑的功能定位做好日后发展用电预留设计。综合考虑在强电设计上的智慧能源管理系统应用。

（6）满足电梯、厨电设备、标识工程等配电的深化设计审核。

（7）合理配置层强弱电间的设置，足够设备线路空间，并有一定的富余，减少线路损耗。合理设置紧急开关位置。

（8）按规划条件或土地出让条件做好充电桩设计。

（9）变配电所设备布置在满足供电局要求前提下尽量节约造价（如缩短密集母线长度），不能片面追求机房布置的舒适性。变配电所平面布置，优先考虑节省面积（关系到气体消防造价），对于机房内部的无用空间尽量用墙体分隔到机房以外，由建筑考虑其它用途或列为备用间。

（10）永久用电报审必须由有广州市供电局承认的设计资质分包设计单位提交报审和施工图设计。

（11）涉及移交相关部门的配建工程（如市政配套绿地等），应有独立对接供电局的计量电表。

（12）设计符合信息化应用需求的智能化系统功能与智能化子系统，如视频监控系统、停车场管理系统、综合布线系统、计算机网络系统、能耗管理系统、机房工程、智能灯控系统、广播系统等建筑智能化工程等。

### 2.9暖通设计要求

包括但不限于本项目仓库内部空气调节制冷系统、消防防排烟系统和通风系统设计。

（1）采暖通风与空气调节设计应符合现行《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019的规定。

（2）防排烟系统设计应符合现行《建筑设计防火规范》GB50016和《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251的规定。

（3）仓库按照空气调节需求，预留土建安装条件；仓库等公共区域根据发包人要求，设计空调系统，空调系统确保环保节能、使用灵活、管理方便。办公、宿舍等场所设置舒适性空调系统，其温湿度、新风量等需满足国家标准和规范要求。

（4）空调制冷及通风系统应设置独立的电量计量装置。

（5）所有空调制冷设备应采用环保型制冷剂，采用的制冷剂应符合国家环保要求。

（6）根据《建筑工程设计文件编制深度》（2016年版）的规定，空调、制冷系统有自动监控时，宜绘制原理图，图中以图例绘出设备、传感器及执行器位置；说明控制要求和必要的控制参数。

（7）根据《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）的规定，在人员密度相对较大且变化较大的房间，宜采用新风需求控制。即根据室内CO2浓度监测值增加或减少新风量，使CO2浓度始终维持在卫生标准规定的限制内。

（8）应充分考虑物业管理和经营模式，以利于系统的设计能满足日后的计量及使用管理要求。

（9）负责冰（水）蓄冷系统的应用设计（如有），并配合相关审批流程。

（10）设备选型应考虑技术先进、维护方便、经济合理的原则；体现科技、环保、可持续发展的理念。根据物业类型及建筑物仓库特点，设备选型上提供2-3种类型空调选型的综合对比（含成本对比）。

### 2.10消防设计要求

（1）根据使用需求，满足现行各专业消防设计规范要求，各专业消防施工图必须重新申报装消防设计审查和验收。

（2）建筑消防水池及消防泵房设在地下室，消防水泵房设甲级防火门并直通安全出口。

（3）建筑物内走道、楼梯、安全出口宽度、安全出口数量及安全疏散距离均按消防有关规范设计。

（4）各种构配件其燃烧性能及耐火极限均满足规范要求。

（5）其余按照《建筑设计防火规范》（2018年版）（GB50016-2014）及国家、地方等相关规范进行设计。

（6）消防设计应主动与当地消防部门及审图单位沟通，并根据消防部门、审图单位意见合理进行消防设计。

### 2.11景观设计要求

（1）景观环境空间设计应满足相关规范要求，包括室内外景观、绿化、出入口以及边坡景观灯设计。

（2）景观环境应充分考虑周边现状及各影响因素，在地形地貌的基础上，结合项目的交通设计、场地设计，形成区域环境有特色。并根据绿色建筑建设的要求选择适宜当地气候和土壤条件的乡土植物，便于后期管养。

（3）交通组织：

a.根据项目的规划设计，形成结构清晰、完整、可达的车行道路。并具有明确的导向性。道路设计要严格按照规划及消防审批文件进行设计。项目整体的道路要进行分级设计，交通动线合理。

b.人行步道系统应完整、便捷，符合人的行为习惯，与出入口便捷衔接。道路边的绿化种植及路面质地色彩的选择应具有韵律感和观赏性。

c.在满足交通需求的同时，道路可形成重要的视线走廊，因此，要注意道路的对景和远景设计，以强化视线集中的观景。

d.道路设计要达到功能与美观并重。注意管井盖板、雨水口、路牙石等细节的处理。

e.充分考虑道路、停车位、隐性消防车道等对景观的影响。

（4）竖向设计:

a.充分利用自然地形，尽可能保护场地原有的生态条件和原有风貌，体现场地的个性与特色，充分考虑自身土方平衡，避免大量土方调整。

b.设计完整有效的雨水排水系统，满足自然排放要求，保证场地雨水顺利排除，且与周边现有的或规划的道路排水设施等标高相适应。

c.景观设计应当充分考虑景观自身和市政综合等的相关配套专业的配合协调，为后续的施工打好基础；杜绝因为配套协调的问题导致景观实施性出现问题和影响景观效果实现的状况发生。

### 2.12幕墙设计要求

幕墙设计应力求把握建筑外立面设计思想，满足建筑使用功能要求，符合国家、广州市有关幕墙设计规范与标准。

（1）应灵活运用国内外幕墙设计已应用成熟的新理念、新工艺、新材料，充分发挥想象力，采用技术先进、成熟、经济、适用、耐久，并能在施工中顺利实现。

（2）必须充分考虑幕墙通风、与照明设置配套、防火、保温、防噪、安全及清洁等后续服务问题。

（3）需考虑土建主体和幕墙本身因受到生产、安装、温度变化、风压、荷载、结构偏差、地震等因素导致的移动及整栋产生的破损应力对幕墙的破坏。

（4）采取适当的措施避免因热胀冷缩使幕墙金属原件及构建挠曲而产生爆裂。

（5）工程设计、制作、安装应保证整片幕墙框架具有连续面有效电传导性，并进行导电性检测，提供检测报告。应提供幕墙所需的防雷保护措施设计。

### 2.13泛光设计要求

泛光设计符合广州市光控要求，充分考虑设计时所有的技术性问题，对土建施工图纸进行深化设计并提供动态可视化模型。

（1）泛光照明的所有材料必须满足建筑设计图纸上的建筑设计和使用功能要求；

（2）有利于节约材料、减低成本；

（3）明装灯、灯带不得破坏幕墙的外视效果，以满足立面整体的美观要求；

（4）突出照射建筑立面，使得它与周围环境形成明暗对比，充分发挥周围环境的陪衬作用；

（5）从几个不同的角度照射，以便产生显著的立体感，特别是产生光色的层次效果。

（6）泛光照明设计施工图成果提交应包括：方案设计效果图、技术规范标准、灯具选型表及标准、灯光控制系统图及要求、灯具安装要求等。

### 2.14绿色建筑要求

本项目绿色建筑设计须满足规划条件，满足《广州市绿色建筑发展专项规划（2021-2035年）》要求，根据专项规划图集中的绿色建筑目标单元划定图，该地块位于基础目标单元。

（1）设计应遵循循环经济理念，尽可能参照绿色建筑要求应用新技术，采用新型节能环保材料，地块内的建筑都要达到绿色建筑标准的要求。鼓励建筑设计按《智能建筑设计标准（GB/T50314-2006）》的要求，采用 BIM 技术进行设计。

（2）规划方案及初步设计阶段应提交绿色建筑专篇，施工图设计阶段应提交绿色建筑说明专篇及相关模拟计算书、对应分析报告等。

（3）建筑立面设计鼓励采用被动节能措施，宜采用综合遮阳，挡板遮阳或垂直绿化遮阳等措施，不宜采用镜面反射玻璃或抛光金属板等材料。

## 3、专项设计要求

（1）任何专业需要施工单位深化的设计仅限于节点大样的细化，相关技术数据仍需要设计院进行专业设计。设计中引用标准图纸必须打印提供。

（2）发包方保留对部分特殊专项工程进行专业设计的权力。确需另择设计方进行专项工程设计的，相应扣减计费额，设计费按扣减后的计费额相应调整。如因设计原因致使工程不合理，甚至不合格的，设计方应当承担违约责任，免费修改设计文件和赔偿发包人由此产生的经济损失。

（3）设计方的设计必须以保证质量、节约投资为原则开展工作，按照双方同意的工程设计任务书的要求，不得过度保守设计。

（4）设计方必须按照招标人的要求，提供相关专业的提供计算文件、协助招标人委托的第三方审查。

（5）对被发现的设计问题必须及时修正，若由于设计不合理设计、过度设计造成建设方的损失，应采取措施修正设计。

（6）本项目采用实行限额、限规模设计，严格控制成本造价，降低运营费用。按照设计任务书设计要求开展限额设计，如果施工图预算（按照第三方造价咨询公司编制的招标控制价为准）超出概算10%的，将扣除设计合同金额的10%作为违约金。

（7）各阶段的造价文件编制需满足对应阶段造价文件深度要求，各阶段造价成果文件误差控制不超过±10%。

（8）配合发包人聘请的第三方单位所提出的意见进行修改。

## 4、其他要求

（1）施工过程的设计配合，设计人现场解决设计和施工可行问题，参加每周例会。配合施工过程的设计变更、深化设计审核、材料定版选型、和隐蔽工程、竣工验收。

（2）本项目施工图原则不允许有暂估和详见深化设计字样，外水电或抗震支架、污水处理等有总包设计单位分包给有资质和市水电部门承认报审设计单位。

（3）设计单位必须在设计文件中注明危大工程内容（高支模、深基坑、大跨度结构等）在具体工程位置情况。

（4）其他专业设计，按照相关规范要求执行。如铝合金门窗二次深化设计，范围包括铝合金门、铝合金门联窗、铝合金窗、铝合金百叶四个部分。设计内容包括：设计说明、立面图、大样图、节点图、型材截面图等、相应计算书。

（5）配合通过装配式建筑审查（如有）以及装配式建筑验收有关工作。

（6）本项目遇不良地质情况如淤泥、砂层、溶洞等，应根据本项目详勘报告及广东省标准《建筑地基处理技术规范》（DBJ15-38-2019），国标《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）相关要求出具地基处理方案，地基处理方案应经济合理、便于现场施工且应满足本项目限额设计要求。本项目在进行地基处理后，如采用灌注桩充盈系数宜控制在1.2以内。

# 第六章、设计成果及要求

## 1、总体方案深化要求

### 1.1方案说明书应包括（但不限于）以下内容

（1）设计依据、设计要求以及主要经济技术指标（总用地面积、总建筑面积、容积率、绿地率、建筑密度、停车泊位数、主要建筑层数、层高和总高度等各项指标），根据不同的建筑功能，还应表述能反映工程规模的重要经济技术指标等；

（2）总平面设计说明，着重介绍项目的功能区划分以及各种物流、人流、工艺流程和运输条件等；

（3）单体建筑方案设计说明，着重介绍单体内主要的功能分区（水平和垂直方向），主要设备的配置和选型说明等；

（4）场地内景观的色系选择的方案说明，场地内主景观与各功能区景观的协调，主色系与局部色彩的搭配方案等；

（5）结构设计说明，包括结构形式和主材的选择、基础选型和上部结构的选型等

（6）电气设计说明，包括强电和弱电的容量、配置方式、主要设备选型以及采用的主要技术措施等；

（7）给排水设计说明，包括给排水量、给排水方式、主要设备选型和水的二次利用方案等；

（8）采暖通风与空气调节说明，包括采暖通风的方式、主要设备选型、采用的技术以及一次投资费用和运行费用的测算等；

（9）场地内的管网和信息化系统的设计说明等；

（10）消防、环保、节能措施以及新技术、新工艺、新材料的应用说明等。

（11）投资估算编制说明及投资估算表，包括主要经济技术指标的分析。投资估算应符合建设部有关投资估算编制的规定；

（12）本项目设计中须采用的专利技术和专有技术的情况说明（如果有）。

### 1.2方案深化图要求

方案设计图内容包括但不限于：

（1）总平面布局图，包括塔楼、裙房和周边的交通网络、景观和环境绿化等，要求注明建筑间距、边界尺寸、物流和人流的出入口和运输通道、道路和绿化带宽度尺寸、公辅配套等；

（2）道路交通运输流线图，包括人流和物流通行道路系统、停车场和停车位，各单体建筑人流和物流的出入口位置；

（3）场地内管网走向图；

（4）场地内鸟瞰透视图及主要建筑物的效果图，要求采用电脑渲染图形式，色彩和质感准确，能够真实体现建筑物外观特色；

（5）场地内建筑物的立面图，平面布局图应能够体现平面功能区的划分和平面流线，立面图要能够反映建筑造型特点的有代表性的立面。

### 1.3文件份数

方案深化阶段提交设计纸质文件详本章第4节附表。

### 1.4进度时间要求

方案深化时间（合同签订后）为25天内。

## 2、修建性详细规划要求

### 2.1文件应包括（但不限于）以下内容

（1）修建性详细规划说明及图纸（包括根据广州市修详通软件绘制的符合申报递交要求的电子文件）；

（2）管网综合说明和附图。

### 2.2文件份数

详本章第4节附表。

### 2.3进度时间要求

修建性详细规划设计时间（发包人确认方案后）为15天。

## 3、初步设计和施工图设计要求

### 3.1设计深度和文件要求

工程设计各阶段深度要求应符合按建设部（2003）84号文件《建筑工程设计文件编制深度规定》的要求，设计应满足国家、地方和行业颁布的与本工程有关的现行规范、标准和规定的要求。

初步设计应组织通过专家评审会；施工图设计应通过第三方审查和政府有关环保、消防、节能等审查。在完成审前，有关部门要求进行的设计修改或完善，均不属于发包人的设计变更，中标人须严格按照有关部门的要求进行修改和完善。

### 3.2文件份数

详本章第4节附表。

### 3.3设计周期

初步设计周期（修建性详细规划批准通过后）为25天内完成。

施工图设计周期（初步设计成果发包人确认后）为30天内完成。

### 3.4招标配合工作要求

- 协助发包人完成招标过程中与技术相关部分工作,包含但不限于编制招标文件中技术标部分、参加投标答疑会和技术谈判并答复投标者问题、提交评标技术报告等，及时解决设备订货和材料采购中出现的与设备和材料有关的技术问题。

- 协助发包人准备招标用图纸，按照发包人要求的时间提供本项目范围内的总包及各项分包工程的招标图（包括工程招标和设备招标）。

- 设计任务书其他章节提出的招标配合工作。

- 其他发包人要求的工作。

### 3.5施工配合及服务要求

- 负责进行施工图技术交底，参加图纸会审。

- 解答与设计相关的疑问，现场施工配合及设计巡场。现场一般问题需在 6 小时内给出解决方案，重大问题需在 24 小时内给出解决方案。

- 设计单位需配合现场施工进度的需要，提供所需的设计图纸。

- 根据各专业三维模型信息提供施工现场服务，单独对深化图纸、施工方案进行分析提前发现问题，进行管综图纸审核，提交报告。项目竣工验收完成后，接收各承包商的三维模型竣工模型，并进行查验整合，完成整体竣工模型，辅助项目完成工程结算。

- 按照发包人要求出具设计变更：承包人必须明确理解设计变更竣工重要性及严肃性，理解其具有贯穿项目施工开始至项目交付使用、缺陷整改、品质提升完成全过程的特点，具有周期长、工作要求细致、响应要求及时的特点；承包人必须安排现场对接人负责本项目各个专业的设计变更编制、出具及存档管理，不得以任何理由拒不配合发包人合理的设计变更需求，承包人必须做好变更的系统化存档及出图工作，且将此项工作服务质量控制贯穿项目建设全过程。

- 完成设计变更并督导设计变更的实施：承包人应及时出具设计变更通知及送达发包人指定地点，并在与发包人书面约定的时间内完成原图相应部位的修改。如承包人未在双方约定时间内出具变更通知并完成修改而导致项目进度受到影响，发包人有权按照合同“承包人的违约责任”执行。

- 变更图纸应在原版图纸（招标图）的基础上以明显的标志标识变更内容（如带版次的云图）。变更若为局部出图的方式应在更新原版施工图基础上截图表达。

- 审查材料样板和现场施工样板。

- 按发包人的变更流程，审核承包商的施工联系单。

- 现场施工配合及设计巡场，审核建材样品及施工质量，行成巡场报告。

- 负责参加试桩等工作。

- 负责配合解决现场基础施工问题并具体相应变更。

- 负责参加施工的阶段性验收（基础，主体结构，砌体，单体建筑等），合格后负责对相应文件的签章。

- 配合装修工程的深化设计，并配合审核工作。

- 配合夜景工程的深化设计，并配合审核工作。

- 配合变配电、燃气（如有）、电力、电信等管线配合协调工作。

- 配合环境景观设计做管线的总体协调。

- 负责配合发包人在产权修测阶段的设计工作。

- 参加隐蔽工程验收。

- 参加工程竣工验收。

- 二次深化图纸审核。

- 材料样板技术参数审核。

- 负责各种幕墙、铝合金门窗的审核工作。

- 设计任务书其他章节提出的施工配合工作。

- 其他发包人要求需审核和确认的工作。

- 由于设计原因需对原设计做出修改时，设计方应无偿且及时完成相应的施工图设计修改，并应及时到现场配合解决设计问题。

### 3.6竣工验收配合

- 配合业主、竣工图编制单位完成竣工图的编制。

- 设计人应当到场配合发包人对施工单位的工程竣工验收（基础验收、主体工程验收、消防验收、竣工验收等），对验收发现的问题进行答疑和修改图纸，按发包人合理要求，在竣工验收等相关图纸文件配合盖章等。

- 设计人应当到场配合发包人对工程最终规划、建设、城建档案、消防、环保等政府部门验收备案工作，及时在相关文件上签字、盖章，并指导设备试运行工作。

- 协助竣工图主责单位提供包含所有变更信息的图纸，编制交付两书的水电附图，并对竣工图给予审核。

- 设计任务书其他章节提出的竣工验收配合工作。

- 工程竣工后2年内，如发包人需要，设计人有责任对已完成的设计工作进行必要的解释、答疑等善后服务工作。

# 第七章、技术标准和建筑法规

## 1、设计依据与法规

### 1.1法律法规

1)设计中的建筑、市政、水、电、燃气、电信等用量及标准应符合国家、建设部及地方有关设计标准及规定。

2)设计深度需符合国家住房和城乡建设部最新版《建筑工程设计文件编制深度规定》中有关的要求及发包人的其他要求。

3)国家、地方省市现行有关规范。

### 1.2政府要求

1)规划部门审批意见书

2)建设部门审批意见书

3)其它部门审批意见书

4)其他政府要求

### 1.3发包人向设计单位移交的其他相关文件

## 2、技术标准与规范

1）国家现行的有关技术规范、规程等。

2）广东省现行的有关技术规范、规程等。

3）广州市现行的有关技术规范、规程等。

# 第八章、设计管理要求

## 1、设计工作职责

1.编制设计管理大纲，内容包括：工作原则、团队的组织架构、工作分解、职责分工、工作流程、以及各阶段主要工作内容等；大纲应对项目设计全过程中的控制节点进行明确，存在风险进行分析，同时提出相应的对策和管理办法，确认设计管理范围，并完成《设计管理范围确认表》。

2.熟悉合同/协议并进行整理归纳，了解项目各方的工作内容、职责与权利；明确业主对设计工作的具体要求，如设计范围、设计深度、建设标准、功能定位、进度要求、造价控制等。

3.召开设计启动会，分析项目背景与风险、进行合同交底、宣布《设计管理大纲》和进度要求等事宜。

4.根据项目总进度计划编制设计总进度计划，并充分考虑政府职能部门及第三方设计咨询单位审查、专家评审，政府职能部门及规范要求的各项检测、监测、观测等影响，内容包括：方案阶段设计进度计划、初步设计阶段进度计划、施工图阶段进度计划、专项设计进度计划等，并根据阶段及项目需要，对各阶段、各项设计工作的进度计划进行拆分和细化，把控整体及分项设计工作进度。

5.根据计划，合理统筹项目所涉及的各专项、专业设计进度，专项、专业接口及控制点，并以设计为主导及核心，协同造价编制、报批报建、施工深化三方面同步开展工作，以落实方案效果、限额设计等目标。

6.根据项目涉及的工作内容进行设计任务分解，主要包括：方案深化、初步设计、扩大初步设计、施工图设计、基础加固与保护及地基处理设计、边坡与基坑支护设计等主体设计的设计内容详细划分；弱电深化、幕墙设计、钢结构、景观绿化、消防深化、环境工程、光彩工程（包括景观照明、幕墙泛光照明）等专项设计的设计内容详细划分；钢结构加工图（如有）、电梯扶梯专项设计；同时还包括变配电设计（包括外电）、外水设计、燃气设计等设计内容的详细划分。

7.完善设计输入条件；设计管理者应主动协助建设单位收集各阶段设计输入资料，并及时交予设计团队；方案设计阶段输入资料主要包括：设计合同、协议、方案设计任务书、决策性文件、可行性研究报告、环评报告、政府有关批文、用地红线图、用地规划许可证、规划设计条件通知书、市政管网资料、地形图；初步设计阶段输入资料主要包括：初步设计任务书及工艺资料的补充或修正文件、建设单位、业主或上级主管部门对方案设计的批准意见、规划管理部门对方案的批复，消防部门的意见、地质勘察资料、建设单位及业主提供或确认的相关主要设备材料、确定相关的深化设计分包单位、组织配合相关论证研究工作，如消防论证等；施工图阶段输入资料主要包括：施工图设计任务书、业主对初步设计的批准意见、政府相关部门对初步设计的批复、分包设计的相关设计参数。

8.编制各阶段设计任务书，内容包括：项目概况、设计工作内容、设计界面划分、建设标准（功能、工艺、美观等要求）、设计造价要求、设计进度要求、设计成果要求。

9.跟踪、更新设计进度计划，检查各项节点工作完成情况，定期形成《设计进度报告》及《设计过程检查表》，报业主审阅。

10.协助建设单位组织召开设计相关会议，包括：设计例会、设计专题研讨会及设计阶段成果评审会等。

11.在各设计阶段，组织设计团队进行设计文件内部审查，协助设计咨询单位、专项咨询单位、造价咨询单位（由建设单位招标确定）进行设计文件审核，以确保设计质量，达到设计目标。

12.协助建设单位、业主办理各项报批报审工作。

13.组织设计团队编制材料、设备清单。

14.组织进行内部设计交底与图纸会审。

15.对设计变更进行管理。

16.组织工程中间验收。

## 2、设计团队要求

设计单位应针对本项目要求及工期要求组建专门的服务团队，服务团队应包括但不限于以下人员（详见下表），其中每个专业设计人员不少于3人（含专业负责人）。

| 序号 | 专业岗位 | 人员要求 | 最低投入人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总负责 | 建筑专业高级技术职称且具有国家一级注册建筑师执业资格 | 1 |  |
| 2 | 建筑专业负责人 | 建筑专业高级技术职称或具有国家一级注册建筑师执业资格 | 2 |  |
| 3 | 结构专业负责人 | 结构专业高级技术职称或具有国家一级注册结构工程师执业资格 | 2 |  |
| 4 | 岩土专业负责人 | 岩土专业高级技术职称或以上，并具有国家注册岩土工程师执业资格 | 1 |  |
| 5 | 市政专业负责人 | 市政专业中级技术职称或以上，并具有国家相关专业注册执业资格 | 1 |  |
| 6 | 景观专业负责人 | 园林专业中级技术职称 | 1 |  |
| 7 | 造价专业负责人 | 造价专业高级技术职称或以上，并具有国家注册造价工程师执业资格 | 1 |  |
| 8 | 电气专业负责人 | 电气专业高级技术职称或以上 | 1 |  |
| 9 | 暖通专业负责人 | 暖通专业高级技术职称或以上 | 1 |  |
| 10 | 给排水专业负责人 | 给排水专业中级技术职称或以上 | 1 |  |
| 11 | 智能化专业负责人 | 电气专业中级技术职称或以上 | 1 |  |

设计团队工作要求如下：

1.设计单位在明确分工各负其责的基础上，按照任务书所列要求承诺为本项目合同约定项目指定能够胜任的总负责人、项目负责人、项目副负责人、各专业设计负责人、各专业设计人等，在设计进场后向建设单位报送设计团队工作人员信息（包括姓名、联系方式、学历、专业、职称、职务等），以便于联系和管理。此外，应向甲方出具书面授权书及承诺函，授权项目负责人在本项目工作期间对项目人员进行工作管理和调配。

2.在项目设计范围内，设计单位应保证按规划及功能要求、配套设施要求完成本项目中包含的全部项目的专业与专项设计。限于专业资质问题不能进行的专业或专项设计，由设计单位报建设单位同意后进行分包，专项分包设计费由设计单位承担。

3.设计方擅自更换项目总负责人及土建专业负责人和机电专业负责人，未经发包人同意，发包人有权向设计方索赔，每更换一人次，扣除设计费1万元。

4.在设计高峰或进度不满足要求时，设计单位必须调集足够人力及物力，确保工作进度，因设计人员数量、专业水平、专业配套等达不到项目建设要求时，建设单位有权要求设计单位更换或补充相关设计人员；未能在指定时间内及时更换和补充的，视作违约行为，按合同约定予以处罚，并对项目负责人予以书面警告。

5.设计单位必须保证参与本项目各专业设计人员的稳定性，不得随意撤换。项目负责人、项目副负责人及各专业负责人因故需离开须向甲方报备并安排工作对接人，否则必须承担相应责任。发包人有权要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的项目负责人和其他人员。

6.建立项目竣工后的设计跟踪服务体制。

7.设计方必须建立及时的设计条件不足反馈体制，由各专业设计负责人负责。各专业设计负责人在未得到发包人满意回答之前必须时刻向发包人发出书面质疑信息。发包人有权要求更换不及时反馈信息而随意中断设计业务的设计人员或专业设计负责人。

8.项目总负责人、项目负责人工作要求：

（1）项目总负责人负责项目总体协调与推进，负责调配合足够人力资源及物力资源保障设计任务的顺利推进，负责项目团队的组建，对项目设计进度和质量负领导责任。项目总负责人需参加项目重要协调会。

（2）项目负责人对本项目设计团队人员进行直接管理调配，负责完成本项目包括设计任务，项目负责人在完成施工图修编稿前不得同时担任其他项目设计负责人，对项目设计进度和质量负直接责任。项目负责人需参与项目设计例会、专题会及协调会,并亲自汇报总体设计方案。其他专业负责人可汇报专项技术方案。

## 3、设计服务要求

### 3.1技术配合

1.完成建设单位的各类招标配合、施工配合、现场服务等技术配合工作，必要时应调集公司技术力量到现场提供技术服务。

2.完成本项目所需的其他设计服务工作，包括但不限于：设计范围所涉及的专项内容的设计工作、工程投资控制等的设计总协调与设计分包管理；与项目相关的其他设计单位的设计协同。

3.完成设计专项评审工作，相关费用由设计单位负责。

### 3.2报建和验收配合

完成本项目工程建设过程中的相关报建、验收配合及协调(包括各专项审批、设计方案审查等的所有规划、技术、管线、专项等各类报审报建配合服务、协调工作、审核服务工作)等工作。

## 4、设计单位考核

设计单位考核主要针对设计人员履约与设计成果及技术服务的质量与时效性等方面，依据建设单位制定的设计管理办法（后续发布）执行。