附件二

发包人要求

本项目设计、采购、施工除了应满足可行性研究报告等文件要求外，还应满足本发包人要求。承包人施工及选用的设备、材料须符合最新版本的国家标准和规范要求。

.工程概况

项目名称

中国电信粤港澳大湾区5G通信枢纽一期土建工程EPC总承包

建设规模

项目位于从化区明珠工业园明珠片区，项目用地面积共计309亩，分为大小两个地块，其中宝珠大道北侧大地块约259亩（分地块1编码MZ051401），南侧小地块约50亩（分地块2编码MZ060204），用地性质均为二类工业用地（M2）。两个地块的规划条件如下：

| 项目 | 规划条件 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 分地块1（编码MZ051401） | 分地块2（编码MZ060204） |
| 用地面积 | 172608.7㎡ | 33386.6㎡ |
| 用地性质 | 二类工业用地（M2） |  |
| 建筑密度 | ≥30%，≤80% |  |
| 容积率 | ≥1.2，≤3.5 |  |
| 绿地率 | ≤20% |  |
| 建筑高度 | ≤40m |  |
| 建筑间距 | 按照《广州市城乡规划技术规定》执行， 城市设计有特殊规定的按其执行 |  |
| 建筑退让 | 按照《广州市城乡规划技术规定》、《公路安全保护条例》执行 |  |
| 停车配建 | 按照《广州市建设项目停车配建指标规定》执行， 城市设计有特殊规定的按其执行 |  |

一期工程建设用地为宝珠大道南侧小地块，用地面积33386.6㎡，其中一期建设范围用地面积为23370㎡。项目规划总建筑面积约26971平方米，拟建设1栋4层通信机楼（A2通信机楼）、1栋3层动力中心(C1动力中心)，1栋2层运维保障中心（B1运维保障中心），共3栋楼及相应的室外工程。

现场条件和周围环境

现场用水、用电条件

发包人不提供临时用水、用电的接驳点。红线外的临时用水、用电的接通工程费根据实际发生数量据实结算，红线内的临时用水、用电的接通工程费用包含在施工范围内，以上两部分内容均在合同范围内。

现场条件

投标人可自行考察施工现场及周围环境。道路开口、场地排水需按园区管委会要求确定。

资料和信息的使用

文件中载明的涉及本工程现场条件、周围环境、地质及水文等情况的资料和信息数据，是招标人现有的和客观的。投标人据此作出的推论、判断和决策，由投标人自行负责。

.工程范围

工程范围

本期工程范围包括一期土建工程建设范围内的单体工程、室外工程，以及大地块用地红线范围的临时围墙、小地块二期范围的临时围墙。

工程设计范围

本工程拟建1栋4层通信机楼（A2通信机楼）、1栋3层动力中心(C1动力中心)，1栋2层运维保障中心（B1运维保障中心），共3栋楼及相应的室外工程。总建筑面积为26971㎡，其中A2通信机楼建筑面积19735㎡，C1动力中心建筑面积3836㎡，B1运维保障中心建筑面积3400㎡。

根据集团8321标准化建设方案，A2通信机楼规划机架数及机架功率应满足可研报告要求且机架数不应低于可研报告规划的机架数量；C1动力中心规划的柴油发电机组数量不应低于可研要求。

本项目的工艺设计需满足未来机电工程竣工投产后PUE可满足小于1.25的要求。

本期工程建设规模及内容概况表

| 分项 | 建筑面积(㎡) | 地上建筑面积（㎡） | 地下建筑面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- |
| A2通信机楼 | 19735 | 19735 | — |
| C1动力中心 | 3836 | 3836 | — |
| B1运维保障中心 | 3400 | 3400 | — |
| 合计 | 26971 | 26971 | — |

注：各单体的建筑面积可在满足可研相关要求的情况下可进行微调。

具体专业设计以满足消防验收为准，包括但不限于以下内容：

1）A2通信机楼：建筑及结构工程、桩基工程、通信工艺工程、外立面装饰工程、室内装饰工程（不含机房地面装饰）、建筑给排水工程、水消防系统、气体消防系统、建筑电气工程、火灾自动报警系统、通风防排烟、建筑智能化（管道预埋）、电梯工程、空调主管道工程、舒适性空调等。

2）C1动力中心：建筑及结构工程、桩基工程、通信工艺工程、外立面装饰工程、室内装饰工程、建筑给排水工程、水消防系统、气体消防系统、建筑电气工程、火灾自动报警系统、通风防排烟、建筑智能化（管道预埋）、消防水泵房和空调水泵房设备等。

3）B1运维保障中心：地上土建工程、基础工程、外立面装饰工程、室内装饰工程、给排水工程、水消防系统、气体消防系统（电房区域）、电气工程、高低压配电、火灾自动报警工程、通风防排烟工程、集中空调、建筑智能化（管道预埋）、电梯工程、生活泵房设备、油机工程等。

4）室外工程：土方平衡、室外围墙、临时围墙、室外硬化工程、室外广场铺地工程、普通草坪、景观绿地、门卫室、室外油罐建筑工程、室外电气照明工程、室外综合管网工程、室外综合管线支护工程、室外智能工程（管道预埋）、电力及通信管道工程、室外空调管道、雨水蓄水池及基坑、临时用水用电接驳工程、市政配套接驳工程等。

工程施工范围

工程施工范围详见招标公告及合同内容。

.总承包管理要求

管理目标

投标人应对承包范围内工程的质量、安全、工期和造价等全面负责，总承包管理具体目标包括并不限于下列：

1、设计要求的质量标准

符合国家现行设计规范、规程、规定等，满足招标人要求，并顺利通过相关部门审批。

2、施工要求的质量标准：

房屋建筑工程质量标准：达到合格或以上标准。

3、进度目标：

严格按照工期要求完成工程建设，包括节点工期目标的完成。

4、安全管理目标：

履行建设管理中的安全生产管理职责，杜绝发生重大的安全生产事故与重大生产质量事故。

管理责任

工期、质量、文明施工、安全管理等责任按照合同相关条款。

管理机构

1、投标人应根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006）和《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T50358），结合项目特点设置以项目经理为第一责任人的总承包管理机构，总承包管理组织机构设置应合理高效，岗位职责应清晰明确，管理人员配置应专业齐全。

2、联合体投标的，应根据联合体分工，由联合体各成员单位分别配备专业人员。

.设计要求

设计原则

园区规划原则

具体园区规划要满足可研报告的相关要求。

园区建设应满足功能需求、运营和管理需求、交通需求、分期发展需求，因地制宜地合理安排各功能空间，提出总体规划布局。

园区规划应功能完善，分区清晰，且又易于运营。

合理规划园区内交通组织，内外人流、车流与物流合理分流，防止交叉干扰，利于消防、停车和人员集散。

园区内道路能满足铰链车和大型消防车通行要求，路面承重按照能满足40吨重载车辆的通行要求。

应统一规划园区通信网络、供电、给水、排水、供热等室外管线，并与建筑单体和道路分期建设有很好的衔接。合理安排变电站的位置。

园区市电引入应为双路由，具备从不同方向进入园区的条件。

园区主干通信管道引入应具备两个及以上物理路由。应按照终期通信数据传输规模建设并与园区红线外市政主干通信管道相连接。

园区型通信机楼应根据建设规模合理选择消防报警系统形式，消控室位置的选择要考虑到后期系统运维的便捷性及缩短响应时间。园区原则上设置1个集中消控室，每栋机房楼的消防报警系统的接入层、 现场设备层均不配置值班人员。

应满足规划确定的海绵城市、绿色建筑等其他技术要求，合理考虑雨水调蓄水池及下凹绿地、渗透路面等的规划。

方案设计原则

具体方案设计要满足可研报告的相关要求。

通信机楼建设应遵循经济适用、安全可靠、高效节能的原则，根据合理的建设标准和客户需求分期建设，材料选用精打细算，加强管理，避免浪费。

通信机楼建设应具备灵活性和适应性，应分区域、分功能、分等级采用合适的建设模式，确定合理的建设规模，体现差异化。

通信机楼建设以应市场为导向，采用模块化建设方式灵活分期配置设备，适应市场价格差异，确保经济利益最大化。

通信机楼土建框架应能适应市场主流标准的要求，具有一定的前瞻性、灵活性和通用性、弹性。

考虑到一定的建设周期，土建部分应适当提前建设，如考虑需求不明确，土建阶段可考虑采用大空间形式的建设模式，除楼电梯、卫生间和必备辅助房间外，其它内隔墙均不砌筑，等需求明确后，在机电配套阶段根据机房规划统一实施。机电配套部分应根据业务需求分期分批启动建设。

通信机楼标准化设计方案应以电力资源的充分利用为主要维度，采用模块化设计方法，实现机柜组模块化、配电模块化、机房模块化、机楼模块化。

机柜组模块化应从空调末端的合理性和不间断电源的模数合理性两个维度确定每列机柜数量，每列机柜中的各单机柜功率应能适应弹性调配。

主机房模块化应与供电变压器容量匹配，针对不同的消防形式合理确定模块主机房空间规模。当采用气体消防时，要求单个机房面积不大于800平方米，且体积不大于3600立方米。

单栋通信机楼机楼的规模应与市电的引入容量匹配，应通过采用合理的空调方案和供配电方案，尽可能提高 IT 用电量的占比；适当预留一定比例的 IT 主机房空间，充分用足引入的市电资源。

运维保障中心应满足园区运维管理人员的日常办公及生活保障要求以及园区监控的功能要求。

立面设计应简洁大气、能够融入当地的文化特色，并展现企业的风貌和实力。

管线综合布置原则

工程管线综合规划的主要内容包括：确定基地内工程管线在地下敷设时的排列顺序和工程管线间的最小水平净距、最小垂直净距、最小覆土深度，以及架空敷设时管线及杆线的平面位置及周围建（构）筑物、道路、相邻工程管线间的最小水平净距和最小垂直净距。

工程管线敷设方式包括地下敷设（直埋敷设和管沟敷设等）、地上敷设方式（架空敷设、地面敷设等）。结合基地整体规划布局特点，建议管线宜釆用地下敷设的方式。

（1）	地下管线的走向，宜沿道路或与主体建筑平行布置；适当集中，尽量减少转弯，应使管线之间及管线与道路之间尽量减少交叉。

（2）	管线敷设应充分利用地形。

（3）	工程管线竖向位置发生矛盾时应遵循的基本原则：①压力管线让重力自流管线；②可弯曲管线让不易弯曲管线；③分支管线让主干管线；④小管径管线让大管径管线；⑤临时性管道让永久性管道；⑥新设计的让原有的；⑦施工量小的让施工量大的；⑧检修次数少的、方便的，让检修次数多的、不方便的。

（4）	电力电缆与电信管缆宜远离，并按照电力管线在道路东侧或南侧、电信管线在道路西侧或北侧的原则布置。

（5）	尽可能将性质类似、埋深接近的管线排列在一起；

（6）	与道路平行的工程管线不宜设于车行道下，当确有需要时，可将埋深较大、翻修较小的工程管线布置在车行道下。

（7）	离建筑物的水平顺序，由近及远宜为：电力管线或电信管线、燃气管、热力管、给水管、雨水管、污水管；

（8）	各类管线的垂直排序，由浅入深宜为：电信管线、热力管、小于10kV电力电缆、大于10kV电力电缆、燃气管、给水管、雨水管、污水管。

室外管道与道路交叉布置原则

按照《城市工程管线综合规划规范》规定，当遇下列情况之一时，工程管线宜采用综合管沟集中敷设：

1.交通运输繁忙或工程管线设施较多的机动车道、城市主干道以及配合兴建地下铁道、立体交叉等工程地段。

2.不宜开挖路面的路段。

3.广场或主要道路的交叉处。

4.需同时敷设两种以上工程管线及多回路电缆的道路。

5.道路与铁路或河流的交叉处。

6.道路宽度难以满足直埋敷设多种管线的路段。

7.综合管沟内宜敷设电信电缆管线、低压配电电缆管线、给水管线、热力管线、污雨水排水管线。

8.综合管沟内相互无干扰的工程管线可设置在管沟的同一个小室；相互有干扰的工程管线应分别设在管沟的不同不室。

9.电信电缆管线与高压输电电缆管线必须分开设置；给水管线与排水管线可在综合管沟一侧布置，排水管线应布置在综合管沟的底部。

10.工程管线干线综合管沟的敷设，应设置在机动车道下面，其覆土深度应根据道路施工、行车荷载和综合管沟的结构强度以及当地的冰冻深度等因素综合确定；敷设工程管线支线的综合管沟，应设置在人行道或非机动车道下，其埋设深度应根据综合管沟的结构强度以及管线的间距要求等因素综合确定。

结合项目产业属性及拟建规模，并参照综合管沟建设特点及布置原则，综合考虑技术及经济因素，本项目按照《城市工程管线综合规划规范》相关原则规划布置在人行道或非机动车道下面，或是敷设在绿化地带内(但不宜在乔木下)；同时应尽量避免地下管道贯穿或斜穿场地中的成片绿地，以避免限制绿地种植和其他景园设置的布置。如果管线不得已必须穿越绿地时，则应尽量从绿地边缘通过，减少不利影响的范围。

设计依据和规范

（以下设计依据和规范如有最新版应以最新版为准）

《民用建筑设计统一标准》                     GB50352—2019

《工程建设标准强制性条文》                   (2013房屋建筑部分)

《无障碍设计规范》                           GB50763-2012

《建筑地面设计规范》                         GB50037-2013

《屋面工程技术规范》                         GB50345-2012

《建筑内部装修设计防火规范》                 GB50222-2017

《建筑设计防火规范》                         GB50016-2014（2018版）

《公共建筑节能设计标准》                     GB50189-2015

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》         GB55015-2021

《建筑环境通用规范》                         GB55016-2021

《绿色建筑评价标准》                         GB50378-2019

《工程结构通用规范》                         GB55001-2021

《建筑与市政地基基础通用规范》               GB55003-2021

《混凝土结构通用规范》                       GB55008-2021

《建筑与市政工程抗震通用规范》               GB55002-2021

《建筑结构可靠度设计统一标准》               GB50068-2018

《建筑结构荷载规范》                         GB50009-2012

《钢结构设计标准》                           GB50017-2017

《混凝土结构设计规范》                       GB50010-2010（2015年版）

《建筑地基基础设计规范》                     GB50007-2011

《建筑抗震设计规范》                         GB50011-2010（2016年版）

《建筑工程抗震设防分类标准》                 GB50223-2008

《通信建筑抗震设防分类标准》                 YD5054-2010

《通信建筑工程设计规范》                     YD5003-2014

《数据中心设计规范》                         GB50174-2017

《砌体结构设计规范》                         GB50003-2011

《建筑桩基技术规范》                         JGJ94-2008

《城镇给水排水技术规范》                     GB50788-2012

《建筑给水排水与节水通用规范》               GB55020-2021

《建筑给水排水设计标准》                     GB50015-2019

《室外给水设计标准》                         GB50013-2018

《室外排水设计标准》                         GB50014—2021

《全国民用建筑工程设计技术措施-给排水》     （2009年版）

《消防给水及消火栓系统技术规范》             GB50974-2014

《自动喷水灭火系统设计规范》                 GB50084-2017

《建筑灭火器配置设计规范》                   GB50140-2005

《气体灭火系统设计规范》                     GB50370-2005

《民用建筑电气设计标准》                     GB51348-2019

《20kV及以下变电所设计规范》                 GB50053-2013

《低压配电设计规范》                         GB50054-2011

《供配电系统设计规范》                       GB50052-2009

《建筑照明设计标准》                         GB50034-2013

《建筑物防雷设计规范》                       GB50057-2010

《建筑工程设计文件编制深度规定》            中华人民共和国住建部 (2016年)

《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》 GB20286-2006

《建筑机电工程抗震设计规范》                 GB50981-2014

《火灾自动报警系统设计规范》                 GB50116-2013

《电力工程电缆设计规范》                     GB50217-2018

《通信电源设备安装工程设计规范》             GB51194-2016

《通信高压直流电源设备工程设计规范》         GB 51215-2017

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》       GB50736-2012

《建筑防烟排烟系统技术标准》                 GB51251-2017

《智能建筑设计标准》                         GB50314-2015

《智能建筑工程质量验收规范》                 GB50339-2013

《综合布线系统工程设计规范》                 GB50311-2016

《综合布线系统工程验收规范》                 GB/T50312-2016

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》         GB50198-2011

《出入口控制系统工程设计规范》               GB50396-2007

《入侵报警系统工程设计规范》                 GB50394-2007

《视频安防监控系统工程设计规范》             GB50395-2007

《中央空调水系统节能控制装置技术规范》       GB/T26759-2011

《关于印发数据中心供电系统配置标准(暂行)和数据中心供电系统配置标准（暂行）的通知》（中国电信〔2014〕390号）

《关于印发中国电信数据中心及综合楼室内装修和造价标准(暂行)的通知》（中国电信〔2018〕226号）

《关于印发中国电信数据中心及综合楼建设和造价标准(暂行)的通知》（中国电信〔2018〕309号）

《关于印发中国电信数据中心建设标准（2020版）的通知》（中国电信〔2020〕331号）

其他国家、地方、行业、企业等现行的相关设计规范、规程及标准。

园区运营管理系统设计要求

本项目园区运营管理系统包括通信网络传输系统、消防控制系统、安防及管理系统、业务监控系统。本项目的建设将建立在园区四大系统总体规划的框架下，对各单体进行细化深化。

通信网络传输系统规划

智慧园区的智能通信管道利用RFID 、移动通信网络、光纤网络等多种网络互连，充分的实现物与物、物与人、人与人的各种互连。实现泛在、融合的智能通信网络。

通信基础网络系统包含业务监控网络和办公综合布线网络。业务监控网络对内承接整个园区的智能管理业务，为项目内物业管理及其它的智能化系统提供高速、稳定、安全的数据交换平台；办公综合布线为园区覆盖有线、WIFI、语音通信服务，以满足移动运维业务及运维办公等需求。通信基础网络系统根据内外部分流原则，网络拓扑采用二级架构，分成核心层和接入层二层结构。

消防控制系统规划

园区消防控制中心设置在B1运维保障中心消防控制室，同时与公共区域安防系统合用监控室，负责B1运维保障中心及园区建筑的消防自动报警、周界安防、公共区域安防监控等功能；园区其他每栋楼首层设置消防设备间。

园区消防控制中心与对应的消防设备间之间：消防设备间内火灾报警控制器的所有信息在园区消防控制中心/消防分控中心集中火灾报警控制器上均有显示，且能接收起集中控制功能的火灾报警控制器的联动控制信号，并自动启动相应的消防设备。此系统由物业人员管理。

B1运维保障中心消防控制室与安防系统合用监控室，负责A2栋通信机楼、C1栋动力中心的消防自动报警、周界防范、安防监控等功能。

B1运维保障中心消防控制室执行7×24小时双人值守，对消防系统进行监控。所有火灾报警主机均接入电信的消防集中监控平台。各机楼的通信机房、配电房、电力室、电池室火灾报警均采用双系统，除设置点式烟感温感探头外，还设置极早期火灾报警系统作为各机房的火灾预警系统，其报警和故障信号接入火灾自动报警主机。

安防及管理系统规划

园区安防及管理系统包括园区周界入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制（门禁，公共区域）系统、车辆管理系统、道闸系统、访客系统等。园区安防监控中心设置在B1运维保障中心首层物业安防监控室（与消防控制室合用），并在综合楼设置监控室（与消防控制室合用）,此系统由物业人员管理。

业务监控系统规划

通信机楼监控集中设置于B1运维保障中心ECC监控中心，同时配置监控大屏、高清视频矩阵、监控坐席和监控软件等。主要用于对通信机楼业务平台、机房动力环境监控平台、空调群控系统和能耗监测系统的网络运营监控。

园区统一部署机房管理平台（DCIM）系统，主要负责对动环监控系统、能耗管理系统、视频监控系统、出入口控制（门禁，机房区域）系统、空调群控系统、资产管理功能、容量管理功能、3D系统、大屏展示多个系统的内容进行监控和管理。实现了高度统一的信息共享、相互协调和联动功能，并建立起整个通信机楼的集成监控和管理界面。此系统由业主专业人员管理，与物业人员分开设置。

园区运营管理系统界面

本工程园区运营管理系统范围包含消防及安防系统，通信网络系统及业务监控系统仅做接口预留。具体以投资界面包含的建设内容为准。

专业设计要求

建筑设计

平面布局

平面要求

建筑平面宜采用模块化布局，应围绕基本机房模块单元进行空间布局，并满足通信机楼机房的通信工艺和机电配套专业要求。建筑空间应紧凑，提高空间利用率。

| 一期楼栋 | 层数 | 层高分布 （m） | 建筑高度(m) | 基底面积 (㎡) | 地上建筑面积（㎡） | 地下建筑面积（㎡） | 总建筑面积（㎡） | 轮廓尺寸（长*宽） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2通信机楼 | 4F | 6+5.4x3 | 23.4 | 4717 | 19735 | 0 | 19735 | 86.4m*54.6m |
| C1动力中心 | 3F | 6+7+7 | 21.5 | 1528 | 3836 | 0 | 3836 | 80.4m*19m |
| B1运维保障中心 | 2F | 4.5+4.5 | 10.7 | 1650 | 3400 | 0 | 3400 |  |
| 合计 | — |  |  |  | 26971 |  | 26971 | — |
| 备注：本表建筑高度为室外地坪到屋面完成面的高度，单体轮廓可按实际需要进行微调。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1）柱网的选择：平面柱网布局，主要考虑通信生产的机架排列方便合理、生产管理及其配套的用房的合理、结构跨度合理等，开间和进深还要考虑消防、使用方便等因素。跨度小过密的柱网，不利于机架的排列和机房的灵活使用，跨度过大的柱网，影响结构的合理性和增大层高及投资，设计阶段需综合考虑。

2）通信机楼平面应具有通用性和灵活性，IT机房和电源机房能灵活调整比例，以满足不同功耗机柜、不同空调形式的布置需求。

机房平面布置应满足工艺要求，并从建筑结构、层高、内部交通、楼层荷载等方面为远期生产机房的扩容与调整创造条件。机房要求大空间、平面方正、规整，不应采用圆形、三角形等不利设备布置的不规则平面。单个机房的规模需根据气体灭火系统防护区容积进行核算。

3）高低压变配电房应靠近负荷中心。机房采用分散供电方式，每层设电力、UPS机房。

4）通信机楼一层设置直接对外的卸货平台，并且在卸货平台附近统一考虑设置货运电梯，货运电梯核定载重量应不小于3.0 吨，轿厢尺寸应满足搬运设备的需要。货运通道、开门的宽度、高度应结合客户要求和大型设备搬运尺寸合理设计。结合空间布局和设备安装需要，设置吊装平台，满足变压器等大型设备吊装搬运需求。

通信机楼应结合主入口门厅设置客货两用电梯，客货两用电梯核定载重量应不小于2.0 吨。

5）数据机房为全年需空调的封闭空间，为节能和防尘，外墙不宜设窗；如立面设计确需设窗，可在内用轻质材料封堵。外围护结构和封堵材料应采用保温性能好、符合环保要求的新型材料。

6）主机房内通道与设备间的距离应符合下列规定：用于搬运设备的通道净宽不应小于1.5m；面对面布置的机柜或机柜正面之间的距离不宜小于1.2m；背对背布置的机柜或机柜背面之间的距离不宜小于0.8m；当需要维修测试时，机柜与机柜、机柜与墙之间的距离不宜小于1.0m。成行排列的机柜，其长度大于6m 时，两端应设有通道；当两个通道之间的距离大于15m 时，在两个通道之间还应增加通道。通道的宽度不宜小于1m，局部可为0.8m。

7）本工程机房按远期安排，对近期不装机部分，建设单位可在不影响机房安全的前提下合理安排，临时分隔利用，但应确保今后设备扩容时拆除这些临时分隔时不起灰尘和不影响正常生产。

8）运维保障中心应满足园区运维管理人员（不少于84人）的日常办公及生活保障要求，包括运维办公、会议、餐厨、倒班休息、活动室等功能，另外还需考虑园区监控的功能要求。

楼地面

数据机房内各建筑构件的材料选用及构件设计应有足够的牢固性和耐久性，并应考虑在房间使用过程中减少灰尘的渗入、存积和飞扬，同时应考虑防火要求，采用不燃或难燃材料。机房内不得采用木装修。

楼地面、墙面、顶棚面的面层材料，应按室内通信设备的需要，采用光洁、耐磨、耐久、不起尘、防滑、不燃烧、防静电、环保的材料。

公共空间在风格上应简洁、现代，体现地域文化特色和企业形象，用材应杜绝奢华浪费，以实用为主，机房内不应进行装饰性的装修，室内外装修不宜使用石材等高档装修材料。

屋面

屋面应保证防水及美观效果，防水等级为一级。机楼屋面应考虑空调冷却塔等设备的安装基础，并应具备一定的通用性，能够适配不同的冷却塔选型要求。

层高

数据机房的层高，应由通信工艺生产要求的净高、结构层、建筑装修层、下送风架空地板或回风吊顶及消防管网等高度构成。室内冷冻机房和柴油发电机房梁下净高不宜小于6m，变配电机房梁下净高不宜小于4m。平均单机柜功率3~6kW的模块机房层高建议取5.1～5.4m，平均单机柜功率6~10kW的模块机房层高建议取5.4～5.7m，若采用列间空调、背板空调等新型末端形式，机房层高的要求可以适当下降，客户定制机房根据客户定制化需求确定。机楼室内外高差应结合地形并不宜小于0.6m。

工艺生产要求的净高为通信及配套设备和二层走线架的高度要求，但不包括活动地板高度。机柜高度为 2.2m 时，工艺净高不小于 3.2m。（二层走线架）不包括空调管道、消防管道、照明灯具等土建设施需要占用的空间高度。若机柜高度 h≥2.2m，则工艺净高不小于 3.2+(h-2.2)m。

建筑内交通

设计应在安全可控的前提下，提出各类人员在建筑物内流线的规划路线，包括规划 IT 人员、维修人员和安全管理人员等的日常工作路线。除此之外还要规划一条能到达指定机房外部观察区域的观察人员活动线路。（指定机房位置由设计单位自行规划，并征得招标人同意，要求此机房的某个立面具有观察窗，实现外部观察人员的工作检查或审计）。

参观通道为本工程对外展示企业形象的窗口之一，要求在设计及施工中应充分考虑美观大方有档次，充分体现公司形象及企业文化，具备良好展示效果，符合国内一流通信机楼定位。

应以安全可控兼顾便捷为前提，对进入建筑物内部货物的运输流线进行规划。

1)人员通道

建筑物内通道要与人员流线和货物运输流线设计相配套，宜为无障碍通道，机房区的通道主要满足计算机维护管理人员的需要和 IT 设备运输要求。通道顶部或底部应合理布置各种设备管线、风管、水管、消防管道等，既要布置紧凑，又要预留足够的人员操作维护空间。铺设静电地板区域宜考虑与地板模数匹配。

2)卸货通道

机房区附近设置大型货梯，便于设备的运输。货梯厅要有充足的空间，便于设备运输回转装卸，货梯空间应能满足通信机楼机柜、空调、配电柜、精密列头柜等设备运输。货物入口处应设卸货平台及货物运输通道。卸货平台应有雨棚和照明，地面与首层楼面高度相同。卸货平台为方便装卸铲车的操作，不设置平台护栏，应有合理坡度的运输坡道通往卸货平台。

防水

根据本项目的场地、建筑物、重要区域特性考虑防水对策，综合性提出防水系统的安全性和经济性。设计时要重点考虑机房、电缆竖井、电力室（包括 UPS 室、电池室）、空调间等场所的防水。在机房内的空调设备区、机房外走道地面应进行防水，并应设置地漏排水设施，用于快速疏散空调设备的漏水和事故排水。设计中应考虑防止走道内消防喷淋水流入机房的措施。

机柜布置

机房内部机柜应按冷或热通道布置，并综合考虑制冷效率、建设成本、维护便捷、机柜出租等因素，设计最佳的冷通道或热通道封闭，冷热通道宽度满足国家规范要求，合理规划，并根据建设单位的业务需求进行调整。

立面设计

园区规划以现代建筑为形，以地域文化为神，建筑色彩清新明快，创造新颖时尚、节能环保的现代建筑，体现信息园的整体形象，同时各大楼又各具个性，统一中富有变化，变化中又有秩序。在造型与色彩上应把握以下两个原则：

①　宜保持机楼和运维保障中心及配套动力中心外观的总体一致性；

②　需充分考虑立面造价的经济性。

在造型方面，建议不做过多的形体及凹凸变化，建议通过简明的体块分割和线条塑造简洁的造型，准确地刻画通信企业的性格和适宜的尺度感。色彩方面，宜选用浅色材料，浅色材料热反射性能较好，具有良好的节能效果。

结构专业

总体要求

本项目结构设计应满足国家及地方现行规范、规程及标准的要求，且应通过政府部门要求的技术及行政审查。结构设计应结合地质勘察报告，进行多种基础布置方案比较、优化，选择经济合理的基础方案；应进行上部结构选型、柱网尺寸、楼盖体系比较优化，在保证结构安全前提下力求节约；应结合机房工艺布置、管线排布等条件要求，注重对构件布置、截面尺寸的细节设计。

除下表特别规定外，其余设计参数均应满足建筑现行规范、规程及标准的基本要求。

A2通信机楼及C1动力中心：

| 结构安全等级 | 一级 | 地基基础设计等级 | 甲级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计使用年限 | 50年 | 防水等级 | I级 |
| 抗震设防类别 | 乙类 | 耐火等级 | 一级 |

B1运维保障中心：

| 结构安全等级 | 二级 | 地基基础设计等级 | 丙级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计使用年限 | 50年 | 防水等级 | I级 |
| 抗震设防类别 | 丙类 | 耐火等级 | 一级 |

自然条件

基本风压：0.45 kN/㎡（重现期50年），地面粗糙度为B类。

抗震设防烈度：6度,设计基本地震加速度值0.05g,设计地震分组第一组。

地基基础要求

本项目用地较为平整，局部填土层较厚，回填时间较短，设计单位需根据岩土工程详细勘察报告考虑较厚填土的不利影响。

荷载要求

结构设计采用的活荷载应满足相关规范的要求，特别应确保各类设备荷载的准确性，并应向业主提供所有楼层的附加恒载及活荷载分布图。主机房区、电力电池区活荷载按如下要求取值：

| 类 别 | 楼面均布活荷载标准值(kN/㎡) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 板 | 次梁 | 主梁、柱、基础 |
| 主机房区、电力电池区 | 16 | 13 | 12 |

设计单位根据机电系统设计，计算确定屋面布置设备区域的荷载要求，屋面设计活荷载除考虑上人屋面活荷载取值外，还需据实考虑管道、室外机、风机等设备及其基础重量；计算楼层和设备管廊吊挂荷载应考虑空调管道实际重量（含水）、电气专业桥架（含已敷设电缆），其他设备及其基础等按实际重量考虑；设备搬运通道应考虑设备搬运时的临时荷载。

其他活荷载取值应满足《工程结构通用规范》（GB55001-2021）、《建筑结构荷载规范》（GB50009－2012）、《通信建筑工程设计规范》（YD5003－2014）及《数据中心设计规范》（GB50174-2017）要求。

结构材料

钢筋应满足《抗震设计规范》GB50011-2010（2016 版）的相关要求：

1）钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于 1.25；

2）钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于 1.3；

3）钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于 9%。

所有结构材料设计应根据当地地震条件、勘察报告、国标要求选取，但应在满足相关标准的前提下，采用节省节约设计。

强制性条文

1) 未注明的结构设计部分强制性条文详见《工程结构通用规范》GB55001-2021、《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021、《混凝土结构通用规范》GB55008-2021；

2) 未注明的抗震设计部分强制性条文详见《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021；

3) 未注明的施工质量部分强制性条文详见《工程建设标准强制性条文-房屋建筑部分》(2013版)第九篇施工质量；

4) 未注明的施工安全部分强制性条文详见《工程建设标准强制性条文-房屋建筑部分》(2013版)第十篇施工安全。

施工要求

1) 本项目A2通信机楼、C1动力中心属超长结构，承包人遵循设计要求，采取措施防止由于结构超长引起的裂缝。

2) 本项目B1运维保障中心体型复杂、平面不规则，承包人遵循设计要求，采取措施防止由于平面不规则产生对结构的不利影响。

3）施工时应密切与总图、建筑、给排水、暖通、电气等各工种配合，以防错漏。对管线较为集中的部位应进行管线综合，将错、漏、碰的事故在浇灌之前予以消除，禁止在结构主体上后凿洞。

4) 如遇雨季和冬期施工等特殊情况，应采取相应施工措施。

5) 结构主体完工，砌筑砌体之前，应进行中间验收。未经中间验收或验收不合格，不得下一道工序施工。

6) 对于本项目涉及的危大工程，承包人应按《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》( 2018 年3月8日)编制专项施工方案，提供相应计算书，必要时进行专家论证及第三方监测，并严格按照施工方案施工，确保施工安全。

空调专业

总体要求

遵照系统先进、技术成熟、合理、节能、环保的理念，进行通风系统、空调系统、消防排烟系统等的设计，设计注重以下要求：

本系统的设计和建设必须考虑满足项目分期、分阶段建设、后期逐步扩容的需求，所有冷源及空调末端、管路等满足分步按需配置要求，在设计时应考虑分步实施的可行性，避免后来的施工对前期投产环境产生影响。

尽量采用切实可行的节能设计方案，详细阐述各项节能措施，提高系统的运行效率，创建绿色通信机楼。

通信机楼空调设计方案应满足可靠性、扩展性和在线维护性要求。

室外设备与机房噪音或其他噪声的治理与控制，应满足有关标准规范要求。

空调系统

制冷机房须考虑冷热源大型设备的吊装、维修更换的通道。

冷热源的设置除满足规范要求内容外，应满足各功能分区的空调运行要求，充分体现节能、环保理念，必要时应进行相关经济技术分析。

冷冻水供水温度范围参照国内外相关行业标准并充分考虑安全可靠性和节能效果。

机房区应考虑连续制冷需求。机房空调、水泵系统部分考虑UPS电源供电。

设计单位在冷热源的主机配置上应考虑机房负载的逐步增加，尤其是应能保证投产初期负荷较小情况下的正常、高效运行。对空调系统能效作建模推算，提供满载时、部分负载时的PUE测算值。

投标人应充分考虑冷冻冷却水管的布置、路径的合理性，尽量减少占地。

空调主管路系统考虑垂直布置，竖井内需预留足够维修空间，水管和电缆管路独立设置，减少水平干管布置。

室外设备、管道、表计应考虑搬运、防冻、防水、防腐设计，预留安装运维空间。

运维楼、动力楼舒适性空调工程，门厅、监控室、值班室等服务用房所设置的分体空调或多联机空调系统。
    建设A2栋通信机楼空调主管道工程，楼层公共区域的横向主干管及竖向管井内主立管、室外管道。

通风系统

应充分体现绿色建筑节能、环保理念。运维配套区的立面设计必须考虑自然采光、自然通风，通风构造可考虑加设空气过滤层。

设置卫生间机械排风系统。

配电房、电池室、动力站、泵房、仓库、动力站、集中供冷供热站及卫生间等封闭空间应考虑机械通风系统设计。

监控室、办公室等人员长期活动区域应设计新风系统。

机房及其它气体消防区域需要设置事故排风，排风量根据有关规范执行。事后排风系统应严格考虑密封性设计，严禁室外空气通过排风系统进入机房。

柴发并机室考虑独立的机械送、排风系统设计。

制冷机房设事故通风系统。

考虑气瓶间气体泄漏事故通风系统。

电池室设计安装氢气泄露检测系统，与排风系统联锁。每个电池室的内外均配备警告标志、报警器，报警器与建筑管理系统连接。

空调系统界面

本工程空调专业范围包含建筑通风、空调主管道、空调设备基础、室外蓄冷罐基础及安装预留工作，以及配套办公用房及动力用房空调系统。

给排水专业

总体要求

设计需充分考虑园区地形特点，针对地形进行给排水设计，在现场调研和勘察的基础上，从区域的整体性和系统性出发，将园区的规划与现有市政有机结合，同时充分考虑用水分区，为园区提供安全、可靠的给排水系统。

需根据园区对水质、水压、水量的要求，并结合外部市政系统情况进行园区给排水合理划分。遵照系统先进、技术成熟、合理、节能、环保的理念，进行生活、生产给水系统、消防给水系统、污废水系统、雨水排水系统、机房排水系统等设计，并对其中的节能、节水、卫生防疫、水资源利用（海绵城市）等方面作出专项说明。在建筑给水进口和各用水系统装设水表，做到分级计量，避免浪费。选用国家有关部门认可的节能产品。

生活给水系统

生活给水系统应充分利用城镇供水管网的水压直接供水，节约能源；给水的用水定额和水压根据不同的功能给予设计。用水应根据不同的功能要求和管理要求设置计量设备。给水系统按满足配水点的水量和水压的要求进行竖向分区 ,做到分区合理，供水系统应安全可靠，节能节水。设计中须考虑防止水质污染的措施。

生产给水系统

通信机楼的生产给水按两路市政进水设计。冷却水补水设置补水系统，冷却补水系统设置环管及双路供水，应考虑设备的在线隔离维修设计。冷却补水管管材的选择和管道连接方式应充分考虑管道的耐腐蚀性和检修便利性。管路禁止穿越主机房和重要配电区域。冷却补水、冷冻补水管道系统应根据当地自然环境因素、环保及相关规范要求，设置过滤、加药、除垢等水处理措施，满足规范中对冷却水、冷冻水运行水质要求。冷冻水补水设置补水系统。冷却水、冷冻水管网考虑快速补水方式、以便应急状况下快速补水。屋外设备考虑给水设计，方便设备维护、保洁。

考虑市政给水停水时冷冻水、冷却水系统用水需求，设置应急补水设施，满足国际 A 级标准机楼的要求。

通信机楼冷却塔补水用水，采用两路补水。生产水池考虑在线清洗，总储存水量不小于机房满负荷时12h的用水量。

污废水系统

洗涤废水直接排入室外污水管道，粪便污水及餐厨废水经处理后排入室外污水管道。洗涤废水、粪便污水及餐厨废水排水管严禁穿越机房、配电房、强弱电间等区域。

雨水排水系统

在现场调研和勘察的基础上，统筹规划园区排水管网，主排水总管考虑与市政排水方便连接。通信机楼机房屋面排水优先考虑虹吸雨水排水系统。考虑园区内涝防治系统，作园区洪涝灾害及排水能力风险评估，充分考虑到从化地区的地理气候条件，按设计重现期，计算园区暴雨时的排水能力。

本项目的排水系统不产生有毒和有害污水，产生的污水可排至市政污水管网，雨水可通过地面径流、排水明沟等方式汇流至园区周边的市政雨水管网。

建筑屋面雨水排水系统的排水能力，按 10 年重现期的雨水量设计，降雨历时 5min。本工程室外雨水管、渠设计重现期为 5 年，降雨历时15min。屋面雨水排水系统与溢流设施的总排水能力按50 年重现期的雨水量校核。

园区设置道路雨水口，雨水沟。室外雨水经园区雨水管道收集后，排至市政雨水管网。本工程充分考虑海绵城市的水资源管理策略和方法。工程设计应因地制宜，采取“渗、滞、蓄、净、用、排”等多种技术，以达到自然积存、自然渗透、自然净化的雨水控制目标。采用透水铺装、下沉式绿地、蓄水池、植草沟、植被缓冲带、初期雨水弃流设施、人工土壤渗滤等工程措施。透水铺装设计及施工应满足国家有关标准规范的要求。低影响开发设施应设置溢流排放系统，并与城市雨水管渠系统或超标雨水径流排放系统有效衔接。为满足海绵城市建设的要求，园区区域雨水径流进入绿地前，利用植草沟和植被过滤带等设施对雨水径流进行预处理。

机房排水系统

地漏排水管严禁穿越机房、变电所等区域。空调间冷凝排水、管道漏水应设有快速排水措施，具有漏水报警系统。本项目生产排水主要为冷冻站、空调机房、数据机房的设备排水及屋顶冷却塔排水；生活排水主要为卫生间排水；事故排水主要为各层管道及设备的泄漏、检修和消防排水。排水系统采用雨污分流制。

冷冻站排水：冷冻站内设置排水沟与集水坑，废水汇集在集水坑后，通过自流排至室外管网；若无自流排水条件，则通过潜水泵排出。

空调机房排水：地面设密闭式防臭地漏，用于排出空调冷凝水和地面积水。屋顶冷却塔排水：屋顶冷却塔排水经管道统一收集后，排至室外污水管网。机房给排水管路应有活接、检修口等方便检修维护的设置，阀门尽量避免设置在吊顶内，机房空调区管路尽量落地敷设。

电气专业

总体要求

电气系统设计遵循《数据中心设计规范》（GB50174-2017）和电信集团机电配置优化标准并进行。供电系统设计必须满足高可靠性和安全性要求，通信机楼变配电设备应分别布置在不同的物理隔间内。配电房设计应满足变电所相关设计规范，考虑防水要求。

小地块规划设备总安装容量估算约为 80000kVA，需要从园区外拟各引入不少于8路 A,B 路电源作为正常工作电源。两路电源互为备用，路由独立，当一个电源发生故障时，另一个电源不应同时受到损坏。

A2通信枢纽楼终期规划引入4路10kV市电电源，每一路市电容量约为10000kVA。本项目一期土建工程需引入一路10kV市电至B1运维保障中心，以满足前期A2栋、C1动力中心和B1运维保障中心等3栋楼土建验收用电需求。

供电系统设计需综合考虑现有电力资源配置及整体园区电缆通道敷设情况，合理设计本期项目的 10kV 电缆路由。园区内通信机楼供配电系统设计必须满足供电方的审核要求，设计应满足国家、行业等技术标准规范要求。

供配电系统的设计和建设须考虑项目分阶段建设、后期逐步扩容的需求，在进行变配电系统设计时应考虑分步实施的可行性，避免后期的项目施工对前期已投产的系统和设备运行产生影响。

变配电所采用智能化保护装置和变电所综合自动化系统。高压配电系统架构满足系统安全切换要求，支持自动切换和手动切换两种方式，提供 10KV 市电投切逻辑控制图。具备后台操作功能，能完成遥信、遥测、遥控。架构设计方案以安全可靠、维护工作量少为原则。

电气设计应以长期安全可靠的供电为基础，并保证所有的操作和维修活动均能安全和方便地进行，应考虑节能措施。设计负荷应采用科学的、准确的计算方法，提供详细的负荷计算表，为供配电系统架构构建、设备选型等提供依据。

供电系统设计综合考虑电缆线路的安全载流量和各功能单元的用电负荷需求，优化电源配置。防雷和接地设计应符合《建筑物防雷设计规范》和《建筑物电子信息系统防雷设计规范》的有关规定。数据机房内的电子信息设备应进行等电位连接。防雷设计应通过相关单位审核。

本次设计范围从110kV专用变电站或公共开关房中10kV 馈线输出侧开始（具体界面待中标后与当地供电局确定），直至通信机楼末端为止。投标人自行规划通信机楼 10kV 系统方案，中标后须满足当地供电部门图审和审批要求。

通信机楼 10KV 供电系统

供电电源为三相、50Hz，规划供电架构应考虑系统运行的安全、稳定、可靠、经济运行原则，电缆线路经济载流量满足相关要求；本项目的电力负荷等级为一级，供电方式应采用一类市电(两路独立电源)，即每套高压系统采用两路10kV高压进线，正常运行时，两路电源同时工作，互为备用，当某一路电源失电时，母联开关自动投入，由另一路电源担负全部负荷；两路电源采用专线市电电源，可接自不同的变配电所，以确保供电的可靠性。另设柴油发电机组作为应急保证电源。

变配电设计应考虑通信机楼用市电和办公、生活用市电分别引入。

变压器及其低压配电系统

建筑内低压配电为 230/400V，三相四线制 TN-S 系统。

A2通信枢纽楼变压器采用 2N系统设计，满足容错要求。变压器经常性负载率在50%以下，当一台变压器故障或检修时，由另一台变压器带起全部负荷。变压器需考虑单独房间布置，由变压器经低压开关柜放射式或树干式向各配电/用电设备供电。变压器应选择技术先进，安全可靠，高效节能型非晶合金或干式变压器产品。优化容量配置，合理布局，降低通信机楼能耗。

一般设备采用树干式供电系统，重要设备采用放射式供电; 有触电危险的电气设备、插座专用回路设置漏电电流动作保护；照度标准按现行国家标准《建筑照明设计标准》和《建筑节能与可再生能源利用通用规范》执行。

柴油发电机组规划预留空间原则

为使通信机楼尽可能多排布 IT 机柜，充分利用市电容量及便于后期维护管理，通信机楼的柴油发电机组均采用10kV高压柴油发电机组。

本项目需要油机保障的负荷，需综合国标及电信内部规定对油机配置要求确定，满足 A 级要求。柴油发电机容量应能同时满足 IT 负荷功率、蓄电池组充电功率、空调以及应急照明、消防电梯、消防水泵等其他保证负荷功率；柴油发电机单机容量（不含备用柴油发电机）应当按照电信主用容量设计。

柴油发电机组需要按照 N 配置；后期保留备用油机接入的能力。每台柴油发电机应配置日用油箱，以及相应管道联通室外储油罐，保障每台柴油发电机日用油箱液位接近低液位时，可自动通过输油泵及管道从室外储油罐获得油料补充；柴油发电机油料储备应不小于负载 8 小时需求，地埋油罐应设置两个，每个按照不少于油料总储量的 1/2 设计。

柴油发电机进排风,柴油发电机应优先采用自然进风,避免柴油发电机进风、排风短路造成柴油发电机容量损失。

发电机组需要配置保温缸套、热水套管等防冻措施。

（通信）工艺专业

通信工艺不在本次设计范围，以下要求仅用来指引工艺平面的规划，投标人中标后应根据招标人的实际需求进行调整。

基本要求

通信机房分为进线间、核心网络机房、机房汇聚区、区域配线区等。

从安全的角度考虑，分别规划两个不同的进线间，并采用不同的走线路由和传输管道出局。这样可以在一个方向的设备或线路故障时，确保通信服务的连续性。

(1)接入间

在机楼的首层设置2个互为备用的进线间，均用于安装传输设备、ODF、出口路由器等设备，在接入间完成室内通信线缆和出局通信线缆的转接，接入间之间敷设光缆互相联通。

(2)主配线区

在每层的适当位置设置主配线区（即MDA），应位于机房的两侧，不共用电力配电设备、空调设备等。用于安装通信机楼核心路由器、核心交换机、ODF、配线架等。每个接入间至每个主配线区分别设置不同的光缆及铜缆路由。

(3)水平配线区

在机房内设置汇聚区域（即HDA），水平配线区相当于一个汇接的配线区域，用于安装汇接/接入交换机、ODF、网络配线架等。两个配线区不共用电力配电设备、空调设备等。每个主配线区至每个水平配线区分别设置不同的光缆及铜缆路由。

(4)区域配线区

区域配线区相当于每一列的配线区域，用于安装接入交换机、SAN交换机、kVM交换机、ODF、网络配线架等。每个区域配线区到水平配线区分别布放有2条光缆路由。

(5)设备配线区

在每个机柜内部设置预端接光纤配线单元或24口/48口6类UTP配线单元，每个机柜分别接入至其所在区域的两个区域配线设备。上述结构化综合布线方案，整个通信机楼网络布线为全网状结构，任何一台设备，均可通过两个不同的物理传输路由，进行数据的存储、传输和交换。

大楼出局电缆，主干电缆（指核心层设备到通信运营商传输设备，汇聚层设备到核心层设备）采用双路由冗余方式，途经不同的走线孔。水平电缆（指接入层设备到汇聚层设备）采用双路由方式。这种方式能避免单点故障，符合T3级机房标准和A级机房标准要求。

主要指标

综合考虑机房等级定位、土建规划面积、供电能力、制冷能力等要素，设置实用数据机柜不应低于可研要求。

机柜要求

机柜尺寸 600mm×1200mm×2200mm，需配置侧板、满配盲板、前后网孔门、配置双 PDU。机房内及冷通道内照度要求不低于 500lx。

机柜采用上进上出线方式，便于线缆的管理和空气的流通。

机柜后部最顶部一个U孔处需要安装1条接地铜条，铜条需要设置20个接线孔（满足16平方毫米线缆接线大小），接地铜条需要与接地干线可靠连接。

弱电专业

总体要求

本期工程范围包括1栋通信机楼（A2通信机楼），1栋C1动力中心，1栋B1运维保障中心以及室外工程的智能化弱电系统工程的管道预埋，以下要求仅用于指引工艺平面规划以及管道容量预留。涉及的系统包括：

安防智能化系统（物管安防系统）：入侵报警系统、视频监控系统（公共区域）、出入口控制（门禁，公共区域）系统、道闸系统、停车场管理系统；

基础设施系统包括：通信基础网络系统。

室外智能化工程：智能专业室外弱电管井及管道。

各系统按照《中国电信数据中心（园区）建筑智慧弱电管理平台标准规范》的要求具备未来开放协议接口的条件，用于后期接入（园区）建筑智慧弱电管理平台。

通信基础网络系统（承载网络）

通信基础网络系统包含智能监控网络和办公综合布线网络。智能监控网络负责其他（机房监控类智能化）系统的综合布线，办公综合布线网络负责办公部分综合布线，机房内综合布线详见(通信)工艺专业部分。

智能监控网络对内承载整个园区的智能管理业务，为项目内物业管理及其它的智能化系统提供高速、稳定、安全的数据交换平台。是园区智能监控通信核心网络及管理平台。系统的配置具备高带宽、高可靠性、易管理、安全性。

利用VLAN技术，智能监控网络能承载并不限于以下应用：视频监控管理（VALN）、出入口管理及报警系统管理（VALN）、楼宇设备管理系统（VALN）、能源管理（VALN）、智能照明控制（VALN）。

智能监控网络采用星形拓朴结构，为二级网络形式。设置2台核心交换机互为冗余热备的万兆双核全光纤交换机，万兆上联，千兆接入，交换机间通过2条万兆光纤链路进行捆绑，交换机间通过2条万兆光纤链路配置集群，从逻辑上组合成一台交换机，维护人员可对虚拟化系统进行统一配置和管理，实现两台核心的高性能及部件的冗余性。支持基于IP地址及MAC地址的VLAN管理。核心层配置安全网络管理，能与网络防火墙互相联动，监控整个网络的所有用户；支持网络管理员进行远程监控管理及远程控制；支持对问题用户的物理位置快速定位，自动隔离等功能。

办公综合布线网络采用星型拓扑结构，万兆/千兆以太网技术，光纤与铜缆混合组网，用于传输语音、数据和监控等信号。办公网核心采用单核心架构，通过万兆链路连接至各井道内接入交换机，核心交换机侧配置安全防火墙、路由器等设备，与总部互联。考虑到无线网络等的应用，部分接入层交换机应支持 Poe 端口供电功能。

室外智能化工程

智能化室外管道采用PVC管，分别在园区周边、次干道、主干道敷设弱电管道，汇聚至园区智能化控制中心。室外弱电设备采用镀锌钢管的方式实现设备与管井、建筑外墙的连接。

安防智能化系统（物管安防系统）

视频监控系统

视频监控系统采用全高清网络监控系统，通过前端点位的统一部署，形成周界、道路、楼栋、室内重要区域的立体监控体系，实时告警，门禁等多系统联动实现快速响应，确保园区的安全。系统可具备未来开放的协议接口的条件，以在未来实现与智慧园区管理平台的对接。

本工程在园区主入口、次入口、主要通道，通信机楼各出入口、电梯轿箱及各层走廊、拟启动配电房处设置视频监控系统摄像机。走廊内安装吸顶摄像机，电梯内安装针孔式吊顶内摄像机，配电房内安装枪式摄像机。所有摄像机电源均由UPS电源供给。要求每一摄像机24小时视频监控，视频资料保存期限不少于90天（非移动侦测，H.265格式存储）。

拟启动配电机房所有进出口处、内部关键的基础设施的操作处设有摄像机，所有图像回传到监控值班室，进行实时监控。

出入控制系统

出入口控制系统采用实时联网控制的智能网络门禁控制系统。出入口控制系统主要由系统主机及管理软件、门禁控制器、感应式IC读卡器，门磁、电锁及出门读卡器、出门按钮等门禁设备组成。系统可实行分级管理、电脑联网控制。系统可具备未来开放的协议接口的条件，以在未来实现与智慧园区管理平台的对接。

出入口控制系统通过在各防护区域的通道门、配电房、值班室、电力电池室等相应区域的出入口设置门禁点。通过刷卡识别持卡人身份和使用权限，对通行位置、通过对象、通过时间进行有效的记录，控制和管理，从而保证上述重要防护区域的设备、财产和资料安全。针对不同的对象分级设防。

物管安防的出入口控制系统的区域主要包括建筑物内公共区域的门禁。

入侵报警系统

入侵报警系统通过运用入侵报警探测器来判断是否有人非法入侵。一旦发生报警，系统将发出报警信号，自动显示出报警的区域，并记录报警发生的时间、地点；在发生报警的同时可向视频监控系统发出信号，视频监控系统可根据所发生报警的部位自动调用相关的摄像机图像，并自动录下现场情况。系统可具备未来开放的协议接口的条件，以在未来实现与智慧园区管理平台的对接。

系统机房设置在监控中心，配置报警主机，报警主机与安防设备网络连接，实现报警与监控、门禁等联动。

入侵报警系统主要设置为大厅前台、主要通道、监控中心等处，采用双外双鉴探测器以及手动报警按钮。

道闸系统

本次道闸系统采用人脸识别道闸管理系统，以人性化为设计理念，在准确解决对进出员工身份验证的基础上，员工可无障碍自由出入，最大化地提高了进出的通行速度及效率，同时也能与访客管理系统做联动，实现外来人员临时进出的管理。

来访人员通过访客管理系统拍摄人像后，作为速通门人脸识别的凭证，通过人脸识别闸机进入被访区域，每个机房楼、机房区域可设置单独的被访权限。

停车场管理系统

停车场管理系统根据园区管理的业务实际需求，运用针对性的技防手段，对车辆出入口管控外来车辆进行有效管理，实现停车场运行的高效化、节能化、环保化。主要功能包括车牌识别、车辆信息记录、信息提示、图片预览、车牌校正、报警管理、数据查询、权限设置和用户管理等功能。

消防专业

总体要求

总平面布局消防车道布置，拟建建筑之间的防火间距，均符合规范的有关要求。各建筑物防火间距和耐火等级符合规范要求。各专业消防设施齐全，符合规范要求。

设计要点

（1）建筑消防安全布局

A2通信机楼及C1动力中心属多层丙类厂房，按照国家标准合理划分区域，规划防火间距、消防车道、合理规划防火分区、安全疏散以及防火救援设施。

B1运维保障中心属于多层民用建筑，按照国家标准合理划分区域，规划防火间距、消防车道、合理规划防火分区、安全疏散以及防火救援设施。

（2）建筑消防设施

1）室内外消防给水系统

室内、外消火栓给水系统采用临时高压制系统，按园区同时一起火灾进行设计。消防设计应符合GB50974-2014、GB50174-2017、GB50016-2014（2018年版）的要求。

消防水源为城镇自来水，经水表计量后引至消防水池。

A2通信机楼及C1动力中心均属于多层丙类厂房，B1运维保障中心属于多层民用建筑，按此计算用水量和消防水池，消防水池有效容积不小于756m3。

室外消火栓系统由C1动力中心消防水池及消防泵组加压供给，室外消火栓管网在园区内成环状布置，环管上设室外消火栓。室外消火栓保护半径不应超过150m，室外消火栓的间距不应大于120m，距消防水泵接合器15m～40m。园区设消防车取水口。

高位消防水箱、稳压泵及气压罐设置在A2通信机楼屋面层。室外设置消防水泵接合器。本工程建筑室内消火栓环状管网的进水管不少于两条，当其中一条进水管发生故障时，另一条保证全部用水量。

室内消火栓给水系统保证两股充实水柱同时到达同层室内任何部位，水枪充实水柱不小于13m，每支水枪流量不小于5.0L/s，消火栓保护半径为30m。

2）自动喷水灭火系统

自动喷水灭火系统采用临时高压制系统，按园区同时一起火灾进行设计。消防设计应符合GB50084-2017、GB50174-2017、GB50016-2014（2018年版）的要求。

通信机楼及动力中心，除机房，电气用房外均设置自动喷水灭火系统保护。本项目B1运维保障中心采用湿式自动喷水灭火系统；A2通信机楼及C1动力中心的其他工作间、备品备件间、发电机房、走道采用预作用自动喷水灭火系统。

预作用系统采用预作用报警阀组，并由配套使用火灾自动报警系统启动。处于戒备状态时，配水管道为不充水的空管，利用火灾探测器的热敏性能优于闭式喷头动作前转换为湿式系统。

在通信机楼及动力中心设预作用喷淋阀门间，设有预作用阀及其配套补气装置。

为保证预作用系统的稳定性、可靠性，预作用阀及其补气装置、控制屏等设备应由同一厂家配套提供。

按中危险I级设计，喷水强度为6L/min•m²，作用面积为160 m²；系统流量按30L/s进行设计。

喷淋头：采用DN15直立型标准覆盖面积玻璃球洒水喷头、干式下垂型标准覆盖面积玻璃球洒水喷头（预作用自喷系统使用）及吊顶型（或下垂型）标准覆盖面积玻璃球洒水喷头（湿式自喷系统使用），玻璃球洒水喷头动作温度为68℃（吊顶内为79 ℃），发电机房内采用93℃，K=80。

自喷系统在建筑物室外设置消防水泵接合器，分别与报警阀前的环状管网相连接，距室外消火栓的距离为15～40m。

3）气体灭火系统和建筑灭火器

本项目数据机房、电气用房以及其他不适合采用水扑救的场所应设置气体灭火系统。应符合GB50370-2005、GB50174-2017、GB50016-2014（2018年版）的要求；灭火器的配置按GB50140-2005的要求执行。

本项目采用外贮压七氟丙烷灭火系统，每套气体灭火系统承担防护区不超8个。

体积较小且分散的气体防护区采用柜式七氟丙烷灭火装置。

通信机房按严重危险级设置推车式二氧化碳灭火器。电气用房按中危险级设置推车式二氧化碳灭火器。其他部分按中危险级，各房间及室内消火栓箱内均设置手提式磷酸铵盐干粉灭火器（即ABC干粉灭火器）及过滤式消防自救呼吸器。

4）火灾自动报警系统

园区消防控制中心设置在B1运维保障中心消防控制室，同时与公共区域安防系统合用监控室，负责B1运维保障中心及园区建筑的消防自动报警、周界安防、公共区域安防监控等功能；园区其他每栋楼首层设置消防设备间。

园区消防控制中心与对应的消防设备间之间：消防设备间内火灾报警控制器的所有信息在园区消防控制中心/消防分控中心集中火灾报警控制器上均有显示，且能接收起集中控制功能的火灾报警控制器的联动控制信号，并自动启动相应的消防设备。

消防控制室与安防监控室合用，系统配置远程通信接口用于省电信消防监控。本工程火灾自动报警系统分为以下两部分：

第一部分：大楼走廊等公共区域及值班用房（非气体保护区）火灾自动报警系统，主要采用智能烟感探测器。

第二部分是数据机房、电力电池室、高低压配电室等机房为气体灭火保护区，采用分区独立的气体灭火控制系统进行监测及控制，采用智能烟、温感探测器。

系统形式采用控制中心报警系统，包括火灾自动报警及其联动控制系统、火灾应急广播系统、消防通信系统、火灾警报装置。

5）防火门监控系统

防火门监控器设置在消防控制室内，用于显示并控制防火门开启、关闭状态，对防火门处于非正常打开的状态或非正常关闭的状态给出报警提示，使其恢复到正常工作状态，确保防火门功能完好，并上传防火门状态信息至消防联动控制器；防火门监控器专用于防火门监控系统并独立安装，不能兼用其他功能的消防系统，不与其他消防系统共用设备。

应由常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号，作为常开防火门关闭的联动触发信号，联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出，并应由消防联动控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭。

疏散通道上各防火门的开启，关闭状态信号应反馈至防火门监控器。

6）防排烟系统

各栋楼各区域防排烟设计按照《建筑设计防火规范》2018年版（GB50016—2014）及《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）相关要求设计。优先采用自然防排烟措施，当不满足自然防排烟要求时，采用机械防排烟。

7）消防应急照明和疏散指示系统

消防应急照明和疏散指示灯采用A型灯具，采用集中控制、分布式集中电源的疏散指示系统，应急时由消防控制室中心控制。

楼梯、走廊、设备房、泵房、控制室及公共场所设消防应急照明。

在疏散走到及各安全出口等场所设置疏散照明，宜设置在走道及转角处离地面1.0m以下的墙面上、柱上或地面上，且间距不应大于15m；照度要求：地面不低于1.0lx。

装修设计

本项目室内装修材料参照《中国电信数据中心及综合楼室内装修和造价标准》相关要求进行设计。在室内装修材料使用上，首先满足建筑消防耐火要求，在空间上色彩协调，易施工及后期设备维护。力求绿色节能、方便实用、美观大方、在空间的使用功能和视觉审美达到完美结合效果。

施工阶段的现场服务

投标人承诺将根据本合同工程建设进展情况和招标人的要求提供现场服务，及时派出各专业工程师解决工程中涉及到的设计问题。主要工作包括但不限于：

（1）参与设计技术协调会，做好设计交底工作。

（2）各施工阶段开始前，参与图纸会审，解答有关设计问题，并按规定及时出具相应的修改图纸、补充图纸及技术文件。

（3）投标人派出的本合同工程工地的设计人员，应做好本合同工程全部项目的设计管理服务工作，配合招标人进行现场巡查，直至工程竣工验收合格时止。当建设过程中对设计文件有疑问时，投标人在接到通知后，应及时派出专业工程师解决。属于一般设计问题，若无特殊情况，应在1天内解决；属于重大设计问题，可在5天内书面提出解决意见；对设计图纸与现场不符之处，应及时提出解决办法。

（4）设计负责人应参加招标人召开的协调会、调度会。

设计成果要求

设计文件深度规定

（1）工程设计文件的深度应满足《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）、本项目设计任务书要求，并符合国家、地方及行业现行有效的相关法律、法规、技术标准、规范、条例、规定等。

（2）承包人提交的设计成果文件应满足合同约定的时间要求；相关设计成果文件的质量须通过发包人或发包人委托的第三方根据合同约定标准进行的审核。承包人设计成果文件的提交时间以符合合同约定质量的设计成果文件的提交时间为准。

（3）承包人必须按照经过发包人审批确定的设计进度计划及时提交设计中间资料，以满足发包人开展有关工作的需要，有关费用已包含在本合同约定的设计费用之内。

（4）承包人向发包人提交的各版次设计成果文件应满足设计文件审批的要求及本合同工程各阶段建设的需要。

（5）承包人按合同约定的时限将设计成果文件或资料交付至发包人指定的地点，相关费用已经含于本合同的设计费中。

（6）在报建过程中需要提供设计成果文件或设计中间资料的电子文档的，承包人应配合提供，费用已经含于本合同设计费中。

（7）如发包人提出对设计成果文件提交的时间进行调整，承包人应予以配合。

（8）对于承包人在本合同项下提供的设计成果（包括各阶段的工作成果），发包人或发包人委托的其他人根据本合同的要求进行签收。对于不符合本合同的要求的，承包人应根据合同的要求，并在发包人规定的时间内进行修改，直至符合本合同的要求。

各阶段成果要求

方案设计要求

满足招标文件或发包人要求，符合经批复的可行性研究报告。满足规划指标、用地红线图及城乡规划条件。总平面布置合理；合理考虑了建设场地区域位置、场地周围50m 环境（城市规划及发展思路）、分期建设规划及续扩建处理、建筑规模、建筑物的组成、主要经济指标、场地功能分区、主次入口布置及车流人流组织、消防设计、绿化、日照、安全、防疫等要求；

工艺设计合理、建筑功能是否使用要求，包含并考虑了建筑面积、主要技术指标、伸缩缝、沉降缝、抗震缝设计原则、平面大功能块布置、层数和层高、水平及垂直交通组织、地下建筑物设计原则、相邻建筑物连接部分的处理、立面造型及周围环境空间的关系处理、装修标准及建筑色彩等因素；

考虑自然条件如主导风向及基本风压值、全年气温、地震基本烈度、最高洪水位、航空控制高度等因素。

深化设计的项目图纸（包括但不限于总平图、效果图、平面图、立面图、剖面图等）需通过政府相关部门审批并满足发包人的要求，并为下一步设计提供依据，设计内容应包括：

①　方案深化建议

②　设计说明

③　总平面图

④　经济技术指标表（符合规划条件要求）

⑤　各类规划分析图

⑥　总体鸟瞰图、主体建筑外观效果图，环境、绿化、景观效果图

⑦　平面图（各功能科室布置到位、防火分区划分合理、设备用房布置到位等）

⑧　立面图

⑨　剖面图

⑩　其他有必要提供的资料。

初步设计

总体目标：

各专业设计文件完整，包括但不限于建筑、结构、给排水、暖通、建筑电气、装饰、工艺、智能化、以及经济专业；

工艺设计合理，建筑功能是否使用要求；场地标高与建筑布置考虑土方平衡降低造价； 结构选型经济合理；各设备系统经过充分对比论证，设备的选材、选型合理；建筑外墙、屋面、装饰选材合理；提供关键技术问题的解决方法；提请在设计审批时需解决或确定的主要问题；说明绿色建筑设计目标，采用的主要绿色建筑技术和措施；考虑分期建设，对分期建设的项目，说明前期、近期和远期结合的设计原则和依据性资料；初步设计概算：编制依据、取费、计价的依据完整；单位价格指标合理；考虑并参考当地的价格信息；税率正确；考虑场地的自然条件和施工条件对造价的影响等因素。

承包人本阶段应着手于初步设计文件的编制，并提交发包人确认，以进一步完善设计构思，为施工图设计做准备。深度应满足发包人审批要求的深度，满足主要材料设备订货和指导施工图设计的要求。提交文件主要包括：

①　设计说明（设计总说明、各专业设计说明。对于涉及建筑节能、环保、绿色建筑、人防等，其设计说明应有相应的专项内容）

②　有关专业的设计图纸

③　主要设备或材料表

④　工程概算书

⑤　有关专业计算书

⑥　其他有必要提供的资料。

施工图设计

施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。完整的施工图设计文件应包括所有专业的设计图纸（含图纸目录、说明和必要的设备、材料表等）、建筑节能设计的专项内容、工程预算书、各专业计算书。

施工图设计是在初步设计的基础上进行深化，在效果不变的情况下，针对材料选用进行优化，完善施工工艺做法等且经发包人确认的施工图纸。在设计过程中，须根据各类设计成果进行施工图设计和配合工作，将初步设计完全深化至可实施的设计图纸。深度应能满足材料设备的选择与确定、非标准设备的设计与加工制作、施工图预算的编制，达到能完全指导承包人进行施工的程度。主要包括：

①　设计说明（设计总说明、各专业设计说明。对于涉及建筑节能、环保、绿色建筑、 海绵城市等，其设计说明应有相应的专项内容）

②　有关专业的设计图纸

③　主要设备或材料表

④　施工图预算

⑤　有关专业计算书

⑥　其他有必要提供的资料

图纸要求

方案设计

设计文本统一以 A3(420mmX297mm)规格编排装订成册。文本数量8份（不包含报建及中间沟通稿所需图纸）。

初步设计

各专业图纸图纸规格需尽量做到统一，各专业图纸数量8份（其中2套A3精装本），A3文本2套；

施工图设计

各专业图纸规格需尽量做到统一，每专业每栋楼图纸规格不得超过三种。各专业图纸数量10份；计算书2套；

电子文件

承包人除向发包人提交纸质版设计资料及文件外，还应提交所有资料最终版电子文件 6 套（电子光盘及电子U盘各3套）（除效果图外，图纸格式为dwg及PDF格式，版本号以发包人要求为准）。

BIM文件要求

承包人在各个设计阶段结合发包人审批的初步设计、施工图设计等文件，并在各个阶段向发包人提交包含阶段性要求的工程信息的BIM电子文件 2 套。

工程施工阶段，施工过程中的工程信息变动，承包人应实时更新。

工程竣工后30日内，承包人完善BIM竣工模型并向发包人交付，交付内容含可用于编辑、查阅各阶段工程信息的软件系统（含备份、启动及恢复盘）、可用于计算机及移动设备终端的使用环境，本项目BIM竣工模型电子文件 2 套，备份 BIM 竣工模型电子文件 1套，以便竣工图备案管理。

.施工要求

严格按照最终确认的施工图及工程变更内容施工，不得随意更改施工内容。

项目管理要求

（1）周报、月报：投标人需编制周报和月报，并将提交给监理或招标人。第一次报告从开工日期起，此后每周提交周报、每月最后一周提交月报，报告应持续至投标人完成了工程竣工验收为止。

（2）投标人应严格遵守招标人、监理人就涉及或有关本项目的任何事项所作出的指令，无论这些事项在合同中是否写明。招标人及监理人发现现场施工不符合要求从而影响了工程质量、安全生产、文明施工，向投标人提出整改或返工要求的，投标人必须在要求的合理时限内整改完成并回复。

（3）投标人应加强现场人员管理，主要管理人员须按照约定常驻现场，不得擅自离岗，且投标人必须按照招标人、监理要求及时将不合格人员调离出本工程，同时在规定的时间内，用招标人、监理人批准的合格人员代替调离的人员。

（4）工程建设过程中，招标人或监理人发给投标人的工作指令、整改通知单等文件，投标人应签收并执行，如果拒绝签收或签收不执行的视为投标人已签收，因此产生的责任及费用由投标人承担。如招标人和投标人双方发生争议、投标人不得以争议未解决为由停工，否则视为违约，由此延误的工期不可得到工期顺延，同时招标人有权解除合同，投标人应承担给招标人造成的损失。

（6）现场监理工程师代表招标人对本工程施工质量、施工进度、安全、工程造价等进行全面监督和检查，投标人应随时接受监理人监督和检查，为检查提供便利条件，及时根据要求向招标人、监理人提供与工程有关的技术资料，并按检查的结果进行整改。

（7）提出统一的施工技术档案建档立卷规则，负责对工程技术档案进行汇总，负责对各施工单位档案管理工作进行检查；联系档案管理部门，组织对工程档案进行中间检查和竣工前验收；督促其他承包商进行档案整改，组织办理档案移交。

（9）对项目风险进行识别、分析、应对和监控管理（包括把正面事件的影响概率扩展到最大，把负面事件的影响概率减少到最小）。

（10）对项目实施全过程的职业健康因素进行管理，包括：制定职业健康方针和目标，对项目的职业健康进行策划、管理和控制。

（11）在项目实施过程中，对可能造成环境影响的因素进行分析、预测和评估，提出预防或减轻不良环境影响的对策和措施，并进行跟踪和监测。

（12）根据工程总承包项目的范围、内容、要求和资源状况等，向招标人提出专业分包、材料设备的采购招标计划、技术文件。

（13）根据项目能耗指标编制节能报告并组织通过专家评审。

施工计划及施工方案

（1）需要由投标人提供的文件，包括但不限于：施工总平面布置方案、施工组织设计、脚手架方案、高支模方案、防水工程施工方案、钢结构加工及吊装方案、钢筋加工及施工方案、混凝土施工方案、生活区管理方案、安全文明施工方案、应急预案、危化品管控方案、成品保护方案、质量管控方案、各施工阶段交通物流及人流管控方案、室外综合管线及道路施工方案、设备基础、空间管理综合管架施工方案、临时雨水排放、临水和临时消防方案、临电方案、雨季施工方案、春节无休连续施工保障方案、进度滞后风险对策及赶工方案、拆架退料方案、主要施工物资保障方案、资金计划方案、新冠疫情防控方案等；

（2）投标人向监理及招标人提交符合工程实际情况的施工组织设计和工程进度计划，详细说明整个工程的总进度计划、劳动力计划、机械设备进场计划、材料计划、需配合的事项、可能遇到的不利因素及相应的措施等，投标人必须按招标人工程师和监理工程师确认的进度计划组织施工，接受招标人、监理工程师对进度的检查和监督。

（3）投标人应向招标人和监理工程师提交主要工序的施工方案及质量管控方案，且不应对随投标文件提交的施工规划和施工方案做实质性变动，而是对其进一步细化。在施工过程中，招标人有权要求投标人随时提交施工规划和施工方案的任何说明或文件。投标人应按照经招标人和监理工程师批准的施工规划和施工方案进行施工。在任何情况下，招标人和监理工程师对上述施工规划或施工方案的批准不解除投标人对其应负的责任。

（4）投标人每周例会前上报下周进度计划。在施工过程中，工程实际进度与经确认的施工组织设计和工程进度不符时，投标人应按现场招标人和监理的要求提出改进措施，经招标人和监理确认后执行，因投标人的原因导致实际进度与进度计划不符，投标人应采取赶工措施，投标人不能就此赶工措施索要额外的费用和工期，非投标人原因，若工期延误，工期顺延。

临时场地和设施管理

（1）投标人应按专业工程划分和项目进度计划，对施工区域进行规划和管理，负责编制施工总平面图，动态地调整场地布置；负责划分各工序的施工场地照管责任范围，提出主要施工道路、标志标识、临时排水排污设施、供电照明和供水线路、临时消防设施、办公生活设施、围墙规划和划分施工界面。（2）负责临时用水、临时用电、临时道路及围挡的修建与日常维护。

施工现场及准备

（1）施工场地内施工所需水的接驳地点，按合同约定执行。

（2）施工场地内施工所需电的接驳地点，按合同约定执行。

（3）施工场地内施工所需通讯的接驳地点：招标人不指定接驳地点，由投标人自行接驳并承担一切费用，投标时应综合考虑。

（4）为本工程顺利执行投标人必需自行承担办理的保险；

（5）所有需要投标人缴纳的各项费用；

（6）投标人接受进场时场地条件并自费清理和处理施工场地内杂草及其它杂物使之达到施工条件；

（7）投标人应自备柴油发电机，当现场停电时能及时启动发电机保证施工用电正常；

（8）投标人必须详细了解政府的相关法规，及时、准确提供需进场材料、设备清单和进场时间；

（9）关于场外交通和场内交通边界的约定：以用地红线为界。投标人应自行取得场外交通设施的技术参数和具体条件，应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的管理和检查。投标人及其分包都应严格执行公共交通规则。由于投标人及其分包违反交通规则规定、残余建筑材料或垃圾遗留在道路上、违章停车等发生的全部罚款都应由投标人承担。

（10）投标人投标时应结合本项目工期充分考虑人员、机械设备的投入数量，确保能满足本项目工期和进度要求，如投标人中标后因自身的原因所投入的人员、机械设备的数量不能满足项目工期、质量、安全的要求，招标人有权根据工期及进度的要求其调整充实力量，并止付工程进度款直至整改完成，如整改无法完成，按违约处理，直至终止合同，投标人不应有异议，也不得因增加投入而索取相应的费用。

（11）投标人应全权负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付、房屋、膳食及运输的安排。投标人在任何时候应采取一切合理的预防措施，以防止其劳务及职员发生任何违法的、妨碍治安的行为，并维护治安和保护工程及个人或财产免遭上述行为的破坏。由于劳务及职员工资问题引起的纠纷或问题，由投标人自行承担。

材料、设备及质量管控

（1）对于材料、设备安装等均要求先行选材及安排现场样板施工，经招标人、监理人确认后方可大面积实施。

（2）投标人采购材料设备（包括成品或半成品），在招标文件或合同中招标人约定有品牌、品质的，投标人必须按招标文件或合同中招标人约定的品牌、品质范围进行采购。在投标人进行材料采购前，必须获得招标人认可。投标人提出变更，必须获得招标人书面同意，否则投标人承担一切责任。

（3）投标人采购的材料设备（包括成品及半成品），投标人需要使用代用材料时，其材料设备品牌、品质标准必须等同或高于招标文件的标准，并经招标人和监理工程师认可后方可使用，其增加费用，由投标人承担。

（4）本工程质量等级约定为合格标准，以建设工程质量监督部门备案后的相关结论为准。保证本工程的质量达到约定的质量等级是投标人的责任和义务，如因投标人原因不能达到约定的质量等级，投标人应承担由此给招标人带来的所有损失（含直接损失及招标人因本项目而对他人承担的合同/协议项下的责任等）。

（5）施工质量不达标

因投标人施工质量达不到招标文件、技术规格书、图纸或规范要求导致后续专业承包单位进场进行修复工作的费用由投标人承担；

（6）由于投标人施工质量原因，出现质量问题，投标人除按要求进行整改外并承担相应责任外，还应向招标人支付违约金。

（7）如投标人不按合同条款施工，或违反正常施工程序、施工工艺进行野蛮施工，或施工质量、安全、环保等达不到有关要求，或施工用材料设备不符合规定，招标人、监理人有权勒令投标人暂停施工，投标人必须停工整改，一切责任由投标人负责。

安全文明施工

（1）投标人全体现场施工人员统一服装，各工种之间安全帽应有区别，全部施工人员佩工作牌。

（2）投标人应负责对项目建设场地内因雨季导致场地积水的抽水及疏通排水等相关内容并承担全部费用。

（3）投标人负责全阶段现场安全文明措施及全阶段垃圾清运。投标人负责对施工现场划分安全文明责任区，并需得到监理、招标人的确认方可执行。

（4）投标人应确保工地现场的安全并保证 24 小时保安值班；提供和维修现场非夜间照明，每天负责现场照明的开通、关闭工作；提供入门闸道及每日进出场人员统计系统，并提供招标人、投标人及监理人员出入门证件。

（5）投标人对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，现场还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设施的性能和使用方法。

（6）投标人要对安全生产用电，采取三级配电两级保护措施，各种电气设备、漏电保护装置、电箱应符合安全要求；施工机械进场时应有合格证，所用施工机（器）具、设备和施工作业的安全措施要按相关规定设置齐全，均应定期检查，并有安全员的检查签字记录；投标人负责对现场所有临电箱变、一级柜的安全保卫工作；负责现场安全防护设施的搭建和拆除。因施工造成施工区外道路的灰土应该及时清扫。

（7）投标人应对安全防护设施在雨季等不利情况下的安全保证措施要按规定设置齐全，均应定期检查，并有安全员的检查签字记录。

（8）投标人应对特种作业人员应经专业培训并持有效证件上岗；所有进场人员均应进行安全教育；岗前应进行安全交底；所有现场人员应登记在册；无关人员不得留置现场；按当地公安机关要求办理临时人员的（暂住证等）相关手续并承担相关费用。

（9）以上安全保卫措施及相关设施的配置，招标人和监理工程师有权监督，并向投标人提出整改要求。如果由于投标人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、违约扣款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任由投标人负责。

（10）投标人负责需遵守政府有关部门对施工场地交通、环境保护、污水排放、施工噪音及安全文明生产管理规定，投标人收到中标通知书后积极负责办理完成施工场地交通、施工噪音、环境保护、安全文明施工等相关手续，招标人、监理将积极协调配合手续办理，所需费用全部由投标人承担。

（11）已竣工工程移交招标人和接管单位前，投标人负责已完工程的所有设备设施相关部门之前的看护及偷盗破损的保护工作，如保护期间发生损坏，投标人须自费予以修复，并不增加合同工期。对施工现场原有的不在本次建设范围内的区域，投标人应注意保护，避免破坏，否则须承担一切相关责任及相关费用；此期间由于投标人管理不善对成品造成的任何损失均由投标人负责。

（12）在项目实施过程中，投标人应积极采取有效措施，减少对施工现场周边各方面的影响，自行协调好与周边居民、企业及相关部门等的关系，如果产生有关矛盾、纠纷，由投标人负责处理，并按照当地政府现行有关规定，妥善保护施工场地周围目前现存的市政设施及其他公共建筑，其间发生的费用由投标人承担。

（13）投标人有责任和义务采用适当的措施最大程度地降低施工过程中产生的施工扰民，以避免因施工（包括夜间施工）所产生施工噪音、震动、光线等扰民因素导致的扰民对工程进展造成影响，投标人应承担任何与施工扰民有关的费用。

（14）所有施工都不得产生过量噪音和干扰。如果附近现有的工厂（或其它企业）正在运行，投标人应按照招标人的指示，自费采取一切必要的措施，使其施工对于邻近产业招标人的干扰、危险性、不方便条件减至最低程度。投标人也应根据招标人的指示自费增加路障,警告标志等的设置。投标人须自行承担由于施工产生的噪音或其它干扰所造成的损坏所引起的一切索赔、诉讼、损害、费用、罚款和开支等有关的责任。

（15）在施工、完成工程及保修过程中，投标人所必需的一切操作均不应对公众的便利及公用道路以及通往属于招标人或他人财产的人行道的进入、使用或占有产生不必要或不适当的干扰。如造成损失或破换，由投标人负责修复，发生的一切费用都由投标人自行承担。

验收及移交

（1）在工程完工并签发交工证书时，投标人应从施工现场清除并转运走投标人装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施（招标人要求保留的除外），并保持整个现场及工程整洁，达到工程师认为合格的使用状态。

（2）投标人不得以结算未完成或工程款未支付等其他原因不按监理人及招标人的要求时间退场，如果投标人未在招标人或监理工程师允许的合理时间内把规定的所有投标人装备、剩余材料、垃圾及各种临时设施运走，则招标人可以：

①委托他人将投标人的装备、剩余材料及投标人的其他财产转移至其他地方存放；

②委托第三方清除并运走垃圾、废料。

因上述工作造成投标人财产损失的，招标人概不负责，因上述工作而发生的费用由投标人承担，招标人可从应付投标人的任何款项内扣除，若不足扣除时，招标人可低价处理投标人的财产用以抵扣，或由招标人依照合同和法律从投标人处收回该款项。

（3）投标人应积极配合招标人造价咨询机构的核实工作，结算资料按有关主管部门要求提供齐全，因提供的资料不全或者资料的手续不合规定，导致结算延误和投标人损失的，由投标人承担。若给招标人造成损失的，投标人负全部责任。

云监工

借助云计算和图像可视化等技术，从人员、进度、工地全景、现场资源把控等方面，实现建设项目的云端信息汇总和工程进度在线监控。

（1）人员信息上报

利用实名制管理平台和云计算平台，自动上报进入工地现场的施工人员信息，包括人员数量、人员信息、进出场时间、考勤信息等。

（2）工程进度实时追踪

通过项目管理平台和云计算平台，进行进度计划的上报、查看、追踪，可远程实时查看进度计划及执行情况。

（3）远程视频监控

通过现场视频监控设备及云平台，对施工现场的生产进度、安全文明施工等进行远程监控，实现对项目现场总体情况鸟瞰及细节查看，实时监控项目现场情况。

不定期高清正射图输出及高清摄像服务

- 高清正射图输出

制作数字正射影像图，整体呈现关键时间节点如奠基，浇筑封顶等里程碑，土建项目施工现场全貌等。

该方案输出物为施工现场的数字正射影像图，在建设的里程碑（如场地平整、基坑开挖等）进行广角高清，高空采集高清影像信息，拼接处理后输出正射图。

输出物需满足《GB/T 33175-2016国家基本比例尺地图 1:500 1；1000 1:2000正射影像地图》标准，地面分辨率不低于0.1米精度，范围需涵盖基地及其周边环境不小于0.5平方公里。高清图不少于24张次。

（二）高清摄像服务

重要交流场合下，配合完成宣传支撑服务工作，拍摄并剪辑输出适宜转发的高清影像记录。

该方案输出物为广角高清短视频，通过后期剪辑，利用广角高清的素材剪辑为适宜分享的短视频，配合完成宣传支撑工作，高清摄像不少于18次。

.BIM要求

BIM工作范围和阶段划分

投标人在本项目中的BIM工作范围与招标文件中的工程建设范围一致，提供包括但不限于以下服务内容：制定BIM实施方案（包括设计阶段BIM、施工阶段BIM、竣工阶段BIM和BIM协同平台实施方案），严格按照BIM实施方案开展BIM应用；创建与工程建设范围一致的不同阶段的BIM模型；利用BIM模型开展BIM应用，优化工程建设方案、解决工地现场实际问题、减少现场签证和变更、提高工程建设质量、节约工程建设成本、缩短工程建设工期；接受招标人及其委托的第三方（监理、BIM咨询单位等）对投标人的BIM应用成果审查。并为招标人提供基于 BIM 的项目施工文件管理，将竣工资料及相关设备资料录入建筑信息模型，以方便后续运维单位的维护管理。基于BIM 协同工作要求进行 BIM 共享平台的建设，实现项目管理各个环节之间的信息共享和协同作业，建立支撑工程信息共享的BIM信息交换接口，实现 BIM 模型的导入、系统内模型数据的整合、模型及信息的导出、模型与信息的交互浏览等。本项目的BIM成果文件须满足及支持后期机电项目在特定机房进行正向设计的需求。

BIM实施执行依据

（1）《建筑工程设计信息模型制图标准》（JGJT 448-2018）；

（2）《建筑信息模型设计交付标准》（GB/T 51301-2018）；

（3）《建筑信息模型施工应用标准》（GB/T 51235-2017）；

（4）《广东省建筑信息模型应用统一标准》（DBJ/T 15-142-2018）；

（5） 招标人提出的其他依据。

工作内容及要求

工作内容

1、本期工程应引入BIM应用技术，减少项目“错、漏、碰、缺”的问题，投标人应配合招标人实现BIM技术有效应用以及与项目建设和管理过程中协同作业和分析模拟，提高工程性能、质量、进度和成本管理等控制水平。

2、投标人须接受招标人及其委托的第三方（监理、BIM咨询单位等）的管理，BIM 实施成果须经招标人及其委托的第三方（监理、BIM咨询单位等）的审查，并在规定时限内完成审查意见修改。BIM 实施的质量和进度作为招标人支付工程进度款的依据，BIM 实施的质量和进度不满足招标人的要求时，招标人有权扣除相应的 BIM 实施款项。

3、投标人有义务配合招标人及其委托的第三方（监理、BIM咨询单位等）提出的BIM相关要求

4、在施工图的基础上，应用BIM进行室内外综合管线的综合优化设计，除了满足本期土建要求外，还需为远期机电工程做好综合管线容量和位置的预留。

5、编制 BIM 实施方案

BIM实施方案应包括两部分内容：设计阶段BIM实施方案和施工阶段BIM实施方案。投标人按以下要求编制本项目的 BIM 实施方案，在招标人发出中标通知书之日起，14天内将 BIM实施方案提交招标人审批。

（1）设计阶段BIM实施方案

根据本项目设计特点，投标人编制《设计阶段BIM实施方案》，应包括但不限于以下内容：

- BIM软件及版本；

- 设计阶段BIM应用目的；

- 设计阶段BIM应用范围；

- BIM工作内容；

- 各专业模型内容；

- 各阶段模型深度要求；

- BIM颜色要求；

- BIM模型组织方式；

- 建模规则与信息要求；

- 协同工作分工；

- 成果交付格式及内容。

（2）施工阶段BIM实施方案

根据本项目特点、项目组织方式，投标人编制《施工阶段BIM实施方案》，应包括但不限于以下内容：

- 施工阶段BIM实施目标；

- 投标人BIM实施职责及团队配置要求；

- 施工阶段BIM实施计划；

- 施工阶段各参与方的项目协同权限分配及协同机制；

- 软件版本及数据格式的统一（应与设计阶段保持一致）；

- 项目BIM实施应用管理办法；

- 信息录入标准；

- 项目成果交付要求；

- 审核/确认：BIM成功和数据的审核/确认流程。

6、技术交流及培训

（1）投标人负责组织BIM相关方参与外部优秀BIM应用项目的交流学习；

（2）投标人负责本项目对内、对外的BIM相关工作汇报；

（3）投标人负责组织本项目BIM工作相关人员的技术培训。

7、其他工作

其他BIM 技术相关工作内容未在此文件中明示的，在实施过程中进行调整补充。

投标人能力要求

（1）投标人设计能力要求（若为联合体，指联合体设计方）

1）投标人应拥有经验丰富的BIM设计团队，在建筑项目设计过程中实现全专业、全流程的BIM设计，提高项目设计质量和效率，从而减少后续施工期间的洽商和返工，保障施工周期，节约项目资金；

2）投标人应拥有丰富的BIM设计经验，能利用BIM技术在设计阶段出具建筑性能分析，运用BIM技术完成全专业和全流程的设计；

3）投标人可以利用BIM技术在工程实施前进行详细到位的技术交底，同时保证提供的设计阶段BIM模型信息的正确性及完整性。

（2）投标人施工能力要求（若为联合体，指联合体施工方）

投标人应拥有丰富的BIM施工管理经验，配置专业的BIM技术团队，施工管理人员需要对BIM技术的应用特点有深刻的了解，能利用BIM技术进行节点组织控制管理。

投标人职责要求

（1）投标人设计工作职责（若为联合体，指联合体设计方）

包括但不限于：投标人作为项目的设计方应基于BIM平台完成本项目BIM的设计工作，应使用BIM技术与项目各参与方进行BIM设计交底；

（2）投标人施工工作职责（若为联合体，指联合体施工方）

包括但不限于：

1）投标人应充分利用设计阶段BIM模型，对自身合同范围内的设计阶段BIM模型进行必要校核和调整。

2）投标人应根据项目实际施工进展，基于设计BIM模型，完善施工阶段BIM模型，并在施工过程中及时更新，保持适用性。

3）保证BIM模型与施工现场相结合，并配合BIM总协调完成施工阶段和竣工阶段BIM应用。

4）投标人负责本项目全部专业的BIM技术应用，包括全部分包单位BIM建模等工作。

投标人工作要求

对投标人的工作要求包括但不限于：

（1）按招标要求完成本项目 BIM 模型；保证模型准确反映图纸信息；提交给招标人的模型和碰撞报告需要经过复核；以确保模型和碰撞报告的准确性。

（2）按招标人要求出席 BIM 例会、项目现场例会（每周一次）等工程会议，必要时在会议中进行模型操作。

（3）需严格按照招标人所要求的进度按时提供相应成果及服务，包括加急工作事宜。

（4）在项目建模及碰撞检查过程中，向招标人提供有关工程的各种合理化建议。

（5）成立BIM工作小组，与招标人及相关各方就模型进行交流，共同详细讨论建模需求及功能，直至满足招标人需求。

（6）定期组织各参建方就应用过程中发现的问题进行协调解决，直至满足招标人的需求。

（7）对招标人提供的图纸进行整理、分析、确认。

（8）向招标人提交工作计划，按照审核意见进行细化完善。

模型细度要求

本项目各阶段BIM模型细度等级划分按下表要求执行。每一模型细度等级所包含的模型元素及其几何和非几何信息应满足本阶段各项专业任务对模型的需要。

模型细度等级划分表

| 名称 | 等级代号 | 形成阶段 |
| --- | --- | --- |
| 施工图设计模型 | LOD300 | 施工图设计阶段 |
| 施工过程模型 | LOD400 | 施工实施阶段 |
| 竣工验收模型 | LOD500 | 竣工验收阶段 |

施工图设计模型、施工过程模型和竣工验收模型各个专业（包括但不限于建筑专业、结构专业、给排水专业、暖通空调专业、电气专业）所包含的模型元素内容及其几何和非几何信息应符合《广东省建筑信息模型应用统一标准（DBJ/T 15-142-2018）》有关规定。

实施团队要求与现场服务要求

1、驻场人员需具备2年以上BIM实践及施工管理经验，驻场人员专职为本项目服务。

2、应有足够的团队人员配置，满足本工程集中建模时的需求。

3、投标人必须派驻足够的BIM系统专业技术人员常驻项目，进场后需提供本工程BIM 实施策划方案、工作流程等相关资料，进行建模工作及信息录入等工作，并保证现场进度需要。

设计阶段BIM应用要求

总体应用目标

通过设计阶段BIM技术应用，将 BIM 优势与传统设计充分融合，优化设计过程，实现：通过对模型的性能化分析优化设计方案，提高建筑性能；通过三维可视化提升各专业沟通效率；通过基于 BIM 的多专业协同设计与模型整合提高设计质量，减少设计错误，减少后期设计变更。

应用范围

投标人应按以下要求开展设计阶段BIM技术应用，应用范围包括但不限于以下内容：

（1）碰撞检查

投标人利用BIM模型检查所有土建模型与管线、设备的碰撞，形成碰撞分析报告，碰撞报告包括碰撞点的位置、类型、数量、修改方案等。

（2）管线综合

投标人利用BIM模型进行所有管线的管线综合，确保干管及支管走向合理、美观，同时符合运营、维护单位对于净高的需求。

（3）设计接口分析

投标人利用BIM模型复核该项目与其他相邻项目所有的设计接口，确保本项目所有设计接口与相邻项目的坐标、标高、相关设计参数的一致性。

（4）可视化设计交底

投标人利用BIM模型进行可视化设计交底，加强施工单位对复杂区域和重点区域设计要点的理解。

（5）机电深化设计

应用 BIM 技术实现设备布置及管理、专业协调、管线综合、净空控制、参数复核、支吊架设计及机电末端和预留预埋定位，输出机电管线综合图、机电专业施工深化设计图、相关专业配合条件图。

（6）虚拟仿真漫游

投标人利用 BIM 软件模拟设计方案的三维空间，通过人的视角在BIM模型中行走漫游，展现空间环境，及时发现并修改设计中的错误，避免由于事先考虑不周导致成本浪费，有利于设计与管理人员对设计方案进行辅助设计与方案评审，提高设计质量。

施工阶段BIM应用要求

总体应用目标

施工阶段应用BIM技术，建立项目施工阶段BIM实施体系及准则，为BIM项目管理提供技术支持，通过信息化管理的手段，提升项目施工精细化管理水平，实现工程实体与BIM信息化技术的同步交付成果，为运营方后期物业运维提供信息化支持，打通全生命周期中施工至运维的BIM应用环节。

应用范围

投标人应按以下要求开展施工阶段BIM技术应用，应用范围包括但不限于以下内容：

（1）施工组织模拟

基于深化设计模型和施工图、施工组织设计文档等创建施工组织模型，并将工序安排和平面布置等信息与模型关联，指导模型创建和方案交底。工序安排模拟应根据施工内容、工艺选择及配套资源等，明确工序间的搭接、穿插等关系，优化项目工序安排。平面布置模拟应结合施工进度安排，优化各施工阶段的垂直运输机械布置、现场加工车间布置以及施工道路布置等。施工组织模拟 BIM 应用交付成果包括施工组织模型、施工模拟动画、施工组织优化报告。

（2）施工工艺模拟

基于施工组织模型和施工图创建施工工艺模型，并将施工工艺信息与模型关联，指导模型创建和方案交底。复杂节点施工工艺模拟应优化节点各构件尺寸、各构件之间的连接方式和空间要求，以及节点的施工顺序。模板工程施工工艺模拟应优化模板数量、类型，支撑系统数量、类型和间距，支设流程和定位，结构预埋件定位等。施工工艺模拟 BIM 应用交付成果包括施工工艺模型、施工模拟分析报告，利用 BIM模型进行可视化展示和施工交底。

（3）设备与材料管理

在深化设计模型中添加或完善楼层信息、构件信息、进度表、报表等设备与材料信息。建立可以实现设备与材料管理和施工进度协同的建筑信息模型。

（4）质量与安全管理

利用建筑信息模型的可视化功能准确、清晰地向施工人员展示及传递建筑设计意图。同时，可通过施工过程模拟，帮助施工人员理解、熟悉施工工艺和流程，并识别危险源，避免由于理解偏差造成施工质量与安全问题。

（5）三维技术交底

利用深化设计模型，附带施工工艺、工序等信息，进行分项工程全过程模拟的可视化技术交底，以展现措施关键节点和关键工序的衔接，提早预警危险源，从而提高项目施工技术管理水平和施工效率。

（6）三维进度模拟及分析

在工程项目施工之前对不同施工方案进行三维进度模拟，提前发现方案中的问题，逐一修改，并提前制定应对措施，使施工方案和进度计划最优，同时用来指导实际的项目施工，保证项目的顺利完成。

（7）二维码应用

通过在模型中扫描二维码，实现设施设备信息的施工顺序码、规格型号、关键参数、施工单位、生产商、供应商、生命周期、检修记录等属性信息快速查询。

竣工验收阶段

（1）将竣工验收信息添加到施工作业模型，并根据项目实际情况进行修正，以保证模型与工程实体的一致性、完整性、准确性，进而形成竣工模型，以满足交付及运营基本要求。

（2）在竣工模型的基础上，结合运营管理对模型的深度要求，增加模型运维阶段相关信息，以达到建造阶段模型数据有效传递、共享至运维阶段使用的目标，为运营管理提供准确模型和相关数据。

（3）将竣工预验收和竣工验收合格后形成的验收信息和资料附加或关联到其中，形成竣工验收模型，并负责 BIM 试运营和移交。

交付成果和要求

交付成果基本要求

管理要求

（1）在项目BIM实施前期准备阶段，投标人应制定项目BIM模型的应用实施方案并规定各阶段成果应用，交予招标人及其委托的第三方（监理、BIM咨询单位等）审查备案。

（2）在项目各阶段实施前，投标人应进行BIM技术交底，明确本项目BIM实施目标及成果交付要求。

（3）在BIM工作实施前，投标人根据项目BIM模型与应用实施方案，制定本单位在合同范围内所定的BIM成果的交付计划。

成果一致性要求

（1）投标人应按规定选用项目BIM实施软件。各阶段的成果内容，投标人应按合同及发包人相关要求进行，按规定提交统一格式的成果文件（数据），以保证最终BIM模型数据的正确性及完整性。

（2）项目BIM应用在实施过程中，每个阶段提交的BIM模型成果，应与同期项目的实施进度保持同步。

（3）投标人需确保移交成果的完整性。除特殊要求外，不应存在缺项、漏项、模型精度不足、图模不一致等问题。

精度要求

（1）各阶段提交的BIM模型及成果信息应符合本《发包人要求》第6.3.5条关于关于各阶段BIM模型精细度的要求。

（2）BIM模型和模型构件的形状和尺寸及模型构件之间的位置关系准确无误，并且可以根据项目实施进度深化及补充，最终反映实际施工成果。

提交进度要求

（1）投标人提交BIM模型及应用成果应根据项目实施阶段节点进行交付。

（2）投标人根据招标人及其委托的第三方（监理、BIM咨询单位等）的复查意见完成BIM模型的修改和整理后，应在规定的时间内重新提交成果。

BIM交付物

项目实施中，应从实际需求出发，遵循“按需建模”原则进行建模。通过BIM模型解决管线碰撞等问题，优化设计、设计分析，并能提供模型任意位置的剖面图，通过3D模拟等技术实现建筑的可视化，提前反映建筑难点部位。

交付成果应包括建筑、结构、机电等BIM模型和与之对应的图纸、文档、工程表格、以及综合协调、模拟分析、可视化、漫游、大型设备进场模拟等成果文件。根据项目进度，提供施工图设计模型、施工过程模型、竣工验收模型。提交模型时，同步提交《图纸问题报告》，在建模过程同时审核图纸中是否存在问题，形成详细报告和改进意见。交付成果以经招标人及其委托的第三方（监理、BIM咨询单位等）审查通过的版本为准。交付成果包括但不限于如下内容：

BIM应用成果

（1）设计阶段BIM应用成果

各个设计阶段利用相应模型进行的BIM应用成果，包括管线综合、碰撞检查报告、净空优化分析报告、机电优化与支吊架、室外工程及管线综合等。

（2）施工阶段BIM应用成果

施工阶段BIM模型基础上进行BIM相关应用，成果包括施工进度模拟、施工工艺模拟、施工方案模拟、工程协调、工程节点三维视频展示等。

成果交付格式

BIM应用成果需提供原始模型文件格式，对于同类文件格式应使用统一的版本，常用数据交付格式如见附下表所示。

成果交付格式表

| 序号 | 内容 | 软件 | 交付格式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模型成果文件 | Autodesk Revit | *.rvt | —— |
|  |  | Tekla | *.DB1 | —— |
| 2 | 浏览审核文件 | Autodesk Navisworks | *.nwd | —— |
| 3 | 媒体文件 | —— | *.avi | 原始分辨率不小于800*600，帧率不少于15 帧/秒。内容时长应以充分说明所表达内容为准 |
|  |  |  | *.wmv |  |
|  |  |  | *.MP4 |  |
| 4 | 图片文件 | —— | *.jpeg | 分辨率不小于1280*720 |
| 5 | 图纸类 | —— | *. DWG *. DXF | —— |
| 6 | 文档 | Office PDF | *.doc *.PDF | —— |

.工程档案管理要求

实行EPC工程总承包建设的项目，投标人是工程建设过程的主要责任主体，因此，投标人在项目档案管理中承担两方面的职责：一是对分包单位档案工作的业务指导、监督的职责；二是在档案收集、整理及移交工作中的职责；三是在总承包项目实施过程中做好各阶段的档案管理工作。

对分包单位档案工作指导、监督职责

1.工程项目建立档案管理系统，建立建全统一的档案管理制度规范和标准；实现档案的现代化管理。

2.指导并监督分包单位将工程档案管理同步到工程建设工作中；执行统一的档案整理标准和分类方法。

3.将总承包工程项目档案工作纳入项目负责人的责任制；项目文件材料的收集，整理工作纳入工程建设计划中，纳入各部门的岗位责任制与职责范围，定期考核；将档案管理纳入到合同之中，档案移交完整与否将与工程款结算相挂钩。

档案的收集、整理、移交职责

1.投标人各部门和分包单位对工程建设的前期文件、项目现场管理、施工、试运行、竣工验收等各类文件材料的收集、整理、鉴定和归档工作，并及时向业主单位移交档案。

2.接收分包单位文件材料，进行审核、验收，对总承包项目的全部档案进行整理并汇总。

3.工程竣工验收6个月内，投标人按档案主管部门规定向招标人提供全部工程竣工档案资料，工程竣工档案资料的移交份数须符合招标人或监理人要求，编制工程竣工档案资料产生的费用由投标人承担，招标人不再另行支付。

因非投标人原因造成投标人无法如期移交工程竣工档案资料，投标人应在合理的时间内向招标人提出书面申请，阐明原因并提出延期移交工程竣工档案资料的申请，经招标人审批通过后可根据实际情况适当延迟工程竣工档案资料的移交时限。

各阶段的档案管理工作

投标人应按照中国电信内部档案管理以及档案馆的相关要求，把档案管理工作落实到项目的各个进展阶段。

1.设计阶段；包括设计基础文件、设计文件、工程设计计算书、概预算材料以及往来文书文件等。

2.施工阶段；包括开工报告、工程技术要求、施工计划、施工招投标中标文件、施工分包合同、项目进度计划、工程开工审批文件、图纸会审纪要、施工组织设计、施工定位测量复核记录、设计变更、工程检查记录、工程照片、施工日记、大事记、事故处理报告、合同执行过程来往函件等。

3.试运行阶段；包括试运行计划书、试运行方案及记录单及记录表等文件。

4.工程竣工验收阶段；包括竣工验收文件、项目竣工验收报告及会议文件、最终验收证书及相关文件、工程设计总结、工程施工总结等。

.安全管理要求

为促进本工程安全管理工作的程序化、规范化、科学化，落实各安全管理岗位的职责，进一步加强项目的安全管理工作，预防安全事故，确保建设科学、快速、安全和协调发展，特提出安全管理专项要求。

规范依据

1. 《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令 2021 第 88 号）

2. 《中华人民共和国特种设备安全法》（国家主席令 2013 第 4 号）

3. 《中华人民共和国防震减灾法》（国家主席令 2008 第 7 号）

4. 《中华人民共和国突发事件应对法》（国家主席令 2007 第 69 号）

5. 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493号）

6. 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393号）

7. 《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》（国务院令第 302号）

8. 《工伤保险条例》（国务院令第 586 号）

9. 《中华人民共和国防汛条例（2011 年修订）》（国务院令第 588 号）

10.《生产安全事故应急条例》（国务院第 708 号令）

11.《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企 2012 16 号）

12.《防雷减灾管理办法》（中国气象局令第 24 号）

13.《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局令第 88 号）

14.《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安监总局令第 30号，总

局令第 80 号修改）

15.《特种设备作业人员监督管理办法》（国家质检总局令第 140 号）

16.《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发 2010 23号）

17.《质检总局关于修订<特种设备目录>的公告》（质检总局 2014 公告第 114号）

18.《国务院安委会办公室关于贯彻落实国务院<通知>精神进一步加强安全生产应急救援体系建设的实施意见》（安委办 2010 25 号）

19.《关于印发起重机械、基坑工程等五项危险性较大的分部分项工程施工安全要点的通知》（建安办函 2017 12 号）

20.《住房城乡建设部办公厅关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知》（建办质 2018 31 号）

21.《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）

22.《广东省消防工作若干规定》（已于2021年1月28日十三届广东省人民政府第130次常务会议通过，自2021年5月1日起施行）

23.《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441-1986）

24.《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）

25.《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）

26.《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）

27.《建筑地基处理技术规范》（JTJ 79-2012）

28.《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB 50194-2014）

29.《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》（DZ/T0221-2006）

30.《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）

31.《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)

32.《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）

33.《起重机械安全规程第 1 部分：总则》（GB/T6067.1-2010）

34.《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）

35.《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）

36.国家现行的其他规范和规定。

目标要求

1、加强安全生产工作，落实安全生产责任，提升安全管理水平；全面贯彻“安全第一、预防为主”的方针，坚持“管生产必须管安全、谁主管谁负责”的原则；强化全员安全意识，提高施工人员安全技术素质，强化组织管理制度，形成层层负责，人人把关的意识，打造依法管理，持续改进的新局面，实现安全管理目标。

2、实现安全生产防控目标。始终牢记以安全生产主体责任为核心，坚持施工过程风险防控无死角，安全隐患零容忍，安全防护全方位的目标，推进施工现场安全文明与施工作业规范有序统一的目标；打造安全精细化管理制度，实现项目安全管理专业化、管理手段信息化、日常管理精细化等目标。

3、实现安全工地建设目标。按照安全工地建设的标准，达到“现场作业标准化、机械作业规范化、施工生产安全化”和“规章制度健全、内业资料齐全、总结经验全面”三化和三全的要求；始终坚持“安全第一”不动摇，对安全隐患“零容忍”，推进安全隐患分级治理，完善安全风险防控体系，做到关口前移、源头管控、预防为主、综合治理；杜绝重大责任伤亡事故，杜绝爆炸和火灾事故的发生，减少各类危害的发生。

建设内容

（一）资质要求。投标人应具有安全生产许可证，企业负责人、项目经理、专职安全员等具备相应的安全资格证书；特种作业人员花名册、证书和年审记录等要齐全，特种作业人员应保证熟悉相应的操作规程；危大工程专项施工人员应满足相应的安全培训要求。

（二）安全风险分级管控要求。投标人设置安全生产管理机构，制定各级安全目标责任书，逐层抓落实；建立安全生产考核制度，明确各级各部门的安全生产管理的职责，建立安全生产培训制度和安全生产检查制度；投标人应明确工程总承包项目经理为本项目的安全生产主要负责人；建立工伤事故报告、调查处理和统计制度及相应处理档案，建立事故隐患排查治理制度，建立重大危险源和事故隐患识别和管理制度；建立危险工程作业审批制度，建立特种设备安全管理制度，建立特种作业人员管理制度。

（三）安全投入要求。投标人应严格落实项目预算中的安全生产资料投入的要求，并做好相应的使用记录；安全费用的投入应有统计总表和分类分项列支情况记录；安全培训费用和劳动保护用品发放要求明确的台账；制定和加强安全标识、安全标志、临建设施和安全防护费用的使用要求；保证应急救援演练和资源准备所需的费用投入；根据预算，制定安全生产资金保障制度和资金使用计划，并严格落实；为从业人员办理意外伤害保险和工伤保险。

（四）重大安全隐患和风险管理要求。投标人在设计阶段应根据项目的情况进行危险源识别，风险评价和风险控制，并以表格的形式列出项目存在的危险源一览表，投标人在施工阶段应根据设计阶段的危险源一览表、自身的施工经验和相关安全管理规定，制作施工现场危险源台账，明确危险源级别、防范措施、应急机制、责任人和检查机制等；对已确定的危险源应建立重大危险源管理方案；对已辨识出的重大风险应进行风险评价，制定管控措施；建立健全各工种危险告知程序，提前预防。

（五）安全生产事故隐患排查治理常态化、闭合管理。投标人应当建立健全事故隐患排查治理制度，明确事故隐患排查、告知（预警）、整改、评估验收、报备、奖惩考核、建档等内容，逐级明确事故隐患治理责任，落实到具体岗位和人员；按有关规定对隐患排查、登记、治理等全过程予以记录，并向从业人员通报；重大事故隐患整改应当制定专项方案，确保责任、措施、资金、时限、预案到位。整改完成后应当由投标人成立事故隐患整改验收组进行专项验收，必要时可组织专家对重大事故隐患治理情况进行评估。

（六）安全培训教育要求。投标人应建立用工台账，对员工进行安全培训和复工教育等，并实施安全知识考试制度，建立培训花名册和安全教育档案；制定安全培训制度和安全教育计划；建立安全检查程序和固定频率，建立隐患整改记录，检查各专项工程和设备机具验收记录，落实日常安全检查工作。

（七）对于符合（住房和城乡建设部令第37号）条件的工程，应根据相应管理办法严格执行，确保工程建设安全。危险性较大工程必须编制专项安全施工方案，专项安全施工方案按规定进行审批；应分三级进行书面安全技术交底，技术交底应履行签字手续。

（八）特种设备和机械管理。应建立相应的设备一览表，特种设备的生产许可证和检测合格证书及验收记录单；建立特种设备使用登记、检查、维修、保养和试验记录台账；建立设备安全运行日常安全检查记录，设备“三证”应齐全，安装单位具备资质证书；操作人员应持证上岗，有通讯联络工具；起重设备承载重量不得超过额定重量的2/3；吊笼出入口应设置防坠落措施；起重设备检测应合格且具有证书，吊装前须进行试吊；塔吊、门吊基础牢固，各类起重设备保险装置、限位装置和防风防爬倾覆装置应齐全合格；要求操作人员应严格执行起重设备操作规程；进行大型安装作业时，应配备监护人员。

（九）建立应急救援预案。投标人应建立项目部总体应急预案，施工现场应编制危险类别应急救援预案，建立应急设备与应急队伍和物资档案，应定期进行应急预案演练，并做好记录和评价；加强安全工作的管理，增强应急预案的针对性、实用性和可操作性，以应急处置为核心，明确应急职责、规范应急程序、细化保障措施；同时应符合国家其他有关法律法规和规章和广东省相关安全管理办法的规定；

（十）安全用电和防雷。总配电系统站址和安全应符合安全要求，符合“三级配电二级保护”要求；变压器中心线接地牢靠，一级配电箱内电器配置合理；外电防护应符合安全距离，输电线敷设规范，有电工巡视记录、维修记录等；用电应符合“一机一闸一漏一箱”要求，“三箱”布线，配置规范，电箱应有门有锁并有防雨防风措施；现场照明应有漏电保护，架设高度应规范；有雷击可能的部位和设备设施、作业平台等应安装避雷措施。

（十一）施工作业现场。现场规划施工作业现场布局应合理，无交叉作业现象，物料和通道应摆放有序。现场通道应顺畅，排水应通畅，个体安全防护应符合规定，危险品存放和使用管理应规范；模板、支架及脚手架的安装和拆除应根据施工方案执行，应避免盲目拆装；10m以上脚手架应采取防风措施，支架使用前必须预压合格，施工时应有安全防护措施；预应力张拉、钢筋冷拉等作业，应按规定采取防护措施，正确使用千斤顶；设备外漏传动部分应加防护罩，露天设备应有防雨措施；电焊机外壳必须接PE线；乙炔瓶、氧气瓶保持安全距离，并设置防倾倒措施，动火作业区环境安全；应建立施工机具检修和使用台账。

（十二）高处作业和基坑作业。严格执行《高处作业安全技术规范》规定，高处作业人员持证上岗，必须佩戴安全带和其他防护用品；作业平台脚手板敷设严密，设立通道或爬梯，脚手架外侧设立安全网；应设立安全带牢靠悬挂点；基坑边坡应规范，边沿堆积物应满足安全距离要求；应按规定采取排水降水措施，基坑支护和上下通道应满足相关规范要求。

（十三）安全防护措施和标志。应具有施工周边环境职业健康安全评估书；安全警示牌应在施工现场的作业区、加工区、生活区，且位置应醒目，警示牌要统一规范，满足数量和警示要求；安全生产目标责任制和安全目标责任分解网络图制作板面上墙。

（十四）事故处理要求。发生重大伤亡事故后，应在事故标准确定后5个工作日内按工作程序逐级上报；投标人应于每月20日前将本月事故、安全隐患清单等上报安全管理部门；投标人不得阻碍和干涉事故调查，对事故应本着“四不放过”原则，秉公执法，对故意隐瞒不报、谎报、漏报等，应按规定对相关人员加重处罚。

（十五）建立安全考核评价体系。投标人应按照国家、广东省和广州市等安全法律法规和条例等，加强安全生产的管理，制定切实可行的安全保障措施，建立专门的安全管理部门，确保建设过程中的安全，制定合理可行的安全生产奖励和处罚制定，并严格执行。投标人每月至少开展一次平安工地建设情况自查自纠，及时改进安全管理中的薄弱环节；每季度至少开展一次自我评价，对扣分较多的指标及反复出现的突出问题，应当采取针对性措施加以完善。投标人自我评价报告应报监理单位。

（十六）安全统一管理。在施工生产过程中所有的安全事故均须如实及时统计上报，联合体牵头人负责统一管理，并承担相应的责任。将工程发包给不具备相应资质或不具备安全生产条件的单位和个人的，投标人与分包工程承包单位、个人对工程的安全共同承担责任。

新型冠状病毒肺炎的疫情防控

根据《广东省房屋市政工程工地防控新冠肺炎疫情工作指引》。

1.施工总承包单位是疫情防控的直接责任主体,具体负责项目疫情防控工作,实行项目经理负责制,设置疫情防控管理专员，指定1名项目领导班子成员担任,负责疫情防控组织协调。

2.配备健康管理员、保安人员和值班人员。其中,健康管理员应按照工程规模配备,不少于2人,负责收集员工健康状况、监测体温、通风消毒、发放并监督使用个人防护用品、宣传教育等。

3.编制工程项目疫情防控工作方案以及应急处置预案,明确健康检查、防疫消杀、信息登记和宣传教育等工作的分工和责任人。

4.督促项目管理人员落实疫情防控责任,负责安排专项资金,配备防疫物资(准备不少于5天的普通级别防护口罩、医用酒精/消毒水、体温计等) , 落实各项防控措施,组织日常检查巡查。

5.与专业承包和劳务分包单位签订疫情防控协议书,明确各自的防控职责并加强监督管理督促各专业承包、劳务分包单位等落实疫情防控措施。

6.对从业人员及时进行疫情防控知识教育和培训,并提供充足的符合要求的口罩、消毒液等防护用品。

加强员工健康监测

一、掌握流动人员情况。

掌握从业人员流动情况,按照属地要求分区分类进行健康管理。提前对作业人员摸底调查，了解抵粤人员近14天内活动情况,有无到疫情严重地区(具体由各市防控指挥部确定) , 有无接触新冠肺炎病例、疑似病例。对返岗人员数量、计划出行时间等情况进行统计,做好返岗时间、健康监测、防疫物资等衔接工作。

二、做好重点人群管理。

对仍身处在疫情严重地区的人员,要说服其暂缓返岗。对来自疫情严重地区的人员，由企业在离人群较远地方设立集中隔离场所或在属地安排的集中隔离场所集中隔离医学观察14天,确认无异常后方可.上岗。对来自非疫情严重地区的人员,抵粤后14天内除上下班外不外出,不参与聚餐、聚会,出现发热等不适症状的,立即前往当地指定医院排查诊疗。及时掌握缺勤人员健康状况。

三、落实健康检查和健康登记。

设立可疑症状报告电话,员工出现发热、呼吸道症状时,要及时向本单位如实报告。做好两阶段的疫情防控工作。

第-阶段:返岗后14天内为特别防护期。对返岗人员应立即进行健康检查和登记,健康检查内容包括发热、咳嗽等疑似症状,并将健康检查内容、既往14天是否有发热、咳嗽等疑似症状以及既往14天旅行史、接触史等相关内容详细登记在健康登记册中。每天测量并记录体温,做好每日健康记录。出现发热、咳嗽等疑似症状的员工,应立即到医疗机构发热]诊就诊,无需留院观察者,应在项目设立的观察点观察,直至症状消失。

第二阶段:返岗后14天以后为一般防护期。应做好常规防护措施,以班组(部门)为单位，每天开展健康筛查,员工上下午各测一次体温,重点筛查有无发热、咳嗽等症状,并做好记录。健康管理员每天汇总员工健康状况,按规定向当地卫生健康部门报告。发现有发热、力干咳及胸闷等症状的员工,立刻报告项目防控领导小组,并电话告知当地疾控机构或街道/社区居委,按其要求指引疑似患者到当地发热门诊作进一步检查或采取其他相应措施。

做好工地现场防控

一、加强用工实名制管理。

每个返岗人员通过：“粵康码”的“健康申报”功能,如实登记个人近期旅居史、接触史、身体健康状况、来粤方式等情况。将返岗人员姓名、身份证号、手机号码等信息录入并上传用工实名制管理系统。用工实名制系统管理部门通过省统一提供的数据接口, 专人实时比对甄别来自疫情严重地区、确诊感染新冠病毒、与新冠病毒患者有亲密接触史、最近曾到发热门诊就医等重点防控人员,发现重点防控人员信息时,立即将有关情况报送当地疫情防控机构,并同时通知用人单位按疫情防控要求落实收治、隔离等措施。

二、实施全封闭管理。

工地实施封闭式管理，办公区和施工作业区、生活区保留一个出入口,其它出入口应采取有效封闭措施。未提前录入用工实名制管理系统、未经甄别是否属于重点防控人员,或者未经当地疫情防控机构确认健康的重点防控人员,不得通过门禁卡口进入办公区和施工作业区、生活区。在所有开通的出入口(包括车辆出入口)设置体温测试点,作业人员每次进入施工现场均应进行体温测试,确认体温正常后方可进入。尽量减少非本项目人员进入,确因工作需要的,应检测体温,并询问来源地、工作单位、接触疫情发生地区人员等情况,符合要求方可进入。

三、强化施工作业过程防控。

尽量分班分散作业，合理划分施工区域，分区落实专人管理，限制作业人数,固定作业人员,不跨区作业。尽量不实施密闭空间、有限空间的施工作业，必须进行施工的,应严格控制人数,做好消毒、通风等防护措施，并安排专人对作业人员活动轨迹进行监控。配送材料、物资等的外来车辆进入施工现场时,车上人员不得离开驾驶室,货物、物资由项目部安排工地内人员接收和装卸。

四、加强用餐管理。

工地设立食堂的，必须符合国家有关卫生标准,取得食品经营许可证，食堂工作人员证件齐全。实行分时分散就餐，使用餐盒。必须循环使用餐具的务必加强清洁消毒。员工用餐时应避免面对面就坐,不与他人交谈。工地未设立食堂的,施工单位应当选择合法经营的用餐配送单位订送餐,核实相关证照,确保食品来源安全可靠。严禁从无照无证餐饮单位订餐。

五、严控聚集和集体活动。

进行安全教育或交底时，应选择空旷场所。必需召开的会议要缩短时间、控制规模，保持会议室空气流通，提倡召开视频或电话会议。

六、改善工作生活条件。

保持工地现场通风换气，在条件允许情况下首选自然通风。如使用空调,应当确保供风安全充足,所有排风直接排到室外，不使用空调时应当关闭回风通道。员工集体宿舍必须设置可开启式窗户,经常保持室内通风,室内高度不低于2.5m ,通道宽度不小于0.9m ,人均使用面积不小于2.5m,严禁使用通铺，每间宿舍居住人员原则上不超过6人。办公区和施工作业区、生活区的出入口、卫生间、食堂等处要设置洗手点,配备洗手液。如无洗手设备,应配备免洗消毒用品。

七、做好工作和生活场所清洁卫生消毒。

办公区和施工作业区、宿舍、门岗、厨房、食堂、卫生间、淋浴房、洗手池、通勤工具、工程机械操作室、施工电梯等公共区域及相关物品,应由专人负责定期消毒。食堂不少于3次/天(闭餐期间)，其他场所及设施不少于2次/天。电梯按钮、门把手等频繁接触部位应适当增加消毒次数。区分不同的消毒部位如物体表面、地面等,选择合适的消毒制品及方法,进行针对性的消毒。在各测温点和宿舍、办公区的指定位置设置口罩专用回收箱,加强垃圾箱清洁,定期进行消毒处理。加强垃圾分类管理,及时收集并清运。

八、做好医务服务。

就近与医疗机构建立联系,确保员工及时得到救治或医疗服务。关心关爱员工心理健康,及时疏解心理压力。.

指导员工个人防护

一、加强防控宣传教育。将防控宣传教育纳入进场和每日岗前教育,通过广播、视频、网络、宣传栏、画册等方式开展防疫知识宣传;将疫情防控培训和安全技术交底相结合,提高作业人员的疫情防控和安全生产技能。

二、落实个人防护要求。作业人员如无必要不外出。必须外出时,避免前往人群聚集尤其是空气流动性差的场所,并按照《不同人群预防新型冠状病毒感染口罩选择和使用技术指引》要求,正确佩戴口罩等防护用品。搞好个人卫生,养成勤洗手习惯，掌握正确洗手方法,使用流水洗手不少于20秒。打喷嚏或咳嗽时要用纸巾、手绢、衣袖等遮挡,倡导合理膳食、适量运动、规律作息等健康生活方式。

做好异常情况处置

一、设立临时医学观察点和隔离观察间。

根据员工数量和工地现场等实际情况，设置- -定数量的临时医学观察点和单独隔离观察间。临时医学观察点用于初测体温≥37.3°C员工的体温复测和待送员工停留,单独隔离观察间用于不需要在医院隔离的有发热等症状人员的隔离观察。观察点要设在相对独立、通风良好的房间(可利用项目现有医务室) ,需配备1-2名工作人员,并配备红外测温仪、水银温度计、一次性医用外科口罩、消毒纸巾、医用乳胶手套、快速手消毒剂、84消毒剂等物品。

二、做好出现病例后的应对处置。

1、启动及终止应急响应。发现1例可疑病例,应由施工现场防控领导小组决定启动应急响应。当病例已得到隔离治疗,密切接触者观察14天期满，后续无新发病例,环境得到有效消毒,经卫生健康部门]评估,应由施工现场防控领导小组决定终止应急响应。

2、处置散发病例。发现可疑病例时,应立即弓|导病例到临时医学观察点或单独隔离观察间进行留观,联系项目所在地医疗机构初步排查后,送辖区定点医院隔离诊治,同时向当地疾控机构报告。若一周内发生2例及以上可疑病例,还应立即将聚集性疫情报告当地疾控机构进行调查。确认发生感染病例后,要配合疾控机构开展密切接触者流行病学调查,对所有接触过病例或无症状感染者的人员进行调查,对密切接触者进行居家或集中隔离医学观察。隔离期间出现发热、咳嗽等疑似症状,要及时送定点医院排查、诊治。除密切接触者外,对一般接触者要做好登记,并进行健康风险告知,嘱其一旦出现发热、咳嗽等疑似症状时要及时告知工作人员,并主动告知近期活动史,做好体温检测,佩戴口罩。

3、处置2例及以上聚集性病例。由疫情防控专家评估后采取相应管控措施,对发生聚集性疫情的场所实施硬隔离。是否停工和停工范围,由当地卫生健康部门、人力资源部门J和住房城乡建设部]根据现场评估结果研究决定。

三、落实消毒、封闭式管理等措施。出现病例后,在当地疾控机构的指导下,按国家和省的消毒指引,做好病例所在宿舍、作业区域的清洁、随时消毒和终末消毒工作。做好其他区域的保洁和消毒防疫工作,特别确保人群聚集场所的通风换气和空调等公共设施及公共用具的消毒。按照当地疾控机构的建议,启动封闭式管理，因地制宜采取宿舍、楼栋封锁等措施,严格限制人员进出,特别是严格控制外来人员、车辆进入。继续做好职工的健康监测工作,配合疾控机构做好集中隔离医学观察人员的健康监测工作,并保障应急处置需要的设施、设备和物资供应以及餐饮、生活饮用水安全等生活保障。每天与疾控机构进行信息沟通,及时上报最新情况。疫情期间要做好舆情监测,同时,根据确诊病例、疑似病例和密切接触人员等不同群体的实际情况,有针对性地开展心理疏导工作,稳定员工的情绪,避免过度恐慌。