## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：通风空调工程-地上 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 防排烟工程
1.2 | 多联机空调及新风工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
防排烟工程
1 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:管道式排风机PF-4-01 2.规格、型号:L=1200m3/h H=200Pa N=0.37kW 3.安装形式:落地式 4.设备支架制作、安装:型钢 5.除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 6.本体和配件安装 7.电机检查接线 8.调试 9.符合设计及规范要求 10.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
2 | 030108003002 | 轴流通风机 | 1.名称:管道式排风机PF-4-02 2.规格、型号:L=800m3/h H=250Pa N=0.37kW 3.安装形式:落地式 4.设备支架制作、安装:型钢 5.除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 6.本体和配件安装 7.电机检查接线 8.调试 9.符合设计及规范要求 10.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
3 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:1000X320 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密电动多叶排烟口（常闭） 2.规格:1000X300 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
5 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密电动多页排烟口（常闭） 2.规格:1000X320 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 21
6 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密电动多页排烟口（常闭） 2.规格:1350X400 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
7 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密防烟防火阀（常开） 2.规格:320X160 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
8 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密防烟防火阀（常开） 2.规格:400X200 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
9 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密排烟阀（常闭） 2.规格:1200X600 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密排烟阀（常闭） 2.规格:800X400 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
11 | 030703001009 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密排烟防火阀（常开） 2.规格:1000X300 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
12 | 030703001010 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密排烟防火阀（常开） 2.规格:1000X320 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 21
13 | 030703001011 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密排烟防火阀（常开） 2.规格:1000X400 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
14 | 030703001012 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密排烟防火阀（常开） 2.规格:1000X630 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
15 | 030703001013 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密排烟防火阀（常开） 2.规格:1200X500 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 030703001014 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密排烟防火阀（常开） 2.规格:1200X600 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
17 | 030703001015 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密排烟防火阀（常开） 2.规格:1350X400 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
18 | 030703001016 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密排烟防火阀（常开） 2.规格:1400X400 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
19 | 030703001017 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密排烟防火阀（常开） 2.规格:450X400 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
20 | 030703001018 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密排烟防火阀（常开） 2.规格:800X400 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
21 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1000x600 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:侧排风百叶 2.规格:1000x200 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 24
23 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层排风百叶 2.规格:1000x200 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
24 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:500x200 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 18
25 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800x200 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 44
26 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:柔性短管接口 2.规格:长度150~300mm 3.材质:不燃或难燃材料软接头（需有国家防火材料质量监督检验中心合格证） 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 3.23
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤320 4.板材厚度:δ=0.5mm 5.本体及配件制作安装（含风管、管件、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等） 6.接口形式:法兰连接 7.符合设计及规范要求 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 39.65
28 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤450 4.板材厚度:δ=0.6mm 5.本体及配件制作安装（含风管、管件、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等） 6.接口形式:法兰连接 7.符合设计及规范要求 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 14.48
29 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤1000 4.板材厚度:δ=1.0mm 5.本体及配件制作安装（含风管、管件、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等） 6.接口形式:法兰连接 7.符合设计及规范要求 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 795.45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤1250 4.板材厚度:δ=1.2mm 5.本体及配件制作安装（含风管、管件、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等） 6.接口形式:法兰连接 7.符合设计及规范要求 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 157.43
31 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤2000 4.板材厚度:δ=1.2mm 5.本体及配件制作安装（含风管、管件、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等） 6.接口形式:法兰连接 7.符合设计及规范要求 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 408.1
32 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:不燃带筋铝箔面玻璃棉毡 2.绝热厚度:50mm，密度40kg/m 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 74.61
33 | 031208003002 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:防火板 2.绝热厚度:9mm 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 1561.23
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 031201003007 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:金属结构刷油 2.油漆品种:除锈后涂红丹防锈漆两遍、灰漆一遍 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 414.19
35 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:支（吊）架制作安装 2.型号、规格:型钢 3.除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 652
36 | 010803002001 | 防火卷帘(闸)门 | 1.名称:电动挡烟垂壁 2.材质:柔性不然材料 3.规格:距地2100mm 4.控制箱及电动装置安装 5.调试 6.符合设计及规范要求 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 116.76
37 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.名称、通风工程检测、调试 2.符合设计及规范要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 1
防排烟工程合计
多联机空调及新风工程
空调风
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:智能变频多联空调室外机XF-1F-03~04、XF-B1-01~02、XF-4F-04 2.规格、型号:10HP Q冷/Q热=28/31KW 额定功率=7.5KW 噪声=57dB(A) 3.安装形式:落地式 4.减震垫(器):弹簧减震垫 5.电机检查接线 6.调试 7.符合设计及规范要求 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 5
39 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:智能变频多联空调室外机XF-4F-01~03 2.规格、型号:16HP Q冷/Q热=45/50KW 额定功率=12.91KW 噪声=60dB(A) 3.安装形式:落地式 4.减震垫(器):弹簧减震垫 5.电机检查接线 6.调试 7.符合设计及规范要求 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 3
40 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称:智能变频多联空调室外机K-4F-01 2.规格、型号:26HP(12+14) Q冷/Q热=73.5/82.5KW 额定功率=19.20KW 噪声=62dB(A) 3.安装形式:落地式 4.减震垫(器):弹簧减震垫 5.电机检查接线 6.调试 7.符合设计及规范要求 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 030701003004 | 空调器 | 1.名称:智能变频多联空调室外机K-1F-01\02 2.规格、型号:28HP(12+18)) Q冷/Q热=78.9/88KW 额定功率=21.25KW 噪声=63dB(A) 3.安装形式:落地式 4.减震垫(器):弹簧减震垫 5.电机检查接线 6.调试 7.符合设计及规范要求 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2
42 | 030701003005 | 空调器 | 1.名称:智能变频多联空调室外机K-4F-03 2.规格、型号:36HP(10+16+20) Q冷/Q热=101.5/114KW 额定功率=29.1KW 噪声=65dB(A) 3.安装形式:落地式 4.减震垫(器):弹簧减震垫 5.电机检查接线 6.调试 7.符合设计及规范要求 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
43 | 030701003006 | 空调器 | 1.名称:智能变频多联空调室外机K-B1-01 2.规格、型号:46HP(10+16+20) Q冷/Q热=129.5/144.0KW 额定功率=36.23KW 噪声=65dB(A) 3.安装形式:落地式 4.减震垫(器):弹簧减震垫 5.电机检查接线 6.调试 7.符合设计及规范要求 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 030701003007 | 空调器 | 1.名称:智能变频多联空调室外机K-4F-02、K-4F-05 2.规格、型号:56HP(12+22+22) Q冷/Q热=156.5/175.5KW 额定功率=46.5KW 噪声=67dB(A) 3.安装形式:落地式 4.减震垫(器):弹簧减震垫 5.电机检查接线 6.调试 7.符合设计及规范要求 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2
45 | 030701003008 | 空调器 | 1.名称:智能变频多联空调室外机K-4F-04 2.规格、型号:66HP(22+22+22) Q冷/Q热=184.5/207KW 额定功率=56.55KW 噪声=69dB(A) 3.安装形式:落地式 4.减震垫(器):弹簧减震垫 5.电机检查接线 6.调试 7.符合设计及规范要求 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
46 | 030701003009 | 空调器 | 1.名称:智能多联新风室内机XF-1F-01~02、XF-4F-04 2.规格、型号:10HP Q冷/Q热=28/31KW 额定功率=7.5KW 噪声=57dB(A) 3.安装形式:吊顶式 4.设备支架制作、安装:型钢 5.除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 6.电机检查接线 7.调试 8.符合设计及规范要求 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 030701003010 | 空调器 | 1.名称:智能多联新风室内机XF-4F-01~03 2.规格、型号:16HP Q冷/Q热=45/50KW 额定功率=12.91KW 噪声=60dB(A) 3.安装形式:吊顶式 4.设备支架制作、安装:型钢 5.除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 6.电机检查接线 7.调试 8.符合设计及规范要求 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 3
48 | 030701003011 | 空调器 | 1.名称:智能多联室内机D28 2.规格、型号:Q冷/Q热=2.8/3.5KW 风量=480(CMH) 额定功率=120KW 机外余压=30(Pa) 噪声≤40dB(A) 3.安装形式:吊顶式 4.设备支架制作、安装:型钢 5.除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 6.电机检查接线 7.调试 8.符合设计及规范要求 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 030701003012 | 空调器 | 1.名称:智能多联室内机D36 2.规格、型号:Q冷/Q热=3.6/4.0KW 风量=570(CMH) 额定功率=120KW 机外余压=30(Pa) 噪声≤40dB(A) 3.安装形式:吊顶式 4.设备支架制作、安装:型钢 5.除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 6.电机检查接线 7.调试 8.符合设计及规范要求 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 15
50 | 030701003013 | 空调器 | 1.名称:智能多联室内机D45 2.规格、型号:Q冷/Q热=4.5/5.0KW 风量=700(CMH) 额定功率=140KW 机外余压=30(Pa) 噪声≤40dB(A) 3.安装形式:吊顶式 4.设备支架制作、安装:型钢 5.除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 6.电机检查接线 7.调试 8.符合设计及规范要求 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 030701003014 | 空调器 | 1.名称:智能多联室内机D56 2.规格、型号:Q冷/Q热=5.6/6.3KW 风量=900(CMH) 额定功率=120KW 机外余压=30(Pa) 噪声≤40dB(A) 3.安装形式:吊顶式 4.设备支架制作、安装:型钢 5.除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 6.电机检查接线 7.调试 8.符合设计及规范要求 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 24
52 | 030701003015 | 空调器 | 1.名称:智能多联室内机D63 2.规格、型号:Q冷/Q热=6.3/7.1KW 风量=1080(CMH) 额定功率=120KW 机外余压=30(Pa) 噪声≤40dB(A) 3.安装形式:吊顶式 4.设备支架制作、安装:型钢 5.除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 6.电机检查接线 7.调试 8.符合设计及规范要求 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 030701003016 | 空调器 | 1.名称:智能多联室内机D71 2.规格、型号:Q冷/Q热=7.1/8.0KW 风量=1280(CMH) 额定功率=200KW 机外余压=30(Pa) 噪声≤40dB(A) 3.安装形式:吊顶式 4.设备支架制作、安装:型钢 5.除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 6.电机检查接线 7.调试 8.符合设计及规范要求 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 28
54 | 030701003017 | 空调器 | 1.名称:智能多联室内机D80 2.规格、型号:Q冷/Q热=8.0/9.0KW 风量=1280(CMH) 额定功率=200KW 机外余压=30(Pa) 噪声≤40dB(A) 3.安装形式:吊顶式 4.设备支架制作、安装:型钢 5.除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 6.电机检查接线 7.调试 8.符合设计及规范要求 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 030701003018 | 空调器 | 1.名称:智能多联室内机D90 2.规格、型号:Q冷/Q热=9.0/10.0KW 风量=1650(CMH) 额定功率=220KW 机外余压=30(Pa) 噪声≤40dB(A) 3.安装形式:吊顶式 4.设备支架制作、安装:型钢 5.除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 6.电机检查接线 7.调试 8.符合设计及规范要求 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 12
56 | 030701003019 | 空调器 | 1.名称:智能多联室内机D100 2.规格、型号:Q冷/Q热=10.0/11.0KW 风量=1650(CMH) 额定功率=240KW 机外余压=30(Pa) 噪声≤41dB(A) 3.安装形式:吊顶式 4.设备支架制作、安装:型钢 5.除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 6.电机检查接线 7.调试 8.符合设计及规范要求 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 030701003020 | 空调器 | 1.名称:智能多联室内机D112 2.规格、型号:Q冷/Q热=11.2/12.5KW 风量=1800(CMH) 额定功率=240KW 机外余压=30(Pa) 噪声≤41dB(A) 3.安装形式:吊顶式 4.设备支架制作、安装:型钢 5.除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 6.电机检查接线 7.调试 8.符合设计及规范要求 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 4
58 | 030108003003 | 轴流通风机 | 1.名称:管道式排风机PF-4-03 2.规格、型号:L=1600m3/h H=250Pa N=0.55kW 3.安装形式:落地式 4.设备支架制作、安装:型钢 5.除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 6.本体和配件安装 7.电机检查接线 8.调试 8.符合设计及规范要求 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1.名称:柜式离心式风机PF-4-04 2.规格、型号:L=3200m3/h H=200Pa N=0.75kW 3.安装形式:落地式 4.设备支架制作、安装:型钢 5.除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 6.本体和配件安装 7.电机检查接线 8.调试 8.符合设计及规范要求 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
60 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:天花式排气扇（带止回阀）TP3.0 2.规格、型号:TP3.0 风量=300(CMH) 电机功率=50KW 噪声≤40dB(A) 3.安装形式:天花式式 4.设备支架制作、安装:型钢 5.除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 6.电机检查接线 7.调试 8.符合设计及规范要求 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 030404033002 | 风扇 | 1.名称:天花式排气扇（带止回阀）TP1.5 2.规格、型号:TP1.5 风量=150(CMH) 电机功率=50KW 噪声≤40dB(A) 3.安装形式:天花式式 4.设备支架制作、安装:型钢 5.除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 6.电机检查接线 7.调试 8.符合设计及规范要求 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2
62 | 030404033003 | 风扇 | 1.名称:壁挂式排气扇（带止回阀）P-L4-04~07 2.规格、型号:6" 风量=270(CMH) 电机功率=50KW 噪声≤40dB(A) 3.安装形式:天花式式 4.设备支架制作、安装:型钢 5.除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 6.电机检查接线 7.调试 8.符合设计及规范要求 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 4
63 | 030703020001 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:800X400X1000 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
64 | 030703001019 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管电动多叶密闭开关阀 2.规格:600X200 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 030703001020 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管电动多叶密闭开关阀 2.规格:800X200 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
66 | 030703001021 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管对开多叶调节阀 2.规格:250X120 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 36
67 | 030703001022 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管对开多叶调节阀 2.规格:250X160 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
68 | 030703001023 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管对开多叶调节阀 2.规格:320X120 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 9
69 | 030703001024 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管对开多叶调节阀 2.规格:400X120 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
70 | 030703001025 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管对开多叶调节阀 2.规格:400X160 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
71 | 030703001026 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管对开多叶调节阀 2.规格:500X120 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
72 | 030703001027 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管对开多叶调节阀 2.规格:500X160 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
73 | 030703001028 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管对开多叶调节阀 2.规格:500X200 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
74 | 030703001029 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管对开多叶调节阀 2.规格:630X200 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
75 | 030703001030 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:400X200 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
76 | 030703001031 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:500X200 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
77 | 030703001032 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密防火阀（全自动） 2.规格:250X120 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
78 | 030703001033 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密防烟防火阀（常开） 2.规格:320X160 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
79 | 030703001034 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密风管防火调节阀（常开） 2.规格:200X200 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
80 | 030703001035 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密风管防火调节阀（常开） 2.规格:250X120 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
81 | 030703001036 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密风管防火调节阀（常开） 2.规格:400X200 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
82 | 030703001037 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密风管防火调节阀（常开） 2.规格:500X160 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
83 | 030703001038 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密风管防火调节阀（常开） 2.规格:500X200 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
84 | 030703001039 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密风管防火调节阀（常开） 2.规格:600X200 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
85 | 030703001040 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密风管防火调节阀（常开） 2.规格:800X200 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5
86 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:300X300 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
87 | 030703007009 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:200X200 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
88 | 030703007010 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800X200 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 76
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
89 | 030703007011 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:600X200 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 24
90 | 030703007012 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:500X200 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
91 | 030703007013 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400X200 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 24
92 | 030703007014 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:300X200 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
93 | 030703007015 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:侧排风百叶风口 2.规格:400X200 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 12
94 | 030703007016 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:300X500 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
95 | 030703007017 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层排风百叶风口 2.规格:900X200 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
96 | 030703007018 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400X800 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
97 | 030703007019 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:电动常闭加压送风口 2.规格:600X(600+250) 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
98 | 030703007020 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:电动常闭加压送风口 2.规格:400X(600+250) 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
99 | 030703007021 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:1000X500 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
100 | 030703007022 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格:800X300 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
101 | 030703007023 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:800X200 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 75
102 | 030703007024 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:600X200 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
103 | 030703007025 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:500X200 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
104 | 030703007026 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:400X200 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 24
105 | 030703007027 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:200X200 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 9
106 | 030703007028 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层侧送风百叶 2.规格:1000X200 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
107 | 030703007029 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层侧送风百叶 2.规格:250X200 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
108 | 030703007030 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层侧送风百叶 2.规格:500X200 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
109 | 030703007031 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层送风百叶 2.规格:200X200 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 41
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
110 | 030703007032 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层送风百叶 2.规格:400X200 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 7
111 | 030703007033 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层送风百叶 2.规格:500X200 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
112 | 030703019002 | 柔性接口 | 1.名称:柔性短管接口 2.规格:长度150~300mm 3.材质:不燃或难燃材料软接头（需有国家防火材料质量监督检验中心合格证） 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 108.61
113 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤320 4.板材厚度:δ=0.5mm 5.本体及配件制作安装（含风管、管件、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等） 6.接口形式:法兰连接 7.符合设计及规范要求 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 303.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
114 | 030702001007 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤450 4.板材厚度:δ=0.5mm 5.本体及配件制作安装（含风管、管件、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等） 6.接口形式:法兰连接 7.符合设计及规范要求 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 245.13
115 | 030702001008 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤1000 4.板材厚度:δ=0.6mm 5.本体及配件制作安装（含风管、管件、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等） 6.接口形式:法兰连接 7.符合设计及规范要求 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 238.97
116 | 030702001009 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤1000 4.板材厚度:δ=0.75mm 5.本体及配件制作安装（含风管、管件、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等） 6.接口形式:法兰连接 7.符合设计及规范要求 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 591.35
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
117 | 030702001010 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤1250 4.板材厚度:δ=1.0mm 5.本体及配件制作安装（含风管、管件、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等） 6.接口形式:法兰连接 7.符合设计及规范要求 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 251.96
118 | 031208003003 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:不燃带筋铝箔面玻璃棉毡 2.绝热厚度:30mm，密度40kg/m 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 48.51
119 | 031201003008 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:金属结构刷油 2.油漆品种:除锈后涂红丹防锈漆两遍、灰漆一遍 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 789.71
120 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称:支（吊）架制作安装 2.型号、规格:型钢 3.除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 48
121 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 1.名称、通风工程检测、调试 2.符合设计及规范要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 1
空调风合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
空调水管及冷凝水
122 | 031001004001 | 铜管 | 1.名称:冷媒管 2.材质:磷脱氧无缝紫铜管 3.型号、规格:Φ41.3*1.2mm 4.连接方式:焊接 5.绝热及保护层:闭孔发泡橡塑保温套管32mm 6.管道气压试验 7.符合设计及规范要求 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 102.33
123 | 031001004002 | 铜管 | 1.名称:冷媒管 2.材质:磷脱氧无缝紫铜管 3.型号、规格:Φ38.1*1.2mm 4.连接方式:焊接 5.绝热及保护层:闭孔发泡橡塑保温套管32mm 6.管道气压试验 7.符合设计及规范要求 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 277.72
124 | 031001004003 | 铜管 | 1.名称:冷媒管 2.材质:磷脱氧无缝紫铜管 3.型号、规格:Φ31.8*1.2mm 4.连接方式:焊接 5.绝热及保护层:闭孔发泡橡塑保温套管32mm 6.管道气压试验 7.符合设计及规范要求 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 177.51
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
125 | 031001004004 | 铜管 | 1.名称:冷媒管 2.材质:磷脱氧无缝紫铜管 3.型号、规格:Φ28.6*1.2mm 4.连接方式:焊接 5.绝热及保护层:闭孔发泡橡塑保温套管32mm 6.管道气压试验 7.符合设计及规范要求 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 460.43
126 | 031001004005 | 铜管 | 1.名称:冷媒管 2.材质:磷脱氧无缝紫铜管 3.型号、规格:Φ22.2*1.2mm 4.连接方式:焊接 5.绝热及保护层:闭孔发泡橡塑保温套管32mm 6.管道气压试验 7.符合设计及规范要求 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 323.2
127 | 031001004006 | 铜管 | 1.名称:冷媒管 2.材质:磷脱氧无缝紫铜管 3.型号、规格:Φ19.1*1.2mm 4.连接方式:焊接 5.绝热及保护层:闭孔发泡橡塑保温套管32mm 6.管道气压试验 7.符合设计及规范要求 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 657.38
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 32 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
128 | 031001004007 | 铜管 | 1.名称:冷媒管 2.材质:磷脱氧无缝紫铜管 3.型号、规格:Φ15.9*1.2mm 4.连接方式:焊接 5.绝热及保护层:闭孔发泡橡塑保温套管32mm 6.管道气压试验 7.符合设计及规范要求 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 499.85
129 | 031001004008 | 铜管 | 1.名称:冷媒管 2.材质:磷脱氧无缝紫铜管 3.型号、规格:Φ12.7*1.2mm 4.连接方式:焊接 5.绝热及保护层:闭孔发泡橡塑保温套管32mm 6.管道气压试验 7.符合设计及规范要求 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 566.46
130 | 031001004009 | 铜管 | 1.名称:冷媒管 2.材质:磷脱氧无缝紫铜管 3.型号、规格:Φ9.5*1.2mm 4.连接方式:焊接 5.绝热及保护层:闭孔发泡橡塑保温套管32mm 6.管道气压试验 7.符合设计及规范要求 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 856.81
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 33 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
131 | 031001004010 | 铜管 | 1.名称:冷媒管 2.材质:磷脱氧无缝紫铜管 3.型号、规格:Φ6.4*1.2mm 4.连接方式:焊接 5.绝热及保护层:闭孔发泡橡塑保温套管32mm 6.管道气压试验 7.符合设计及规范要求 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 174.76
132 | 030404030001 | 冷媒分歧管 | 1.名称:冷媒分歧管 2.规格:DN20mm以内 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 43
133 | 030404030002 | 冷媒分歧管 | 1.名称:冷媒分歧管 2.规格:DN30mm以内 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 55
134 | 030404030003 | 冷媒分歧管 | 1.名称:冷媒分歧管 2.规格:DN40mm以内 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 21
135 | 030404030004 | 冷媒分歧管 | 1.名称:冷媒分歧管 2.规格:DN50mm以内 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 34 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
136 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.名称:冷凝水管 2.材质:内涂塑镀锌钢管 3.型号、规格:DN40 4.连接方式:螺纹连接 5.绝热及保护层:闭孔发泡橡塑保温套管28mm 6.符合设计及规范要求 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 23.3
137 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.名称:冷凝水管 2.材质:内涂塑镀锌钢管 3.型号、规格:DN32 4.连接方式:螺纹连接 5.绝热及保护层:闭孔发泡橡塑保温套管28mm 6.符合设计及规范要求 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 436.56
138 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.名称:冷凝水管 2.材质:内涂塑镀锌钢管 3.型号、规格:DN25 4.连接方式:螺纹连接 5.绝热及保护层:闭孔发泡橡塑保温套管28mm 6.符合设计及规范要求 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 319.19
139 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1.名称:冷凝水管 2.材质:内涂塑镀锌钢管 3.型号、规格:DN20 4.连接方式:螺纹连接 5.绝热及保护层:闭孔发泡橡塑保温套管28mm 6.符合设计及规范要求 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 146.45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 35 页 共 35 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
140 | 031002001008 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.符合设计及规范要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 250.36
141 | 031201003009 | 金属结构刷油（空调水管道支吊架） | 1.除锈级别:除微绣 2.油漆品种:红丹防锈漆二道 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等作 |  | kg | 250.36
142 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 | 1.名称、通风工程检测、调试 2.符合设计及规范要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 1
空调水管及冷凝水合计
多联机空调及新风工程合计
分部分项合计
措施项目
143 | 031302007005 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
144 | 031301017005 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 2.符合设计及规范要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程-地上 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00011 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010005 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011005 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF005 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008005 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002005 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF005 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009005 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF005 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程-地上 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000011 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：通风空调工程-地上 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 240552.04 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：通风空调工程-地上 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 240552.04
合 计 |  |  |  | 240552.04 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：通风空调工程-地上 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程-地上 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
单位工程人材机汇总表
工程名称：通风空调工程-地上 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21