## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：通风空调工程-地下 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 防排烟工程
1.2 | 多联机空调及新风工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程-地下 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
防排烟工程
1 | 030703001041 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密电动多叶排烟口（常闭） 2.规格:1000X300 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5
2 | 030703001042 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密风管防火调节阀（常开） 2.规格:600X500 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
3 | 030703001043 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密排烟防火阀（常开） 2.规格:1000X300 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5
4 | 030703001044 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密排烟防火阀（常开） 2.规格:1400X400 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
5 | 030703007034 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:500x200 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8
6 | 030703007035 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800x400 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程-地下 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030703019003 | 柔性接口 | 1.名称:柔性短管接口 2.规格:长度150~300mm 3.材质:不燃或难燃材料软接头（需有国家防火材料质量监督检验中心合格证） 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 0.01
8 | 030702001011 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤450 4.板材厚度:δ=0.75mm 5.本体及配件制作安装（含风管、管件、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等） 6.接口形式:法兰连接 7.符合设计及规范要求 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 5.24
9 | 030702001012 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤1000 4.板材厚度:δ=0.75mm 5.本体及配件制作安装（含风管、管件、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等） 6.接口形式:法兰连接 7.符合设计及规范要求 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 7.99
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程-地下 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030702001013 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤1000 4.板材厚度:δ=1.0mm 5.本体及配件制作安装（含风管、管件、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等） 6.接口形式:法兰连接 7.符合设计及规范要求 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 36.44
11 | 030702001014 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤2000 4.板材厚度:δ=1.2mm 5.本体及配件制作安装（含风管、管件、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等） 6.接口形式:法兰连接 7.符合设计及规范要求 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 84.54
12 | 031208003004 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:不燃带筋铝箔面玻璃棉毡 2.绝热厚度:50mm，密度40kg/m 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 7.45
13 | 031208003005 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:防火板 2.绝热厚度:9mm 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 154.98
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程-地下 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 031201003010 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:金属结构刷油 2.油漆品种:除锈后涂红丹防锈漆两遍、灰漆一遍 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 35.7
15 | 030413001003 | 铁构件 | 1.名称:支（吊）架制作安装 2.型号、规格:型钢 3.除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 65
16 | 010803002002 | 防火卷帘(闸)门 | 1.名称:电动挡烟垂壁 2.材质:柔性不然材料 3.规格:距地2100mm 4.控制箱及电动装置安装 5.调试 6.符合设计及规范要求 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 45.6
17 | 010803002003 | 防火卷帘(闸)门 | 1.名称:防火卷帘 2.材质:满足规范及图纸要求 3.规格:满足规范及图纸要求 4.控制箱及电动装置安装 5.调试 6.符合设计及规范要求 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 44.5
18 | 030704001004 | 通风工程检测、调试 | 1.名称、通风工程检测、调试 2.符合设计及规范要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 1
防排烟工程合计
多联机空调及新风工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程-地下 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
空调风
19 | 030701003021 | 空调器 | 1.名称:智能多联新风室内机XF-B1-01~02 2.规格、型号:10HP Q冷/Q热=28/31KW 额定功率=7.5KW 噪声=57dB(A) 3.安装形式:吊顶式 4.设备支架制作、安装:型钢 5.除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 6.电机检查接线 7.调试 8.符合设计及规范要求 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2
20 | 030701003022 | 空调器 | 1.名称:智能多联室内机D36 2.规格、型号:Q冷/Q热=3.6/4.0KW 风量=570(CMH) 额定功率=120KW 机外余压=30(Pa) 噪声≤40dB(A) 3.安装形式:吊顶式 4.设备支架制作、安装:型钢 5.除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 6.电机检查接线 7.调试 8.符合设计及规范要求 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程-地下 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 030701003023 | 空调器 | 1.名称:智能多联室内机D56 2.规格、型号:Q冷/Q热=5.6/6.3KW 风量=900(CMH) 额定功率=120KW 机外余压=30(Pa) 噪声≤40dB(A) 3.安装形式:吊顶式 4.设备支架制作、安装:型钢 5.除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 6.电机检查接线 7.调试 8.符合设计及规范要求 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 5
22 | 030701003024 | 空调器 | 1.名称:智能多联室内机D63 2.规格、型号:Q冷/Q热=6.3/7.1KW 风量=1080(CMH) 额定功率=120KW 机外余压=30(Pa) 噪声≤40dB(A) 3.安装形式:吊顶式 4.设备支架制作、安装:型钢 5.除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 6.电机检查接线 7.调试 8.符合设计及规范要求 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程-地下 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 030701003025 | 空调器 | 1.名称:智能多联室内机D71 2.规格、型号:Q冷/Q热=7.1/8.0KW 风量=1280(CMH) 额定功率=200KW 机外余压=30(Pa) 噪声≤40dB(A) 3.安装形式:吊顶式 4.设备支架制作、安装:型钢 5.除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 6.电机检查接线 7.调试 8.符合设计及规范要求 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 4
24 | 030701003026 | 空调器 | 1.名称:智能多联室内机D100 2.规格、型号:Q冷/Q热=10.0/11.0KW 风量=1650(CMH) 额定功率=240KW 机外余压=30(Pa) 噪声≤41dB(A) 3.安装形式:吊顶式 4.设备支架制作、安装:型钢 5.除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 6.电机检查接线 7.调试 8.符合设计及规范要求 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程-地下 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 030701003027 | 空调器 | 1.名称:四面出风嵌入式室内机T100 2.规格、型号:Q冷/Q热=10.0/11.2KW 风量=1800(CMH) 额定功率=240KW 机外余压=30(Pa) 噪声≤37dB(A) 3.安装形式:吊顶式 4.设备支架制作、安装:型钢 5.除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 6.电机检查接线 7.调试 8.符合设计及规范要求 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2
26 | 030701003028 | 空调器 | 1.名称:环绕气流吊顶式室内机H28 2.规格、型号:Q冷/Q热=2.8/3.2KW 风量=630(CMH) 额定功率=50KW 机外余压=30(Pa) 噪声≤37dB(A) 3.安装形式:吊顶式 4.设备支架制作、安装:型钢 5.除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 6.电机检查接线 7.调试 8.符合设计及规范要求 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程-地下 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 030108001002 | 离心式通风机 | 1.名称:管道式离心式风机PF-B1-01 2.规格、型号:L=500m3/h H=300Pa N=0.18kW 3.安装形式:落地式 4.设备支架制作、安装:型钢 5.除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 6.本体和配件安装 7.电机检查接线 8.调试 8.符合设计及规范要求 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
28 | 030108001003 | 离心式通风机 | 1.名称:柜式离心式风机PF-B1-02 2.规格、型号:L=3200m3/h H=250Pa N=0.75kW 3.安装形式:落地式 4.设备支架制作、安装:型钢 5.除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 6.本体和配件安装 7.电机检查接线 8.调试 8.符合设计及规范要求 9.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
29 | 030703020002 | 消声器 | 1.名称:消声器 2.规格:800X400X1000 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
30 | 030703001045 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管电动多叶密闭开关阀 2.规格:800X200 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程-地下 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 030703001046 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:250X120 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
32 | 030703001047 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:630X250 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
33 | 030703001048 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密防烟防火阀（常开） 2.规格:250X120 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
34 | 030703001049 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密风管防火调节阀（常开） 2.规格:250X120 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
35 | 030703001050 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密风管防火调节阀（常开） 2.规格:630X250 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程-地下 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 030703001051 | 碳钢阀门 | 1.名称:高气密风管防火调节阀（常开） 2.规格:800X200 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5
37 | 030703007036 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:200X200 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
38 | 030703007037 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800X200 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 10
39 | 030703007038 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:600X200 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5
40 | 030703007039 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400X200 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5
41 | 030703007040 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:800X200 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程-地下 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 030703007041 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:600X200 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5
43 | 030703007042 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口 2.规格:400X200 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 13
44 | 030703019004 | 柔性接口 | 1.名称:柔性短管接口 2.规格:长度150~300mm 3.材质:不燃或难燃材料软接头（需有国家防火材料质量监督检验中心合格证） 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 18.04
45 | 030702001015 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤320 4.板材厚度:δ=0.5mm 5.本体及配件制作安装（含风管、管件、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等） 6.接口形式:法兰连接 7.符合设计及规范要求 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 20.53
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程-地下 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 030702001016 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤450 4.板材厚度:δ=0.5mm 5.本体及配件制作安装（含风管、管件、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等） 6.接口形式:法兰连接 7.符合设计及规范要求 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 9.86
47 | 030702001017 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤1000 4.板材厚度:δ=0.6mm 5.本体及配件制作安装（含风管、管件、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等） 6.接口形式:法兰连接 7.符合设计及规范要求 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 88.18
48 | 030702001018 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤1000 4.板材厚度:δ=0.75mm 5.本体及配件制作安装（含风管、管件、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等） 6.接口形式:法兰连接 7.符合设计及规范要求 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 123.92
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程-地下 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 030702001019 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤1250 4.板材厚度:δ=1.0mm 5.本体及配件制作安装（含风管、管件、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等） 6.接口形式:法兰连接 7.符合设计及规范要求 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 11.16
50 | 031208003006 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:不燃带筋铝箔面玻璃棉毡 2.绝热厚度:30mm，密度40kg/m 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 7.01
51 | 031201003011 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:金属结构刷油 2.油漆品种:除锈后涂红丹防锈漆两遍、灰漆一遍 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 133.76
52 | 030413001004 | 铁构件 | 1.名称:支（吊）架制作安装 2.型号、规格:型钢 3.除锈、刷油:手工除锈、红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 4.符合设计及规范要求 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 48
53 | 030704001005 | 通风工程检测、调试 | 1.名称、通风工程检测、调试 2.符合设计及规范要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 1
空调风合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程-地下 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
空调水管及冷凝水
54 | 031001004011 | 铜管 | 1.名称:冷媒管 2.材质:磷脱氧无缝紫铜管 3.型号、规格:Φ38.1*1.2mm 4.连接方式:焊接 5.绝热及保护层:闭孔发泡橡塑保温套管32mm 6.管道气压试验 7.符合设计及规范要求 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 16.78
55 | 031001004012 | 铜管 | 1.名称:冷媒管 2.材质:磷脱氧无缝紫铜管 3.型号、规格:Φ31.8*1.2mm 4.连接方式:焊接 5.绝热及保护层:闭孔发泡橡塑保温套管32mm 6.管道气压试验 7.符合设计及规范要求 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1
56 | 031001004013 | 铜管 | 1.名称:冷媒管 2.材质:磷脱氧无缝紫铜管 3.型号、规格:Φ28.6*1.2mm 4.连接方式:焊接 5.绝热及保护层:闭孔发泡橡塑保温套管32mm 6.管道气压试验 7.符合设计及规范要求 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3.84
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程-地下 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 031001004014 | 铜管 | 1.名称:冷媒管 2.材质:磷脱氧无缝紫铜管 3.型号、规格:Φ22.2*1.2mm 4.连接方式:焊接 5.绝热及保护层:闭孔发泡橡塑保温套管32mm 6.管道气压试验 7.符合设计及规范要求 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 56.02
58 | 031001004015 | 铜管 | 1.名称:冷媒管 2.材质:磷脱氧无缝紫铜管 3.型号、规格:Φ19.1*1.2mm 4.连接方式:焊接 5.绝热及保护层:闭孔发泡橡塑保温套管32mm 6.管道气压试验 7.符合设计及规范要求 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 38.64
59 | 031001004016 | 铜管 | 1.名称:冷媒管 2.材质:磷脱氧无缝紫铜管 3.型号、规格:Φ15.9*1.2mm 4.连接方式:焊接 5.绝热及保护层:闭孔发泡橡塑保温套管32mm 6.管道气压试验 7.符合设计及规范要求 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 33.63
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程-地下 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 031001004017 | 铜管 | 1.名称:冷媒管 2.材质:磷脱氧无缝紫铜管 3.型号、规格:Φ12.7*1.2mm 4.连接方式:焊接 5.绝热及保护层:闭孔发泡橡塑保温套管32mm 6.管道气压试验 7.符合设计及规范要求 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 32.55
61 | 031001004018 | 铜管 | 1.名称:冷媒管 2.材质:磷脱氧无缝紫铜管 3.型号、规格:Φ9.5*1.2mm 4.连接方式:焊接 5.绝热及保护层:闭孔发泡橡塑保温套管32mm 6.管道气压试验 7.符合设计及规范要求 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 111.51
62 | 031001004019 | 铜管 | 1.名称:冷媒管 2.材质:磷脱氧无缝紫铜管 3.型号、规格:Φ6.4*1.2mm 4.连接方式:焊接 5.绝热及保护层:闭孔发泡橡塑保温套管32mm 6.管道气压试验 7.符合设计及规范要求 8.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 23.43
63 | 030404030005 | 冷媒分歧管 | 1.名称:冷媒分歧管 2.规格:DN20mm以内 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程-地下 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
64 | 030404030006 | 冷媒分歧管 | 1.名称:冷媒分歧管 2.规格:DN30mm以内 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
65 | 030404030007 | 冷媒分歧管 | 1.名称:冷媒分歧管 2.规格:DN40mm以内 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
66 | 031001001005 | 镀锌钢管 | 1.名称:冷凝水管 2.材质:内涂塑镀锌钢管 3.型号、规格:DN32 4.连接方式:螺纹连接 5.绝热及保护层:闭孔发泡橡塑保温套管28mm 6.符合设计及规范要求 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 51.44
67 | 031001001006 | 镀锌钢管 | 1.名称:冷凝水管 2.材质:内涂塑镀锌钢管 3.型号、规格:DN25 4.连接方式:螺纹连接 5.绝热及保护层:闭孔发泡橡塑保温套管28mm 6.符合设计及规范要求 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 39.41
68 | 031001001007 | 镀锌钢管 | 1.名称:冷凝水管 2.材质:内涂塑镀锌钢管 3.型号、规格:DN20 4.连接方式:螺纹连接 5.绝热及保护层:闭孔发泡橡塑保温套管28mm 6.符合设计及规范要求 7.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程-地下 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 031002001009 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制作、安装 2.符合设计及规范要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 30.51
70 | 031201003012 | 金属结构刷油（空调水管道支吊架） | 1.除锈级别:除微绣 2.油漆品种:红丹防锈漆二道 3.符合设计及规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 30.51
71 | 030704001006 | 通风工程检测、调试 | 1.名称、通风工程检测、调试 2.符合设计及规范要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 1
空调水管及冷凝水合计
多联机空调及新风工程合计
分部分项合计
措施项目
72 | 031301017006 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 2.符合设计及规范要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程-地下 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00012 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010006 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011006 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF006 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008006 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002006 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF006 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009006 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF006 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程-地下 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000012 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：通风空调工程-地下 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 28028.85 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：通风空调工程-地下 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 28028.85
合 计 |  |  |  | 28028.85 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：通风空调工程-地下 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程-地下 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
单位工程人材机汇总表
工程名称：通风空调工程-地下 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21