## 表-04 单位工程招标控制价汇总表（工程量清单）
单位工程投标报价汇总表
工程名称：取水泵站及取水头部外电工程-开关房电气 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
合计=1+2+3+5
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：取水泵站及取水头部外电工程-开关房电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030402017002 | 高压成套配电柜 | 1.名称:全绝缘断路器自动化成套柜G07~G10 2.型号:全绝缘自动化柜 3.规格:450×750×2205mm 4.母线配置方式:单母线 5.种类:10kV 6.附件:含保护测控单元(分布式DTU)、遥测、遥信、遥控、遥调四遥配网自动化要求，柜内铜排，航空插座+电缆(座焊线1米，配1只26芯航空插头+座焊线1.5米，配1只10芯航空插头)8~10米/5套(共10根) 7.基础型钢形式、规格:槽钢,支架的除锈，刷银色防锈漆两遍 8.备注:含综合继保费用、综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸。 |  | 台 | 4
2 | 030404016003 | 壁挂式综合测控通信单元箱 | 1.名称:壁挂式综合测控通信单元箱 2.含38AH电池、连接电缆、接线、调试 3.其他:为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件、技术规格书及图纸要求 |  | 台 | 2
3 | 031101056002 | 信号放大器 | 1.名称:信号放大器 2.其他:为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件、技术规格书及图纸要求 |  | 系统 | 1
4 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:FYZA-YJV22-8.7/15kV 3.规格:3×300mm2 4.电压等级(kV):10kV 5.其他:为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件、技术规格书及图纸要求 |  | m | 10.56
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：取水泵站及取水头部外电工程-开关房电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030408006011 | 肘型电缆头 | 1.名称:冷缩式肘型电缆头 2.规格:3×300mm2 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):10kV 5.其他:为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件、技术规格书及图纸要求 |  | 个 | 2
6 | 030408006012 | 电力电缆头 | 1.名称:冷缩式电缆终端头 2.规格:3×300mm2 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):10kV 5.其他:为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件、技术规格书及图纸要求 |  | 个 | 2
7 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.型号:ZA-KVVP2/22 3.规格:10×2.5mm2 4.材质:铜 5.电压等级(kV):0.4 6.其他:为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件、技术规格书及图纸要求 |  | m | 10.97
8 | 030408007002 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆 2.型号:ZA-KVVP2/22 3.规格:10×2.5mm2 4.其他:为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件、技术规格书及图纸要求 |  | 个 | 2
9 | 080808002002 | 开关房静电地网 | 1.名称:配电房水平地网、地网引出线 2.规格:φ16镀锌圆钢 3.其他:为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件、技术规格书及图纸要求 |  | m | 31.17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：取水泵站及取水头部外电工程-开关房电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030409002005 | 接地母线 | 1.名称:开关房明装接地母线50×5 2.材质:热镀锌 3.安装形式:刷黄绿相间颜色各二道 4.其他:为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件、技术规格书及图纸要求 |  | m | 23.38
11 | 030404017002 | 开关房照明配电箱XM | 1.名称:开关房照明配电箱XM 2.其他:为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件、技术规格书及图纸要求 |  | 台 | 2
12 | 081102013002 | 开关房工具箱 | 1.名称:开关房工具箱 2.结构、规格:400×600mm 3.其他:为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件、技术规格书及图纸要求 |  | 组 | 1
13 | 030412005002 | LED日光灯220V 1×36W,带应急功能 | 1.名称:LED日光灯 2.规格:220V 1×36W,带应急功能 3.其他:为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件、技术规格书及图纸要求 |  | 套 | 6
14 | 030412001003 | 红外线灯 | 1.名称:红外线灯 2.规格:220V 250W 3.安装方式:靠墙安装/离地2.5米 4.其他:为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件、技术规格书及图纸要求 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：取水泵站及取水头部外电工程-开关房电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030404016004 | 电房环境控制箱(配驱鼠器) | 1.名称:电房环境控制箱(配驱鼠器) 2.规格:温湿控器、插座、驱鼠器 3.安装方式:靠墙安装/离地2.5米 4.其他:为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件、技术规格书及图纸要求 |  | 台 | 1
16 | 030412001004 | 应急灯 LED 2×3W | 1.名称:应急灯 2.型号:LED 2×3W 3.安装方式:靠墙安装/离地2.0米 4.其他:为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件、技术规格书及图纸要求 |  | 套 | 2
17 | 030901013002 | 手提式灭火器ABC干粉 2×4kg | 1.形式:手提式灭火器(含一个灭火器箱和两具灭火器) 2.规格、型号:ABC干粉 2×4kg 3.其他:为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件、技术规格书及图纸要求 |  | 套 | 1
18 | 030404031002 | 排气扇 | 1.名称:排气扇 2.型号:功率0.18kW,16"(低噪声、轴流型) 3.其他:为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件、技术规格书及图纸要求 |  | 个 | 2
19 | 080803004002 | 不锈簿钢板防护罩 | 1.名称:不锈簿钢板δ＝1.0 2.规格:不锈钢角钢框架40×4 3.其他:为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件、技术规格书及图纸要求 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：取水泵站及取水头部外电工程-开关房电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 010505006002 | 铝合金防鼠挡水二合一档板 | 1.名称:铝合金防鼠挡水二合一档板,(配铝合金立柱60×90二根） 2.规格:1200(长)×600(高)×40mm(厚) 3.其他:为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件、技术规格书及图纸要求 |  | m2 | 0.72
21 | 040801029002 | 三联开关 | 1.名称:三联开关 2.规格:10A 3.其他:为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件、技术规格书及图纸要求 |  | 个 | 1
22 | 040801030002 | 二、三插座10A | 1.名称:二、三插座 2.规格:10A 3.其他:为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件、技术规格书及图纸要求 |  | 个 | 2
23 | 080801014002 | 绝缘地胶板 | 1.名称:绝缘地胶板 2.厚度:10mm 3.其他:为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件、技术规格书及图纸要求 |  | m2 | 1.8
24 | 030411002003 | PVC绝缘照明线槽 | 1.名称:PVC绝缘照明线槽 2.规格:胶线槽14×25 3.其他:为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件、技术规格书及图纸要求 |  | m | 30
25 | 030411002004 | PVC绝缘照明线槽 | 1.名称:PVC绝缘照明线槽 2.规格:胶线槽18×40 3.其他:为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件、技术规格书及图纸要求 |  | m | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：取水泵站及取水头部外电工程-开关房电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:86型塑料接线盒 2.安装形式:明装 3.其他:为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件、技术规格书及图纸要求 |  | 个 | 5
27 | 030411004005 | 配线ZRBVV-2.5mm2 | 1.名称:阻燃电线 2.规格:ZRBVV-2.5mm2 3.材质:铜芯 4.含压铜接线端子 5.其他:为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件、技术规格书及图纸要求 |  | m | 100
28 | 030411004006 | 配线ZRBVV-4mm2 | 1.名称:阻燃电线 2.规格:ZRBVV-4mm2 3.材质:铜芯 4.含压铜接线端子 5.其他:为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件、技术规格书及图纸要求 |  | m | 100
29 | 030414015008 | 电缆试验 | 1.名称:电缆泄漏试验 2.电压等级(kV):10kV |  | 根 | 1
30 | 030414015009 | 电缆试验 | 1.名称:电缆交流耐压试验 2.电压等级(kV):10kV |  | 根 | 1
31 | 030414002004 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):10kV以下 3.类型:高压开关柜 |  | 系统 | 4
32 | 030414011004 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 2.类型:高压开关房 |  | 系统 | 1
33 | 030414003001 | 特殊保护装置 | 1.名称:"五防"系统调试 |  | 台 | 4
34 | 030414005002 | 保护测控单元(分布式DTU) | 1.名称:保护测控单元(分布式DTU)调试 2.类型:遥测、遥信、遥控、遥调四遥配网自动化要求 |  | 台 | 4
分部分项合计
措施项目
35 | 031301017005 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：取水泵站及取水头部外电工程-开关房电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：取水泵站及取水头部外电工程-开关房电气 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00006 | 绿色施工安全防护措施费
2 | 031301010005 | 安装与生产同时进行增加费用
3 | 031301011005 | 在有害身体健康环境中施工增加费
4 | TSSGBWZJF005 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
5 | 粤031302008005 | 赶工措施费
6 | 031302002005 | 夜间施工增加费
7 | JTGRSGZJF005 | 交通干扰工程施工增加费
8 | 粤031302009005 | 文明工地增加费
9 | DXGXJCJXF005 | 地下管线交叉降效费
10 | QTFY00000006 | 其他费用
合 计
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：取水泵站及取水头部外电工程-开关房电气 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：取水泵站及取水头部外电工程-开关房电气 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额
合 计
表—13

## 主要材料价格表（工程量清单）
主要材料价格表
工程名称：取水泵站及取水头部外电工程-开关房电气
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 品牌 | 厂家
主要材料价格表
工程名称：取水泵站及取水头部外电工程-开关房电气
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 品牌 | 厂家
主要材料价格表
工程名称：取水泵站及取水头部外电工程-开关房电气
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 品牌 | 厂家
主要材料价格表
工程名称：取水泵站及取水头部外电工程-开关房电气
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 品牌 | 厂家
合计