从化区农村供水“三同五化”改造提升项目-吕田水站及配套供水管网工程设备安装采购

招 标 文 件

招  标 人： 广州从化自来水有限公司

招标代理： 北京华路顺工程咨询有限公司

2025年3月

目录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	4

第三章评标办法（综合评估法）	28

第四章合同条款	37

第五章 供货要求	38

第六章 投标文件格式	59

第七章 否决性条款汇总	81

# 第一章 招标公告（另册）

# 第二章 投标人须知

- 投标须知修改表

本投标须知使用SWZB2024-13试行版招标文件范本的投标须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本招标文件范本请投标人自行到广州市水务局网站（网址：http://www.gzwater.gov.cn）下载查阅。

条款号：             修改类型：增加

现文：

条款号：3.6.3         修改类型：删除

原文：3.6.3联合体投标时，联合体共同投标协议、投标人声明需联合体各方按要求共同盖章签字，其余可由联合体主办方签字、盖章即可，由联合体主办方法人签字的电子投标文件需提供牵头主办方法定代表人证明书，若由联合体主办方法定代表人授权签字的电子投标文件需提供法定代表人证明书及其授权委托书、授权委托人身份证复印件。

- 条款号：3.1投标文件的组成  修改类型：修改

- 原文：3.1投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书（注：非联合体投标无需提交）；

（4）投标保证金（投标保函原件单独提交，投标文件中为原件复印件）；

（5）商务和技术偏差表；

（6）分项报价表；

（7）投标设备质量标准的详细描述；

（8）资格审查资料；

（9）其他应提交的材料。

- 现文：3.1投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）关于投标保证金的承诺；

（4）技术规格偏离表；

（5）投标设备质量标准的详细描述；

（6）资格审查资料；

（7）其他应提交的材料。

- 条款号：3.4 投标保证金   修改类型：修改

- 原文：3.4 投标保证金

3.4.1投标人应按投标须知前附表规定的金额和时间递交投标保证金。招标人应当允许投标人自主选择现金、银行保函、保证保险、专业工程担保公司担保等方式缴纳投标保证金。联合体投标的，其投标保证金可以由主办方递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2中标候选人以外的投标人的投标保证金将尽快退还，最迟不超过中标通知书发出之日起五日内。

3.4.3中标人和其他中标候选人的投标保证金，在书面合同订立之日起五日内予以退还。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还（是否退还投标保证金由招标人在招标文件中规定）：

3.4.4.1投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；

3.4.4.2中标人未能在规定期限内按要求提交履约担保；

3.4.4.3中标人未能在规定期限内签署合同协议。

现文：3.4.1 本项目不收取投标保证金。

3.4.2提供《关于投标保证金的承诺》（详见第六章投标文件格式）。

3.4.3对于投标人已提供《关于投标保证金的承诺》，若投标人在中标后存在下列情形：（1）未能在规定期限内按要求提交履约担保；（2）未能在规定期限内签署合同协议。则投标人应按照招标人的要求在发现上述情形之日起5个工作日内补交人民币20万元投标保证金，若未按要求补交投标保证金的，将暂停其参与招标人后续工程投标，直至完成补交手续为止。

- 条款号：3.5 资格审查资料   修改类型：修改

- 原文：3.5资格审查资料

3.5.1投标人声明；

3.5.2法定代表人证明书、法定代表人签字或盖章的本投标文件授权委托证明书；

3.5.3“投标人基本情况表”应附投标人企业营业执照、企业资质证书等；

3.5.4“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、经建设单位确认的验收报告或验收证明等的扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号；

3.5.5“正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号；

3.5.6 授权的委托代理人及项目部主要组成人员（如有要求）在本单位交纳的社保证明文件（以加盖社会保险基金管理中心印章的《投保单》或《社会保险参保人员证明》资料为准）。

3.5.7投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.6项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.8 资审要求的其他材料。

- 现文：3.5资格审查资料

3.5.1投标人声明；

3.5.2法定代表人证明书、法定代表人签字或盖章的本投标文件授权委托证明书；

3.5.3“投标人基本情况表”应附投标人企业营业执照；

3.5.4 授权的委托代理人及项目部主要组成人员（如有要求）在本单位交纳的社保证明文件（以加盖社会保险基金管理中心印章的《投保单》或《社会保险参保人员证明》资料为准）。

3.5.5 资审要求的其他材料。

注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。

（以下无正文）

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 定义 | 招标人（即发包人）：广州从化自来水有限公司 招标代理单位：北京华路顺工程咨询有限公司 设计单位： 监理单位：广州利源工程咨询有限公司 检测机构：/ |
| 1.1.3 | 项目名称 | 从化区农村供水“三同五化”改造提升项目-吕田水站及配套供水管网工程设备安装采购 |
| 1.1.4 | 建设地点及交货地点 | 广州市从化区吕田镇吕田水站 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 资金来源：财政资金，项目出资比例为广州市财政占80%、从化区财政占20% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 资金来源已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本项目招标包括3000立方米/天一体化（集成）净水设备、水厂外一体化（集成）加压泵站等设备的生产前准备、设计、生产、校验、运输（运输到业主指定交货地点）、转运、保护、装卸、设立仓库并存储、现场安装、保险、相关税费、验收（含出厂及到货验收）、质量抽检、培训、售后及技术服务（包括安装使用说明书、图纸的提供、质保期保障等）等的全部费用。投标人需对紧急供货、运输、批量供货等相关的风险因素作充分的考虑。 |
| 1.3.2 | 计划交货期 | 在2025年5月31日前所有设备到场；在2025年6月30日前完成安装及调试。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | ☑合格 □优良 |
| 1.3.4 | 承包方式 | ☑固定总价 □综合单价 □其他： |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、 能力、信誉 | 详见本项目招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受 联合体投标 | ☑不接受 □接受，应满足下列要求：_________________ |
|  | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 招标人不集中组织，由投标人自行踏勘； 时间：自招标公告发布之日起具备现场踏勘条件； 现场详细地点：广州市从化区吕田镇吕田水站_； |
| 1.11 | 偏离 | □不允许 ☑允许。除必须响应本招标文件的供货要求带“△”条款及完全满足本招标文件合同条款中带“△”条款以外，其他技术要求和合同条款允许负偏离。 |
| 2.2.1 | 招标答疑 | 疑问提交时间： 年 月 日 时前（在提交投标文件截止时间18天前提出）； 形式：投标人的疑问通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台提交。 具体要求：按照广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站关于全流程电子化项目的相关指南进行操作，提问一律不得署名。 |
| 2.3 | 招标文件修改 | 招标文件的修改期限：在投标截止时间 15 天前 |
| 4.3.1 | 投标截止时间 | 年 月 日 时（北京时间） |
| 3.1 | 投标文件的组成 | ☑采用综合评估法：投标文件由资格审查文件、商务文件和技术文件组成。 |
| 3.2.3 | 最高投标限价 | 本工程最高投标限价为人民币12307631.21元。 本项目绿色施工安全防护措施费为127492.18元，暂列金额为 / 元，暂估价为 / 元。（未按招标文件规定的金额填写的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正） |
| 3.2.4 | 成本警示价 | 成本警示价为11076868.09元。 注：本项目设置投标总价最高投标限价。投标总报价超过投标总价最高投标限价将被拒绝。 注：①为充分体现招标人意愿及落实项目招标人负责制，警示价由招标人决定。 ②招标人设置成本警示价的，应当招标人或者招标人委托的造价咨询机构根据相关造价规定、造价信息及管理经验进行测算，并形成书面文件备查，不得随意按固定比例进行设置。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日计起） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： □要求， ☑不要求 1、提供《关于投标保证金的承诺》（详见第六章投标文件格式）。 2、对于投标人已提供《关于投标保证金的承诺》，若投标人在中标后存在下列情形：(1)未能在规定期限内按要求提交履约担保;(2)未能在规定期限内签署合同协议。则投标人应按照招标人的要求在发现上述情形之日起5个工作日内补交人民币20万元投标保证金，若未按要求补交投标保证金的，将暂停其参与招标人后续工程投标，直至完成补交手续为止。 |
| 3.6.4 | 签字和盖章要求 | 投标文件格式规定盖单位章的页面必须盖单位公章。投标文件格式规定法定代表人或授权委托人、项目负责人和技术负责人签字的页面必须由本人在规定页面手写签名、盖签名章或加具电子签名。 |
| 4.3.1 | 投标文件递交的截止时间 | 1、递交截至时间：____年__月__日__时__分 2、递交投标文件备用光盘（或U盘）时间：____年____月____日____时____分至____年____月____日____时____分；递交地点：____。(建议安排在投标文件截止时间前 15 分钟至投标文件截止时间） 3、上述时间是否有改变，请密切留意招标答疑纪要的相关信息。 |
| 4.6.1 | 投标文件解密 | - 在投标截止时间后半小时内，投标人通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站对已递交的电子投标文件进行解密。 2、提交投标文件光盘备用 投标人可制作非加密的电子投标文件（PDF 格式）刻入光盘（或U盘）（1份），在投标须知前附表规定的时间、地点提交备用。刻录好的投标文件光盘密封在密封袋中，并在封口处加盖投标人单位公章。密封袋上应写明项目名称和招标人名称。递交的光盘（或U盘）不得加密。光盘（或U盘）无法读取或导入的，则视为未提交备用投标文件光盘（或U盘）。如果投标人没有按规定通过交易平台网上递交电子投标文件的，不再读取提交的光盘（或U盘）。投标人也可不提交备用光盘（或U盘）。 3、补救方案 （1）投标文件解密失败的补救方案： 在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复)导致的电子投标文件解密失败，在开标现场读取光盘（或U盘）内容，继续开标程序。评标委员会对其投标文件的评审以光盘（或U盘）内容为准。因投标人之外原因解密失败且未递交电子光盘（或U盘）的，视为撤回投标文件。 （2）评标时突发情况的补救方案 若遇不可抗力发生（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复等因素），由评标委员会开启投标人递交的全部投标文件光盘，并按光盘（或U盘）内容进行评审。 （3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 1、开标时间：____年__月__日__时__分 2、地点：___ 开标时，投标人代表有权参加现场开标或在线开标，也可以自主决定不参加开标，投标人选择参加在线开标的，具体按照交易平台相关指南进行操作。 3、上述时间及地点是否有改变，请密切留意补充公告或招标答疑纪要的相关信息。 |
| 6.3 | 开标评标办法 | ☑综合评估法 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表0人，专家5人；评标专家确定方式：在广东省综合评标评审专家库中随机抽取。 |
| 7.4.1 | 履约担保 | 履约保证金为中标价款的10%。（注：①招标人可以依法规规定自行调整比例；②采用经评审的最低投标价法的，招标人可以明确中标人提供的履约保证金金额为最高投标限价和中标价的差值，但履约保证金不超过中标合同金额的10%） |
| 7.1.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否，推荐中标候选人的人数3名。 |
| 7.2.1 | 中标候选人公示媒介 | 广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网和广东省招标投标监管网 |
|  | 分包 | ☑不允许； □允许：分包内容要要求：中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。 分包金额要求：根据实际情况确定。 对分包人的资质要求：接受分包的人应当具备相应的资质条件，并不得再次分包。 对分包人的其他要求：。 |

- 投标须知通用条款

## 总则

本招标文件使用的下列词语具有如下规定的意义：

（1）“招标人”（即发包人）、“项目建设管理单位”（或称“项目代建单位”）、“招标代理”均已在投标须知前附表中列明。

（2）“投标人”指向招标人提交投标文件的当事人。

（3）“承包人”指其投标被招标人接受并与其签订承包合同的当事人。

（4）“招标文件”指由招标代理发出的本文件（包括全部章节、附件）及招标答疑会会议纪要和招标文件的澄清与修改文件。

（5）“投标文件”指投标人根据本项目招标文件向招标人提交的全部文件。

（6）“书面形式”指打字或印刷的文件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。

#### 项目概况

- 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段货物采购进行招标。

- 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

- 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

- 本标段建设地点及交货地点：见投标人须知前附表。

#### 资金来源和落实情况

- 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

- 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 招标范围、计划工期和质量要求

- 本次招标范围：见投标人须知前附表。

- 本标段的计划交货期：见投标人须知前附表。

- 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

- 本招标项目的承包方式：见投标人须知前附表。

#### 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。详见本项目《招标公告》。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体主办方和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务或者与本项目设计人或提供咨询服务的机构存在附属关系的；

（3）为本项目监理人或者与本项目监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构互相控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）与本标段的检测机构有隶属关系或者其他利害关系；

（10）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（11）被依法暂停或取消投标资格的；（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。行政处罚决定中已经明确的暂停或取消投标资格的区域范围不包含本标段建设地点的，不受该项规定限制）；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。）；

（13）进入清算程序，或被宣布破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内有严重违约或重大工程质量问题的；（“严重违约”事实应当以司法机关、仲裁机构出具的认定文件为准。“重大工程质量问题”应当以相关行业主管部门的行政处罚决定或者司法机关出具的有关法律文书为准。“最近三年”是指从投标截止时间之日起逆推三年，以相关行业主管部门、司法机关、仲裁机构出具的生效文件的落款时间起计算）

（15）法律法规规定的其他情形。

#### 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 踏勘现场

1.9.1 投标人按投标人须知前附表规定的时间、地点自行踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

#### 投标预备会

不召开。

#### 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 招标文件

- 招标文件的组成

2.1.1本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）否决性条款汇总；

2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.1.3 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件实质上没有响应招标文件的要求，招标人将按评标办法的规定予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留使之成为具有响应性的投标文件。

2.1.4 投标人一旦中标，招标文件的内容对招标人和中标人双方均有约束力。

2.1.5招标人应在招标文件中明确投标文件主要内容编制的格式要求。

- 招标答疑

2.2.1 招标答疑采用网上答疑方式进行。投标人若对招标文件有疑问的，通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站提交，应按照广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。提问一律不得署名。

2.2.2招标答疑会会议纪要将在提交投标文件截止时间15日前在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站“项目查询(日程安排、答疑纪要)”专区公开发布。答疑纪要一经在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布，视作已发放给所有投标人。

2.2.3招标答疑纪要为招标文件的一部分。

2.2.4若招标答疑纪要与招标文件有矛盾时，以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站最后发布的答疑纪要为准。

- 招标文件的澄清与修改

2.3.1招标文件的澄清或修改在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布。招标文件的澄清或修改一经在在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布，视作已发放给所有投标人。

2.3.2招标文件的澄清、修改作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2.3.3招标文件的澄清、修改均以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布的内容为准。当招标文件的澄清、修改在同一内容的表述不一致时，以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站最后发布的内容为准。

2.3.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清或修改等内容考虑进去，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的澄清或修改中予以明确。若澄清或修改中没有明确延长时间，即表示投标时间不延长。

## 投标文件

- 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）关于投标保证金的承诺；

（4）技术规格偏离表；

（5）投标设备质量标准的详细描述；

（6）资格审查资料；

（7）其他应提交的材料。

- 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改分项报价表，投标报价总额为各分项金额之和。

3.2.3投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价见投标人须知前附表。

3.2.4成本警示价见投标人须知前附表。对低于该警示价的投标报价，投标人必须提供详细的成本分析供评标委员会评审，由评标委员会判定其是否低于企业自身成本。在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者低于成本警示价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

- 投标有效期

3.3.1投标有效期见投标须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。

- 投标保证金

3.4.1 本项目不收取投标保证金。

3.4.2提供《关于投标保证金的承诺》（详见第六章投标文件格式）。

3.4.3对于投标人已提供《关于投标保证金的承诺》，若投标人在中标后存在下列情形：（1）未能在规定期限内按要求提交履约担保；（2）未能在规定期限内签署合同协议。则投标人应按照招标人的要求在发现上述情形之日起5个工作日内补交人民币20万元投标保证金，若未按要求补交投标保证金的，将暂停其参与招标人后续工程投标，直至完成补交手续为止。

- 资格审查资料

3.5.1投标人声明；

3.5.2法定代表人证明书、法定代表人签字或盖章的本投标文件授权委托证明书；

33.5.3“投标人基本情况表”应附投标人企业营业执照；

3.5.4 授权的委托代理人及项目部主要组成人员（如有要求）在本单位交纳的社保证明文件（以加盖社会保险基金管理中心印章的《投保单》或《社会保险参保人员证明》资料为准）。

3.5.5 资审要求的其他材料。

- 投标文件的编制

3.6.1投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.2投标文件包括本须知3.1中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

3.6.3联合体投标时，联合体共同投标协议、投标人声明需联合体各方按要求共同盖章签字，其余可由联合体主办方签字、盖章即可，由联合体主办方法人签字的电子投标文件需提供牵头主办方法定代表人证明书，若由联合体主办方法定代表人授权签字的电子投标文件需提供法定代表人证明书及其授权委托书、授权委托人身份证复印件。

3.6.4投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为纸质原件的扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.5投标文件应按照广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行编制。如因不按上述编排要求编制而所引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果将由投标人自行承担。

## 投标

  - 投标文件的加密

4.1.1递交的电子投标文件必须进行加密。按照广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。

4.1.2 未按要求加密的投标文件，广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台将予以拒收。

  - 投标文件的递交和接收

4.2.1投标人通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台递交电子投标文件。

4.2.2投标人完成电子投标文件上传后，广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.3逾期送达的电子投标文件，广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台将予以拒收。

4.2.4 投标截止前，招标人拒绝接收符合条件的投标文件，投标人可向招标监督机构投诉。

  - 投标文件递交的截止时间

4.3.1投标人应在《投标须知前附表》述的投标截止时间前提交投标文件。

4.3.2招标人可按本须知第2.3条规定以招标文件修改的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

4.3.3 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3家的，招标人将重新组织招标（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若有效投标人不足N+2家，则重新组织招标）。

  - 迟交的投标文件

本须知前附表第4.3.1项规定的投标截止时间后送达的电子投标文件，广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台将予以拒收。

  - 投标文件的补充、修改与撤回

4.5.1 投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以修改或撤回已递交的投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为投标人撤回投标文件。

4.5.2 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

4.5.3 在投标文件递交截止时间后，至投标文件格式中规定的有效期终止日前，投标人不能撤回投标文件，否则其投标担保将被没收，且招标人有权就其撤回行为报告行政主管部门载入不良信用记录。

  - 投标文件解密

4.6.1投标人必须在《投标须知前附表》规定的时间内对投标文件进行解密。因投标人原因造成投标文件未解密或未在规定的时间内解密的，视为撤销其投标文件。

4.6.2电子投标文件解密应按照广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。

## 开标

  - 开标时间和地点

5.1.1招标人按《投标须知前附表》规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。投标人也可选择参加在线开标，具体按照交易平台相关指南进行操作。投标人不派代表参加开标会，则视其为放弃参与开标的权利，认可开标结果。截标后，开标开始时间因故推迟的，相关评标信息仍以原定的开标开始时间的信息为准。

5.1.2招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都当众予以解密、公布。

  - 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

5.2.1宣布开标纪律；

5.2.2投标人按照《投标人须知前附表》的要求，对电子投标文件进行解密；

5.2.3 唱标前公开摇取评标基准价下浮率（下浮率取值范围在2%~5%，按0.5%设定级差）。

5.2.4按开标记录表规定的内容进行唱标；

5.2.5投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序；

5.2.6开标结束。

5.2.7开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。

  - 开标异议

5.3.1若投标人代表对开标过程有异议的，参加现场开标的，应当在开标现场提出，同时出示本人身份证原件，招标人应当当场作出答复，并制作记录；参加在线开标的，投标人应通过交易平台在线提出，招标人应通过交易平台答复，答复后方可结束开标。

5.3.2对开标的异议，招标人应当当场作出答复并予以书面记录，异议成立的，招标人应当及时采取纠正措施，或者提交评标委员会评审确认；异议不成立的，招标人应当当场给予解释说明。投标人未参加开标或在规定的时间内未提出异议的，视为对开标无异议。

5.3.3招标人应当按照同一异议提起人一份记录的方式，对异议事项的处理应逐条进行书面记录，其中异议事项由异议提起人签名确认，作出的答复由招标人签名确认。书面记录含义应清晰而明确，包括但不限于纠正的措施、解释说明的内容、相关依据等。

  - 开标时重新招标情形

5.4.1若递交投标文件的投标人不足3家，则重新组织招标。（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若有效投标人不足N+2家，则重新组织招标）

## 评标

  - 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见《投标人须知前附表》。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）招标人或投标人的工作人员、退休或离职未满3年的人员；

（4）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（5）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（6）与投标人有其他利害关系。

  - 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

  - 评审

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

  - 评标过程的保密

6.4.1 开标后，直至中标公示为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

6.4.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加不公正影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

## 合同授予

  - 中标候选人公示

7.1.1招标人在《投标人须知前附表》规定的媒介公示中标候选人，公示期为三天，最后一天应为工作日。

7.1.2在产生中标候选人后，招标人将中标候选人的投标文件商务部分文件的所有内容（包括人员、业绩、奖项等资料）在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网和广东省招标投标监管网公开。

  - 定标方式

7.2.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2.2 依法必须进行公开招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。

7.2.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2.4 重新评标的，评标信息（含业绩、奖项等）仍以投标截止时投标人的信息为准。出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

  - 中标通知

7.3.1在中标人确定之日起七日内且在《投标须知前附表》规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网和广东省招标投标监管网发布中标信息，视同将中标结果通知未中标的投标人。

7.3.2中标通知书发出前，中标人应未被纳入失信联合惩戒名单，否则招标人将取消其中标资格。失信联合惩戒名单以“信用广州”网站公布的“黑名单”为准。

  - 履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按《投标人须知前附表》规定的担保形式和招标文件“第四章合同条款”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

  - 签订合同

7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 纪律和监督

  - 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

  - 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

  - 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

  - 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

  - 投诉处理

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向投标人须知前附表规定的行政监督部门投诉。就招标文件、开标、评标结果进行投诉的，投标人和其他利害关系人应当先向招标人提出异议。

8.5.1依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条，对于中标公示期间的投诉处理的原则为：除第一中标候选人或中标人以外的其他投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，视为对中标结果没有造成实质性影响，可依法继续开展招标活动。投标人的违法行为由招标监管部门依法处理。

8.5.2在招投标过程中，投标人（含中标候选人）被投诉且经查实存在招标投标活动中列明被禁止行为的，招标人将提请行政主管部门，并按《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》和《广州市水务局关于进一步加强水务工程项目招标投标活动监督管理工作的通知》（穗水建管〔2023〕78号）等进行处理，同时将记录到市水务工程企业信息库及诚信评价管理系统。

在招投标过程中，投诉人投诉事项经查实不属实的恶意投诉，招标人将提请行政主管部门，并按《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》和《广州市水务局关于进一步加强水务工程项目招标投标活动监督管理工作的通知》（穗水建管〔2023〕78号）等进行处理，同时将记录到市水务工程企业信息库及诚信评价管理系统。

- 9.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 附件1：开标记录表

（项目名称）开标记录表

评标基准价下浮率：                开标时间：  年   月   日    时   分

| 序号 | 投标人 | 解密情况 | 投标保证金 | 投标报价（元） | 质量标准 | 供货期（天） | 签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标人代表：            记录人：

年    月    日

注：本表仅供参考，具体以交易平台开标时的开标记录表为准。

- 附件2：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：__________________________

（投标人名称）：

（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在年月日时前将原件递交至（详细地址）。

评标委员会签字：

年     月    日

- 附件3：中标通知书

（注：中标通知书采用广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台规定的格式）

附件4：抽取评标基准价的下浮率记录表

抽取评标基准价的下浮率记录表

工程名称：

抽取评标基准价的下浮率记录表

项目名称：

开标地点：

| 球号 | 代表下浮率（%） | 摇出球号 | 随机抽取的评标基准价的下浮率 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  |  |
|  | 2.5 |  |  |
|  | 3 |  |  |
|  | 3.5 |  |  |
|  | 4 |  |  |
|  | 4.5 |  |  |
|  | 5 |  |  |

注：1、计算评标基准价的下浮率从2%、2.5%、3%、3.5%、4%、4.5%、5%中随机抽取

2、球号根据交易中心提供号球填写，如提供的球为1、2、3、4、5、6、7，则按从小到大的顺序对应填写1、2、3、4、5、6、7；如提供的球号2、2.5、3、3.5、4、4.5、5，则对应填写2、2.5、3、3.5、4、4.5、5。

监标人：

招标代理记录人：

招标代理唱标人:

见证人:

日期:     年  月  日

# 第三章评标办法（综合评估法）

- 评标办法修改表

声明：本评标办法使用SWZB2024-13招标文件范本的评标办法条款，与该条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本招标文件范本请投标人自行到广州市水务局网站下载http://www.gzwater.gov.cn）下载查阅。

条款号：    修改类型：增加

现文：

条款号：             修改类型：删除

原文：

条款号：             修改类型：修改

原文：

现文：

注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条

- 评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 初步评审 |  |  |
| 2.1.1 | 资格评审标准 |  | 投标人声明签字盖章 | 法定代表人签字及加盖单位公章（签字和盖章要求见《投标人须知前附表》第3.6.4条）。 |  |
|  |  |  | 营业执照 | 具备有效的营业执照。 |  |
|  |  |  | 社保要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  |  | 联合体投标人 | 不允许。 |  |
|  |  |  | 未被纳入失信联合惩戒名单且被限制参与相关项目投标的 | 失信联合惩戒名单以“信用广州”网站公布的“黑名单”为准。投标人无需提供资料，按交易系统比对的结果进行评审。 |  |
| 2.1.2 | 形式评审标准 |  | 投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效 | 投标人声明、廉洁承诺书、法定代表人证明书；委托投标的还应提供法人授权委托证明书 |  |
|  |  |  | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |  |
|  |  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求。 |  |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，有效报价是指符合第三章“评标办法”2.2.2的投标报价 |  |
|  |  |  | 投标文件机器码 | 投标人与本项目其他投标人打包投标文件电脑机器特征码不一致（以广州公共交易平台开标系统的检索信息为准） |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 |  | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.3项规定 |  |
|  |  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |  |
|  |  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |  |
|  |  |  | 质量要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |  |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |  |
|  |  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |  |
| 条款号 |  |  | 条款内容 | 编列内容 |  |
| 2.2.1 |  |  | 综合评估得分构成 (总分100分) | 技术部分权重：35% 商务部分权重：15% 投标报价权重：50% 投标人总得分（100分）= 技术部分100分*35%（技术权重）+商务部分100分*15%（商务权重）+投标报价100分*50%（投标报价权重） |  |
| 2.2.3 |  |  | 评标基准价计算方法 | 方法：二 |  |
| 2.2.4 |  |  | 投标报价偏差率计算公式 | 偏差率=（投标报价-评标基准价）/评标基准价×100% |  |
|  |  |  | 详细评审 |  |  |
| 条款号 |  |  | 评分因素 | 评分标准 | 计分方法 |
| 2.2.5(1) |  | 技术 评审 | 带★条款的响应（60分） | 根据《供货要求》内带★的条款进行响应并提供相关证明材料，每响应一处得3分，最多得60分。（根据《技术规格偏离表》（格式详见“第六章 投标文件格式”）进行评审，不满足不得分） | 去掉一个最高分值，去掉一个最低分，得到技术部分评审得分 |
|  |  |  | 技术方案 （20分） | 根据招标文件要求，由评委对各投标技术方案的技术先进性、设备配套的合理性、可靠性以及实施方案（项目管理及技术服务措施）的可行性、完整性及合理性进行比较打分，方案完整、详实、阐述清晰、重点突出、设备配套合理、可操作性强，满足项目需求的得20分，方案完整，总体设备配套合理、具有可操作性，虽存在部分内容表述不清但无实质性影响的得12分，方案虽有少量缺漏，但总体内容合理、具有可操性的得4分，未提供方案的本项不得分。 |  |
|  |  |  | 售后服务能力的评价（20分） | 根据投标人提供详细的服务方案，重点在售后维修快速响应（对比维修点地址，须有证明）、售后经验、售后机构人员配置（技术维修人员人数及维修经验）、仓库备件情况（对比备件清单及现场照片），以上措施是否条理清晰及操作性强、是否能体现“服务至上”的售后理念等内容进行比较打分。内容全面、深度详细、响应时间及方式非常快的，得20分，内容较为全面、深度一般、响应时间及方式比较快的，得12分，内容不够全面、深度不够、响应时间及方式慢的，得4分，未提供的不得分。 |  |
| 2.2.5(2) |  | 商务 评审 | 企业业绩（40分） | 投标人提供2022年1月1日至今具有同类项目的一体化净水设备业绩的日供水规模2000吨/天（立方米/天）及以上的合同，每个合同得 10分，本项最多得 40 分。 注：需附合同扫描件，合同需体现出一体化净水设备的日供水规模，若合同不能体现的，需提交相关证明材料，否则不得分。以合同签订时间计算。上述证明材料需加盖投标人电子公章。 | 所有评委评分的算术平均值 |
|  |  |  | 项目实施能力（40分） | 项目组实施人员专业人员素质、专业技术能力等进行打分： （1）拟派一名技术负责人具备给排水专业高级（或以上）工程师技术职称得15分，具备给排水专业中级工程师技术职称得5分。（须提供职称证书扫描件）。 （2）项目组其他人员（除项目负责人、技术负责人外）：具备相关专业工程师或以上技术职称，每人得5分，最多得25分（须提供职称证书扫描件）。 注：以上人员不可一人多证，一人多证只算一种证书，提供人员证书扫描件及投标人为其缴纳的近3个月（2024年12月-2025年2月）的社保证明扫描件并加盖投标人电子公章，未提供或不符合以上条件不得分。 |  |
|  |  |  | 企业实力（20分） | 投标人或设备制造商拥有完善、健全的管理体系，提供有效期内①质量管理体系认证证书；②环境管理体系认证证书；③职业健康安全管理体系认证证书；④安全生产许可证。具有1个证书得5分，最高得20分； 注：投标人须提供相关证书扫描件并加盖投标人电子公章。 |  |
| 2.2.5(3) |  | 投标报价评审 | 投标人的投标报价等于评标基准价的，得100分，投标报价比评标基准价每高1%的，扣0.2分；每低1%扣0.1分，扣至0分为止。投标报价偏差率=（投标报价-评标基准价）/评标基准价×100%。 |  |  |

## 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。总得分相同的，商务评审得分高的投标人排序为先；若商务评审得分也相同，技术得分高的投标人排序为先；若技术评审得分、商务评审得分均相同，则由评委通过记名投标表决（不得弃权），以“少数服从多数”的原则确定排序。

## 评审标准

  - 初步评审标准

2.1.1资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

  - 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术部分：见评标办法前附表；

（2）商务部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

2.2.2有效投标报价

通过初步评审且不高于最高投标限价的投标报价为有效投标报价。投标报价不得低于成本价，否则投标报价为无效投标报价。

2.2.3 评标基准价计算

评标基准价可按以下方式确定：（注：招标人自行选择，五选一）

可选方式一：以全部或随机抽取的有效投标报价的算术平均值按随机抽取的评标基准价下浮率（2～5%，0.5一个级别）下浮作为评标基准价。具体确定方法如下：

a、当有效投标报价的投标人少于或等于5个时，取全部有效投标报价的算术平均按随机抽取的评标基准价下浮率（2～5%，0.5一个级别）下浮作为评标基准价。

b、当有效投标报价的投标人为6至10个时，从全部有效投标报价中去掉一个最大值和最小值，其他有效投标报价的算术平均值按随机抽取的评标基准价下浮率（2～5%，0.5一个级别）下浮作为评标基准价。

c、当有效投标报价的投标人大于10个时，随机抽取10个有效投标报价并从中去掉一个最大值和最小值后计算算术平均值，该平均值按随机抽取的评标基准价下浮率（2～5%，0.5一个级别）下浮作为评标基准价。

可选方式二：以有效投标报价的算术平均值按随机抽取的评标基准价下浮率（2～5%，0.5一个级别）下浮作为评标基准价。

可选方式三：以有效投标报价其中的最低投标报价作为评标基准价。

可选方式四：将技术评审得分排序。

a、当有效投标报价的投标人少于或等于5个时，取全部有效投标报价的算术平均按随机抽取的评标基准价下浮率（2～5%，0.5一个级别）下浮作为评标基准价。

b、当有效投标报价的投标人为6至10个时，从全部有效投标报价中去掉一个最大值和最小值，其他有效投标报价的算术平均值按随机抽取的评标基准价下浮率（2～5%，0.5一个级别）下浮作为评标基准价。

c、当有效投标报价的投标人为10至20个时，随机抽取10个有效投标报价并从中去掉一个最大值和最小值后计算算术平均值，该平均值按随机抽取的评标基准价下浮率（2～5%，0.5一个级别）下浮作为评标基准价。

d、当有效投标报价的投标人大于20个时，从前20名有效报价中随机抽取10个有效投标报价并从中去掉一个最大值和最小值后计算算术平均值，该平均值按随机抽取的评标基准价下浮率（2～5%，0.5一个级别）下浮作为评标基准价。（技术评审得分相同的投标人，由评标委员会采用记名投票方式，确定投标人的排序（具体由招标人自定））。

可选方式五：（由招标人依据相关法律法规合理确定）。

在首次评标过程中，投标人未被发现存在串通投标、弄虚作假、行贿等情形的，无论是否重评，经确定的评标基准价不变。

2.2.4投标报价偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表；

2.2.5评标标准

（1）技术部分评分标准：见评标办法前附表；

（2）商务部分评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表。

## 评标程序

  - 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1节规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

  - 详细评审

3.2.1通过初步评审的投标人全部进入详细评审。

3.2.2评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.1（1）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分，去掉一个最高分值，去掉一个最低分，得到技术部分评审得分A；

（2）按本章第2.2.1（2）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分，计取各评标专家打分的算术平均值，得到商务部分评审得分B；

（3）按本章第2.2.1（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3投标人的得分=技术部分得分（A）×得分权重+商务部分得分（B）×得分权重+投标报价得分(C) ×得分权重。（注：由招标人根据相关规定自行设置权重）

  - 投标文件的澄清和补正

3.3.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，在评标过程中，经评标委员会中两人以上（含两人）以书面形式提出动议，评标委员会应当书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作出澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 投标人应以书面形式进行澄清，澄清中的承诺性意思表示在投标文件有效期内均对投标人有约束力。除评标委员会对评标中发现算术错误进行修正后要求投标人以澄清形式进行的核实和确认外，澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容，超出部分不作为评标委员会评审的依据。

评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.3 评标委员会均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审。

3.3.4如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将按照符合性审查标准予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.3.5投标人如在本项目中存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，该投标不改变本项目评标结果排序，其中标无效。招标人按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条的规定依次确定中标人或重新招标。

  - 评标过程应急预案

3.4.1在评标过程中，当全流程电子化招投标系统发生评审故障时，若当天可解除评审故障，则继续采用电子化系统评标；若当天无法解除评审故障，则评标委员会依据电子投标文件对未完成的评标活动采用手动评审，提交包含已完成电子评审成果在内的纸质评标报告。评审故障情况评估以广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台的认定为准。当交易平台的系统维护人员在评标室告知评标委员会当天无法解除评审故障后，评标委员会即可对未完成的评标活动启动手动评审。

3.4.2在电子评标过程中，无论遇到任何系统异常或故障，评标委员会均应出具评标报告。

  - 评标结果

3.5.1评标委员会依据本章第2.2条评分标准进行评分，按评标办法前附表的约定计算投标人综合得分，根据得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人，并标明推荐顺序。

3.5.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 第四章合同条款

注：按国家、省、市的顺序选用最新生效的合同示范文本规定执行。可使用《中华人民共和国标准设备采购招标文件（2017年版）》中的合同范本。

# 第五章 供货要求

- 第一节 货物采购清单

（另册）

- 一体化净水设备技术规格书

## 工艺描述及功能要求

根据《给水工程》“给水处理方法概述”章节的叙述，“混合-絮凝-沉淀-过滤-消毒”为生活饮用水的常规处理工艺，我国以地表水为水源的水厂主要采用这种工艺流程。本工程采用“絮凝-沉淀-过滤”的技术工艺，以不锈钢设备形式建设，并集成形成模块化设备（简称集成一体化净水设备）。

## 设计依据

GB4053.2-2009固定式钢梯及平台安全要求第2部分:钢斜梯

GB5749-2022生活饮用水卫生标准

GB/T5750(所有部分)生活饮用水标准检验方法

GB7231-2003工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识

GB/T13306标牌

GB/T13384机电产品包装通用技术条件

GB50013室外给水设计规范

GB50014室外排水设计规范(附条文说明)

GB50168电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

## 标准工艺

智慧水厂的标准工艺主要包含以下过程：

3.1絮凝加药过程

按工艺要求制备合适的混凝剂，并对药剂进行溶解、配制和计量后，通过加药泵将混凝剂投加到管道混合器，与原水充分混合，并进行充分、均匀地扩散于水体中，在外力的作用下，使具有絮凝性能的水中胶体、悬浮物与药剂相互接触碰撞，生成矾花，从而形成更大的絮粒，以适应沉降分离的要求。

3.2沉淀过程

原水经过混合与絮凝过程后，将粗大絮凝体采用沉淀过程，使絮凝体从水中沉降、分离，从而获得澄清水。

3.3过滤与反冲洗过程

从沉淀池获得的澄清水通过石英砂等滤料过滤，有效去除水中的固体悬浮物、细小颗粒物，降低浊度。当滤层阻塞时，通过反冲洗保持滤层的过滤能力，反冲洗的步骤为首先关闭该该滤池单元进水实现节水，然后再打开反洗控制装置，实现对滤料的清洗过程，可保证滤层的清洁，恢复滤料的过滤功能正常使用。水洗的步骤为直接采用水泵进行水洗，保证滤层清洁，回复滤料的过滤作用，同时做到节能降耗。

3.4污泥处置

通过建设管路导向原有的污水池，污泥的后续处理按设计图纸处理工艺处理。

## 技术性能指标

★4.1处理水量：日处理规模为3000吨/日。（需提供计算说明：在满足絮凝时间、沉淀负荷、过滤滤速的前提下，出水流量达到3000吨/日以上）

★4.2出水水质：出水水质各项指标保证符合现行的国家《GB5749-2022生活饮用水卫生标准》。（需提供证明资料，如出水水质检测等）

4.3水处理过程应有至少10%的超负荷能力。

4.4冲洗排污水量不得超过处理量的10%。

## 设备技术要求

5.1净水设备为全自动控制，无人值守运行，具备远程管理功能。

5.2主体占地尺寸（含净水设备主体，絮凝池、沉淀池、过滤池）：长×宽≤15m×4.2m。

5.3采用微阻力管道混合器：水头损失≤0.15 米。

★5.4絮凝单元数量不少于1个，絮凝时间为 15~25min；（需提供第三方证明资料，如一体化水厂检验报告等）

★5.5沉淀单元数量不少于 2 个，表面水力负荷为 5~9m³/(㎡*h)。（需提供第三方证明资料，如一体化水厂检验报告等）

★5.6过滤单元数量不少2个，采用小阻力配水系统，滤速 8~10m/h，冲洗时间 不低于9min，反冲洗强度 7~8L/(m²·s)，反冲洗周期 12-48h。（需提供第三方证明资料，如检验报告等）

5.7滤料：二层砂滤工艺，采用天然石英砂，为优质天然海砂。石英砂（细）有效粒径d10=0.55，不均匀系数K60<2.0；承托层：2~4mm粗砂。

5.8沉淀采用斜管沉淀，斜管采用共聚级丙烯六边形蜂窝管。

★5.9设备应具有良好的防腐性能；材质：净水设备材料为食品级 SUS304 不锈钢，设备生产工艺应符合 NB/T47003.1-2009《钢制焊接常压容器》要求，由专业不锈钢容器焊工焊接施工，设备焊缝美观合格，保证设备焊接质量。（需提供材质的证明资料）

★5.10净水设备的箱体板材需采用适用于水处理的抗氯抗氟专用SUS304不锈钢板材，底板厚度不低于5mm，侧板不低于 3mm，应采用全自动生产流水线自动压制生产，保证产品质量和外观。（需提供板材厚度测量照片及生产线照片）

5.11净水设备采取模块化生产，任意制水模块检修均不影响其他制水模块的生产。同时每一个制水模块均配置流量计量功能，并能在工艺流程监控图上直观显示各制水模块的清水出水量。

5.12系统的完整性：整套设备能构成一个完整的系统并按技术要求连续运行。净水设备应包括完成整个净水处理流程所需的所有设备及附属设备和附件（如加药设备、净水器、仪表、阀门、管道等）。

★5.13整套设备必须是一体化设备，一体化交付（设备外管道可现场组装），应是高质量和工艺精良的产品，所用的原材料必须无任何缺陷。（需提供一体化设备的照片）

5.14为确保集成设备质量，设备各模块均保证在工厂车间焊接，尽量减少现场焊接。

5.15整套设备既体现技术先进和经济合理，又成熟和安全可靠，并具有操作简单管理方便的特点。

5.16设备整体高度（不含底座及基础）应小于4.2m。

## 特殊要求

6.1本工程的自控设计应充分考虑合理的备用设计，如信号传输线路、IO 模块、IO 点等，并着力提高工程的安全性可靠性；

6.2本工程的供配电设计充分考虑安全因素，如多重保护、多重互锁；

6.3本工程的弱电系统的也需充分考虑安全因素；

6.4过滤区和沉淀区设置可视窗，便于观察沉淀效果及待过滤效果；

6.5投加絮凝剂系统设计自动投加，由中控室值班人员在控制室根据进水流量、原水浊度、观察矾花生成情况、沉淀水浊度、人工烧杯试验结果，在控制室控制投加计量泵系统的运行状态；

6.6设计安装各控制系统，要充分考虑自控系统故障时的生产仍能通过现场控制（半自动控制或手动控制等）实现生产正常运行。

6.7根据现场实际情况合理安排设备模块的尺寸，满足设备运输、现场吊装的要求。

## 集成控制模块技术要求

7.1自控系统要求

（1）每个PLC现场控制站设置一个触摸屏，可方便就地操作设备和查看设备当前运行信息，可实现设备的就地、远程手动和自动控制等功能；

（2）采用当前主流的组态软件，对一体化净水设备的各电气设备进行远程控制、运行状态和运行参数显示，并对水厂的出水进行水质、流量、水池液位等进行实时监测，支持实时报警、对报警记录可进行 30 日内历史查询；

（3）电源模块：提供满足 PLC 系统正常工作应用的电源；

（4）通讯模块：按不同的配置模式，提供相应配套的标准工业以太网或工业总线网络的通讯接口模块，包括相应的连接附件；

（5）I/O 模块：所有的 I/O 模块都有标明 I/O 状态的 LED 指示，支持热插拔。所有各类型的每个站点 I/O 点配置均须留有不低于 20%的通道余量。

（6）组态软件需支持目前市场所有主流PLC的通讯协议并支持MQTT消息列队传输协议以及OPC接口，便于和智慧平台实现数据交互。

（7）组态软件支持版本管理功能，开发人员操作步骤可被记录，可根据时间或者描述切换到不同版本；

7.2自控系统功能需求

（1）用户管理功能

根据不同用户，设置相应的账号和密码，对不同用户进行不同的授权管理。可以进行不同层面的监控和工艺参数设置。需进行权限划分为：操作员级、工程师级、管理员级。

操作员级：可对各自区域内的各类设备状态进行查看，包括设备实时数据、统计数据、工单等日常工作流程数据。

工程师级别：可对设备参数进行调整、进行远程控制，更改各设备状态及下辖人员权限及人员性质，历史平台各流程操作记录。

管理员级别：对整个平台具备最高级别的操作，可查看所有设备、人员数据，进行各物理量、控制量的更改等。

可在项目运行时增删用户或修改用户权限；

（2）工艺控制显示功能

工艺控制显示功能主要是在显示器上能动态显示各个水厂及泵站工艺流程、各工艺设备的实时运行工况，各工艺和电气等运行数据的显示，使管理人员实时掌握全厂的设备运行情参数况，能从总图到详图多层次监视。人机界面总体结构为分层展开式。

界面制作时使用3D建模、VR等技术，使画面直观；

为保障水厂的长效运营，需保障平台可持续性的接入不同种类数据，并可对任何一阶段的水厂各类工艺情况进行调整，满足现世性的需求。

（3）水厂工艺监视功能

★上位机系统应能动态显示水厂工艺流程、各工艺设备的实时运行工况，各工艺和电气等运行数据的显示，使管理人员实时掌握全厂的设备运行情况，能从总图到详图多层次监视。（需提供第三方检验报告说明）

（4）工况显示功能

用不同的颜色形象显示设备的工况，包括每个水厂就地手动、自动、运行、停止、故障、阀开到位、阀关到位、阀中间位、阀门故障等，具体故障以文字显示。能显示每个水厂主要设备的启/停时间、本次运行时间、累计运行时间等。

（5）设备操作窗口功能

★在上位机计算机上能对工艺设备进行远程控制。值班人员用鼠标选中所要操作的设备，则弹出一个操作窗口，通过键盘或鼠标能对设备进行开停控制或调节控制。这为值班人员处理一些突发事件提供了极大的便利，在自动控制效果欠佳时可切换到远程人工控制，能确保系统的连续可靠地运行。（需提供第三方检验报告说明）

（6）工艺参数设定功能

工艺参数设定有两类：

（1）水处理各工艺控制点设定

（2）水厂各参数报警上下限设定

★在调度中心操作员计算机上可实现上述工艺参数的设定。对于设定值都必须经过确认，对于错误的设定和超范围的设定给出错误设置提示，便于操作人员予以改正。（需提供第三方证明资料，如一体化水厂检验报告等）

（7）报警功能

上位机监控系统具有故障处理功能，可得到故障原因的详细资料及排除故障的方法。当某一参数超过设定值或设备出现故障时，在计算机上能及时发出声光报警，在报警时显示终端发出声音和闪光提醒值班人员，同时显示相应的提示和画面，并记录在报警数据库中。操作画面上可进行报警复位。

报警需可进行分类报警，根据事件的紧急程度选择不同类的报警方式。报警种类需分为普通、高级及紧急三类。

普通报警：弹框或声光提示

高级报警：弹框或声光提示，并需进行报警通知功能（如微信、短信、电话、邮箱等）

紧急报警：弹框或声光提示，并需进行报警通知功能（如微信、短信、电话、邮箱等），若无人处理需按紧急报警要求进行隔 5 分钟进行再次报警，直至问题开始处理可进行报警复位。

（8）历史报警和操作记录

历史报警查询是对历史报警进行查询，对常见故障，故障发生位置进行详细记录，为维护设备提供依据。

支持操作追溯，可查操作员操作记录；

数据库支持双向冗余同步，支持3台以上冗余同步；

支持历史数据修改并生成修改记录；（可作为控标点）

（9）报表输出功能

系统接收水厂现场 PLC 控制站提供的带时标的数据，并储存于硬盘中，制作出日、月、年报表。各种报表应可按照需要的格式保存或进行打印。

数值显示控件关联变量后，能自动弹出该变量的实时和历史记录曲线；

支持曲线以多种数据源访问（实时数据源、历史数据源）；

曲线控件可在运行时增删改曲线控件中的变量；

7.3上位机控制系统

上位机监控系统可生成水厂的工艺流程实时动态图，给值班人员提供实用、清晰、友善的人机界面，生动形象地反映各个水处理工艺流程、变配电系统的实时数据、完成报警、历史数据、历史趋势曲线的存储、显示和查询。生成、打印各类水处理运行管理的班报、日报、月报和年报表。

7.4数据分析和展示功能

★上位机系统应具备数据分析存储和展示功能。数据包括电能、进出水流量、液位、混凝搅拌机频率和进出水水质参数。（需提供第三方证明资料，如检验报告等）

7.5通讯功能

★上位机系统应具有开放性功能，可与其他系统进行通讯。（需提供第三方证明资料，如一体化水厂检验报告等）

7.6远程监测系统

★设备应能够提供无线或有线形式的远程监 测方式，实现远程监测功能。（需提供第三方证明资料，如一体化水厂检验报告等）

7.7其他设备及材料的技术要求

（1）电气柜及电缆

①电缆：国内先进水平，电缆材质均选用铜芯，技术规格符合国标要求。

②低压柜：国际先进水平，柜内器件推荐品牌：Schneider、ABB、SIEMENS。

（2）自控及仪表系统

①自控 PLC 系统：采用国际先进水平，推荐品牌：SIEMENS、Schneider、ABB。

②液位计、压力等关键仪表：采用国内先进水平。

③变频器：采用国际先进水平，推荐品牌：SCHNEIDER、AB、ABB、SIEMENS。

④其它仪表：采用国内先进水平。

（3）加药系统

①计量泵：采用国际先进水平，推荐品牌：SEKO、AILIPO、Prominent、SERA

②变频器：采用国际先进水平，推荐品牌：SCHNEIDER、AB、ABB、SIEMENS

（4）反冲洗水泵

①反冲洗泵：采用国内先进水平。

（5）在线水质检测仪表

①浊度、余氯、PH 计等：采用国内先进水平。

②其它在线仪表：国内先进水平。

（6）阀门设备

①蝶阀、闸阀、快开排泥阀等：采用国内先进水平。

②气动执行机构及阀门定位器：采用国内先进水平。

## 水厂监控平台功能需求

8.1生产监控

（1）地图总览

能够结合电子地图展示水厂位置及供水状态，包括供水压力、供水流量、送水泵房运行情况等信息。同时汇总展示水厂关键运行指标，包括但不限于：今日取水量、今日供水用电量、出水压力曲线、清水池液位情况等，能够通过在地图上点击水厂图标的方式查看水厂工艺监控详情，实现对水厂总体供水情况的集中高效监管。

（2）水厂监控

以Web组态或采用三维水厂模型的形式详细展示完整的给水处理工艺流程，并可综合展示水厂进水水质数据、处理工艺中间环节实时的水力水质数据、出水实时水力水质数据、水处理设备的关键工况指标（如实时电压、电流、功率、电机频率等）以及运行过程中的报警信息，并能够以图表形式展示供水关键指标变化趋势，实现对一体化净水设备净水及供水环节运行现状的精准掌握。

（3）工艺段监控

针对净水处理工艺中的关键处理单元，如取水、混凝沉淀、过滤、消毒和臭氧-活性炭深度处理等，可对处理单元内部的运行情况进行详细展示，并能够通过平台对设备运行参数进行设置和远程控制，确保处理工艺安全稳定运行。

（4）趋势分析

记录汇总水厂各设备及构筑物的运行检测数据，并进行计算分析，以曲线图、表格等形式对数据变化趋势进行可视化展示。支持设定各指标的报警阈值，对指标超限的数据项进行报警提示，同时支持自动去除异常值、数据抽稀展示、数据导出下载等功能，实现对监测指标变化情况的精准掌控。

（5）历史数据

可对水厂运行数据进行记录，包括但不限于水厂供水量、用电量、进水压力、出水瞬时流量等指标，可对历史数据进行快速查询，支持按照自定义时间区段筛选相应信息，便于开展问题溯源工作。

8.2水质监测

（1）水质监测

能够以卡片、列表、表格等形式展示水厂生产各关键环节水质监测设备的运行状态及关键指标数据。包括原水水质、滤前水质、滤后水质、出厂水水质等，动态展示水厂生产全流程供水水质变化情况，一旦出现水质异常能够第一时间进行报警，提醒相关管理人员进行处置，减小水质异常事件造成的不利影响。支持历史水质监测数据的分析与时报下载，为日常的水质管理提供决策支撑。

（2）趋势分析

能够对水质数据当前时段、前一天的走势曲线及未来一天的预测趋势曲线进行展示，便于用户直观掌握重要水质指标的现状及未来变化趋势。

（3）历史数据

能够记录和汇总水质监测历史数据，可通过关键字功能筛选查询相应信息，为开展水质异常问题溯源调查提供数据支撑。

（4）异常记录

对发生的水质超标数据进行记录，可通过关键字或按照时间区段筛选查询相应信息，为水质分析工作提供数据支撑。

8.3安防管理

（1）门禁监控

能够展示和汇总一体化净水设备门禁设备的工作数据，包括人员出入记录、水厂开关门信息、门禁状态、门禁卡信息等，支持按照年、月、日等时间维度筛选查询门禁记录，支持对报表数据进行导出下载。

（2）视频监控

对摄像头采集的现场视频画面进行实时展示，支持部分视频云台控制功能，包括视频拍照、录像查看、视频缩放、聚焦及视频控制速度调整以及进行视频门禁联动控制，提升一体化净水设备的安全保障能力。

（3）视频管理

支持对水厂视频信息进行管理与维护，包括但不限于视频基本信息与视频通道配置信息，帮助用户提高对视频数据的管理效率。

（4）门禁管理

支持对水厂门禁信息进行管理与维护，包括但不限于门禁基本信息与门卡人员信息，便于用户对门禁设备进行高效管理。

8.4故障报警

（1）实时报警

根据预设的报警规则，当一体化净水设备水质、压力、流量及设备状态等指标出现异常情况时，自动触发报警，平台可通过弹窗、语音播报等方式将报警信息推送至相关人员，支持标记报警确认状态，帮助用户实现异常及时发现、问题快速解决。

（2）报警记录

将一体化净水设备报警事件按照发生时间、发生地点、相关负责人、报警项目、持续时间、处理状态等不同属性进行归纳、整理，形成报警信息台账，按照报警等级分类展示，支持关键字查询功能，可快速定位事件发生的位置，为开展一体化净水设备巡检、维修工作提供依据。

（3）报警方案

支持对一体化净水设备设备的报警监测方案进行自定义配置，包含报警设备名称、报警触发规则、报警等级、报警通知方式、报警通知人员、报警处理方式、报警生效日期、报警指标开关状态等项目，确保报警系统的应用效果满足水厂的实际监管需求。

（4）报警联系人

支持通过平台进行报警推送联系人的自定义设置，设置内容包括：联系人名称、联系方式等。

（5）报警分析

支持对历史发生的报警事件进行分析，分析维度包括报警类型统计、报警等级统计、报警趋势分析、水厂报警频次排名、报警数目变化趋势等，同时可按照日度、周度、月度、年度等时间区间筛选数据范围，实现对报警相关数据的有效应用。

8.5日常调度

（1）调度分析

针对一体化净水设备出水泵不同运行参数组合的应用效果进行模拟，并可对供水量、用电量、运行时长、吨水电耗、平均流量和使用次数等指标进行对比分析，结合能耗排名，帮助用户筛选出最经济的水泵运行参数组合方案，从而为开展生产调度，优化水厂运行能耗提供数据支撑。

（2）调度日志

能够通过列表的形式展示水厂调度操作记录，包括但不限于开泵组合、开始时间、累计流量、累计电量、结束时间、运行时长、供水量、耗电量、平均流量及吨水电耗等数据，支持数据的导出下载，提升对调度操作相关数据的管理水平。

8.6运行分析

（1）运行概况

能够对水处理工艺整体运行指标进行统计分析，包括但不限于供水量、用电量、吨水电耗、报警次数等，可通过多样化的图表组合形式对分析结果进行可视化展示，帮助用户迅速掌握水厂的运行现状和用水量、用电量等指标的变化趋势，实现对一体化净水设备运行动态的宏观掌握。

（2）运行分析

可对一体化净水设备各设备的电耗、药耗数据及变化趋势进行统计分析，并以表格、曲线图等形式进行可视化展示。便于用户迅速了解一体化净水设备运行详情。支持按照年、月、周、日及自定义时间段等多种时间维度开展数据分析，支持对数据分析成果进行导出下载。

（3）运行状态

汇总统计一体化净水设备水处理工艺流程中取水、送水环节泵组的运行工况数据，通过多样化图表形式，直观展示指定时段内的泵组运行情况，包括运行时长、停泵时长、停电时长等，实现对泵组运行过程的精细化管理。

8.7组态搭建

（1）画板库

提供标准案例净水处理工艺模板，用户可快速利用模板或图形组件完成水处理工艺流程组态界面创建和参数配置，帮助用户实现水处理工艺的调整优化。

（2）画板管理

能够对水处理工艺流程图的相关信息进行编辑维护，支持画板的导入导出，便于用户对画板内容进行调整和复用。

（3）组态绘制

用户可通过组态绘制功能创建和修改水厂净水处理工艺流程图，可通过直接引用模板初步搭建完整的水处理工艺运行界面，模板类型包括原水工艺、水厂工艺、泵房工艺、污水处理工艺等。支持水处理工艺组态画面快速绘制，包含拖拽、拼接等多种方式，并支持组件间的自动连接和控制指令设置，实现组态系统的高效搭建。

（4）数据绑定

可将组态画板与实际的设备指标相关联，保持组态画面中设备监测数据与实际运行参数一致。并能够以多种方式实现监测数据的展示，包括数据标签展示、远程控制面板以及多工艺切换等。

8.8统计报表

（1）供水报表

能够按照日、月、年等时间维度对水厂总供水量进行统计，并以柱状图、表格等形式进行展示，可帮助用户分析供水变化趋势，支持数据的导出下载。

（2）用电报表

支持按照日、月、年等时间维度对水厂净水处理各环节的用电量及吨水电耗数据进行统计分析，并以曲线图、表格等图表形式进行展示，可精准反映水处理能耗的变化趋势，支持能耗报表数据的导出下载。

（3）吨水电耗

针对水处理设备的电耗及生产的自来水量进行关联分析，自动计算出吨水电耗数据，并通过图表形式对吨水电耗数据及变化趋势进行直观展示，帮助用户精准掌握水处理工艺能耗情况。支持按照时间、自定义时段等条件筛选查询吨水电耗数据，支持对报表数据进行导出下载。

- 一体化（集成）加压泵站设备技术规格书

## 技术依据

《二次供水工程技术规范》CJJ140

《箱式叠压给水设备》GB/T 24603-2016

《建筑给水排水设计规范》GB50015-2019

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242

《室外给水设计规范》GB 50013-2018

《城市居民生活用水量标准》GB/T 50331-2002

《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010

《低阻力倒流防止器应用技术规程》CECS259：2009

《供配电系统设计规范》GB50052

《低压配电设计规范》GB50054

《用电质量公用电网谐波》GB/T14549

《电力工程电缆设计规范》GB50217

《建筑物电气装置》GB/T16895.15

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343

《通用用电设备配电设计规范》GB50055

《调速电气传动系统》GB 12668.3

《电气控制设备》GB/T 3797

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242

《外壳防护等级》GB/T4208

除满足以上规范、标准以外，尚应满足国家、行业、地方其它最新相关规范、标准要求。

## 招标范围

### 10.1招标范围

（1）设备组成包括（但不限于）：加压泵组、集成壳体、管路、阀门、电控设备、温度控制、通讯等组成。

（2）设备供货范围：本项目为交钥匙工程，泵站内所有设备及管线，包括进出水口的阀门、蝶阀、流量计、配套的成套管路、控制系统有关的信号线，安防监控视频、空气流通装置、烟感、应急照明灯等。

（3）主要工作内容：设备的供货、运输、卸货、安装、调试、验收、技术服务及培训、与技术规格一致的设备图纸及相关资料的提交。

## 一体化（集成）加压泵站箱体技术要求

★11.1一体化（集成）加压泵站需生产供应商在工厂按相关标准将各系统集成生产、检测合格后整体出厂，运输到现场直接吊装就位，只需直接连接泵站预留的进出水管路即可实现智能化供水，能适用室外环境正常运行，无需再建泵房（需提供整套流程的实拍照片）。

11.2一体化（集成）加压泵站应具有除湿、防潮、通风措施，保证设备在-30℃～+60℃的温度变化范围内正常工作，并具有防水、保温措施。

★11.3泵站内部四面填充厚度不得低于80mm防阻燃环保材料和双面锡膜处理；室内吸音装饰板厚度不低于18mm环保防阻燃；室内四周底部墙角线采用304拉丝不锈钢板厚度不低于1.5mm折弯拼接，装饰高度不低于1米。（需提供设备证明照片）

11.4泵站地面采用防滑花纹不锈钢板，厚度不低于3mm，设置304不锈钢地面排水和溢流水槽等。

11.5泵站应内置视频监控系统，与监控中心联机工作，确保设备运行及供水安全。视频监控系统设置现场存储设备，存储容量不低于1TB、存储时间不少于15天。 网络视频服务器、网络高清球机（不少于2组带POE）。

★11.6一体化（集成）加压泵站防护等级需达到IP55（需提供第三方证明资料）

11.7泵站内设自动照明系统，开门自动亮灯，关门自动关灯，并可通过远程控制开关；同时配置应急照明系统。

11.8泵站内应配备日常维护、保养、应急工具。

11.9泵站进水总管处应设不锈钢电动调节碟阀，在泵站内液位监控报警后，自动关阀，并能通过远程进行关阀。

11.10泵站内所有管件采用食品级不锈钢材质。

11.11泵站应具有烟感、温感火灾报警功能并与监控中心通讯。

11.12泵站内所有线路均采用保护措施。

11.13泵站内应具有必要的操作和检修空间，面积不少于2.5㎡，提供一体化（集成）加压泵站平面尺寸图。

11.14泵站内需要预留余氯、浊度检测接口，并预留设足够的安装空间和提供数据采集上传、报警等功能。

11.15一体化（集成）加压泵站需智慧运行、智能调节智能控制、智能报警、运行数据云计算等，应具备以下功能：

（1）泵站应具有安全防护功能,对设备运转、人员出入实时进行监控，具有视频监控、门禁系统、安防报警、远程监控等功能。

（2）泵站应建立数据采集模块、数据存储模块、数据展示模块、分级管理模块、多方报警信息模块及运维管理模块,通过以上模块进行智能识别，实时控制设备实现预期功能。

（3）泵站采用防噪保温防护，进出水管路，基础安装配有软接头、橡胶减震垫等措施。噪声：≤60.0dB(A)。

（4）泵站内设有漏水探测器报警装置，溢流排水槽应能自动排水。

（5）泵站室内温湿度超出设定值时应能自动散热、除湿换风。

（6）泵站实时采集存储运行信息并上传至服务管理平台组织分析。设置配件品牌、规格、保养周期、更换到期；记录每次保养、更换信息；或配件保养、更换到期或逾期提醒；设备故障可在系统上有明显文字、声音、短信等报警功能。

（7）泵站模块实时显示运行效率(吨水耗电量)：通过智能软件将水泵、调节系统、控制系统联动一体达到节能效果。

（8）泵站系统应能分析用户管网用水状态及管网状态，发现有漏损现象自动报警。

（9）泵站监控系统应能实现每天进行远程自动巡检设备，并将巡检结果发送至相关管理人员，如有故障及时预、报警。

11.16为保证产品质量和智能化程度，需提供省级以上质检部门出具的检测合格证明和生产商所具有电子及智能化工程资质证明。

11.17泵站主要技术品牌表

| 序号 | 材料部件名称 | 技术参数 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化箱体 | 304不锈钢材质板材，单面厚度3mm，304不锈钢板拉丝处理，一次压制成型； 地面具有排水槽等，适用户外，可移动式整体吊装至现场，不得采用现场拼接形式。 | 格兰富、熊猫、三利或同等档次品牌 |  |
|  |  | 外形尺寸范围：长度6.1m±0.1m；宽度于2.5m±0.1m；高度2.5m±0.1m；，允许偏差±0.1m |  |  |
|  |  | 保温棉厚度：80mm |  |  |
|  |  | 隔音板厚度：18mm |  |  |
| 2 | 网络高清球机、摄像机 | 2组红外网络高清球机，带POE，约400万像素高清画面输出，超低照度，0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白)，0 Lux with IR；红外阵列，低功耗，照射距离30m；支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能；8条巡航扫描； | 海康威视/大华/普联或同等档次品牌 | 视频应实时在线，远程监控平台可实时查看。 |
|  |  | 网络视频服务器，带POE，含1TB存储硬盘；支持事件录像功能，既能提高事件（事件指：移动侦测、信号量报警）发生时的录像质量，又能充分节省磁盘空间； 支持抓图功能，包括计划抓图、手动抓图、报警抓图、抓图 FTP 上传，同时也支持图片备份； |  |  |
| 3 | 交换机 | 固定端口： 2个10/100/1000M以太口 7个10/100M以太口 | MOXA、思科、华为或同等档次品牌 | 远程通讯采用VPN加密通讯 |

## 供水设备性能及技术要求

12.1泵站运行噪声应小于等于60dB（A），泵站外一米距离。

12.2泵站运行中压力波动范围应控制在±0.01MPa。

12.3泵站远程监控系统应具有基于地理信息的区域内的管网资产管理。

12.4泵站应能根据系统监测的实时管网压力、流量等数据，自动与历史相同时段的数据进行比对，并做漏损预测报警。

12.5泵站内应采用节能型灯具或防水防潮型灯具，并设置照明开关控制及应急照明设备，应急照明作为正常照明的一部分，应急照明持续供电时间应大于90min。

12.6泵站应能实时监测泵站设备间内温度，当温度低于5℃时，泵站自动开启加热器；当温度高于30℃时，泵站自动开启排风机，若未能达到降温效果，应切换运行空调。

12.7泵站应能对于二次供水故障进行辅助判断并解决。

★12.8泵站在所配置的泵组、管路元件、阀件、控制系统共同作用下应具备防水锤功能。（需提供第三方证明资料）

12.9泵站运行中应能接受综合调度命令，参与供水系统联动调度。

12.10泵站应具有视频、门禁、照明、远程监控安全防护功能，具有远程视频语音对讲、红外线闯入报警功能。

12.11泵站应设水质监控系统，实时监测水质。

12.12泵站应具备与远程监控系统接入功能，实现数据采集、数据存储、数据展示、多方报警及运维管理功能，通过以上功能实现远程采集及分析。

12.13在额定工作压力范围内，泵站设定压力与实测压力偏差以及对不同压力扰动测得的重复性偏差应不得大于0.01MPa。液位控制重复性偏差不应大于1.0cm。

14、远程监控系统应具备以下功能：

（1）泵站应具备数据采集、存储与展示功能，数据采集至少包括：门禁、视频、温度、湿度、进出水压力、瞬时流量、水箱液位、水泵电流、频率、功率、余氯、浊度、PH值。

（2）应具备对泵站门禁、照明、消毒仪、风机、水泵启停远程控制功能；远程响应指令应符合：远程监控系统发出指令至执行成功时间间隔不大于30s。

（3）应具备报警率分析、水泵运行频率分析、漏损分析、维修分析、维保分析等功能，基于泵站实时、历史运行数据，生成各类数据报表并导出。

（4）应具备对泵站的视频、门禁进行集中监控与管理的功能。

16、供水主要技术品牌表

| 序号 | 材料部件名称 | 技术参数 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵 | 水泵的参数:请见需求清单 | 格兰富、威乐、三利、熊猫、威派格或同等档次品牌 | 需提供能效等级证明材料 |
|  |  | 水泵采用304不锈钢叶轮，采用集装式机械密封 |  |  |
|  |  | 配备立式多级离心泵 |  |  |
|  |  | 配套电机需YE3高效电机 |  |  |
|  |  | ★泵组机组能效1级（需提供泵组的产品认证证书） |  |  |
| 2 | 流量计量装置 | DN250，具备累计流量瞬时流量 | 设备厂家自制或科隆、西门子、E+H或同等档次品牌 |  |
| 3 | 流量压力调节仪 | SUS304不锈钢阀，配套控制系统及控制器 | 冠龙、塘沽、兴生或同等档次品牌 |  |

## 控制部分技术要求

控制柜原理采用变频控制，应有手动控制、自动控制和远程监控系统功能。控制柜的尺寸应符合GB/T 3047.1《高度进制为20mm的面板、架和柜的基本尺寸系列》的规定。控制柜的控制设计应符合现行国家标准《通用用电设备配电设计规范》GB 50055的规定。控制柜的表面涂层不应眩目反光，颜色应均匀一致、整洁美观，不应有脱漆、起泡、裂缝、皱纹和流痕等现象。

13.1额定输入电压为：三相380V+10%，50Hz+2Hz，并具有人机界面显示功能：

（1）控制柜面板应有电源、电流、电压、频率、管网进出口的压力显示。压力设定精度0.01MPa。

（2）控制柜面板应有启、停状况显示，以及电源、电机、水泵的运行和故障显示。

（3）控制柜应有设定压力、实际压力显示。

（4）控制柜面板应有故障声、光报警显示。

（5）控制柜面板的按钮、开关及仪表等易于操作且功能标志齐全。

（6）控制柜面板应有提存人机对话参数调节屏，方便参数调整和重新设置。

★13.2变频器应按配泵台数一对一配置。（需提供证明文件）频率范围为0～60Hz，输出电压为0～380V，并当主电源电压降至342V时，变频器必须能够对电机提供380V输出而不至降低额定值。以保证系统能在整个电压波动范围内都能正常工作，其电气性能如下：

（1）电气间隙与爬电距离

控制柜带电电路之间以及带电零部件或接地零部件之间的电气间隙和爬电距离应符合GB/T 3797-2005《电气控制设备》中5.2条款的规定。

（2）绝缘电阻

设备中带电回路之间以及带电回路与地之间（在该回路不直接接地时）的绝缘电阻应符合GB/T 3797-2005 中3.8.1条款的规定不小于1MΩ。

（3）安全接地：

控制柜的金属柜体应采用防腐蚀性能好的材质和工艺，须在标书中说明所采用的防腐措施，控制柜金属柜体上应有可靠的接地保护，与接地点相连接的保护导线的截面，应符合GB/T 3797-2005中第4.10.6条中表5的规定。主接地点与设备任何有关的、因绝缘损坏可能带电的金属部件之间的电阻不应超过0.1Ω。连接接地线的螺钉和接地点不应作为其它用途。

（4）防雷

控制柜应有可靠的防雷击措施，并应符合GB/T 7450《电子设备雷击保护导则》的规定。

（5）抗干扰

控制柜内须有良好的抗谐波等抗干扰能力和措施。抗干扰能力应符合现行国家标准《调速电气传动系统 第3部分：产品的电磁兼容性标准及其特定的试验方法》GB 12668.3及《电气控制设备》GB／T 3797的规定和《用电质量公用电网谐波》GB/T14549的规定。

（6）温升要求

控制柜的温升应符合GB/T 3797-2005 中 4.9 条款中表4规定。

（7）气候环境适应性

控制柜在GB/T 3797-2005中5.2.11条款中表11和表12规定气候环境条件下, 应能正常工作。

（8）耐振动性能

控制柜在GB/T 3797-2005中5.2.13条款中表14 规定的振动环境下,应能正常工作。

13.3控制设备应具有故障自诊断、报警或自动保护的功能。对可恢复性的故障应能够自动报警、恢复正常运行。

13.4控制设备宜具有通信接口，能实现就地控制、远程监视及控制和网络智能管理。网络通讯设备采用VPN路由器，网线采用超五类网线。

13.5变频器额定负荷使用时的功率因数不应低于0.8，否则需附加就地功率因素补偿装置，所增加费用应计入总价。

13.6投标人须提供与设备控制有关的信号线。信号显示、控制功能与水泵相匹配。

13.7智能变频控制柜内变频器等核心部件应采用ABB、施耐德、西门子等品牌, PLC和人机界面（触摸屏）采用ABB、施耐德、西门子等品牌；柜内主要低压元器件应采用施耐德、ABB、西门子等品牌。

13.8控制柜应有过载、缺相、过热等的保护功能。短路保护应采用电流速断保护。过载保护器的动作特性应与电动机过载特性配合。

13.9控制柜应端正，不应有明显的外斜翘曲现象，其外观应符合JG/T 3009《微机控制变频调速给水设备》中的规定。控制柜中所用的导线的颜色应符合GB/T2681的规定，指示灯和按钮的颜色应符合GB/T2681的规定。

13.10各压力监测点须采用压力变送器，品牌采用DANFOSS、ABB、E+H等。

13.11控制柜内自带照明（36V以下），且做到门开灯开，门关灯关。

13.12控制柜内设置排风扇，留有备用插座。

13.13控制柜内所有外接线路均有标识，且注明去向。

13.14控制柜进线口做到密封，防止老鼠进入。

13.15电控柜具有温（湿）度控制和调节功能，当环境温度高于40℃或湿度大于90%时，系统自动启动。

13.16控制柜应具有电量采集并与上位机通讯功能。

13.17控制柜应配置远程监控系统，运行数据上传到厂家或者水务监控中心系统，并设专人24小时值守，实现24小时实时监测、记录泵站总电量、瞬时流量、水泵电机电压、电流、出水压力、水泵工作状态、变频器的运行频率以及故障报警状态等技术参数，保证现场数据的准确率为100%；并提供监控平台和手机客户端APP供采购单位使用。

13.18控制柜应采用智能数字处理技术，应具有不断自动优化设备的供水模式，以达到最佳的节能效果。

13.19控制柜内主要技术品牌表

| 序号 | 材料部件名称 | 技术参数 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频器 | 一对一变频；输出频率范围为0～60Hz，输出电压为0～380V； | ABB、施耐德、西门子或同等档次品牌 |  |
| 2 | PLC 编程器 | 输入电压AC220V （85-264）V，物理接口：两路RS485 接口，具有PPI 通讯协议、MPI 通讯协议和自由方式通讯能力； | ABB、施耐德、西门子或同等档次品牌 | 配套同品牌拓展模块； |
| 3 | 人机界面（触屏） | 7寸宽屏TFT显示, 256色, RS422/485接口； 中文触控，图文动态显示；两重密码权限；内置分时段增压设定控制；操作便捷方便。 | ABB、施耐德、西门子或同等档次品牌 |  |
| 4 | 其他元器件 | 断路器、继电器、接触器 | ABB、施耐德、西门子或同等档次品牌 |  |
| 5 | 压力变送器 | 螺纹接口：G1/4； 精度：0.5%； 测量范围：0-1.6MPa； 工作电压：DC24V； 与介质接触部分材料：不锈钢（AISI304）； | Danfoss、E+H、西门子或同等档次品牌 |  |
| 6 | 液位传感器 | 量程0-2.5m | Danfoss、E+H、西门子或同等档次品牌 |  |

# 第六章 投标文件格式

注：本章《投标函》的格式，招标人应不加修改的应用。其他为参考格式，招标人可根据项目情况依法修改。

（项目名称）            （标段名称）

投标文件

投标人：（盖单位章）

年月日

## 评标要素索引表

评标要素索引表

| 序号 | 评审内容 | 投标文件页码范围 |
| --- | --- | --- |
|  |  | P～P |
|  |  | P～P |
|  |  | P～P |
|  |  | P～P |
|  |  | P～P |
|  |  | P～P |
|  |  | P～P |
|  |  | P～P |
|  |  | P～P |
|  |  | P～P |
|  |  | P～P |

- 目   录（可加上二级目录）

一、投标函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、关于投标保证金的承诺

五、技术规格偏离表

六、投标设备质量标准的详细描述

七、资格审查资料

八、项目业绩情况表

九、人员配备情况

十、技术方案

十一、售后服务方案

十二、投标人须知前附表规定的其他材料

- 一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了	           （项目名称）设备采购招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）	   （¥	   ）的投标总报价（其中，增值税税率为	    ）提供	       （设备名称及相关服务），并按合同约定履行义务。

2．我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或撤回本投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写   ）元（¥    元 ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．（其他补充说明）。

投 标 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）

项目负责人：                           （签字）

技术负责人： （注：按招标文件设置） （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年   月   日

- 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄：身份证号码：职务：系 (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正反面彩色扫描件。

投标人：（盖单位章）

年  月 日

- 三、授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）（标段名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：      。

代理人无转委托权。代理人为投标人正式职工，必须具有离投标截止时间近3个月（2024年12月-2025年2月）在本单位缴纳的社保证明文件。

附：委托代理人身份证正反面和社保证明扫描件。

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

年  月  日

四、关于投标保证金的承诺

本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加 （招标项目名称） 项目的投标工作，作出郑重声明：

本公司满足招标文件中免交投标保证金的相关要求，在投标时未提交投标保证金。我司理解在投标时免交投标保证金是为企业减负的举措，并未免除我司的投标义务，本公司一旦发生符合招标文件规定的不予退还投标保证金情形的，将按照招标人的要求，在规定的时间内向招标人足额补交投标保证金。

本公司违反上述保证的，将被视为虚假承诺，按相关规定进行信用记录。本公司对失信行为产生的一切后果已知悉，并承担由此产生的相应责任。

特此承诺。

投标人： （盖章）

日 期：

- 五、技术规格偏离表

1.投标人必须对应招标文件的第五章“供货要求”逐条应答并按要求填下表。“★”条款需提供相关证明材料，附在本表后，并框出对应位置。

2.若投标人的技术条款与本供货要求不符，需在下表特别注明。如果投标人没有以书面形式对本供货要求中的技术条款以外的条文提出异议，则意味着投标人承诺提供的货物完全符合本供货要求的要求。

3.招标人有权接收或拒绝投标人提出的偏差。

| 技术条款条目号 | 招标文件要求 | 完全响应/有偏离 | 如有偏离，简述 |
| --- | --- | --- | --- |

- 六、设备或货物质量标准的详细描述

- 格式自拟

- 七、资格审查资料

| （一）基本情况表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书 | 类型：（如有） 等级：（如有） 证书号：（如有） |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 投标设备厂商名称 |  |  |  |  |
| 投标人须知要求投标设备厂商需具有的资质证书 |  |  |  |  |
| 备注 | 1、经年审的有效的企业营业执照副本复印件。 2、投标人自有或租赁运输车队必须具有有效的《道路运输经营许可证》，提供运输服务的车辆须持有《中华人民共和国道路运输证》，运输车队若为租赁的，必须附上《租赁合同》（如有） 3、投标人在有效期内的ISO9000系列质量体系认证证书（如有） 4、生产/制作的许可证（如有） |  |  |  |

投标人名称及公章：

法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

日期：         年       月        日

- 投标人认为应提交的其他资料

- 八、项目业绩情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 设备参数 |  |
| 设备所在地详细地址 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履 约情况 |  |
| 备注 |  |

注： 投标人或制造商应根据商务技术评审表的要求在本表后附相关证明材料。

- 人员配备情况

### 拟委任的主要人员汇总表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

注：投标人应根据商务评分标准的要求在本表后附相关证明材料。提供的社保缴费证明文件须为近3个月（2024年12月-2025年2月）的缴费证明。

十、技术方案（格式自拟）

十一、售后服务方案（格式自拟）

十二、投标人须知前附表规定的其他材料

附件一  投标人声明

附件二  投标人廉政承诺书

附件三  如投标报价低于警示价的，提供投标报价不低于成本价的证明材料

附件一：

投标人声明

广州市水务局、本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标登记及其后提供的一切材料都是真实的。如我司通过本项目的资格审查或成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司响应招标文件资格能力条件（资质、营业执照等证书名称、等级、编号，人员、业绩）、投标文件商务部分（方案等涉及商业秘密的内容除外）等资料进行公开。

二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司不存在下列情形：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务或者与本项目设计人或提供咨询服务的机构存在附属关系的；

（3）为本项目监理人或者与本项目监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构互相控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）与本标段的检测机构有隶属关系或者其他利害关系；

（10）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（11）被依法暂停或取消投标资格的；（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。行政处罚决定中已经明确的暂停或取消投标资格的区域范围不包含本标段建设地点的，不受该项规定限制）；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。）；

（13）进入清算程序，或被宣布破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内有严重违约或重大工程质量问题的；（“严重违约”事实应当以司法机关、仲裁机构出具的认定文件为准。“重大工程质量问题”应当以相关行业主管部门的行政处罚决定或者司法机关出具的有关法律文书为准。“最近三年”是指从投标截止时间之日起逆推三年，以相关行业主管部门、司法机关、仲裁机构出具的生效文件的落款时间起计算）

（15）法律法规规定的其他情形。

四、本公司承诺，中标后不转包或违法分包。

五、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括：       。（注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部满足招标公告资质要求的相关单位的名称；如无，则填写“无”。）

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果。本声明陈述与事实不符，属于弄虚作假骗取中标，将依法接受监管部门的处罚。

六、本公司积极响应广州市关于投身“百千万工程”的号召，主动参与政府投资类建设工程施工项目的建筑业结对帮扶等活动（市属国有企业投资项目参照执行）。

特此声明。

声明企业：

法定代表人签字：

（企业公章）

年  月  日

附件二

投标人廉洁承诺书

广州市水务局、本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司参加了   （项目名称/标段名称）    投标， 为确保招标工作的公平、公正、公开、有序进行，我们保证遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》等法律法规，特承诺如下事项：

一、自觉遵守国家有关法律法规及廉洁规定。

二、不与招标单位工作人员串通投标，损害国家利益、企业利益以及他人的合法利益；

三、不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

四、不以任何名义向参与招标、评标工作的有关人员提供高消费宴请及娱乐活动和赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；

五、不以任何名义为参与招标、评标工作的有关人员装修住房、婚丧嫁取、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；

六、不以谋取非正当利益为目的，擅自与参与招标、评标工作的有关人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契。

本公司违反上述承诺，或本承诺陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果。

特此承诺。

承诺企业：

年   月   日

法定代表人签字：

(企业公章)

附件三

如投标报价低于警示价的，提供投标报价不低于成本价的证明材料

# 第七章 否决性条款汇总

否决性条款单列参考格式

（*格式仅供参考，条款的实际内容应与招标文件条款相对应）

招标人应当在招标文件中将否决性条款集中载明，未集中载明的否决性投标条款，评标时不予认可。如招标文件澄清或修改的内容中增加、删除、修改否决性条款的，招标人应当集中载明调整后完整的否决性条款，并依法发给潜在投标人或投标人。

否决性条款指招标文件中规定的拒绝受理或者作无效标以及不合格标处理等否定投标文件效力的条款。否决性条款应当意思表示明确、易于判断，不得含有“实质性不响应招标文件要求”、“投标文件中附有招标人不可接受的条件”等评标委员会难以界定的条款。

注：不得将文件顺序、明显的文字错误、表格填写信息增加或格式调整等内容等列为否决投标的情形。评委发现资格审查文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过资格审查，不得直接认定其不通过资格审查。

一、开标时，出现下列情形之一的，不参与资格审查和评标

1.未成功递交投标文件的；

2.因投标人原因造成投标文件未解密的；

3.两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的；

二、作无效投标的情形

1. 投标文件不符合招标文件评标办法中形式评审标准、资格评审标准、响应性评审标准、技术评审标准（若有）的要求。