## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电力管沟 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1310776.82
1.1 | 管道敷设 | 1073231.73
1.2 | 土方工程 | 237545.09
2 | 措施合计 | 240008.05
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 64909.55
2.2 | 其他措施费 | 175098.50
3 | 其他项目 | 154681.15 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 131077.68
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 23603.47
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1705466.02
5 | 增值税销项税额 | 153491.94 |  |  | －
6 | 总造价 | 1858957.96
7 | 人工费 | 371120.84
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 1,858,957.96 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 管道敷设 | [6 empty] | 1073231.73
1 | 040803003001 | 12孔3层4列10kV电力排管(机动车道下) | 1.名称:12孔埋地电缆保护管(行车） 2.规格:12×200×10×6000mm（承插连接） 3.材质:HDPE 4.垫层、基础厚度、材料品种、强度等级:C20垫层，全段钢筋混凝土C30砼包封（每2m一个管枕） 5.排管排列形式:详见图纸 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范 |  | m | 18.24 | 1613.08 |  | 29422.58
2 | 040803003002 | 16孔4层4列10kV电力排管(机动车道下) | 1.名称:16孔埋地电缆保护管(行车） 2.规格:16×200×10×6000mm（承插连接） 3.材质:HDPE 4.垫层、基础厚度、材料品种、强度等级:C20垫层，全段钢筋混凝土C30砼包封（每2m一个管枕） 5.排管排列形式:详见图纸 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范 |  | m | 39.77 | 2086.17 |  | 82966.98
3 | 040803003003 | 24孔6层4列10kV电力排管(机动车道下) | 1.名称:24孔埋地电缆保护管(行车） 2.规格:24×200×10×6000mm（承插连接） 3.材质:HDPE 4.垫层、基础厚度、材料品种、强度等级:C20垫层，全段钢筋混凝土C30砼包封（每2m一个管枕） 5.排管排列形式:详见图纸 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范 |  | m | 29.15 | 3060.37 |  | 89209.79
本页小计 | [8 empty] | 201599.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 040204008001 | 10kV沉底十六线电缆沟（人行道） | 1.名称:十六线混凝土电力管沟(行人）,管沟净空：1.56*1.348米（长*高） 2.垫层：C20砼垫层100mm厚；墙身：C30砼240mm厚 3.盖板：预制C30钢筋砼盖板1800*300*150mm 4.钢筋制安 5.预埋镀锌角钢L50*5通长 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范 |  | m | 287.22 | 2396.93 |  | 688446.23
5 | 040504002017 | 十六线10KV电缆沟(行人)工作井 | 1.名称:十六线混凝土工作井(行人）,净空：1.56*1.835*1.63米（长*宽*高） 2.垫层：C20砼垫层100mm厚；底板、墙身：C30砼240mm厚 3.盖板：预制C30钢筋砼盖板:1800*300*150mm6块，C型包边 4.钢筋制安 5.四周预埋镀锌角钢L50*5 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范 |  | 座 | 6 | 6953.79 |  | 41722.74
6 | 040504002012 | 十六线10KV电缆沟(行人)检查井 | 1.名称:十六线混凝土检查井(行人）,净空：1.56*1.225*1.63米（长*宽*高） 2.垫层：C20砼垫层100mm厚；底板、墙身：C30砼240mm厚 3.盖板：预制C30钢筋砼盖板:1800*300*150mm，C型包边 4.钢筋制安 5.四周预埋镀锌角钢L50*5 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范 |  | 座 | 10 | 5145.55 |  | 51455.5
本页小计 | [8 empty] | 781624.47
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 040504002014 | 16线10KV电缆沟(行人)三通井 | 1.名称:十六线混凝土三通井(行人）,净空：1.56*3.055*1.63米（长*宽*高）+1.56*0.92*1.63米（长*宽*高） 2.垫层：C20砼垫层100mm厚；底板、墙身：C30砼240mm厚 3.盖板：预制C30钢筋砼盖板:1800*300*150mm，C型包边 4.钢筋制安 5.四周预埋镀锌角钢L50*5 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范 |  | 座 | 2 | 17790.32 |  | 35580.64
8 | 040504002011 | 12线10KV电缆沟(行人)三通井 | 1.名称:十六线混凝土三通井(行人）,净空：1.56*3.055*1.63米（长*宽*高）+1.56*0.92*1.63米（长*宽*高） 2.垫层：C20砼垫层100mm厚；底板、墙身：C30砼240mm厚 3.盖板：预制C30钢筋砼盖板:1800*300*200mm，C型包边 4.钢筋制安 5.四周预埋镀锌角钢L50*5 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范 |  | 座 | 1 | 18655.33 |  | 18655.33
9 | 040504002013 | 十六电缆沟(行人)中间接头井 | 1.名称:十六线混凝土中间接头井(行人）,净空：1.56*2.75*1.63米（长*宽*高） 2.垫层：C20砼垫层100mm厚；底板、墙身：C30砼240mm厚 3.盖板：预制C30钢筋砼盖板:1800*300*150mm，C型包边 4.钢筋制安 5.四周预埋镀锌角钢L50*5 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范 |  | 座 | 1 | 9921.21 |  | 9921.21
本页小计 | [8 empty] | 64157.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 040504002010 | 光缆盘缆井(行人) | 1.名称:光缆盘缆井(行人),净空：0.975*0.91*0.66米（长*宽*高） 2.垫层：C20砼垫层100mm厚；底板、墙身：C30砼240mm厚 3.盖板：预制C30钢筋砼盖板:1150*300*150mm，C型包边 4.钢筋制安 5.四周预埋镀锌角钢L50*5 6.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范 |  | 座 | 1 | 2266.02 |  | 2266.02
11 | 040806002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质规格:A16热镀锌圆钢 3.其它:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范 |  | m | 776.1 | 27.54 |  | 21373.79
12 | 040806001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质规格:L50*5*2500 3.其它:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范 |  | 根 | 21 | 74.57 |  | 1565.97
13 | 040402011001 | 电缆沟防火墙 | 1.电缆沟防火墙 2.材料品种、规格：防火环保膨胀模块 3.未尽事项详见设计图纸、国家相关规范 |  | m3 | 1.21 | 533.02 |  | 644.95
|  | 土方工程 | [6 empty] | 237545.09
14 | 040101002006 | 挖沟槽、基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范 |  | m3 | 2192.17 | 9.52 |  | 20869.46
15 | 040103001010 | 回填石屑 | 1.密实度要求:按规范设计要求 2.填方材料品种:石屑 3.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范 |  | m3 | 667.76 | 202.26 |  | 135061.14
16 | 040103002010 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土 2.运距:15km 3.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范 |  | m3 | 2192.17 | 37.23 |  | 81614.49
本页小计 | [8 empty] | 263395.82
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 措施项目 | [6 empty] | 175098.5
17 | 041102001003 | 垫层模板 | 1.构件类型:混凝土基础垫层 木模 2.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范 |  | m2 | 84.71 | 39 |  | 3303.69
18 | 041102032002 | 包封模板 | 1.构件类型:混凝土包封模板 2.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范 |  | m2 | 181.76 | 59.04 |  | 10731.11
19 | 041102034002 | 池底模板 | 1.混凝土井底模板 2.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范 |  | m2 | 161.33 | 83.69 |  | 13501.71
20 | 041102035001 | 池壁(隔墙)模板 | 1.混凝土井墙模板 2.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范 |  | m2 | 2249.76 | 63.41 |  | 142657.28
21 | 041102013002 | 混凝土井暗梁模板 | 1.混凝土井暗梁模板 2.其他:未尽事项详见设计图纸、国家相关规范 |  | m2 | 108.2 | 45.33 |  | 4904.71
本页小计 | [8 empty] | 175098.5
合 计 | [8 empty] | 1485875.32
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | 64909.55 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电力管沟 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
8 | 2.12 | 模板工程
合 计 |  |  |  |  | 64909.55
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电力管沟 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 131077.68 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 23603.47
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 154681.15 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：电力管沟 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 131077.68
合 计 |  |  |  | 131077.68 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电力管沟 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1705466.02 | 9 |  | 153491.94
合 计 | [6 empty] | 153491.94
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13