## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：地上-火灾报警工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 消防控制室
1.2 | 调试
1.3 | 火灾报警系统
1.4 | 电气火灾监控系统
1.5 | 消防电源监控系统
1.6 | 防火门监控系统
1.7 | 消防应急照明和疏散指示系统
1.8 | 气体灭火控制系统
1.9 | 高空水炮系统
1.10 | 图像检测火灾探测系统
1.11 | 极早期火灾预警系统
1.12 | 桥架、线槽工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
投标报价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-火灾报警工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
消防控制室
1 | 030904013001 | 集中火灾报警控制器(联动型) | 1.名称：集中火灾报警控制器(联动型) 2.型号、规格：按设计要求 3.含配套软件、自带打印机 4.其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 台 | 1
2 | 030904016001 | DC24V电源 | 1.名称：DC24V 电源 2.型号、规格：按设计要求 3.其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 套 | 6
3 | 030904014001 | 消防专用电话总机 | 1.名称：消防专用电话总机 2.型号、规格：按设计要求 3.其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 台 | 1
4 | 030904009001 | 实时液位显示器 | 1.名称：实时液位显示器 2.型号、规格：按设计要求 3.含配套软件 4.其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 台 | 1
5 | 030414007001 | UPS 不间断电源 10kVA 180min | 1.名称：UPS 不间断电源 10kVA 180min 2.型号、规格：按设计要求 3.其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 台 | 1
6 | 030904015001 | 图形显示装置 | 1.名称：图形显示装置 2.型号、规格：按设计要求 3.含配套软件 4.其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 台 | 1
7 | 030904014002 | 消防应急广播主机 | 1.名称：消防应急广播主机 2.型号、规格：按设计要求 3.含配套软件 4.其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-火灾报警工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030904009002 | 消防应急照明控制器 | 1.名称：消防应急照明控制器 2.型号、规格：按设计要求 3.含配套软件 4.其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 台 | 1
9 | 030904009003 | 防火门监控器 | 1.名称：防火门监控器 2.型号、规格及技术参数：按设计要求 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 台 | 1
10 | 030904009004 | 电气火灾监控主机 | 1.名称：电气火灾监控主机 2.型号、规格及技术参数：按设计要求 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 台 | 1
11 | 030404022001 | 手动控制盘 | 1.名称：手动控制盘 2.型号、规格及技术参数：按设计要求 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 台 | 1
12 | 030404022002 | 分区控制器（切换装置、功放、音源及话筒） | 1.名称：分区控制器（切换装置、功放、音源及话筒） 2.型号、规格及技术参数：按设计要求 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-火灾报警工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030904009005 | 消防设备电源状态监控器 | 1.名称：消防设备电源状态监控器 2.型号、规格及技术参数：按设计要求 3.安装部位及方式：综合考虑 4.自带蓄电池，备电时间综合考虑 5.其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 台 | 1
14 | 030904009006 | 图像检测火灾探测系统主机 RS-JK101S | 1.名称：图像检测火灾探测系统主机 RS-JK101S 2.型号、规格及技术参数：按设计要求 3.安装部位及方式：综合考虑 4.其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 台 | 1
15 | 030501013003 | 极早期图形显示器 | 1.名称:极早期图形显示器 2.规格:含极早期火灾预警系统管理软件 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 台 | 1
16 | 030904006003 | 119火警电话 | 1.名称：119火警电话 2.规格：按设计要求 3.安装部位及方式：综合考虑 4.含底座安装 5.其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 1
17 | 030501007001 | 远程监控系统接口 | 1.名称：远程监控系统接口 2.规格：按设计要求 3.其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 台 | 1
18 | 030409010001 | 浪涌保护器 | 1.名称：浪涌保护器 2.规格：按设计要求 3.其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-火灾报警工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
消防控制室合计
调试
19 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称：自动报警系统调试 2.内容：按设计要求 3.其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 系统 | 1
20 | 030905001002 | 电气火灾监控系统调试 | 1.名称：电气火灾监控系统调试 2.内容：按设计要求 3.其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 系统 | 1
21 | 030905001003 | 消防电源监控系统调试 | 1.名称：消防电源监控系统调试 2.内容：按设计要求 3.其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 系统 | 1
22 | 030905001004 | 消防应急照明和疏散指示系统调试 | 1.名称：消防应急照明和疏散指示系统调试 2.内容：按设计要求 3.其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 系统 | 1
23 | 030905001005 | 大空间水炮灭火系统调试 | 1.名称：大空间水炮灭火系统调试 2.内容：按设计要求 3.其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 系统 | 1
24 | 030905001006 | 气体灭火控制系统调试 | 1.名称：气体灭火控制系统调试 2.内容：按设计要求 3.其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 系统 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-火灾报警工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 030905003001 | 防火门监控系统调试 | 1.名称：防火门监控系统调试 2.内容：按设计要求 3.其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 系统 | 1
26 | 080605009002 | 广播系统调试 | 1.名称：广播系统调试 2.内容：按设计要求 3.其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 系统 | 1
27 | 030905001007 | 极早期火灾预警系统调试 | 1.名称：极早期火灾预警系统调试 2.内容：按设计要求 3.其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 系统 | 1
28 | 030905001008 | 图像检测火灾探测系统调试 | 1.名称：图像检测火灾探测系统调试 2.内容：按设计要求 3.其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 系统 | 1
29 | 030414007002 | 不间断电源调试 | 1.名称:不间断电源调试 2.容量:不间断电源容量10kV·A以下 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 系统 | 1
调试合计
火灾报警系统
30 | 030904001002 | 点型感烟火灾探测器 | 1.名称:点型感烟火灾探测器 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 803
31 | 030904001003 | 线型光束感烟火灾探测器 | 1.名称:线型光束感烟火灾探测器 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 对 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-火灾报警工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 030904008012 | 输入模块 | 1.名称:输入模块 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 735
33 | 030904008013 | 输出模块 | 1.名称:输出模块 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 369
34 | 030904008014 | 总线隔离器 | 1.名称:总线隔离器 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 95
35 | 030904003007 | 手动报警按钮 | 1.名称:手动报警按钮 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 39
36 | 030904003008 | 带指示灯的消火拴按钮 | 1.名称:带指示灯的消火拴按钮 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 157
37 | 030904003009 | 带火警电话插孔的手动报警按钮 | 1.名称:带火警电话插孔的手动报警按钮 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 97
38 | 030904003010 | 消防人员专用操作按钮 | 1.名称:消防人员专用操作按钮 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 162
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-火灾报警工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 030904006004 | 电话插孔 | 1.名称:电话插孔 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 61
40 | 030904006005 | 消防专用电话 | 1.名称:消防专用电话 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 26
41 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 169
42 | 080903008002 | 区域火灾显示器 | 1.名称:区域火灾显示器 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 台 | 12
43 | 030904008015 | 消防端子接线箱 | 1.名称:消防端子接线箱 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 19
44 | 030904007003 | 吸顶喇叭 | 1.名称:吸顶喇叭 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 311
45 | 030904007004 | 壁装喇叭 | 1.名称:壁装喇叭 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 16
46 | 030411006013 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:综合考虑 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 1865
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-火灾报警工程 | [6 empty] | 第 8 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 030502007003 | 光缆 | 1.名称:光缆 2.规格:室外8芯单模光缆 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 168.06
48 | 030411004046 | 配线 WDZCN-RYS-B1-2x1.5 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.型号：WDZCN-RYS-B1 4.规格：2x1.5 5.材质：铜芯 6.其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 16996.39
49 | 030411004047 | 配线 WDZCN-RYP-B1-2x1.5 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.型号：WDZCN-RYP-B1 4.规格：2x1.5 5.材质：铜芯 6.其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 5160.34
50 | 030411004048 | 配线 WDZCN-RYSP-B1-2x1.5 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.型号：WDZCN-RYSP-B1 4.规格：2x1.5 5.材质：铜芯 6.其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 8315.79
51 | 030411004049 | 配线 WDZCN-BYJ-B1-1.5 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.型号：WDZCN-BYJ-B1 4.规格：1.5 5.材质：铜芯 6.其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 5985.58
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-火灾报警工程 | [6 empty] | 第 9 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 030411004050 | 配线 WDZCN-BYJ-B1-2.5 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.型号：WDZCN-BYJ-B1 4.规格：2.5 5.材质：铜芯 6.其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 14247.26
53 | 030411004051 | 配线 WDZCN-BYJ-B1-6 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.型号：WDZCN-BYJ-B1 4.规格：6 5.材质：铜芯 6.其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 5960.66
54 | 030411001045 | 配管JDG20 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 19606.6
55 | 030411001046 | 配管JDG25 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 473.85
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-火灾报警工程 | [6 empty] | 第 10 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 030411001047 | 配管SC20 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 1.5
57 | 030411001048 | 配管SC25 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 71.92
58 | 030411001049 | 配管SC32 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC32 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 113.25
59 | 030413002018 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿(压)槽 2.规格:70×70mm 3.填充(恢复)方式:综合考虑 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 2115.22
60 | 031201001003 | 管道刷油 | 1.油漆品种:防火涂料 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m2 | 37.2
火灾报警系统合计
电气火灾监控系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-火灾报警工程 | [6 empty] | 第 11 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 030904008016 | 电气火灾监控模块 | 1.名称:电气火灾监控模块 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 22
62 | 030411004052 | 配线 WDZCN-RYSP-B1-2x1.5 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.型号：WDZCN-RYSP-B1 4.规格：2x1.5 5.材质：铜芯 6.其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 382.43
63 | 030411001050 | 配管JDG20 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 102.27
64 | 030413002019 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿(压)槽 2.规格:70×70mm 3.填充(恢复)方式:综合考虑 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 27.35
65 | 030411006014 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:综合考虑 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 22
电气火灾监控系统合计
消防电源监控系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-火灾报警工程 | [6 empty] | 第 12 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
66 | 030904008017 | 电压、电流监控模块 | 1.名称:电压、电流监控模块 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 30
67 | 030411004053 | 配线 WDZCN-RYSP-B1-2x1.5 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.型号：WDZCN-RYSP-B1 4.规格：2x1.5 5.材质：铜芯 6.其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 728.01
68 | 030411004054 | 配线 WDZCN-RYS-B1-2x2.5 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.型号：WDZCN-RYS-B1 4.规格：2x2.5 5.材质：铜芯 6.其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 728.01
69 | 030411001051 | 配管JDG20 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 301.8
70 | 030413002020 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿(压)槽 2.规格:70×70mm 3.填充(恢复)方式:综合考虑 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 47.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-火灾报警工程 | [6 empty] | 第 13 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
71 | 030411006015 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:综合考虑 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 30
消防电源监控系统合计
防火门监控系统
72 | 030904009007 | 监控分机 | 1.名称:监控分机 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 台 | 3
73 | 030904008018 | 常闭防火门监控模块 | 1.名称:常闭防火门监控模块 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 42
74 | 030904008019 | 常开防火门监控模块 | 1.名称:常开防火门监控模块 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 46
75 | 030507007003 | 防火门门磁开关 | 1.名称:防火门门磁开关 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 台 | 84
76 | 030411004055 | 配线 WDZCN-RYSP-B1-2x1.5 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.型号：WDZCN-RYSP-B1 4.规格：2x1.5 5.材质：铜芯 6.其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 1010.91
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-火灾报警工程 | [6 empty] | 第 14 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
77 | 030411004056 | 配线 WDZCN-RYS-B1-2x2.5 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.型号：WDZCN-RYS-B1 4.规格：2x2.5 5.材质：铜芯 6.其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 442.41
78 | 030411004057 | 配线 WDZCN-RYS-B1-2x1.5 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.型号：WDZCN-RYS-B1 4.规格：2x1.5 5.材质：铜芯 6.其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 225.25
79 | 030411001052 | 配管JDG20 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 1198.91
80 | 030411001053 | 配管SC20 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 15.83
81 | 030413002021 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿(压)槽 2.规格:70×70mm 3.填充(恢复)方式:综合考虑 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 282.54
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-火灾报警工程 | [6 empty] | 第 15 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
82 | 030411006016 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:综合考虑 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 84
防火门监控系统合计
消防应急照明和疏散指示系统
83 | 030411004058 | 配线 WDZCN-RYS-B1-2x1.5 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.型号：WDZCN-RYS-B1 4.规格：2x1.5 5.材质：铜芯 6.其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 355.29
84 | 030411001054 | 配管JDG20 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 87.1
85 | 030413002022 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿(压)槽 2.规格:70×70mm 3.填充(恢复)方式:综合考虑 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 43.55
消防应急照明和疏散指示系统合计
气体灭火控制系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-火灾报警工程 | [6 empty] | 第 16 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
86 | 030404022003 | 气体灭火控制盘 | 1.名称:气体灭火控制盘 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 台 | 9
87 | 030904001004 | 编址感烟探测器 | 1.名称:编址感烟探测器 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 31
88 | 030904001005 | 编址感温探测器 | 1.名称:编址感温探测器 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 66
89 | 030904001006 | 编址感烟探测器-防爆型EX | 1.名称:编址感烟探测器-防爆型EX 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 1
90 | 030904001007 | 编址感温探测器-防爆型EX | 1.名称:编址感温探测器-防爆型EX 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 1
91 | 030904005003 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 11
92 | 030904005004 | 带有警报的气体释放灯 | 1.名称:带有警报的气体释放灯 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-火灾报警工程 | [6 empty] | 第 17 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
93 | 030904003011 | 紧急启停按钮 | 1.名称:紧急启停按钮 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 12
94 | 030904003012 | 气体灭火现场控制按钮 | 1.名称:气体灭火现场控制按钮 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 12
95 | 030904003013 | 手自动状态显示装置 | 1.名称:手自动状态显示装置 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 23
96 | 030411006017 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:综合考虑 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 178
97 | 030411004059 | 配线 WDZCN-RYS-B1-2x1.5 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.型号：WDZCN-RYS-B1 4.规格：2x1.5 5.材质：铜芯 6.其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 709.24
98 | 030411004060 | 配线 WDZCN-BYJ-B1-1.5 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.型号：WDZCN-BYJ-B1 4.规格：1.5 5.材质：铜芯 6.其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 4557.53
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-火灾报警工程 | [6 empty] | 第 18 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
99 | 030411004061 | 配线 WDZCN-BYJ-B1-2.5 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.型号：WDZCN-BYJ-B1 4.规格：2.5 5.材质：铜芯 6.其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 782.98
100 | 030411001055 | 配管JDG20 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 1791.01
101 | 030411001056 | 配管SC20 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 662.64
102 | 030413002023 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿(压)槽 2.规格:70×70mm 3.填充(恢复)方式:综合考虑 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 47.25
103 | 031201001004 | 管道刷油 | 1.油漆品种:防火涂料 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m2 | 112.48
气体灭火控制系统合计
高空水炮系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-火灾报警工程 | [6 empty] | 第 19 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
104 | 030404016001 | 消防水炮现场控制箱(箱体带锁) | 1.名称:消防水炮现场控制箱(箱体带锁) 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 台 | 3
105 | 030904013002 | 消防水炮电源控制器 | 1.名称:消防水炮电源控制器 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 台 | 3
106 | 030411004062 | 配线WDZCN-RYSP-2*1.5 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.型号：WDZCN-RYSP 4.规格：2*1.5 5.材质：铜芯 6.其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 79.94
107 | 030411004063 | 配线 WDZCN-BYJ-B1-1.5 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.型号：WDZCN-BYJ-B1 4.规格：1.5 5.材质：铜芯 6.其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 60.44
108 | 030411004064 | 配线 WDZCN-BYJ-B1-2.5 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.型号：WDZCN-BYJ-B1 4.规格：2.5 5.材质：铜芯 6.其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 56.57
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-火灾报警工程 | [6 empty] | 第 20 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
109 | 030411004065 | 配线 ZR-BV-4 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.型号：ZR-BV 4.规格：4 5.材质：铜芯 6.其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 7.45
110 | 030411001057 | 配管JDG20 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 50.29
111 | 030413002024 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿(压)槽 2.规格:70×70mm 3.填充(恢复)方式:综合考虑 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 18.45
高空水炮系统合计
图像检测火灾探测系统
112 | 030507008003 | 图像型火灾探测器 | 1.名称:图像型火灾探测器 2.规格:JT-TX-RS02/6（含支架,探测距离60M(数字摄像头)） 3.详细参数:详见设计图纸及技术规范书 4.安装方式:按设计按要求 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 台 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-火灾报警工程 | [6 empty] | 第 21 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
113 | 030501010002 | 光纤收发器 | 1.名称:光纤收发器 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 台 | 2
114 | 030411006018 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:综合考虑 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 6
115 | 030502007004 | 光缆 | 1.名称:光缆 2.规格:铠装单模4芯光纤 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 114.21
116 | 030502005007 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:超六类网线 3.敷设方式:综合考虑 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 224.84
117 | 030411004066 | 配线 WDZCN-BYJ-B1-2.5 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.型号：WDZCN-BYJ-B1 4.规格：2.5 5.材质：铜芯 6.其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 1000.02
118 | 030411001058 | 配管JDG20 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 446.36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-火灾报警工程 | [6 empty] | 第 22 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
119 | 030413002025 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿(压)槽 2.规格:70×70mm 3.填充(恢复)方式:综合考虑 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 76.16
120 | 031201001005 | 管道刷油 | 1.油漆品种:防火涂料 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m2 | 23.25
图像检测火灾探测系统合计
极早期火灾预警系统
121 | 030904012001 | 空气采样主机(工业款) | 1.名称:空气采样主机(工业款) 2.规格:双采样管网 3.详细参数:详见设计要求及用户需求书 4.安装方式:按设计要求 5.含外置过滤器、通用型三通阀门、维护专用三通等配套附件 6.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 台 | 2
122 | 030904016002 | 空气采样主机专用电源-DC24V | 1.名称：空气采样主机专用电源-DC24V 2.型号、规格：按设计要求 3.其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 套 | 2
123 | 031001006001 | 空气采样管 | 1.名称:空气采样管 2.材质、规格:ABS阻燃采样管 DN25 3.含管卡、三通、弯头、大小头等管件 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 86.89
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-火灾报警工程 | [6 empty] | 第 23 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
124 | 031001006002 | 标准采样孔 | 1.名称:标准采样孔 2.材质、规格:按设计要求 3.含防虫帽等附件 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 9
125 | 031001006003 | 末端堵头 | 1.名称:末端堵头 2.材质、规格:DN25 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 3
126 | 030411004067 | 配线 WDZCN-RYSP-B1-2x1.5 | 1.名称：配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.型号：WDZCN-RYSP-B1 4.规格：2x1.5 5.材质：铜芯 6.其他：包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 329.7
127 | 030411001059 | 配管JDG25 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 35.4
128 | 030413002026 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿(压)槽 2.规格:70×70mm 3.填充(恢复)方式:综合考虑 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 8.35
129 | 031201001006 | 管道刷油 | 1.油漆品种:防火涂料 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m2 | 2.12
极早期火灾预警系统合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-火灾报警工程 | [6 empty] | 第 24 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
桥架、线槽工程
130 | 030411002012 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR400x150 3.材质:钢制(线槽壁厚不小于2mm) 4.含防火涂料 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 52.06
131 | 030411002013 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR300x150 3.材质:钢制(线槽壁厚不小于1.2mm) 4.含防火涂料 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 110.93
132 | 030411002014 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR200x150 3.材质:钢制(线槽壁厚不小于1.2mm) 4.含防火涂料 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 14.92
133 | 030411002015 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR200x100 3.材质:钢制(线槽壁厚不小于1.2mm) 4.含防火涂料 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 14.92
134 | 030411002016 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR200x100 3.材质:钢制(线槽壁厚不小于1.2mm) 4.含防火涂料 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 23.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-火灾报警工程 | [6 empty] | 第 25 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
135 | 030411002017 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR150x100 3.材质:钢制(线槽壁厚不小于1.2mm) 4.含防火涂料 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 111.46
136 | 030411002018 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR100x100 3.材质:钢制(线槽壁厚不小于1.2mm) 4.含防火涂料 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 188.99
137 | 030411002019 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR100x50 3.材质:钢制(线槽壁厚不小于1.2mm) 4.含防火涂料 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 505.49
138 | 030411002020 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR50x50 3.材质:钢制(线槽壁厚不小于1.2mm) 4.含防火涂料 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 203.64
139 | 030411002021 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:MR50x25 3.材质:钢制(线槽壁厚不小于1.2mm) 4.含防火涂料 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 623.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-火灾报警工程 | [6 empty] | 第 26 页 共 26 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
140 | 030413001005 | 铁构件 | 1.名称:一般支架制作、安装 2.材质:型钢综合 3.规格:按实际综合考虑 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | kg | 1140.23
141 | 031201003014 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.结构类型:一般钢结构支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | kg | 1140.23
142 | 030408008004 | 防火封堵（综合） | 1.名称:防火封堵（综合） 2.材质:防火泥、防火隔板、防火涂料等 3.方式:按设计要求 4.部位:按实际综合考虑 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | kg | 30
桥架、线槽工程合计
分部分项合计
措施项目
143 | 031302007001 | 高层施工增加 | 1.高层施工增加 | 项 | 1
144 | 031301017010 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：地上-火灾报警工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [6 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [6 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-火灾报警工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00017 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010010 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011010 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF010 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 0 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008010 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002010 | 夜间施工增加费 |  | 0 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF010 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 0 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009010 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF010 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地上-火灾报警工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000017 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地上-火灾报警工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 65426.03 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地上-火灾报警工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 65426.03
合 计 |  |  | 65426.03 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地上-火灾报警工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13