## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：地下室-电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 低压配电系统
1.2 | 动力系统
1.3 | 照明系统
1.4 | 应急系统
1.5 | 配电柜、箱
1.6 | 防雷接地系统
1.7 | 桥架、线槽工程
1.8 | 其他
1.9 | 调试
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
投标报价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
低压配电系统
母线槽
1 | 030403006001 | 密集型插接铜母线 KZ-MX-GLMC-T/2000A/5P，IP65 | 1.名称:密集型插接铜母线 2.规格:KZ-MX-GLMC-T/2000A/5P，IP65 3.含专用配件、母线槽支架、刷漆等 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 5.9
2 | 030403006002 | 耐火密集型插接铜母线 GLMC-T/-630A/5P，IP65 | 1.名称:耐火密集型插接铜母线 2.规格:GLMC-T/-630A/5P，IP65 3.含专用配件、母线槽支架、刷漆等 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 29.61
3 | 030403007001 | 母线槽插接箱2000A/5P，IP65 | 1.名称:母线槽始、终端箱 2.规格:2000A/5P，IP65 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 台 | 1
4 | 030403007002 | 母线槽始端箱 630A/5P，IP65 | 1.名称:母线槽始、终端箱 2.规格:630A/5P，IP65，耐火 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 台 | 4
母线槽合计
电力线缆
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030408001001 | 矿物绝缘电缆NW-BTTZ-4*95+1*50 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:NW-BTTZ 3.规格:4*95+1*50 4.材质:柔性 5.敷设方式:穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 7.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 178.12
6 | 030408001002 | 矿物绝缘电缆NW-BTTZ-4*50+1*25 | 1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:NW-BTTZ 3.规格:4*50+1*25 4.材质:柔性 5.敷设方式:穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 7.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 144.8
7 | 030408001003 | 矿物绝缘电缆NW-BTTZ-5*16 | 1.名称：矿物绝缘电缆 2.型号：NW-BTTZ 3.规格：5*16 4.材质：柔性 5.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 6.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 189.63
8 | 030408001004 | 矿物绝缘电缆NW-BTTZ-5*10 | 1.名称：矿物绝缘电缆 2.型号：NW-BTTZ 3.规格：5*10 4.材质：柔性 5.敷设方式：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 6.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030408001005 | 电力电缆WDZB-YJY-B2-4*185+1*95 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZB-YJY-B2 3.规格：4*185+1*95 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 6.电压等级（kV）：≤1KV 7.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 110.73
10 | 030408001006 | 电力电缆WDZB-YJY-B2-4*185 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZB-YJY-B2 3.规格：4*185 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 6.电压等级（kV）：≤1KV 7.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 39.98
11 | 030408001007 | 电力电缆WDZB-YJY-B2-4*95+1*50 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZB-YJY-B2 3.规格：4*95+1*50 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 6.电压等级（kV）：≤1KV 7.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 51.92
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030408001008 | 电力电缆WDZB-YJY-B2-4*70+1*35 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZB-YJY-B2 3.规格：4*70+1*35 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 6.电压等级（kV）：≤1KV 7.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 39.31
13 | 030408001009 | 电力电缆WDZB-YJY-B2-4*50+1*25 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZB-YJY-B2 3.规格：4*50+1*25 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 6.电压等级（kV）：≤1KV 7.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 212.24
14 | 030408001010 | 电力电缆WDZB-YJY-B2-4*25+1*16 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZB-YJY-B2 3.规格：4*25+1*16 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 6.电压等级（kV）：≤1KV 7.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 32.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030408001011 | 电力电缆WDZB-YJY-B2-5*16 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZB-YJY-B2 3.规格：5*16 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 6.电压等级（kV）：≤1KV 7.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 62.21
16 | 030408001012 | 电力电缆WDZB-YJY-B2-5*10 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZB-YJY-B2 3.规格：5*10 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 6.电压等级（kV）：≤1KV 7.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 229.8
17 | 030408001013 | 电力电缆WDZB-YJY-B2-4*16 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZB-YJY-B2 3.规格：4*16 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 6.电压等级（kV）：≤1KV 7.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 15.89
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030408001014 | 电力电缆WDZB-YJY-B2-4*10 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZB-YJY-B2 3.规格：4*10 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 6.电压等级（kV）：≤1KV 7.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 12.92
19 | 030408001015 | 电力电缆WDZ-YJY-5*10 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY 3.规格：5*10 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 6.电压等级（kV）：≤1KV 7.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 3
20 | 030408006001 | 矿物绝缘电缆终端头 | 1.名称：矿物绝缘电缆终端头 2.型号：矿物绝缘 3.规格：多芯，截面≤120mm2 4.材质、类型：铜芯 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 个 | 4
21 | 030408006002 | 矿物绝缘电缆终端头 | 1.名称：矿物绝缘电缆终端头 2.型号：矿物绝缘 3.规格：多芯，截面≤70mm2 4.材质、类型：铜芯 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 030408006003 | 矿物绝缘电缆终端头 | 1.名称：矿物绝缘电缆终端头 2.型号：矿物绝缘 3.规格：多芯，截面≤35mm2 4.材质、类型：铜芯 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 个 | 4
23 | 030408006004 | 矿物绝缘电缆终端头 | 1.名称：矿物绝缘电缆终端头 2.型号：矿物绝缘 3.规格：多芯，截面≤10mm2 4.材质、类型：铜芯 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 个 | 2
24 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.型号：户内干包式 3.规格：截面≤185mm2 4.材质、类型：铜芯 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 个 | 14
25 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.型号：户内干包式 3.规格：截面≤120mm2 4.材质、类型：铜芯 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.型号：户内干包式 3.规格：截面≤70mm2 4.材质、类型：铜芯 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 个 | 8
27 | 030408006008 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.型号：户内干包式 3.规格：截面≤35mm2 4.材质、类型：铜芯 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 个 | 8
28 | 030408006009 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.型号：户内干包式 3.规格：截面≤16mm2 4.材质、类型：铜芯 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 个 | 15
29 | 030411001007 | 配管SC50 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC50 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 22.42
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 030411001008 | 配管SC40 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC40 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 16.1
电力线缆合计
低压配电系统合计
动力系统
31 | 030408001016 | 电力电缆WDZB-YJY-B2-4*25+1*16 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZB-YJY-B2 3.规格：4*25+1*16 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 6.电压等级（kV）：≤1KV 7.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 2.64
32 | 030408001017 | 电力电缆WDZBN-YJY-B1-4*10 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZBN-YJY-B1 3.规格：4*10 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 6.电压等级（kV）：≤1KV 7.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 23.44
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030408001018 | 电力电缆WDZBN-YJY-B1-5*6 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZBN-YJY-B1 3.规格：5*6 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 6.电压等级（kV）：≤1KV 7.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 512.6
34 | 030408001019 | 电力电缆WDZBN-YJY-B1-4*2.5 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZBN-YJY-B1 3.规格：4*2.5 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 6.电压等级（kV）：≤1KV 7.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 15.11
35 | 030408001020 | 电力电缆WDZB-YJY-B2-5*4 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZB-YJY-B2 3.规格：5*4 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 6.电压等级（kV）：≤1KV 7.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 25.63
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 030408001021 | 控制电缆WDZN-KVVP-4*1 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZN-KVVP 3.规格：4*1 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、地沟敷设等综合考虑 6.电压等级（kV）：≤1KV 7.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 21
37 | 030408006010 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.型号：户内干包式 3.规格：截面≤35mm2 4.材质、类型：铜芯 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 个 | 4
38 | 030408006011 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.型号：户内干包式 3.规格：截面≤16mm2 4.材质、类型：铜芯 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 个 | 4
39 | 030411004013 | 配线WDZCN-RVS-B1-4*2.5 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽、桥架综合考虑 3.型号:WDZCN-RVS-B1 4.规格:4*2.5 5.材质:铜芯 6.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 200
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 030411004014 | 配线WDZCN-RVS-B1-2*2.5 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内、线槽、桥架综合考虑 3.型号:WDZCN-RVS-B1 4.规格:2*2.5 5.材质:铜芯 6.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 130
41 | 030411004015 | 配线WDZC-BYJ-B1-2.5 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.型号：WDZC-BYJ-B1 4.规格：2.5 5.材质：铜芯 6.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 850
42 | 030411004016 | 配线WDZC-BYJ-B1-1.5 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.型号：WDZC-BYJ-B1 4.规格：1.5 5.材质：铜芯 6.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 50
43 | 030411004017 | 配线WDZC-BYJ-B2-4 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.型号：WDZC-BYJ-B2 4.规格：4 5.材质：铜芯 6.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 240.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 030411004018 | 配线WDZC-BYJ-B2-2.5 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.型号：WDZC-BYJ-B2 4.规格：2.5 5.材质：铜芯 6.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 193.08
45 | 030411004019 | 配线WDZCN-BYJ-B1-2.5 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.型号：WDZCN-BYJ-B1 4.规格：2.5 5.材质：铜芯 6.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 90
46 | 030411004020 | 配线WDZCN-BYJ-B1-1.5 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.型号：WDZCN-BYJ-B1 4.规格：1.5 5.材质：铜芯 6.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 1168.2
47 | 030411004021 | 配线WDZCN-BYJ-B2-1.5 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.型号：WDZCN-BYJ-B2 4.规格：1.5 5.材质：铜芯 6.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 189.87
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 030411004022 | 配线WDZCN-BYJ-1.5 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.型号：WDZCN-BYJ 4.规格：1.5 5.材质：铜芯 6.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 172.78
49 | 030411004023 | 配线WDZAN-BYJ-B1-4 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.型号：WDZAN-BYJ-B1 4.规格：4 5.材质：铜芯 6.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 129.08
50 | 030411004024 | 配线WDZB-BYJ-B1-2.5 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.型号：WDZB-BYJ-B1 4.规格：2.5 5.材质：铜芯 6.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 538.13
51 | 030411001009 | 配管SC32 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC32 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 355.72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 030411001010 | 配管SC25 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 334.13
53 | 030411001011 | 配管SC20 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 683.05
54 | 030411001012 | 配管MT32 | 1.名称:电气配管 2.材质:电线管 3.规格:MT32 4.配置形式:砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 26.27
55 | 030411001013 | 配管MT25 | 1.名称:电气配管 2.材质:电线管 3.规格:MT25 4.配置形式:砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 19.25
56 | 030413002006 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿(压)槽 2.规格:70×70mm 3.填充(恢复)方式:综合考虑 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 212.76
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.油漆品种:防火涂料 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m2 | 104.87
动力系统合计
照明系统
58 | 030412004001 | 单管T5 | 1.名称:单管T5 2.规格:1x16W,LED,光源光通量1440lm,Ra>80 3.安装形式:综合考虑 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 套 | 115
59 | 030412004002 | 双管T5 | 1.名称:双管T5 2.规格:2x16W,LED,光源光通量2880lm,Ra>80 3.安装形式:综合考虑 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 套 | 35
60 | 030412004003 | 紧凑式节能灯 | 1.名称:紧凑式节能灯 2.规格:LED,6W,带不燃烧保护罩 3.安装形式:综合考虑 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 套 | 5
61 | 030412004004 | 圆形吸顶灯 | 1.名称:圆形吸顶灯 2.规格:LED,24W;光源光通量>=2160lm 3.安装形式:综合考虑 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 套 | 17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 030412004005 | 圆形吸顶灯 | 1.名称:圆形吸顶灯 2.规格:ED,12W;光源光通量>=1080lm 3.安装形式:综合考虑 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 套 | 8
63 | 030404034001 | 单联单控开关 | 1.名称:单联单控开关 2.材质:按设计要求 3.规格:AC250/10A 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 个 | 12
64 | 030404034002 | 双联单控开关 | 1.名称:双联单控开关 2.材质:按设计要求 3.规格:AC250/10A 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 个 | 7
65 | 030404034003 | 三联单控开关 | 1.名称:三联单控开关 2.材质:按设计要求 3.规格:AC250/10A 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 个 | 3
66 | 030404034004 | 四联单控开关 | 1.名称:四联单控开关 2.材质:按设计要求 3.规格:AC250/10A 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 个 | 1
67 | 030404034005 | 双联双控开关 | 1.名称:双联双控开关 2.材质:按设计要求 3.规格:AC250/10A 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
68 | 030404034006 | 声光控延时开关 | 1.名称:声光控延时开关 2.材质:按设计要求 3.规格:AC250/10A 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 个 | 43
69 | 030404035001 | 二,三极安全型插座 | 1.名称:二,三极安全型插座 2.规格:AC250/10A 3.安装方式:综合考虑 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 个 | 21
70 | 030404031001 | 时控开关 | 1.名称:时控开关 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 个 | 4
71 | 030411004025 | 配线WDZC-BYJ-B1-6 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.型号：WDZC-BYJ-B1 4.规格：6 5.材质：铜芯 6.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 188.4
72 | 030411004026 | 配线WDZC-BYJ-B1-2.5 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.型号：WDZC-BYJ-B1 4.规格：2.5 5.材质：铜芯 6.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 4930.43
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 030411004027 | 配线WDZCN-BYJ-B2-2.5 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.型号：WDZCN-BYJ-B2 4.规格：2.5 5.材质：铜芯 6.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 281.71
74 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:综合考虑 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 个 | 260
75 | 030411001014 | 配管JDG25 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 149.82
76 | 030411001015 | 配管JDG20 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 1390.49
77 | 030411001016 | 配管SC50 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC50 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 35.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
78 | 030411001017 | 配管SC25 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC25 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 88.77
79 | 030411001018 | 金属软管 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 76.5
80 | 030413002007 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿(压)槽 2.规格:70×70mm 3.填充(恢复)方式:综合考虑 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 141.6
照明系统合计
应急系统
81 | 030412004006 | 集中电源集中控制型单向疏散方向指示灯(小型标志灯具) | 1.名称:集中电源集中控制型单向疏散方向指示灯(小型标志灯具) 2.规格:A型LED灯,电压等级DC36V,1W,IP30,保护罩应采用非燃烧材料制作(不能采用玻璃),须消防认证,灯具尺寸350mmX150mm 3.安装形式:综合考虑 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 套 | 39
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
82 | 030412004007 | 集中电源集中控制型楼层显示器(小型标志灯具) | 1.名称:集中电源集中控制型楼层显示器(小型标志灯具) 2.规格:A型LED灯,电压等级DC36V,1W,IP30,保护罩应采用非燃烧材料制作(不能采用玻璃),须消防认证,灯具尺寸350mmX150mm 3.安装形式:综合考虑 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 套 | 2
83 | 030412002001 | 集中电源集中控制型疏散出口指示灯(小型标志灯具) | 1.名称:集中电源集中控制型疏散出口指示灯(小型标志灯具) 2.规格:A型LED灯,电压等级DC36V,1W,IP30,保护罩应采用非燃烧材料制作(不能采用玻璃),须消防认证,灯具尺寸350mmX150mm 3.安装形式:综合考虑 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 套 | 16
84 | 030412002002 | 集中电源集中控制型应急灯 | 1.名称:集中电源集中控制型应急灯 2.规格:A型LED灯,电压等级DC36V,2x3W,保护罩应采用非燃烧材料制作(不能采用玻璃),须消防认证 3.安装形式:综合考虑 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 套 | 63
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
85 | 030412004008 | 集中电源集中控制型双面多信息复合指示灯(小型标志灯具) | 1.名称:集中电源集中控制型双面多信息复合指示灯(小型标志灯具) 2.规格:A型LED灯,电压等级DC36V,1W,IP30,保护罩应采用非燃烧材料制作(不能采用玻璃),须消防认证,灯具尺寸350mmX150mm 3.安装形式:综合考虑 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 套 | 2
86 | 030411006006 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:综合考虑 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 个 | 122
87 | 030411004028 | 配线WDZCN-RYJS-B1-2*2.5 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.型号：WDZCN-RYJS-B1 4.规格：2*2.5 5.材质：铜芯 6.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 844.3
88 | 030411004029 | 配线WDZCN-BYJ-B1-2.5 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3.型号：WDZCN-BYJ-B1 4.规格：2.5 5.材质：铜芯 6.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 27.14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
89 | 030411001019 | 配管SC20 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷、暗敷、吊顶内等综合考虑 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 837.95
90 | 030413002008 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿(压)槽 2.规格:70×70mm 3.填充(恢复)方式:综合考虑 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 161.52
应急系统合计
配电柜、箱
制冷机房配电柜
91 | 030404004001 | 低压柜 | 1.名称:低压出线柜(含柜体、开关及元器件等） 2.型号:D1K01 3.规格:按设计要求 4.基础型钢形式、规格:承重槽钢制作安装及槽钢刷油补漆 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 台 | 1
92 | 030404004002 | 低压柜 | 1.名称:低压出线柜(含柜体、开关及元器件等） 2.型号:D1K02 3.规格:按设计要求 4.基础型钢形式、规格:承重槽钢制作安装及槽钢刷油补漆 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
93 | 030404004003 | 低压柜 | 1.名称:低压出线柜(含柜体、开关及元器件等） 2.型号:D1K03 3.规格:按设计要求 4.基础型钢形式、规格:承重槽钢制作安装及槽钢刷油补漆 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 台 | 1
94 | 030404004004 | 低压柜 | 1.名称:低压出线柜(含柜体、开关及元器件等） 2.型号:D1K04 3.规格:按设计要求 4.基础型钢形式、规格:承重槽钢制作安装及槽钢刷油补漆 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 台 | 1
制冷机房配电柜合计
动力配电箱
95 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱(含柜体、开关及元器件等） 2.型号:B1-1ATxfj1 3.规格:按设计要求 4.安装方式:按设计要求 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 台 | 1
96 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱(含柜体、开关及元器件等） 2.型号:B1-1ATxfj3 3.规格:按设计要求 4.安装方式:按设计要求 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
97 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱(含柜体、开关及元器件等） 2.型号:B1-1ATxfj2 3.规格:按设计要求 4.安装方式:按设计要求 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 台 | 1
98 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱(含柜体、开关及元器件等） 2.型号:B1-2ATxfj1 3.规格:按设计要求 4.安装方式:按设计要求 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 台 | 1
99 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱(含柜体、开关及元器件等） 2.型号:B1-2ATxfj2 3.规格:按设计要求 4.安装方式:按设计要求 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 台 | 1
100 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱(含柜体、开关及元器件等） 2.型号:B1-2APshb 3.规格:按设计要求 4.安装方式:按设计要求 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 台 | 1
101 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱(含柜体、开关及元器件等） 2.型号:APKfm 3.规格:按设计要求 4.安装方式:按设计要求 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 台 | 1
动力配电箱合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
照明配电箱
102 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱(含柜体、开关及元器件等） 2.型号:ALG1 3.规格:按设计要求 4.安装方式:按设计要求 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 台 | 4
103 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱(含柜体、开关及元器件等） 2.型号:B1-ALG1 3.规格:按设计要求 4.安装方式:按设计要求 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 台 | 1
104 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱(含柜体、开关及元器件等） 2.型号:B1-ALG1-1 3.规格:按设计要求 4.安装方式:按设计要求 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 台 | 1
105 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱(含柜体、开关及元器件等） 2.型号:B1-ALG1-2 3.规格:按设计要求 4.安装方式:按设计要求 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 台 | 1
照明配电箱合计
应急配电箱
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
106 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱(含柜体、开关及元器件等） 2.型号:B1-ALE1 3.规格:按设计要求 4.安装方式:按设计要求 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 台 | 1
107 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱(含柜体、开关及元器件等） 2.型号:B1-ALE2 3.规格:按设计要求 4.安装方式:按设计要求 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 台 | 1
108 | 030404017014 | 配电箱 | 1.名称:成套配电箱(含柜体、开关及元器件等） 2.型号:B1-ALE3 3.规格:按设计要求 4.安装方式:按设计要求 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 台 | 1
109 | 080903013001 | 应急照明集中电源 | 1.名称:应急照明集中电源(含柜体、开关及元器件等） 2.规格:按设计要求 3.安装方式:按设计要求 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 台 | 3
应急配电箱合计
配电柜、箱合计
防雷接地系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
110 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线 2.内容:利用钢结构柱或钢筋混凝土柱、梁、剪力墙内两根直径16mm及以上的主筋通长焊接作为引下线(当钢筋直径大于或等于10mm且小于16mm时,应利用四根钢筋绑扎或焊接作为一组引下线),引下线上端与接闪带焊接、下端与建筑物基础底梁及基础底板轴线上的上下两层钢筋内的两根主筋焊接。 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 100.37
111 | 030409002001 | 水平接地体 | 1.名称:水平接地体 2.内容:将底板(或地梁)内的一根底(面)筋(Φ10)互相焊接连通作为水平接地体。无地梁时,若闭合条形基础的周长≥60m,则利用两根Φ10钢筋焊接连通作为水平接地体,外包200x200素混凝土,距地面不小于600mm。若闭合条形基础的周长为40~60m,则利用四根Φ10或三根Φ12钢筋焊接连通作为水平接地体,外包200x200素混凝土。距地面不小于600mm。若闭合条形基础的周长<40m,钢材表面积总≥4.24m2。 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 1142.46
112 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:电梯、强弱电井、水井等接地线 2.规格:40*4热镀锌扁钢 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 39.27
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
113 | 030409008001 | 变配电室接地端子 | 1.名称:变配电室接地端子 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 台 | 8
114 | 030409008002 | 电井接地端子 | 1.名称:电井接地端子 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 台 | 4
115 | 030409008003 | 电梯接地连接板 | 1.名称:电梯接地连接板 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 台 | 4
116 | 030409008004 | 金属设备房接地端子 | 1.名称:金属设备房接地端子 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 台 | 30
117 | 030409008005 | 水井金属管道接地连接板 | 1.名称:水井金属管道接地连接板 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 台 | 3
118 | 030409008006 | 电井接地端子 | 1.名称:人防防护门接地连接板 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 台 | 31
119 | 粤030409012001 | 桩承台接地 | 1.名称:桩承台接地 2.规格:一连桩 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 基 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
120 | 粤030409012002 | 桩承台接地 | 1.名称:桩承台接地 2.规格:二连桩 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 基 | 3
121 | 粤030409012003 | 桩承台接地 | 1.名称:桩承台接地 2.规格:四连桩 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 基 | 5
122 | 粤030409012004 | 桩承台接地 | 1.名称:桩承台接地 2.规格:六连桩 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 基 | 1
防雷接地系统合计
桥架、线槽工程
123 | 030411002005 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.规格:MR100x50 3.材质:钢制(线槽壁厚不小于1.2mm) 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 57.05
124 | 030411002006 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.规格:MR50x50 3.材质:钢制(线槽壁厚不小于1.2mm) 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 66.6
125 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:KZ-CT400x150 3.材质:钢制(厚度符合图纸和规范要求) 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 26.49
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
126 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:KZ-CT150x150 3.材质:钢制(厚度符合图纸和规范要求) 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 1.69
127 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:CT100x100 3.材质:钢制(厚度符合图纸和规范要求) 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 37.78
128 | 030411003004 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:CT50x50 3.材质:钢制(厚度符合图纸和规范要求) 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 19.71
129 | 030411003005 | 消防桥架（耐火） | 1.名称:消防桥架（耐火） 2.规格:KZ-CT400x150 3.材质:钢制(厚度符合图纸和规范要求) 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 60.25
130 | 030411003006 | 消防桥架（耐火） | 1.名称:消防桥架（耐火） 2.规格:KZ-CT300x150 3.材质:钢制(厚度符合图纸和规范要求) 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 17.1
131 | 030411003007 | 消防桥架（耐火） | 1.名称:消防桥架（耐火） 2.规格:KZ-CT200x150 3.材质:钢制(厚度符合图纸和规范要求) 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 75.46
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 32 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
132 | 030411003008 | 消防桥架（耐火） | 1.名称:消防桥架（耐火） 2.规格:CT150x150 3.材质:钢制(厚度符合图纸和规范要求) 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 1.6
133 | 030411003009 | 消防桥架（耐火） | 1.名称:消防桥架（耐火） 2.规格:CT100x50 3.材质:钢制(厚度符合图纸和规范要求) 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | m | 4.75
134 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称:一般支架制作、安装 2.材质:型钢综合 3.规格:按实际综合考虑 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | kg | 306.06
135 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.结构类型:一般钢结构支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | kg | 306.06
桥架、线槽工程合计
其他
136 | 031002003004 | 防护密闭套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:4SC100+4SC50 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 33 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
137 | 031002003005 | 防护密闭套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:6SC80 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 个 | 1
138 | 031002003006 | 防护密闭套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:2SC50 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 个 | 1
139 | 031002003007 | 防护密闭套管 | 1.名称、类型:防护密闭套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC32 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 个 | 1
140 | 031002003008 | 人防套管 | 1.名称、类型:人防套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC25 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 个 | 13
141 | 030411005001 | T接箱 | 1.名称:T接箱 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 个 | 10
142 | 030503003001 | 防排烟应急监控器 | 1.名称:防排烟应急监控器 2.详细参数:详见设计图纸及技术规范书 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 台 | 6
143 | 030503006001 | 余压传感器 | 1.名称:余压传感器 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 台 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 34 页 共 34 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
144 | 030408008002 | 防火封堵（综合） | 1.名称:防火封堵（综合） 2.材质:防火泥、防火隔板、防火涂料等 3.方式:按设计要求 4.部位:按实际综合考虑 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | kg | 20
其他合计
调试
145 | 030414008001 | 1KV母线系统调试 | 1.名称:1KV母线系统调试 2.电压等级(kV):1kv 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 段 | 2
146 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):≤1kV交流供电 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 |  | 系统 | 29
调试合计
分部分项合计
措施项目
147 | 031301017002 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00005 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010002 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011002 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF002 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008002 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002002 | 夜间施工增加费 |  | 0 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF002 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 0 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009002 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF002 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000005 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地下室-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 40394.86 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地下室-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 40394.86
合 计 |  |  |  | 40394.86 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地下室-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13