## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：地下室-通风空调工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 分体空调
1.2 | 制冷机房
1.3 | 通风系统
1.4 | 防排烟系统
1.5 | 系统调试
1.6 | 套管及其他项目
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
投标报价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-通风空调工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
分体空调
1 | 030701003001 | 壁挂式分体空调器 | 1.名称:壁挂式分体空调器 2.0HP 2.规格:冷量:5.00KW 参考功率:1500W 3.安装形式:壁挂式 4.本体安装、附件安装 5.含室内外机、室内外机连接铜管、线缆等成套设备 6.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 台 | 1
分体空调合计
制冷机房
2 | 030113001001 | 变频水冷螺杆式冷水机组 | 1.名称:变频水冷螺杆式冷水机组 2.规格:制冷量1406KW (400USRT) 3.详细参数:见设计说明及用户需求书 4.单机试运转要求:单机试运转 5.隔振处理:橡胶隔振垫 4个 6.配套机组微电脑控制中心控制箱、压缩机/电动机起动器、机组全套安全保护装置 7.设备支架制作安装、手工除轻锈、刷红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 8.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-通风空调工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 030113001002 | 磁悬浮变频离心式冷水机组 | 1.名称:磁悬浮变频离心式冷水机组 2.规格:制冷量703KW (200USRT) 3.详细参数:见设计说明及用户需求书 4.单机试运转要求:单机试运转 5.隔振处理:橡胶隔振垫 4个 6.配套机组微电脑控制中心控制箱、压缩机/电动机起动器、机组全套安全保护装置 7.设备支架制作安装、手工除轻锈、刷红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 8.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 台 | 1
4 | 030109001001 | 冷冻水变频循环水泵 | 1.名称:冷冻水变频循环水泵 2.型号:立式冷冻水泵 3.规格:水量130m3/h 单级端吸，扬程280KPa，功率:15kW，转速1450r/min，运转效率:≥80% 4.详细参数:见设计说明及用户需求书 5.材质:铸铁泵体,实心不绣钢泵轴,铜叶轮,机械密封 6.减振装置形式、数量:橡胶减震垫 4个 7.单机试运转要求:单机试运转 8.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-通风空调工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030109001002 | 冷冻水变频循环水泵 | 1.名称:冷冻水变频循环水泵 2.型号:立式冷冻水泵 3.规格:水量260m3/h 单级端吸，扬程280KPa，功率:30kW，转速1450r/min，运转效率:≥80% 4.详细参数:见设计说明及用户需求书 5.材质:铸铁泵体,实心不绣钢泵轴,铜叶轮,机械密封 6.减振装置形式、数量:橡胶减震垫 4个 7.单机试运转要求:单机试运转 8.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 台 | 2
6 | 030109001003 | 冷却水变频循环水泵 | 1.名称:冷却水变频循环水泵 2.型号:立式冷冻水泵 3.规格:水量160m3/h 单级端吸，扬程240KPa，功率:18.5kW，转速1450r/min，运转效率:≥80% 4.详细参数:见设计说明及用户需求书 5.材质:铸铁泵体,实心不绣钢泵轴,铜叶轮,机械密封 6.减振装置形式、数量:橡胶减震垫 4个 7.单机试运转要求:单机试运转 8.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-通风空调工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030109001004 | 冷却水变频循环水泵 | 1.名称:冷却水变频循环水泵 2.型号:立式冷冻水泵 3.规格:水量320m3/h 单级端吸，扬程240KPa，功率:30kW，转速1450r/min，运转效率:≥80% 4.详细参数:见设计说明及用户需求书 5.材质:铸铁泵体,实心不绣钢泵轴,铜叶轮,机械密封 6.减振装置形式、数量:橡胶减震垫 4个 7.单机试运转要求:单机试运转 8.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 台 | 2
8 | 030221001001 | 旁流水处理系统 | 1.名称:旁流水处理系统 2.规格:DN300,处理冷冻水系统循环水量:605CMH 参考功率:680W 3.详细参数:见设计说明及用户需求书 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 套 | 1
9 | 030221001002 | 旁流水处理系统 | 1.名称:旁流水处理系统 2.规格:DN350,处理冷冻水系统循环水量:730CMH 参考功率:680W 3.详细参数:见设计说明及用户需求书 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-通风空调工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030221001003 | 全自动加药装置 | 1.名称:全自动加药装置 2.规格:适用循环水量:605M3/H，参考功率:1.5KW，工作压力:1.6MPA 3.详细参数:见设计说明及用户需求书 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 套 | 1
11 | 030601002001 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 台 | 36
12 | 030601001001 | 温度计 | 1.名称:温度计 2.规格:按设计要求 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 支 | 12
13 | 030601004001 | 水流量计 | 1.名称:水流量计 2.规格:DN65 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 台 | 1
14 | 031003013001 | 水能量计 | 1.名称:水能量计 2.型号、规格:DN300 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 台 | 1
15 | 030601004002 | 水流开关 | 1.名称:水流开关 2.规格:DN200 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 台 | 2
16 | 030601004003 | 水流开关 | 1.名称:水流开关 2.规格:DN250 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 台 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-通风空调工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 031003003001 | 压差旁通阀组 | 1.类型:压差旁通阀组 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 1
18 | 031003002001 | 止回阀 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 4
19 | 031003002002 | 止回阀 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 4
20 | 031003010001 | 可曲挠橡胶软接头 | 1.名称:可曲挠橡胶软接头 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 12
21 | 031003010002 | 可曲挠橡胶软接头 | 1.名称:可曲挠橡胶软接头 2.规格:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 16
22 | 031003002003 | 蝶阀 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 4
23 | 031003002004 | 蝶阀 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-通风空调工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 031003002005 | 蝶阀 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 12
25 | 031003003002 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN350 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 2
26 | 031003003003 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN300 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 4
27 | 031003003004 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 2
28 | 031003003005 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 14
29 | 031003008001 | 除污器(过滤器) | 1.名称:自动反冲排污过滤器(40目) 2.规格、压力等级:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-通风空调工程 | [6 empty] | 第 8 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 031003008002 | 除污器(过滤器) | 1.名称:自动反冲排污过滤器(40目) 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 4
31 | 030810002001 | 盲板 | 1.名称:末端盲板 2.型号、规格:DN300 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 片 | 1
32 | 030810002002 | 盲板 | 1.名称:末端盲板 2.型号、规格:DN250 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 片 | 2
33 | 030810002003 | 盲板 | 1.名称:末端盲板 2.型号、规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 片 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-通风空调工程 | [6 empty] | 第 9 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 031001002001 | 无缝钢管 | 1.安装部位:室内外 2.介质:冷冻水、冷却水、空调热水 3.规格、压力等级:无缝钢管 DN350（D377×9mm） 4.连接形式:焊接 5.含管道及管件安装 6.含设备、仪表接入的开孔、焊接 7.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗（满足设计要求） 8.管网系统试压合格后,清除管道表面的铁锈,涂红丹防锈漆二度 9.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 102.79
35 | 031001002002 | 无缝钢管 | 1.安装部位:室内外 2.介质:冷冻水、冷却水、空调热水 3.规格、压力等级:无缝钢管 DN300（D325×8mm） 4.连接形式:焊接 5.含管道及管件安装 6.含设备、仪表接入的开孔、焊接 7.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗（满足设计要求） 8.管网系统试压合格后,清除管道表面的铁锈,涂红丹防锈漆二度 9.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 39.59
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-通风空调工程 | [6 empty] | 第 10 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 031001002003 | 无缝钢管 | 1.安装部位:室内外 2.介质:冷冻水、冷却水、空调热水 3.规格、压力等级:无缝钢管 DN250（D273×8mm） 4.连接形式:焊接 5.含管道及管件安装 6.含设备、仪表接入的开孔、焊接 7.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗（满足设计要求） 8.管网系统试压合格后,清除管道表面的铁锈,涂红丹防锈漆二度 9.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 67.44
37 | 031001002004 | 无缝钢管 | 1.安装部位:室内外 2.介质:冷冻水、冷却水、空调热水 3.规格、压力等级:无缝钢管 DN200（D219×6mm） 4.连接形式:焊接 5.含管道及管件安装 6.含设备、仪表接入的开孔、焊接 7.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗（满足设计要求） 8.管网系统试压合格后,清除管道表面的铁锈,涂红丹防锈漆二度 9.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 33.56
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-通风空调工程 | [6 empty] | 第 11 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 031001002005 | 无缝钢管 | 1.安装部位:室内外 2.介质:冷冻水、冷却水、空调热水 3.规格、压力等级:无缝钢管 DN150（D159×5mm） 4.连接形式:焊接 5.含管道及管件安装 6.含设备、仪表接入的开孔、焊接 7.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗（满足设计要求） 8.管网系统试压合格后,清除管道表面的铁锈,涂红丹防锈漆二度 9.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 5.29
39 | 031001002006 | 无缝钢管 | 1.安装部位:室内外 2.介质:冷冻水、冷却水、空调热水 3.规格、压力等级:无缝钢管 DN65（D76×4mm） 4.连接形式:焊接 5.含管道及管件安装 6.含设备、仪表接入的开孔、焊接 7.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗（满足设计要求） 8.管网系统试压合格后,清除管道表面的铁锈,涂红丹防锈漆二度 9.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 3.57
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-通风空调工程 | [6 empty] | 第 12 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 031001002007 | 无缝钢管 | 1.安装部位:室内外 2.介质:冷冻水、冷却水、空调热水 3.规格、压力等级:无缝钢管 DN50（D57×3.5mm） 4.连接形式:焊接 5.含管道及管件安装 6.含设备、仪表接入的开孔、焊接 7.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗（满足设计要求） 8.管网系统试压合格后,清除管道表面的铁锈,涂红丹防锈漆二度 9.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 30.62
41 | 031001002008 | 无缝钢管 | 1.安装部位:室内外 2.介质:冷冻水、冷却水、空调热水 3.规格、压力等级:无缝钢管 DN40（D45×3.5mm） 4.连接形式:焊接 5.含管道及管件安装 6.含设备、仪表接入的开孔、焊接 7.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗（满足设计要求） 8.管网系统试压合格后,清除管道表面的铁锈,涂红丹防锈漆二度 9.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m | 3.23
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-通风空调工程 | [6 empty] | 第 13 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 031208004001 | 阀门绝热 | 1.绝热材料:难燃B1级闭孔发泡橡塑 2.型号规格:保温材料容重满足设计要求，导热系数≤0.034w/m.k(20℃)、真空吸水率≤5%，难燃B1级 3.绝热厚度:44mm 4.阀门规格:DN350 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 2
43 | 031208004002 | 阀门绝热 | 1.绝热材料:难燃B1级闭孔发泡橡塑 2.型号规格:保温材料容重满足设计要求，导热系数≤0.034w/m.k(20℃)、真空吸水率≤5%，难燃B1级 3.绝热厚度:44mm 4.阀门规格:DN250~DN300 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 45
44 | 031208004003 | 阀门绝热 | 1.绝热材料:难燃B1级闭孔发泡橡塑 2.型号规格:保温材料容重满足设计要求，导热系数≤0.034w/m.k(20℃)、真空吸水率≤5%，难燃B1级 3.绝热厚度:44mm 4.阀门规格:DN125~DN200 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 37
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-通风空调工程 | [6 empty] | 第 14 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 031208004004 | 阀门绝热 | 1.绝热材料:难燃B1级闭孔发泡橡塑 2.型号规格:保温材料容重满足设计要求，导热系数≤0.034w/m.k(20℃)、真空吸水率≤5%，难燃B1级 3.绝热厚度:40mm 4.阀门规格:DN65~DN100 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 3
46 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级闭孔发泡橡塑 2.型号规格:保温材料容重满足设计要求，导热系数≤0.034w/m.k(20℃)、真空吸水率≤5%，难燃B1级 3.绝热厚度:32~64mm 4.管道外径:φ529mm以下 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m3 | 6.2
47 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级闭孔发泡橡塑 2.型号规格:保温材料容重满足设计要求，导热系数≤0.034w/m.k(20℃)、真空吸水率≤5%，难燃B1级 3.绝热厚度:32~64mm 4.管道外径:φ325mm以下 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m3 | 6.59
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-通风空调工程 | [6 empty] | 第 15 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 031208002003 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级闭孔发泡橡塑 2.型号规格:保温材料容重满足设计要求，导热系数≤0.034w/m.k(20℃)、真空吸水率≤5%，难燃B1级 3.绝热厚度:32~64mm 4.管道外径:φ133mm以下 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m3 | 0.05
49 | 031208002004 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:难燃B1级闭孔发泡橡塑 2.型号规格:保温材料容重满足设计要求，导热系数≤0.034w/m.k(20℃)、真空吸水率≤5%，难燃B1级 3.绝热厚度:32~64mm 4.管道外径:φ57mm以下 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m3 | 0.43
50 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.材料:不锈钢扣骨管壳 2.厚度:0.3mm厚 3.对象:制冷机房内的冷冻水管及阀门绝热处理后,采用0.3mm厚不锈钢扣骨管壳作保护层,并着色区别 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m2 | 402.28
51 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:综合考虑 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | kg | 577.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-通风空调工程 | [6 empty] | 第 16 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹底漆、调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | kg | 577.9
制冷机房合计
通风系统
53 | 030404033001 | 窗式排气扇 6" | 1.名称:窗式排气扇 6" 2.型号:自带70℃防火阀 3.规格:风量:250CMH 参考功率:40W 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 台 | 5
54 | 030703001001 | 70℃高气密风管防火调节阀 | 1.名称:70℃高气密风管防火调节阀 2.规格:200*200 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 4
55 | 030703007001 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:200*200 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-通风空调工程 | [6 empty] | 第 17 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 030702001001 | 通风风管 | 1.名称:通风风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:δ=0.5mm 6.接口形式:咬口 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.弯头导流叶片制作、安装 9.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作 10.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m2 | 0.64
57 | 030704002001 | 通风空调风管漏风、漏光试验 | 1.漏光试验、漏风试验、设计要求:通风空调风管漏风、漏光试验 2.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m2 | 0.64
通风系统合计
防排烟系统
58 | 030108001001 | 高效低噪声离心风机 | 1.名称:高效低噪声离心风机 2.规格:风量:13000CMH 机外余压:200PA 参考功率:4KW 3.减振底座形式、数量:弹簧减振器4个/台 4.设备支架制作安装及除锈、刷油 5.单机试运转要求:单机试运转、电动机检查接线 6.参数详见技术需求书及图纸 7.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-通风空调工程 | [6 empty] | 第 18 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 030108001002 | 高效低噪声离心风机 | 1.名称:高效低噪声离心风机 2.规格:风量:16000CMH 机外余压:350PA 参考功率:5.5KW 3.减振底座形式、数量:弹簧减振器4个/台 4.设备支架制作安装及除锈、刷油 5.单机试运转要求:单机试运转、电动机检查接线 6.参数详见技术需求书及图纸 7.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 台 | 1
60 | 030108001003 | 高效低噪声离心风机 | 1.名称:高效低噪声离心风机 2.规格:风量:32000CMH 机外余压:400PA 参考功率:15KW 3.减振底座形式、数量:弹簧减振器4个/台 4.设备支架制作安装及除锈、刷油 5.单机试运转要求:单机试运转、电动机检查接线 6.参数详见技术需求书及图纸 7.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 台 | 2
61 | 030108001004 | 高效低噪声轴流风机 | 1.名称:高效低噪声轴流风机 2.规格:风量:12000CMH 全压:250PA 参考功率:2.2KW 3.减振底座形式、数量:弹簧减振器4个/台 4.设备支架制作安装及除锈、刷油 5.单机试运转要求:单机试运转、电动机检查接线 6.参数详见技术需求书及图纸 7.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-通风空调工程 | [6 empty] | 第 19 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 030108001005 | 高效低噪声轴流风机 | 1.名称:高效低噪声轴流风机 2.规格:风量:20000CMH 全压:250PA 参考功率:4KW 3.减振底座形式、数量:弹簧减振器4个/台 4.设备支架制作安装及除锈、刷油 5.单机试运转要求:单机试运转、电动机检查接线 6.参数详见技术需求书及图纸 7.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 台 | 1
63 | 030108001006 | 高效低噪声轴流风机 | 1.名称:高效低噪声轴流风机 2.规格:风量:49000CMH 全压:700PA 参考功率:18.5KW 3.减振底座形式、数量:弹簧减振器4个/台 4.设备支架制作安装及除锈、刷油 5.单机试运转要求:单机试运转、电动机检查接线 6.参数详见技术需求书及图纸 7.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 台 | 1
64 | 030703021001 | 消声静压箱 | 1.名称:消声静压箱 2.规格:2000*320*600 3.材质:内贴50mm厚玻璃棉+热镀锌钢制孔板 4.设备支架制作安装及除锈、刷油 5.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 1
65 | 030703001002 | 高气密电动排烟阀 | 1.名称:高气密电动排烟阀 2.规格:630*320 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-通风空调工程 | [6 empty] | 第 20 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
66 | 030703001003 | 280℃高气密排烟防火阀 | 1.名称:280℃高气密排烟防火阀 2.规格:630*320 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 1
67 | 030703001004 | 280℃高气密排烟防火阀 | 1.名称:280℃高气密排烟防火阀 2.规格:630*1000 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 1
68 | 030703001005 | 280℃高气密排烟防火阀 | 1.名称:280℃高气密排烟防火阀 2.规格:800*320 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 1
69 | 030703001006 | 280℃高气密排烟防火阀 | 1.名称:280℃高气密排烟防火阀 2.规格:1000*1250 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 2
70 | 030703001007 | 280℃高气密排烟防火阀 | 1.名称:280℃高气密排烟防火阀 2.规格:1400*630 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 1
71 | 030703001008 | 280℃高气密排烟防火阀 | 1.名称:280℃高气密排烟防火阀 2.规格:2800*400 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 1
72 | 030703001009 | 70℃高气密风管防火调节阀 | 1.名称:70℃高气密风管防火调节阀 2.规格:400*800 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-通风空调工程 | [6 empty] | 第 21 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 030703001010 | 70℃高气密风管防火调节阀 | 1.名称:70℃高气密风管防火调节阀 2.规格:500*200 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 1
74 | 030703001011 | 70℃高气密风管防火调节阀 | 1.名称:70℃高气密风管防火调节阀 2.规格:500*320 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 1
75 | 030703001012 | 70℃高气密风管防火调节阀 | 1.名称:70℃高气密风管防火调节阀 2.规格:800*320 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 2
76 | 030703001013 | 70℃高气密风管防火调节阀 | 1.名称:70℃高气密风管防火调节阀 2.规格:800*500 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 1
77 | 030703001014 | 70℃高气密风管防火调节阀 | 1.名称:70℃高气密风管防火调节阀 2.规格:800*800 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 4
78 | 030703001015 | 70℃高气密风管防火调节阀 | 1.名称:70℃高气密风管防火调节阀 2.规格:1000*500 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 1
79 | 030703001016 | 70℃高气密风管防火调节阀 | 1.名称:70℃高气密风管防火调节阀 2.规格:1000*1600 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-通风空调工程 | [6 empty] | 第 22 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
80 | 030703001017 | 70℃高气密风管防火调节阀 | 1.名称:70℃高气密风管防火调节阀 2.规格:1250*500 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 2
81 | 030703001018 | 70℃高气密风管防火调节阀 | 1.名称:70℃高气密风管防火调节阀 2.规格:1250*630 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 2
82 | 030703001019 | 风管电动多叶密闭调节阀 | 1.名称:风管电动多叶密闭调节阀 2.规格:320*320 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 3
83 | 030703001020 | 风管电动多叶密闭调节阀 | 1.名称:风管电动多叶密闭调节阀 2.规格:800*500 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 1
84 | 030703001021 | 风管电动多叶密闭调节阀 | 1.名称:风管电动多叶密闭调节阀 2.规格:800*800 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 3
85 | 030703001022 | 风管电动多叶密闭调节阀 | 1.名称:风管电动多叶密闭调节阀 2.规格:1000*1250 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 1
86 | 030703007002 | 高气密电动加压送风口（常闭） | 1.名称:高气密电动加压送风口（常闭） 2.规格:500*(1500+250) 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-通风空调工程 | [6 empty] | 第 23 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
87 | 030703007003 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400*300 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 5
88 | 030703007004 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400*800 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 1
89 | 030703007005 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:500*320 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 1
90 | 030703007006 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:600*400 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 1
91 | 030703007007 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800*500 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 21
92 | 030703007008 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:800*800 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 2
93 | 030703007009 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1000*1600 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 1
94 | 030703007010 | 单层百叶风口 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:1250*500 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-通风空调工程 | [6 empty] | 第 24 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
95 | 030702001002 | 防排烟风管 | 1.名称:防排烟风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤320 5.板材厚度:δ=0.75mm 6.接口形式:咬口 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.弯头导流叶片制作、安装 9.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作 10.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m2 | 15.14
96 | 030702001003 | 防排烟风管 | 1.名称:防排烟风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1000 5.板材厚度:δ=1.0mm 6.接口形式:咬口 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.弯头导流叶片制作、安装 9.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作 10.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m2 | 287.73
97 | 030702001004 | 防排烟风管 | 1.名称:防排烟风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1250 5.板材厚度:δ=1.2mm 6.接口形式:咬口 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.弯头导流叶片制作、安装 9.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作 10.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m2 | 46.77
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-通风空调工程 | [6 empty] | 第 25 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
98 | 030702001005 | 防排烟风管 | 1.名称:防排烟风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤1500 5.板材厚度:δ=1.2mm 6.接口形式:咬口 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.弯头导流叶片制作、安装 9.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作 10.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m2 | 79.09
99 | 030702001006 | 防排烟风管 | 1.名称:防排烟风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤2000 5.板材厚度:δ=1.5mm 6.接口形式:咬口 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.弯头导流叶片制作、安装 9.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作 10.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m2 | 384.19
100 | 030702001007 | 防排烟风管 | 1.名称:防排烟风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm) ≤4000 5.板材厚度:δ=1.5mm 6.接口形式:咬口 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 8.弯头导流叶片制作、安装 9.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作 10.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m2 | 214.41
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-通风空调工程 | [6 empty] | 第 26 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
101 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:柔性接口 2.材质:A级不燃材料 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m2 | 10.43
102 | 031002002001 | 阀体支架 | 1.材质:型钢综合 2.形式:按实际综合考虑 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | kg | 135
103 | 031201003004 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻微锈 2.油漆品种:调和漆、防锈漆 3.结构类型:一般钢结构支架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 5.阀体支架、风管法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 6.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | kg | 4927.08
104 | 031208003001 | 带铝箔面防潮防腐面玻璃棉板 | 1.绝热材料品种:带铝箔面防潮防腐面玻璃棉板 2.绝热厚度:40mm，密度为40kg/m³ 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m2 | 1027.33
105 | 031208003002 | 防火板 | 1.绝热材料品种:防火板 耐火极限0.5h 2.绝热厚度:δ=6mm厚 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m2 | 993.65
106 | 031208003003 | 防火板 | 1.绝热材料品种:防火板 耐火极限1.0h 2.绝热厚度:δ=9mm厚 3.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m2 | 33.68
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-通风空调工程 | [6 empty] | 第 27 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
107 | 030704002002 | 防排烟风管漏风、漏光试验 | 1.漏光试验、漏风试验、设计要求:防排烟风管漏风、漏光试验 2.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | m2 | 1027.33
防排烟系统合计
系统调试
108 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.系统形式:通风工程检测、调试 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 1
109 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 | 1.系统形式:空调水工程系统调试 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 1
110 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 | 1.系统形式:采暖工程系统调试 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 | 系统 | 1
系统调试合计
套管及其他项目
111 | 031002003009 | 一般钢套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:公称直径350mm以内 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 11
112 | 031002003010 | 一般钢套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:公称直径150mm以内 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-通风空调工程 | [6 empty] | 第 28 页 共 28 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
113 | 031002003011 | 一般钢套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:公称直径50mm以内 4.其他:包括按图纸、规范要求完成本项目的其他一切相关工作。 | 个 | 2
套管及其他项目合计
分部分项合计
措施项目
114 | 031301017003 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：地下室-通风空调工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [6 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [6 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-通风空调工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00006 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010003 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011003 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF003 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008003 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002003 | 夜间施工增加费 |  | 0 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF003 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 0 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009003 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF003 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室-通风空调工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000006 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地下室-通风空调工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 109697.76 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地下室-通风空调工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 109697.76
合 计 |  |  | 109697.76 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地下室-通风空调工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13