## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地下泳池系统 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 泳池系统
1.2 | 循环水处理机房
1.3 | 套管
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下泳池系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
泳池系统
1 | 030211003001 | 循环水泵 | 1.名称:循环水泵 2.型号及规格:Q=50m³/h,H=20m,P=5.5kW;自带毛发聚集器,四用一备 3.材质:铸铁 4.减振垫安装 5.配套控制箱（含控制箱至水泵的管线安装） 6.单机试运转(含电机检查接线及调试) 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 5
2 | 030216006001 | 石英砂过滤器 | 1.名称:石英砂过滤器 2.型号:SMT-C1600,φ1600*1680(H),过滤面积2.01㎡ ,材质玻璃钢 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 4
3 | 040602046001 | 水质监控仪 | 1.名称:水质监控仪 2.型号及规格:在线监测ORP/余氯/PH/水温/浊度. 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1
4 | 030221001001 | 次氯酸钠 | 1.名称:次氯酸钠 2.型号:有效氯产量:350g/h,额定功率:2kW 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 1
5 | 030109006001 | PH值调整剂投药泵 | 1.名称:PH调节剂投药泵 2.型号及规格:投加量62L/h;压力:2bar;功率:40W,另配300L药桶 3.单机试运转(含电机检查接线及调试) 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下泳池系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030109006002 | 絮凝剂投药泵 | 1.名称:絮凝剂投药泵 2.型号及规格:投加量62L/h;压力:2bar;功率:40W,另配300L药桶 3.单机试运转(含电机检查接线及调试) 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
7 | 050306004001 | 电控柜 | 1.名称:电控柜 2.型号:详厂家 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
8 | 030109001004 | 空气源热泵增压泵 | 1.名称:空气源热泵增压泵 2.型号:流量:Q=60m³/h,H=25m,P=5.5kW，两用一备 4.减振垫安装 5.配套控制箱（含控制箱至水泵的管线安装） 6.单机试运转(含电机检查接线及调试) 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 3
9 | 031006015001 | 补水水箱 | 1.名称:保温水箱 2.型号及规格:有效容积5.4m³,,3000×2000×1500mm 3.材质:304不锈钢材质 4.钢筋混凝土基础高出机房地面完成面200mm,采用C25混凝土现浇 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
10 | 031006008001 | 电控箱 | 1.名称:电控箱 2.型号:详图 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下泳池系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030607001001 | 安全监测装置 | 1.名称:漏氯报警仪 2.规格:220V,带信号接口 |  | 套 | 1
12 | 030601002002 | 压力表 | 1.名称及规格:压力表 2.本体及附件安装 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 8
13 | 031003003009 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.材质:阀体采用球墨铸铁材质,阀盘采用不锈钢材质 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
14 | 031003003010 | 止回阀 | 1.名称:止回阀 2.材质:阀体采用球墨铸铁材质,阀盘采用不锈钢材质 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5
15 | 031003003011 | 蝶阀 | 1.名称:蝶阀 2.材质:阀体采用球墨铸铁材质,阀板、阀杆采用不锈钢材质，DN≤150采用手柄式,DN>150采用涡轮式 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下泳池系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 031003003012 | 蝶阀 | 1.名称:蝶阀 2.材质:阀体采用球墨铸铁材质,阀板、阀杆采用不锈钢材质，DN≤150采用手柄式,DN>150采用涡轮式 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 17
17 | 031003003013 | 蝶阀 | 1.名称:蝶阀 2.材质:阀体采用球墨铸铁材质,阀板、阀杆采用不锈钢材质，DN≤150采用手柄式,DN>150采用涡轮式 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 17
18 | 031003003014 | 水力控制阀 | 1.名称:水力控制阀 2.材质:按图纸要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
19 | 031003010005 | 可曲挠橡胶接头 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.材质:按图纸要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
20 | 030807003003 | 闸阀 DN200 | 1.名称:闸阀 2.材质:按图纸要求 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下泳池系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 031003001022 | 截止阀 DN20 | 1.名称及规格:截止阀DN20 2.材质:按图纸要求 3.连接方式:螺纹连接 4.本体及附件安装 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
22 | 031003003015 | 球阀 | 1.名称:球阀 2.材质:UPVC 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
23 | 031003003016 | 球阀 | 1.名称:球阀 2.材质:UPVC 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
24 | 031003001023 | 浮球阀 | 1.名称:浮球阀 2.材质:按图纸要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
25 | 031003013005 | 水表组（水表+倒流防止器+闸阀 | 1.名称及规格:水表组（水表+倒流防止器+闸阀）DN100 2.附件配置:含1个闸阀、1个法兰水表，1个倒流防止器 3.本体及附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下泳池系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 030601002003 | 吸污口 | 1.名称:吸污口 2.材质:304不锈钢 3.规格:DN50 4.详见泳池吸污口大样图 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
27 | 031004014005 | 注水口 | 1.名称:注水口 2.材质:304不锈钢 3.规格:DN100 4.详见泳池补水口大样图 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 18
28 | 031004014006 | 防吸附回水/泄空口 | 1.名称:防吸附回水/泄空口 2.材质:304不锈钢 3.规格:300*300mm 4.详见池底底回水口安装大样 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
29 | 031004014007 | 吸水喇叭口 | 1.名称:吸水喇叭口 2.规格:DN200 |  | 个 | 1
30 | 031001006020 | 塑料管（带保温） | 1.名称:PVC-U给水管 2.介质:泳池循环水 3.材质、规格:DN150 4.连接形式:胶水粘接，带B1闭孔橡塑泡棉保温40mm厚 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 55.18
31 | 031001006021 | 塑料管（带保温） | 1.名称:PVC-U给水管 2.介质:泳池循环水 3.材质、规格:DN80 4.连接形式:胶水粘接，带B1闭孔橡塑泡棉保温40mm厚 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 4.61
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下泳池系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 031001006022 | 塑料管 | 1.名称:PVC-U给水管 2.介质:泳池循环水 3.材质、规格:DN200 4.连接形式:胶水粘接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 44.41
33 | 031001006023 | 塑料管 | 1.名称:PVC-U给水管 2.介质:泳池循环水 3.材质、规格:DN150 4.连接形式:胶水粘接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 34.4
34 | 031001006024 | 塑料管 | 1.名称:PVC-U给水管 2.介质:泳池循环水 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:胶水粘接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 69.15
35 | 031001006025 | 塑料管 | 1.名称:PVC-U排水管 2.介质:溢流管 3.规格:DN200 4.连接形式:胶水粘接，包含1个吸水喇叭口 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 4.05
36 | 031001006026 | 塑料管 | 1.名称:PVC-U排水管 2.介质:溢流管 3.规格:DN50 4.连接形式:胶水粘接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 22.06
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下泳池系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 031001006027 | 塑料管 | 1.名称:PVC-U排水管 2.介质:排水管 3.规格:DN150 4.连接形式:胶水粘接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 16.05
38 | 031001006028 | 塑料管 | 1.名称:PVC-U排水管 2.介质:排水管 3.规格:DN100 4.连接形式:胶水粘接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 40.25
39 | 030801006003 | 薄壁不锈钢管 | 1.名称:薄壁不锈钢管 2.材质、规格：S30408、DN20 3.连接方式:卡压连接 4.管道、管件及卡箍的制作、安装 5.管道试压、消毒、冲洗 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 57.69
40 | 030801006004 | 薄壁不锈钢管 | 1.名称:薄壁不锈钢管 2.材质、规格：S30408、DN80 3.连接方式:卡压连接 4.管道、管件及卡箍的制作、安装 5.管道试压、消毒、冲洗 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 54.06
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下泳池系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 030801006005 | 薄壁不锈钢管 | 1.名称:薄壁不锈钢管 2.材质、规格：S30408、DN100 3.连接方式:卡压连接 4.管道、管件及卡箍的制作、安装 5.管道试压、消毒、冲洗 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 20.04
42 | 030801006006 | 薄壁不锈钢管 | 1.名称:薄壁不锈钢管 2.材质、规格：S30408、DN150 3.连接方式:卡压连接 4.管道、管件及卡箍的制作、安装 5.管道试压、消毒、冲洗 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 76.15
43 | 031002001010 | 管道支架 | 1.名称：管道支架制作、安装 2.材质：综合考虑 3.包含支架安装前集中除锈、刷油 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 1110.1
泳池系统合计
循环水处理机房
44 | 030109011003 | 潜污泵 Q=40m³/h,H=15m,N=5.5kW | 1.名称:潜污泵Q=40m³/h,H=15m,N=5.5kW 2.参数:Q=40m³/h,H=15m,N=5.5kW 3.泵组底座安装 4.配套控制箱（含控制箱至水泵的管线安装） 5.单机试运转(含电机检查接线及调试) 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下泳池系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 031003003017 | 球阀 | 1.名称:球阀 2.材质:阀体和阀板为304不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
46 | 031003003018 | 防护闸阀 DN150 | 1.名称及规格:防护闸阀DN150 2.材质:按图纸要求 3.连接形式:按图纸要求 4.本体及附件安装 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
47 | 030807003004 | 闸阀 DN100 | 1.名称:闸阀 2.材质:按图纸要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
48 | 030807003005 | 潜污泵止回阀 DN100 | 1.名称及规格:止回阀DN100 2.材质:按图纸要求 3.连接形式:按图纸要求 4.本体及附件安装 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
49 | 031003010006 | 可曲挠橡胶接头 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.材质:按图纸要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下泳池系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 031003001024 | 排沙阀 | 1.名称:排沙阀 2.材质:按图纸要求 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
51 | 031001002004 | 钢管 | 1.名称:内外涂塑钢管 2.介质:压力排水 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 6.25
52 | 031001002005 | 钢管 | 1.名称:内外涂塑钢管 2.介质:压力排水 3.规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 5.7
循环水处理机房合计
套管
53 | 031002003023 | 刚性防水套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.材质:金属 3.穿管管径:DN200 4.包含套管制作、安装、防火堵洞等 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
54 | 031002003024 | 刚性防水套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.材质:金属 3.穿管管径:DN150 4.包含套管制作、安装、防火堵洞等 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下泳池系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 031002003025 | 刚性防水套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.材质:金属 3.穿管管径:DN80 4.包含套管制作、安装、防火堵洞等 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 18
56 | 031002003026 | 刚性防水套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.材质:金属 3.穿管管径:DN50 4.包含套管制作、安装、防火堵洞等 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
套管合计
分部分项合计
措施项目
57 | 031301017007 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下泳池系统 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00012 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010007 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011007 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF007 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008007 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002007 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF007 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009007 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF007 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下泳池系统 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000012 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地下泳池系统 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 40003.06 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地下泳池系统 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 40003.06
合 计 |  |  |  | 40003.06 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：地下泳池系统 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地下泳池系统 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：地下泳池系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
单位工程人材机汇总表
工程名称：地下泳池系统 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
单位工程人材机汇总表
工程名称：地下泳池系统 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
单位工程人材机汇总表
工程名称：地下泳池系统 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
单位工程人材机汇总表
工程名称：地下泳池系统 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
单位工程人材机汇总表
工程名称：地下泳池系统 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
单位工程人材机汇总表
工程名称：地下泳池系统 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
单位工程人材机汇总表
工程名称：地下泳池系统 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
| 合计 | 合计