## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地下消防水工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 消火栓系统
1.2 | 自动喷水灭火系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
消火栓系统
1 | 030901010001 | 消火栓灭火器组合箱 | 1.名称：消火栓灭火器组合箱 2.规格：DN65 3.消火栓箱规格：1800*700*240 4.附件：箱内设有φ65室内消火栓1个，φ65×19直流水枪1支，φ65尼龙衬胶水带25米长1条，P380轻便消防水龙卷盘1个，喷嘴直径φ6全铜直流喷雾喷枪1支，衬胶轻便消防水龙30米长1条，全铜快速接口、快速接头各1个，全铜阀门1个，钢质套管(扣压成型)1条；每个箱体配置2具磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 9
2 | 030901013001 | 灭火器放置箱 | 1.安装部位(室内、外):室内 2.型号、规格:每个放置箱含2具磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 套 | 9
3 | 031003001010 | 闸阀 DN150 | 1.类型:闸阀 2.材质:球墨铸铁阀体、不锈钢阀板阀杆 3.型号、规格:DN150 4.连接方式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
4 | 031003001011 | 蝶阀 DN100 | 1.类型:蝶阀 2.材质:球墨铸铁阀体、不锈钢阀板阀杆 3.型号、规格:DN100 4.连接方式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 031003001012 | 蝶阀 DN65 | 1.类型:蝶阀 2.材质:球墨铸铁阀体、不锈钢阀板阀杆 3.型号、规格:DN65 4.连接方式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
6 | 031003001013 | 止回阀 DN150 | 1.类型:止回阀 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN150 4.连接方式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
7 | 031003001014 | 防护闸阀 DN100 | 1.类型:防护闸阀 2.材质:不锈钢阀板阀芯 3.型号、规格:DN100、不小于1.0MPa 4.连接方式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
8 | 031003006001 | 可调式减压阀组 DN150 | 1.名称:可调式减压阀组 2.规格:DN150 3.包括:DN150先导式可调节减压阀1个，DN150安全阀1个，DN150Y型过滤器1个，DN150不锈钢软接1个，DN150明杆软密封闸阀3个，DN25试水截止阀1个,压力表3个等 4.连接方式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 2
9 | 031002003010 | 钢套管 穿管管径DN65 | 1.类型:钢套管 2.规格:穿管管径DN65 3.含防火堵洞,填料材质:不燃材质 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 031002003011 | 钢套管 穿管管径DN100 | 1.类型:钢套管 2.规格:穿管管径DN100 3.含防火堵洞,填料材质:不燃材质 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8
11 | 031002003012 | 刚性防水套管 穿管管径DN150 | 1.类型:刚性防水套管 2.规格:穿管管径DN150 3.含防火堵洞,填料材质:不燃材质 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
12 | 031002003013 | 人防密闭套管 穿管管径DN100 | 1.类型:人防密闭套管 2.规格:穿管管径DN100 3.含防火堵洞,填料材质:不燃材质 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
13 | 030901001001 | 热浸镀锌钢管 DN65 | 1.名称:消火栓钢管 2.安装部位:室内 3.材质:热浸镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN65，PN1.2 5.连接方式:沟槽式（卡箍）连接 6.管道除锈刷油 7.管道试压、冲洗 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 108.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030901002001 | 热浸镀锌钢管 DN100 | 1.名称:消火栓钢管 2.安装部位:室内 3.材质:热浸镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN100，PN1.2 5.连接方式:沟槽式（卡箍）连接 6.管道除锈刷油 7.管道试压、冲洗 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 101.65
15 | 030901002002 | 热浸镀锌钢管 DN150 | 1.名称:消火栓钢管 2.安装部位:室内 3.材质:热浸镀锌钢管 4.规格、压力等级:DN150，PN1.2 5.连接方式:沟槽式（卡箍）连接 6.管道除锈刷油 7.管道试压、冲洗 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 33.1
16 | 031002001004 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.规格、材质:综合考虑 3.支架制安，安装前集中除锈刷油 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 262.94
17 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 消火栓系统 | 1.点数:根据本工程实际情况考虑 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 点 | 9
消火栓系统合计
自动喷水灭火系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 030901001002 | 热浸镀锌钢管 DN25 | 1.名称:喷淋管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:热浸镀锌钢管DN25 4.连接方式:卡压式连接 6.管道除锈刷油 7.管道试压、冲洗 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 176.39
19 | 030901001003 | 热浸镀锌钢管 DN32 | 1.名称:喷淋管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:热浸镀锌钢管DN32 4.连接方式:卡压式连接 6.管道除锈刷油 7.管道试压、冲洗 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 81.71
20 | 030901001004 | 热浸镀锌钢管 DN40 | 1.名称:喷淋管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:热浸镀锌钢管DN40 4.连接方式:卡压式连接 6.管道除锈刷油 7.管道试压、冲洗 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 17.7
21 | 030901001005 | 热浸镀锌钢管 DN50 | 1.名称:喷淋管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:热浸镀锌钢管DN50 4.连接方式:卡压式连接 6.管道除锈刷油 7.管道试压、冲洗 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 21.57
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 030901001006 | 热浸镀锌钢管 DN65 | 1.名称:喷淋管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:热浸镀锌钢管DN65 4.连接方式:沟槽式（卡箍）连接 6.管道除锈刷油 7.管道试压、冲洗 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 28.9
23 | 030901001007 | 热浸镀锌钢管 DN80 | 1.名称:喷淋管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:热浸镀锌钢管DN80 4.连接方式:沟槽式（卡箍）连接 6.管道除锈刷油 7.管道试压、冲洗 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 43.57
24 | 030901001008 | 热浸镀锌钢管 DN100 | 1.名称:喷淋管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100 4.连接方式:沟槽式（卡箍）连接 6.管道除锈刷油 7.管道试压、冲洗 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 1.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 030901002003 | 热浸镀锌钢管 DN150 | 1.名称:喷淋管 2.安装部位:室内 3.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150 4.连接方式:沟槽式（卡箍）连接 6.管道除锈刷油 7.管道试压、冲洗 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 52
26 | 031002001005 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.规格、材质:综合考虑 3.支架制安，安装前集中除锈刷油 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 153.38
27 | 030901004001 | 湿式报警阀组 DN150 | 1.名称:湿式报警阀组 2.型号、规格:ZSFZ型,DN150 PN≥1.6 3.连接方式:法兰连接 4.详见安装国标图集20S206,P8~P9 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 1
28 | 030901007001 | 减压孔板 DN150 | 1.名称:减压孔板 2.规格、型号:DN150 3.连接形式:沟槽法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
29 | 030901006001 | 水流指示器 DN150 | 1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN150,PN≥1.6 3.连接形式:沟槽法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 031003003007 | 人防防护信号闸阀 DN150 | 1.名称：信号阀 2.规格、型号:DN150,PN≥1.6 3.连接形式:沟槽法兰连接 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
31 | 030901003001 | 闭式喷头 DN25 | 1.名称:闭式喷头 2.规格:DN25 3.型号:直立型,K=80,玻璃泡直径5mm,动作温度68℃ 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 104
32 | 030901008001 | 末端试水装置 DN25 | 1.名称:末端试水装置 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.包含1个末端试水阀、1个压力表（带截止阀） 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 1
33 | 031003001015 | 自动排气阀 DN25 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜质 3.型号、规格:DN25 4.连接方式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
34 | 031003001016 | 防护闸阀 DN32 | 1.类型:防护闸阀 2.材质:不锈钢阀板阀芯 3.型号、规格:DN32、不小于1.0MPa 4.连接方式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 031003001017 | 防护闸阀 DN40 | 1.类型:防护闸阀 2.材质:不锈钢阀板阀芯 3.型号、规格:DN40、不小于1.0MPa 4.连接方式:螺纹连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
36 | 031002003014 | 钢套管 穿管管径DN50 | 1.类型:钢套管 2.规格:穿管管径DN50 3.含防火堵洞,填料材质:不燃材质 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
37 | 031002003015 | 钢套管 穿管管径DN80 | 1.类型:钢套管 2.规格:穿管管径DN80 3.含防火堵洞,填料材质:不燃材质 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
38 | 031002003016 | 钢套管 穿管管径DN100 | 1.类型:钢套管 2.规格:穿管管径DN100 3.含防火堵洞,填料材质:不燃材质 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
39 | 031002003017 | 钢套管 穿管管径DN150 | 1.类型:钢套管 2.规格:穿管管径DN150 3.含防火堵洞,填料材质:不燃材质 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 031002003018 | 人防密闭套管 穿管管径DN50 | 1.类型:人防密闭套管 2.规格:穿管管径DN50 3.含防火堵洞,填料材质:不燃材质 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
41 | 031002003019 | 人防密闭套管 穿管管径DN150 | 1.类型:人防密闭套管 2.规格:穿管管径DN150 3.含防火堵洞,填料材质:不燃材质 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
42 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 | 1.点数:根据本工程实际情况考虑 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 点 | 1
自动喷水灭火系统合计
分部分项合计
措施项目
43 | 031301017003 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下消防水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00008 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010003 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011003 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF003 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008003 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002003 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF003 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009003 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF003 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下消防水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000008 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地下消防水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 12181.13 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地下消防水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 12181.13
合 计 |  |  |  | 12181.13 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：地下消防水工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地下消防水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：地下消防水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
单位工程人材机汇总表
工程名称：地下消防水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
单位工程人材机汇总表
工程名称：地下消防水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
单位工程人材机汇总表
工程名称：地下消防水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
单位工程人材机汇总表
工程名称：地下消防水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
单位工程人材机汇总表
工程名称：地下消防水工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
| 合计 | 合计