## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地下通风空调工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 防排烟系统
1.2 | 暖通系统
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
防排烟系统
风机设备
1 | 030108003001 | 消防排烟轴流风机 BF.B1-1 | 1.名称:消防排烟轴流风机 2.型号:BF.B1-1 3.规格:风量:30000CMH,600Pa,功率:15KW 4.安装方式:吊装 5.本体安装、附件安装 6.弹簧减震器制作、安装 7.隔震垫(器)、支架形式、材质:橡胶减震垫四个，型钢支架 8.风机试运行 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
2 | 030108003002 | 消防排烟轴流风机 BF.B1-2 | 1.名称:消防排烟轴流风机 2.型号: BF.B1-2 3.规格:风量:20000CMH,500Pa,功率:11KW 4.安装方式:吊装 5.本体安装、附件安装 6.弹簧减震器制作、安装 7.隔震垫(器)、支架形式、材质:橡胶减震垫四个，型钢支架 8.风机试运行 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 030108003003 | 消防排烟轴流风机 PY.B1-1/2 | 1.名称:消防排烟轴流风机 2.型号:PY.B1-1/2 3.规格:风量:30000CMH,600Pa,功率:11KW 4.安装方式:吊装 5.本体安装、附件安装 6.弹簧减震器制作、安装 7.隔震垫(器)、支架形式、材质:橡胶减震垫四个，型钢支架 8.风机试运行 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2
4 | 030108003004 | 消防排烟轴流风机 PY.B1-3 | 1.名称:消防排烟轴流风机 2.型号:PY.B1-3 3.规格:风量:36000CMH,600Pa,功率:11KW 4.安装方式:吊装 5.本体安装、附件安装 6.弹簧减震器制作、安装 7.隔震垫(器)、支架形式、材质:橡胶减震垫四个，型钢支架 8.风机试运行 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
5 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风空调系统调整 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 1
风机设备合计
风管系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030702001001 | 碳钢通风管道 （矩形）1.2mm | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：≤1000mm 5.板材厚度：δ=1.2mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架、套管制作、安装 8.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 9.含防火堵洞,风管漏光试验、漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 68.53
7 | 030702001002 | 碳钢通风管道 （矩形）1.5mm | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：≤1250mm 5.板材厚度：δ=1.5mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架、套管制作、安装 8.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 9.含防火堵洞,风管漏光试验、漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 118.11
8 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.名称:通风管道绝热 2.绝热厚度:按设计要求 3.材质:厚度50mm耐高温型玻璃棉毡保温材料外覆特强防潮防腐蚀贴面,容重 r≥60kg/m3 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 186.64
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030703021001 | 静压箱 | 1.名称:消声静压箱 2.规格:1250*1000*400(H) 3.本体及其配件安装 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
10 | 030703020001 | 复合阻抗式消声器 | 1.名称:复合阻抗式消声器 2规格:1200*400*900(H) 3.本体及其配件安装 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
11 | 030703001001 | 280℃电动排烟阀 | 1.名称：280℃电动排烟阀 2.规格：1250*400mm 3.周长：3600mm以下 4.本体及其附件安装 5.电气检查接线 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
12 | 030703001002 | 280℃电动排烟阀 | 1.名称：280℃电动排烟阀 2.规格：800*320mm 3.周长：3600mm以下 4.本体及其附件安装 5.电气检查接线 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
13 | 030703001003 | 280℃常开防火阀 | 1.名称：280℃常开防火阀 2.规格：1250*400mm 3.周长：3600mm以下 4.本体及其附件安装 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030703001004 | 280℃常开防火阀 | 1.名称：280℃常开防火阀 2.规格：1000*500mm 3.周长：3600mm以下 4.本体及其附件安装 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
15 | 030703001005 | 280℃常开防火阀 | 1.名称：280℃常开防火阀 2.规格：800*320mm 3.周长：3600mm以下 4.本体及其附件安装 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
16 | 030703001006 | 70℃常开防火阀 | 1.名称：70℃常开防火阀 2.规格：1250*400mm 3.周长：3600mm以下 4.本体及其附件安装 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
17 | 030703001007 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：1250*400mm 3.周长：4800mm以下 4.本体及其附件安装 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
18 | 030703001008 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：1200*400mm 3.周长：3200mm以下 4.本体及其附件安装 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
19 | 030703001009 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：1000*500mm 3.周长：3200mm以下 4.本体及其附件安装 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 031002001006 | 防火阀支架 | 1.名称：防火阀支架 2.除锈级别:轻锈 3.油漆品种:防锈漆、调合漆 4.支架安装前集中除锈、涂红丹防锈漆二道,明装部分再灰漆一道 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 94.25
21 | 030703011001 | 单层百叶排风口 | 1.名称:单层百叶排风口 2.材质、规格:铝合金，1000*1000 3.本体及其附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
22 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风空调系统调整 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 1
风管系统合计
防排烟系统合计
暖通系统
暖通设备
23 | 030108001001 | 低噪音离心排风机 PF.B1-3/4 | 1.名称:低噪音离心排风机（管道式静音风机） 2.型号:PF.B1-3/4 3.规格:风量:3000m³/h,静压:500Pa,电机功率:2.2KW,噪声≤44dB(A) 4.安装方式:吊装 5.本体安装、附件安装 6.弹簧减震器制作、安装 7.隔震垫(器)、支架形式、材质:橡胶减震垫四个，型钢支架 8.风机试运行 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 030108001002 | 低噪音离心排风机 PF.B1-2 | 1.名称:低噪音离心排风机（管道式静音风机） 2.型号:PF.B1-2 3.规格:风量:2000m³/h,静压:200Pa,电机功率:1.1KW,噪声≤43dB(A) 4.安装方式:吊装 5.本体安装、附件安装 6.弹簧减震器制作、安装 7.隔震垫(器)、支架形式、材质:橡胶减震垫四个，型钢支架 8.风机试运行 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
25 | 030108001003 | 低噪音离心排风机 PF.B1-1 | 1.名称:低噪音离心排风机（管道式静音风机） 2.型号:PF.1~6-1/2、PF.B1-1 3.规格:风量:1000m³/h,静压:500Pa,电机功率:550W,噪声≤42dB(A) 4.安装方式:吊装 5.本体安装、附件安装 6.弹簧减震器制作、安装 7.隔震垫(器)、支架形式、材质:橡胶减震垫四个，型钢支架 8.风机试运行 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
26 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:直膨式空调风柜 KBN(B)-1 2.规格:风量：15000m3/h，冷量：78KW，功率：7.5KW 3.安装形式:落地式 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:按设计要求 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 031001004001 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.规格、压力等级:脱氧铜管 φ25.4×1.2 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6.保温:难燃B1级发泡橡塑保温材料 厚20mm 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2.1
28 | 031001004002 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.规格、压力等级:脱氧铜管 φ19.1×1.0 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6.保温:难燃B1级发泡橡塑保温材料 厚20mm 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 81.68
29 | 031001004003 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.规格、压力等级:脱氧铜管 φ12.7×1.0 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 6.保温:难燃B1级发泡橡塑保温材料 厚15mm 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等料 |  | m | 83.78
30 | 030704001003 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风空调系统调整 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 1
暖通设备合计
风管系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 030702001003 | 碳钢通风管道 （矩形）0.5mm | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：≤320mm 5.板材厚度：δ=0.5mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架、套管制作、安装 8.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 9.含防火堵洞,风管漏光试验、漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 33.24
32 | 030702001004 | 碳钢通风管道 （矩形）0.6mm | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：≤450mm 5.板材厚度：δ=0.6mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架、套管制作、安装 8.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 9.含防火堵洞,风管漏光试验、漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 17.03
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030702001005 | 碳钢通风管道 （矩形）0.75mm | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：≤1000mm 5.板材厚度：δ=0.75mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架、套管制作、安装 8.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 9.含防火堵洞,风管漏光试验、漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 341.26
34 | 030702001006 | 碳钢通风管道 （矩形）1.0mm | 1.名称：镀锌风管 2.材质：镀锌钢板 3.形状：矩形 4.长边长：≤1250mm 5.板材厚度：δ=1.0mm 6.接口形式：法兰 7.风管、管件、法兰、零件、支吊架、套管制作、安装 8.风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管套管 9.含防火堵洞,风管漏光试验、漏风试验 10.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 65.06
35 | 030703020002 | 复合阻抗式消声器 | 1.名称:复合阻抗式消声器 2规格:1200*500*900 3.本体及其配件安装 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 030703001010 | 70℃常开防火阀 | 1.名称：70℃常开防火阀 2.规格：1200*400mm 3.周长：3600mm以下 4.本体及其附件安装 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
37 | 030703001011 | 70℃常开防火阀 | 1.名称：70℃常开防火阀 2.规格：1000*320mm 3.周长：3600mm以下 4.本体及其附件安装 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
38 | 030703001012 | 70℃常开防火阀 | 1.名称：70℃常开防火阀 2.规格：800*400mm 3.周长：3600mm以下 4.本体及其附件安装 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
39 | 030703001013 | 70℃常开防火阀 | 1.名称：70℃常开防火阀 2.规格：630*400mm 3.周长：2200mm以下 4.本体及其附件安装 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 5
40 | 030703001014 | 70℃常开防火阀 | 1.名称：70℃常开防火阀 2.规格：500*400mm 3.周长：2200mm以下 4.本体及其附件安装 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
41 | 030703001015 | 70℃常开防火阀 | 1.名称：70℃常开防火阀 2.规格：400*320mm 3.周长：2200mm以下 4.本体及其附件安装 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 030703001016 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：1000*320mm 3.周长：3200mm以下 4.本体及其附件安装 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
43 | 030703001017 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：630*400mm 3.周长：3200mm以下 4.本体及其附件安装 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
44 | 030703001018 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：500*400mm 3.周长：2000mm以下 4.本体及其附件安装 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
45 | 030703001019 | 风管止回阀 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：400*320mm 3.周长：2000mm以下 4.本体及其附件安装 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
46 | 030703001020 | 手动对开式多叶调节阀 | 1.名称：手动对开式多叶调节阀 2.规格：630*400mm 3.周长：2000mm以下 4.本体及其附件安装 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 031002001007 | 防火阀支架 | 1.名称：防火阀支架 2.除锈级别:轻锈 3.油漆品种:防锈漆、调合漆 4.支架安装前集中除锈、涂红丹防锈漆二道,明装部分再灰漆一道 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | kg | 66.71
48 | 030703011002 | 单层百叶排风口 | 1.名称:单层百叶排风口 2.材质、规格:铝合金，1000*630 3.本体及其附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2
49 | 030703011003 | 单层百叶排风口 | 1.名称:单层百叶排风口 2.材质、规格:铝合金，1000*500 3.本体及其附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
50 | 030703011004 | 单层百叶排风口 | 1.名称:单层百叶排风口 2.材质、规格:铝合金，1000*300 3.本体及其附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1
51 | 030703011005 | 单层百叶排风口 | 1.名称:单层百叶排风口 2.材质、规格:铝合金，200*200 3.本体及其附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 23
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 030703011006 | 双层百叶送风口 | 1.名称:双层百叶送风口 2.材质、规格:铝合金，500*500 3.本体及其附件安装 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 11
53 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:风管软接 2.规格:满足设计要求 3.材质:帆布 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 17.02
54 | 030704001004 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风空调系统调整 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 系统 | 1
风管系统合计
暖通系统合计
分部分项合计
措施项目
55 | 031301017005 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下通风空调工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00010 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010005 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011005 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF005 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008005 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002005 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF005 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009005 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF005 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下通风空调工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000010 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地下通风空调工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 24248.14 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地下通风空调工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 24248.14
合 计 |  |  |  | 24248.14 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：地下通风空调工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地下通风空调工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：地下通风空调工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
单位工程人材机汇总表
工程名称：地下通风空调工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
单位工程人材机汇总表
工程名称：地下通风空调工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
单位工程人材机汇总表
工程名称：地下通风空调工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
单位工程人材机汇总表
工程名称：地下通风空调工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
| 合计 | 合计