## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电力工程 |  | 标段： |  | 第 130 页 共 181 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 横一路
1.2 | 横二路
1.3 | 纵一路
1.4 | 纵二路
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 131 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
横一路
1 | 010507003001 | 16回10KV电缆沟 | 1.沟截面净空尺寸:1430*1480mm（W*H) 2.垫层材料、厚度:细砂，100厚 3.底板材料、厚度:C30混凝土，100厚 4.砌筑材料、规格:M10水泥砂浆砌筑MU20砖，240厚 5.构造柱及压顶梁：C30钢筋混凝土 6.勾缝、抹面要求:内外侧批1:2防水水泥砂浆20厚 7.电缆支架:样式、数量详见大样图 8.集水口设置:φ200PVC管0.44m，内填粗砂 9.盖板材质、规格:钢筋砼，1670*300*100mm，3mm厚C型钢包边 10.预埋铁件:镀锌角铁L50*5 11.钢筋种类、规格:HPB300、HRB400 |  | m | 165
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 132 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
2 | 010507003002 | 12回10KV电缆沟 | 1.沟截面净空尺寸:1430*1230mm（W*H) 2.垫层材料、厚度:细砂，100厚 3.底板材料、厚度:C30混凝土，100厚 4.砌筑材料、规格:M10水泥砂浆砌筑MU20砖，240厚 5.构造柱及压顶梁：C30钢筋混凝土 6.勾缝、抹面要求:内外侧批1:2防水水泥砂浆20厚 7.电缆支架:样式、数量详见大样图 8.集水口设置:φ200PVC管0.44m，内填粗砂 9.盖板材质、规格:钢筋砼，1670*300*100mm，3mm厚C型钢包边 10.预埋铁件:镀锌角铁L50*5 11.钢筋种类、规格:HPB300、HRB400 |  | m | 528.5
3 | 030408003012 | 16孔10KV行人电缆排管 | 1.材质:HDPE 2.规格:16*Φ200*12mm 3.人行道直埋 4.管口包封：400mm厚C25混凝土 5.管枕：复合材料，每隔2米设置 6.垫层混凝土：C15商品混凝土 |  | m | 33
4 | 030408003013 | 16孔10KV行车电缆排管 | 1.材质:DBW-R 玻璃钢管 2.规格:16*Φ175*10mm 3.行车道直埋 4.管道包封：C30钢筋混凝土全程包封 5.垫层混凝土：C15商品混凝土 6.钢筋种类、规格:HPB300、HRB400 |  | m | 70
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 133 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 030408003014 | 12孔10KV行人电缆排管 | 1.材质:HDPE 2.规格:12*Φ200*12mm 3.人行道直埋 4.接口包封：400mm厚C25混凝土 5.管枕：复合材料，每隔2米设置 6.垫层混凝土：C15商品混凝土 |  | m | 175
6 | 030408003015 | 12孔10KV行车电缆排管 | 1.材质:DBW-R 玻璃钢管 2.规格:12*Φ175*10mm 3.行车道直埋 4.包封：C30钢筋混凝土全程包封 5.垫层混凝土：C15商品混凝土 6.钢筋种类、规格:HPB300、HRB400 |  | m | 108
7 | 031101012001 | 路面电缆标识牌 | 1.材质:3mm厚不锈钢板 2.规格:对角线长为220mm、110mm的菱形 |  | 个 | 143
8 | 040101002019 | 挖沟槽土方（弃方） | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.放坡系数:挖土、装车、修理边坡 |  | m3 | 5410.46
9 | 040101002020 | 挖沟槽土方（回填利用方） | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.放坡系数:挖土、修理边坡 |  | m3 | 1031.44
10 | 040103001033 | 沟槽回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:石屑 3.填方来源、运距:外购 |  | m3 | 3028.24
11 | 040103001034 | 沟槽回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:土方 3.填方来源、运距:综合考虑 4.部位:电缆沟槽 |  | m3 | 1031.44
12 | 040103002011 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:场内运输1km内 |  | m3 | 5410.45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 134 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 040504001005 | 16回10kV电缆沟工作井 | 1.井尺寸:W*L*H=1.43*1.60*1.68m 2.垫层材料、厚度:细砂，100厚 3.底板材料、厚度:C30混凝土，100厚 4.砌筑材料、规格:M10水泥砂浆砌筑MU20砖，240厚 5.构造柱及压顶梁：C30钢筋混凝土 6.勾缝、抹面要求:内外侧批1:2防水水泥砂浆20厚 7.电缆支架:样式、数量详见大样图 8.集水口设置:φ200PVC管0.44m，内填粗砂 9.盖板材质、规格:钢筋砼，1670*300*100mm，3mm厚C型钢包边 10.预埋铁件:镀锌角铁L50*5 11.钢筋种类、规格:HPB300、HRB400 |  | 座 | 11
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 135 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 040504001006 | 16回10kV电缆沟三通井 | 1.井尺寸:W*L*H=2.91*2.52*1.68m 2.垫层材料、厚度:细砂，100厚 3.底板材料、厚度:C30混凝土，100厚 4.砌筑材料、规格:M10水泥砂浆砌筑MU20砖，240厚 5.构造柱及压顶梁：C30钢筋混凝土 6.勾缝、抹面要求:内外侧批1:2防水水泥砂浆20厚 7.电缆支架:样式、数量详见大样图 8.集水口设置:φ200PVC管0.44m，内填粗砂 9.盖板材质、规格:钢筋砼，1670*300*100mm，3mm厚C型钢包边 10.预埋铁件:镀锌角铁L50*5 11.钢筋种类、规格:HPB300、HRB400 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 136 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 040504001007 | 16回10kV电缆沟三通井转接井 | 1.井尺寸:W*L*H=2.91*2.52*1.68m 2.垫层材料、厚度:细砂，100厚 3.底板材料、厚度:C30混凝土，100厚 4.砌筑材料、规格:M10水泥砂浆砌筑MU20砖，240厚 5.构造柱及压顶梁：C30钢筋混凝土 6.勾缝、抹面要求:内外侧批1:2防水水泥砂浆20厚 7.电缆支架:样式、数量详见大样图 8.集水口设置:φ200PVC管0.44m，内填粗砂 9.盖板材质、规格:钢筋砼，1670*300*100mm，3mm厚C型钢包边 10.预埋铁件:镀锌角铁L50*5 11.钢筋种类、规格:HPB300、HRB400 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 137 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 040504001008 | 12回10kV电缆沟工作井 | 1.井尺寸:W*L*H=1.43*1.60*1.43m 2.垫层材料、厚度:细砂，100厚 3.底板材料、厚度:C30混凝土，100厚 4.砌筑材料、规格:M10水泥砂浆砌筑MU20砖，240厚 5.构造柱及压顶梁：C30钢筋混凝土 6.勾缝、抹面要求:内外侧批1:2防水水泥砂浆20厚 7.电缆支架:样式、数量详见大样图 8.集水口设置:φ200PVC管0.44m，内填粗砂 9.盖板材质、规格:钢筋砼，1670*300*100mm，3mm厚C型钢包边 10.预埋铁件:镀锌角铁L50*5 11.钢筋种类、规格:HPB300、HRB400 |  | 座 | 38
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 138 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 040504001009 | 12回10kV电缆沟三通井 | 1.井尺寸:W*L*H=2.91*2.52*1.43m 2.垫层材料、厚度:细砂，100厚 3.底板材料、厚度:C30混凝土，100厚 4.砌筑材料、规格:M10水泥砂浆砌筑MU20砖，240厚 5.构造柱及压顶梁：C30钢筋混凝土 6.勾缝、抹面要求:内外侧批1:2防水水泥砂浆20厚 7.电缆支架:样式、数量详见大样图 8.集水口设置:φ200PVC管0.44m，内填粗砂 9.盖板材质、规格:钢筋砼，1670*300*100mm，3mm厚C型钢包边 10.预埋铁件:镀锌角铁L50*5 11.钢筋种类、规格:HPB300、HRB400 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 139 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 040504001010 | 12回10kV电缆沟三通井转接井 | 1.井尺寸:W*L*H=2.91*2.52*1.43m 2.垫层材料、厚度:细砂，100厚 3.底板材料、厚度:C30混凝土，100厚 4.砌筑材料、规格:M10水泥砂浆砌筑MU20砖，240厚 5.构造柱及压顶梁：C30钢筋混凝土 6.勾缝、抹面要求:内外侧批1:2防水水泥砂浆20厚 7.电缆支架:样式、数量详见大样图 8.集水口设置:φ200PVC管0.44m，内填粗砂 9.盖板材质、规格:钢筋砼，1670*300*100mm，3mm厚C型钢包边 10.预埋铁件:镀锌角铁L50*5 11.钢筋种类、规格:HPB300、HRB400 |  | 座 | 2
19 | 040806001005 | 接地极 | 1.材质:不锈钢 2.规格:L50×5×2500mm |  | 根 | 81
20 | 040806002005 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:不锈钢圆钢 3.规格:Φ16 |  | m | 1158
横一路合计
横二路
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 140 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 010507003003 | 12回10KV电缆沟 | 1.沟截面净空尺寸:1430*1230mm（W*H) 2.垫层材料、厚度:细砂，100厚 3.底板材料、厚度:C30混凝土，100厚 4.砌筑材料、规格:M10水泥砂浆砌筑MU20砖，240厚 5.构造柱及压顶梁：C30钢筋混凝土 6.勾缝、抹面要求:内外侧批1:2防水水泥砂浆20厚 7.电缆支架:样式、数量详见大样图 8.集水口设置:φ200PVC管0.44m，内填粗砂 9.盖板材质、规格:钢筋砼，1670*300*100mm，3mm厚C型钢包边 10.预埋铁件:镀锌角铁L50*5 11.钢筋种类、规格:HPB300、HRB400 |  | m | 205
22 | 030408003016 | 16孔10KV行车电缆排管 | 1.材质:DBW-R 玻璃钢管 2.规格:16*Φ175*10mm 3.行车道直埋 4.管道包封：C30钢筋混凝土全程包封 5.垫层混凝土：C15商品混凝土 6.钢筋种类、规格:HPB300、HRB400 |  | m | 27
23 | 030408003017 | 12孔10KV行车电缆排管 | 1.材质:DBW-R 玻璃钢管 2.规格:12*Φ175*10mm 3.行车道直埋 4.包封：C30钢筋混凝土全程包封 5.垫层混凝土：C15商品混凝土 6.钢筋种类、规格:HPB300、HRB400 |  | m | 72
24 | 031101012002 | 路面电缆标识牌 | 1.材质:3mm厚不锈钢板 2.规格:对角线长为220mm、110mm的菱形 |  | 个 | 48
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 141 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 040101002021 | 挖沟槽土方（弃方） | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.放坡系数:挖土、装车、修理边坡 |  | m3 | 1607.67
26 | 040101002022 | 挖沟槽土方（回填利用方） | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.放坡系数:挖土、修理边坡 |  | m3 | 321.02
27 | 040103001035 | 沟槽回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:石屑 3.填方来源、运距:外购 |  | m3 | 897.34
28 | 040103001036 | 沟槽回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:土方 3.填方来源、运距:综合考虑 4.部位:电缆沟槽 |  | m3 | 321.02
29 | 040103002012 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:场内运输1km内 |  | m3 | 1607.68
30 | 040504001011 | 16回10kV电缆沟工作井 | 1.井尺寸:W*L*H=1.43*1.60*1.68m 2.垫层材料、厚度:细砂，100厚 3.底板材料、厚度:C30混凝土，100厚 4.砌筑材料、规格:M10水泥砂浆砌筑MU20砖，240厚 5.构造柱及压顶梁：C30钢筋混凝土 6.勾缝、抹面要求:内外侧批1:2防水水泥砂浆20厚 7.电缆支架:样式、数量详见大样图 8.集水口设置:φ200PVC管0.44m，内填粗砂 9.盖板材质、规格:钢筋砼，1670*300*100mm，3mm厚C型钢包边 10.预埋铁件:镀锌角铁L50*5 11.钢筋种类、规格:HPB300、HRB400 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 142 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 040504001012 | 16回10kV电缆沟三通井转接井 | 1.井尺寸:W*L*H=2.91*2.52*1.68m 2.垫层材料、厚度:细砂，100厚 3.底板材料、厚度:C30混凝土，100厚 4.砌筑材料、规格:M10水泥砂浆砌筑MU20砖，240厚 5.构造柱及压顶梁：C30钢筋混凝土 6.勾缝、抹面要求:内外侧批1:2防水水泥砂浆20厚 7.电缆支架:样式、数量详见大样图 8.集水口设置:φ200PVC管0.44m，内填粗砂 9.盖板材质、规格:钢筋砼，1670*300*100mm，3mm厚C型钢包边 10.预埋铁件:镀锌角铁L50*5 11.钢筋种类、规格:HPB300、HRB400 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 143 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 040504001013 | 12回10kV电缆沟工作井 | 1.井尺寸:W*L*H=1.43*1.60*1.43m 2.垫层材料、厚度:细砂，100厚 3.底板材料、厚度:C30混凝土，100厚 4.砌筑材料、规格:M10水泥砂浆砌筑MU20砖，240厚 5.构造柱及压顶梁：C30钢筋混凝土 6.勾缝、抹面要求:内外侧批1:2防水水泥砂浆20厚 7.电缆支架:样式、数量详见大样图 8.集水口设置:φ200PVC管0.44m，内填粗砂 9.盖板材质、规格:钢筋砼，1670*300*100mm，3mm厚C型钢包边 10.预埋铁件:镀锌角铁L50*5 11.钢筋种类、规格:HPB300、HRB400 |  | 座 | 14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 144 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 040504001014 | 12回10kV电缆沟三通井转接井 | 1.井尺寸:W*L*H=2.91*2.52*1.43m 2.垫层材料、厚度:细砂，100厚 3.底板材料、厚度:C30混凝土，100厚 4.砌筑材料、规格:M10水泥砂浆砌筑MU20砖，240厚 5.构造柱及压顶梁：C30钢筋混凝土 6.勾缝、抹面要求:内外侧批1:2防水水泥砂浆20厚 7.电缆支架:样式、数量详见大样图 8.集水口设置:φ200PVC管0.44m，内填粗砂 9.盖板材质、规格:钢筋砼，1670*300*100mm，3mm厚C型钢包边 10.预埋铁件:镀锌角铁L50*5 11.钢筋种类、规格:HPB300、HRB400 |  | 座 | 1
34 | 040806001006 | 接地极 | 1.材质:不锈钢 2.规格:L50×5×2500mm |  | 根 | 25
35 | 040806002006 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:不锈钢圆钢 3.规格:Φ16 |  | m | 310
横二路合计
纵一路
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 145 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 010507003004 | 16回10KV电缆沟 | 1.沟截面净空尺寸:1430*1480mm（W*H) 2.垫层材料、厚度:细砂，100厚 3.底板材料、厚度:C30混凝土，100厚 4.砌筑材料、规格:M10水泥砂浆砌筑MU20砖，240厚 5.构造柱及压顶梁：C30钢筋混凝土 6.勾缝、抹面要求:内外侧批1:2防水水泥砂浆20厚 7.电缆支架:样式、数量详见大样图 8.集水口设置:φ200PVC管0.44m，内填粗砂 9.盖板材质、规格:钢筋砼，1670*300*100mm，3mm厚C型钢包边 10.预埋铁件:镀锌角铁L50*5 11.钢筋种类、规格:HPB300、HRB400 |  | m | 365
37 | 030408003018 | 16孔10KV行人电缆排管 | 1.材质:HDPE 2.规格:16*Φ200*12mm 3.人行道直埋 4.管口包封：400mm厚C25混凝土 5.管枕：复合材料，每隔2米设置 6.垫层混凝土：C15商品混凝土 |  | m | 80
38 | 030408003019 | 16孔10KV行车电缆排管 | 1.材质:DBW-R 玻璃钢管 2.规格:16*Φ175*10mm 3.行车道直埋 4.管道包封：C30钢筋混凝土全程包封 5.垫层混凝土：C15商品混凝土 6.钢筋种类、规格:HPB300、HRB400 |  | m | 86
39 | 031101012003 | 路面电缆标识牌 | 1.材质:3mm厚不锈钢板 2.规格:对角线长为220mm、110mm的菱形 |  | 个 | 71
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 146 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 040101002023 | 挖沟槽土方（弃方） | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.放坡系数:挖土、装车、修理边坡 |  | m3 | 3384.71
41 | 040101002024 | 挖沟槽土方（回填利用方） | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.放坡系数:挖土、修理边坡 |  | m3 | 581.79
42 | 040103001037 | 沟槽回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:石屑 3.填方来源、运距:外购 |  | m3 | 1948.68
43 | 040103001038 | 沟槽回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:土方 3.填方来源、运距:综合考虑 4.部位:电缆沟槽 |  | m3 | 581.79
44 | 040103002013 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:场内运输1km内 |  | m3 | 3384.71
45 | 040504001015 | 16回10kV电缆沟工作井 | 1.井尺寸:W*L*H=1.43*1.60*1.68m 2.垫层材料、厚度:细砂，100厚 3.底板材料、厚度:C30混凝土，100厚 4.砌筑材料、规格:M10水泥砂浆砌筑MU20砖，240厚 5.构造柱及压顶梁：C30钢筋混凝土 6.勾缝、抹面要求:内外侧批1:2防水水泥砂浆20厚 7.电缆支架:样式、数量详见大样图 8.集水口设置:φ200PVC管0.44m，内填粗砂 9.盖板材质、规格:钢筋砼，1670*300*100mm，3mm厚C型钢包边 10.预埋铁件:镀锌角铁L50*5 11.钢筋种类、规格:HPB300、HRB400 |  | 座 | 24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 147 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 040504001016 | 16回10kV电缆沟三通井转接井 | 1.井尺寸:W*L*H=2.91*2.52*1.68m 2.垫层材料、厚度:细砂，100厚 3.底板材料、厚度:C30混凝土，100厚 4.砌筑材料、规格:M10水泥砂浆砌筑MU20砖，240厚 5.构造柱及压顶梁：C30钢筋混凝土 6.勾缝、抹面要求:内外侧批1:2防水水泥砂浆20厚 7.电缆支架:样式、数量详见大样图 8.集水口设置:φ200PVC管0.44m，内填粗砂 9.盖板材质、规格:钢筋砼，1670*300*100mm，3mm厚C型钢包边 10.预埋铁件:镀锌角铁L50*5 11.钢筋种类、规格:HPB300、HRB400 |  | 座 | 2
47 | 040806001007 | 接地极 | 1.材质:不锈钢 2.规格:L50×5×2500mm |  | 根 | 20
48 | 040806002007 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:不锈钢圆钢 3.规格:Φ16 |  | m | 540
纵一路合计
纵二路
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 148 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
49 | 010507003005 | 12回10KV电缆沟 | 1.沟截面净空尺寸:1430*1230mm（W*H) 2.垫层材料、厚度:细砂，100厚 3.底板材料、厚度:C30混凝土，100厚 4.砌筑材料、规格:M10水泥砂浆砌筑MU20砖，240厚 5.构造柱及压顶梁：C30钢筋混凝土 6.勾缝、抹面要求:内外侧批1:2防水水泥砂浆20厚 7.电缆支架:样式、数量详见大样图 8.集水口设置:φ200PVC管0.44m，内填粗砂 9.盖板材质、规格:钢筋砼，1670*300*100mm，3mm厚C型钢包边 10.预埋铁件:镀锌角铁L50*5 11.钢筋种类、规格:HPB300、HRB400 |  | m | 338
50 | 030408003020 | 12孔10KV行人电缆排管 | 1.材质:HDPE 2.规格:12*Φ200*12mm 3.人行道直埋 4.接口包封：400mm厚C25混凝土 5.管枕：复合材料，每隔2米设置 6.垫层混凝土：C15商品混凝土 |  | m | 102
51 | 030408003021 | 12孔10KV行车电缆排管 | 1.材质:DBW-R 玻璃钢管 2.规格:12*Φ175*10mm 3.行车道直埋 4.包封：C30钢筋混凝土全程包封 5.垫层混凝土：C15商品混凝土 6.钢筋种类、规格:HPB300、HRB400 |  | m | 55
52 | 031101012004 | 路面电缆标识牌 | 1.材质:3mm厚不锈钢板 2.规格:对角线长为220mm、110mm的菱形 |  | 个 | 75
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 149 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
53 | 040101002025 | 挖沟槽土方（弃方） | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.放坡系数:挖土、装车、修理边坡 |  | m3 | 2404.14
54 | 040101002026 | 挖沟槽土方（回填利用方） | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.放坡系数:挖土、修理边坡 |  | m3 | 476.55
55 | 040103001039 | 沟槽回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:石屑 3.填方来源、运距:外购 |  | m3 | 1249.01
56 | 040103001040 | 沟槽回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:土方 3.填方来源、运距:综合考虑 4.部位:电缆沟槽 |  | m3 | 476.55
57 | 040103002014 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:场内运输1km内 |  | m3 | 2404.14
58 | 040504001017 | 12回10kV电缆沟工作井 | 1.井尺寸:W*L*H=1.43*1.60*1.43m 2.垫层材料、厚度:细砂，100厚 3.底板材料、厚度:C30混凝土，100厚 4.砌筑材料、规格:M10水泥砂浆砌筑MU20砖，240厚 5.构造柱及压顶梁：C30钢筋混凝土 6.勾缝、抹面要求:内外侧批1:2防水水泥砂浆20厚 7.电缆支架:样式、数量详见大样图 8.集水口设置:φ200PVC管0.44m，内填粗砂 9.盖板材质、规格:钢筋砼，1670*300*100mm，3mm厚C型钢包边 10.预埋铁件:镀锌角铁L50*5 11.钢筋种类、规格:HPB300、HRB400 |  | 座 | 25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 150 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 040504001018 | 12回10kV电缆沟三通井转接井 | 1.井尺寸:W*L*H=2.91*2.52*1.43m 2.垫层材料、厚度:细砂，100厚 3.底板材料、厚度:C30混凝土，100厚 4.砌筑材料、规格:M10水泥砂浆砌筑MU20砖，240厚 5.构造柱及压顶梁：C30钢筋混凝土 6.勾缝、抹面要求:内外侧批1:2防水水泥砂浆20厚 7.电缆支架:样式、数量详见大样图 8.集水口设置:φ200PVC管0.44m，内填粗砂 9.盖板材质、规格:钢筋砼，1670*300*100mm，3mm厚C型钢包边 10.预埋铁件:镀锌角铁L50*5 11.钢筋种类、规格:HPB300、HRB400 |  | 座 | 2
60 | 040806001008 | 接地极 | 1.材质:不锈钢 2.规格:L50×5×2500mm |  | 根 | 40
61 | 040806002008 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:不锈钢圆钢 3.规格:Φ16 |  | m | 539
纵二路合计
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
62 | 041102002004 | 基础模板 | 1.构件类型:电缆沟底板、垫层 |  | m2 | 510.54
63 | 041102012005 | 柱模板 | 1.构件类型:构造柱 2.支模高度:综合考虑 |  | m2 | 125.6
64 | 041102018001 | 压顶模板 | 1.构件类型:电缆沟压顶梁 |  | m2 | 770.88
65 | 041102031001 | 管包封模板 | 1.构件类型:电缆管混凝土包封 |  | m2 | 883.76
单价措施合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电力工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 151 页 共 181 页
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电力工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 153 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00006 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 041108001005 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
3 | 041109002005 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005005 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算）， 结算时据实结算。
5 | 粤041109008005 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电力工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 154 页 共 181 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 粤041109009005 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
7 | QTFY00000006 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电力工程 |  |  | 标段： |  | 第 155 页 共 181 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
11 | 消纳费
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：电力工程 |  |  | 标段： |  | 第 156 页 共 181 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电力工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 157 页 共 181 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电力工程 |  |  | 标段： |  | 第 158 页 共 181 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13