## 表4 单位工程投标报价汇总表
表4 单位工程投标报价汇总表
项目名称：茂名海港港务股份有限公司东区化工码头附属罐区石脑油装卸船及返输改造安装部分
装置（单元）名称：
单位工程名称：金属储罐 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额（元） |  | 备注
1 | 分部分项工程费合计
1.1 | 内浮顶罐（TK-1101~TK-1104）改造
1.2 | 内浮顶罐（TK-1105~TK-1107）改造
2 | 措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 规费
5 | 安全生产费 |  |  | 集团工单建设〔2023〕12 号
6 | 增值税
合 计=1+2+3+4+5+6
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表5 分部分项工程量清单与计价表
表5 分部分项工程量清单计价表
项目名称：茂名海港港务股份有限公司东区化工码头附属罐区石脑油装卸船及返输改造安装部分
装置（单元）名称：
单位工程名称：金属储罐 | [7 empty] | 第 1 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 清单项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） |  | 合价（元） | 备注
内浮顶罐（TK-1101~TK-1104）改造
拆除部分
1 | 303060400001 | 阀门保护性拆除 | 1.名称:呼吸阀拆除 2.压力等级:正压1350Pa/负压-300Pa 3.规格:DN300 4.材料乙供 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8
小计
新增部分
2 | 301111600001 | 检测 | 1.检测方法:超声波 2.材料乙供 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 点 | 16000
3 | 301110100001 | 设备附件拆装 | 1.名称:设备人孔拆装 2.规格:DN700以上至DN1000以下 3.材料乙供 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
4 | 301050400001 | 配件拆装更换 | 1.配件名称:接管 2.规格:钢板卷制Φ |  | 个 | 4
表5 分部分项工程量清单计价表
项目名称：茂名海港港务股份有限公司东区化工码头附属罐区石脑油装卸船及返输改造安装部分
装置（单元）名称：
单位工程名称：金属储罐 | [7 empty] | 第 2 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 清单项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） |  | 合价（元） | 备注
806X12 3.材质:Q345R 4.材料乙供 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等
5 | 301050400002 | 配件拆装更换 | 1.配件名称:大小头 2.规格:钢板卷制Φ806/Φ1224X12 3.材质:Q345R 4.材料乙供 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
6 | 301050400003 | 配件拆装更换 | 1.配件名称:扩散管 2.规格:钢板卷制Φ1224X12 3.材质:Q345R 4.材料乙供 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
7 | 3010603001 | 油罐附件检修拆装 | 1.附件名称:支柱 2.规格:∠125×12,单个27.3kg 3.材质:Q235B 4.特征:含管箍（钢板δ10）单个14kg |  | 个 | 8
表5 分部分项工程量清单计价表
项目名称：茂名海港港务股份有限公司东区化工码头附属罐区石脑油装卸船及返输改造安装部分
装置（单元）名称：
单位工程名称：金属储罐 | [7 empty] | 第 3 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 清单项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） |  | 合价（元） | 备注
5.材料乙供 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等
8 | 301060300002 | 油罐附件检修拆装 | 1.附件名称:横梁 2.规格:∠125×12,单个33.2kg 3.材质:Q235B 4.材料乙供 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
9 | 2010704001 | 金属管架制作安装 | 1.名称:垫板 2.材质:钢板δ10,Q345R 3.材料乙供 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 吨 | 0.039
10 | 2030112001 | 防火呼吸阀安装 | 1.名称:防爆阻火呼吸阀 2.公称直径:PN20 DN300 3.设备甲供 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 8
表5 分部分项工程量清单计价表
项目名称：茂名海港港务股份有限公司东区化工码头附属罐区石脑油装卸船及返输改造安装部分
装置（单元）名称：
单位工程名称：金属储罐 | [7 empty] | 第 4 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 清单项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） |  | 合价（元） | 备注
11 | 3010606001 | 油罐水压试验 | 1.油罐类别:内浮顶油罐水压试验 2.油罐容量:30000 3.同批次的试压油罐数量:4 4.材料乙供 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 4
12 | 3010606001 | 油罐水压试验 | 1.油罐类别:浮船升降试验 2.油罐容量:30000 3.同批次的试压油罐数量:4 4.材料乙供 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 4
13 | 2040418001 | 铜接地线 | 1.名称:黄绿双色接地铜线 2.规格:10mm2 3.材料乙供 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 10m | 1.2
14 | 2090202001 | 设备除锈 | 1.名称:抛丸除锈 2.材料乙供 3.未尽事项详见图 |  | 10m² | 40
表5 分部分项工程量清单计价表
项目名称：茂名海港港务股份有限公司东区化工码头附属罐区石脑油装卸船及返输改造安装部分
装置（单元）名称：
单位工程名称：金属储罐 | [7 empty] | 第 5 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 清单项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） |  | 合价（元） | 备注
纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等
15 | 2090302001 | 设备与矩形管道防腐 | 1.名称:耐有机溶剂油导静电防腐涂料底漆 2.底/中/面漆:设备内防腐,底漆 3.漆膜厚度/涂覆遍数:每道50μm/1遍 4.材料乙供 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 10m² | 40
16 | 2090302002 | 设备与矩形管道防腐 | 1.名称:耐有机溶剂油导静电防腐涂料底漆 2.底/中/面漆:设备内防腐,底漆 3.漆膜厚度/涂覆遍数:每道50μm/每增1遍 4.材料乙供 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 10m² | 40
17 | 2090302003 | 设备与矩形管道防腐 | 1.名称:耐有机溶剂油导静电防腐涂料中间漆 2.底/中/面漆:设备内防腐,中间漆 |  | 10m² | 40
表5 分部分项工程量清单计价表
项目名称：茂名海港港务股份有限公司东区化工码头附属罐区石脑油装卸船及返输改造安装部分
装置（单元）名称：
单位工程名称：金属储罐 | [7 empty] | 第 6 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 清单项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） |  | 合价（元） | 备注
3.漆膜厚度/涂覆遍数:每道100μm/1遍 4.材料乙供 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等
18 | 2090302004 | 设备与矩形管道防腐 | 1.名称:耐有机溶剂油导静电防腐涂料面漆 2.底/中/面漆:设备内防腐,面漆 3.漆膜厚度/涂覆遍数:每道50μm/1遍 4.材料乙供 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 10m² | 40
19 | 306070200001 | 设备旧漆膜脱除 | 1.旧漆膜脱除方式:动力工具脱出旧漆膜 2.材料乙供 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m² | 400
20 | 3010603001 | 油罐附件检修拆装 | 1.附件名称:伸缩囊套安装 2.规格:DN500 3.材料乙供（参数详见规格书） 4.未尽事项详见图 |  | 个 | 4
表5 分部分项工程量清单计价表
项目名称：茂名海港港务股份有限公司东区化工码头附属罐区石脑油装卸船及返输改造安装部分
装置（单元）名称：
单位工程名称：金属储罐 | [7 empty] | 第 7 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 清单项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） |  | 合价（元） | 备注
纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等
21 | 301060300004 | 油罐附件检修拆装 | 1.附件名称:伸缩囊套安装 2.规格:DN200 3.材料乙供（参数详见规格书） 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 4
小计
内浮顶罐（TK-1105~TK-1107）改造
拆除改造部分
22 | 3011101001 | 设备附件拆除 | 1.名称:带阻火器通气孔拆除 2.规格:DN300 3.材料乙供 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 9
23 | 301110100002 | 设备附件拆除 | 1.名称:带阻火器通气孔拆除 2.规格:DN500 3.材料乙供 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程 |  | 个 | 45
表5 分部分项工程量清单计价表
项目名称：茂名海港港务股份有限公司东区化工码头附属罐区石脑油装卸船及返输改造安装部分
装置（单元）名称：
单位工程名称：金属储罐 | [7 empty] | 第 8 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 清单项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） |  | 合价（元） | 备注
量清单计价说明、国家相关规范等
24 | 301110100003 | 设备附件改造 | 1.名称:改造呼吸阀口 2.规格:DN300 3.材料乙供 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 9
25 | 3030806001 | 法兰安装 | 1.名称:增设法兰盖封堵 2.材质:20# 3.规格:PL500-10 RF 4.特征:含法兰盖封堵 BL500-10 RF 5.材料乙供 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 片 | 45
小计
新增部分
26 | 301111600002 | 检测 | 1.检测方法:超声波 2.材料乙供 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 点 | 12000
27 | 301110100005 | 设备附件拆装 | 1.名称:设备人孔拆装 2.规格:DN700以上至 |  | 个 | 3
表5 分部分项工程量清单计价表
项目名称：茂名海港港务股份有限公司东区化工码头附属罐区石脑油装卸船及返输改造安装部分
装置（单元）名称：
单位工程名称：金属储罐 | [7 empty] | 第 9 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 清单项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） |  | 合价（元） | 备注
DN1000以下 3.材料乙供 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等
28 | 301050400004 | 配件拆装更换 | 1.名称:设备壁开孔接管 2.规格:DN25以下 3.材料乙供 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
29 | 301050400005 | 配件拆装更换 | 1.名称:设备壁开孔接管 2.规格:DN100以下 3.材料乙供 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
30 | 301050400006 | 配件拆装更换 | 1.名称:设备壁开孔接管 2.规格:DN300以下 3.材料乙供 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
表5 分部分项工程量清单计价表
项目名称：茂名海港港务股份有限公司东区化工码头附属罐区石脑油装卸船及返输改造安装部分
装置（单元）名称：
单位工程名称：金属储罐 | [7 empty] | 第 10 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 清单项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） |  | 合价（元） | 备注
31 | 301050400007 | 配件拆装更换 | 1.名称:设备壁开孔接管 2.规格:DN600以下 3.材料乙供 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
32 | 301050400008 | 配件拆装更换 | 1.名称:设备壁开孔接管 2.规格:DN250以下 3.材料乙供 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
33 | 303080600002 | 法兰安装 | 1.材质:20# 2.规格:DN20-CL150-WN-RF-SCH80 3.材料乙供 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 副 | 6
34 | 303080600003 | 法兰安装 | 1.材质:20# 2.规格:DN100-CL150-WN-RF-SCH80 3.材料乙供 |  | 副 | 3
表5 分部分项工程量清单计价表
项目名称：茂名海港港务股份有限公司东区化工码头附属罐区石脑油装卸船及返输改造安装部分
装置（单元）名称：
单位工程名称：金属储罐 | [7 empty] | 第 11 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 清单项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） |  | 合价（元） | 备注
4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等
35 | 303080600004 | 法兰安装 | 1.材质:20# 2.规格:DN300-CL150-WN-RF-SCH40 3.材料乙供 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 副 | 3
36 | 303080600005 | 法兰安装 | 1.材质:20# 2.规格:DN600-CL150-WN-RF-SCH30 3.材料乙供 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 副 | 6
37 | 303080600006 | 法兰安装 | 1.材质:20# 2.规格:DN250-CL150-WN-RF-SCH40 3.材料乙供 4.未尽事项详见图 |  | 副 | 3
表5 分部分项工程量清单计价表
项目名称：茂名海港港务股份有限公司东区化工码头附属罐区石脑油装卸船及返输改造安装部分
装置（单元）名称：
单位工程名称：金属储罐 | [7 empty] | 第 12 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 清单项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） |  | 合价（元） | 备注
纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等
38 | 3011105001 | 设备、罐补强圈更换 | 1.规格:DN20×6-C-Q235B 2.材料乙供 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
39 | 301110500002 | 设备、罐补强圈更换 | 1.规格:DN100×6-C-Q235B 2.材料乙供 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
40 | 301110500003 | 设备、罐补强圈更换 | 1.规格:DN300×6-C-Q235B 2.材料乙供 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
41 | 301110500004 | 设备、罐补强圈更换 | 1.规格:DN600×6-C-Q235B 2.材料乙供 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
表5 分部分项工程量清单计价表
项目名称：茂名海港港务股份有限公司东区化工码头附属罐区石脑油装卸船及返输改造安装部分
装置（单元）名称：
单位工程名称：金属储罐 | [7 empty] | 第 13 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 清单项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） |  | 合价（元） | 备注
42 | 301110500005 | 设备、罐补强圈更换 | 1.规格:DN250×6-C-Q235B 2.材料乙供 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
43 | 301060600002 | 油罐水压试验 | 1.油罐类别:内浮顶油罐水压试验 2.油罐容量:30000 3.同批次的试压油罐数量:3 4.材料乙供 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 3
44 | 301060600003 | 油罐水压试验 | 1.油罐类别:浮船升降试验 2.油罐容量:30000 3.同批次的试压油罐数量:3 4.材料乙供 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 3
45 | 2040418002 | 铜接地线 | 1.名称:黄绿双色接地铜线 2.规格:10mm2 3.材料乙供 |  | 10m | 1.5
表5 分部分项工程量清单计价表
项目名称：茂名海港港务股份有限公司东区化工码头附属罐区石脑油装卸船及返输改造安装部分
装置（单元）名称：
单位工程名称：金属储罐 | [7 empty] | 第 14 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 清单项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） |  | 合价（元） | 备注
4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等
46 | 2030112002 | 单呼阀安装 | 1.公称直径:DN250 2.设备甲供 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
47 | 2030112003 | 防爆阻火呼吸阀安装 | 1.公称直径:DN300 2.设备甲供 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
48 | 2090202002 | 设备除锈 | 1.名称:抛丸除锈 2.材料乙供 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 10m² | 160
49 | 2090302009 | 设备与矩形管道防腐 | 1.名称:耐有机溶剂油导静电防腐涂料底漆 2.底/中/面漆:设备内防腐,底漆 3.漆膜厚度/涂覆遍数:每道50μm/1遍 4.材料乙供 5.未尽事项详见图 |  | 10m² | 100
表5 分部分项工程量清单计价表
项目名称：茂名海港港务股份有限公司东区化工码头附属罐区石脑油装卸船及返输改造安装部分
装置（单元）名称：
单位工程名称：金属储罐 | [7 empty] | 第 15 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 清单项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） |  | 合价（元） | 备注
纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等
50 | 2090302010 | 设备与矩形管道防腐 | 1.名称:耐有机溶剂油导静电防腐涂料底漆 2.底/中/面漆:设备内防腐,底漆 3.漆膜厚度/涂覆遍数:每道50μm/每增1遍 4.材料乙供 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 10m² | 100
51 | 2090302011 | 设备与矩形管道防腐 | 1.名称:耐有机溶剂油导静电防腐涂料中间漆 2.底/中/面漆:设备内防腐,中间漆 3.漆膜厚度/涂覆遍数:每道100μm/1遍 4.材料乙供 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 10m² | 100
52 | 2090302012 | 设备与矩形管道防腐 | 1.名称:耐有机溶剂油导静电防腐涂料面漆 2.底/中/面漆:设备内 |  | 10m² | 100
表5 分部分项工程量清单计价表
项目名称：茂名海港港务股份有限公司东区化工码头附属罐区石脑油装卸船及返输改造安装部分
装置（单元）名称：
单位工程名称：金属储罐 | [7 empty] | 第 16 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 清单项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） |  | 合价（元） | 备注
防腐,面漆 3.漆膜厚度/涂覆遍数:每道50μm/1遍 4.材料乙供 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等
53 | 2090302013 | 设备与矩形管道防腐 | 1.名称:热反射隔热涂料底漆 2.底/中/面漆:底漆 3.漆膜厚度/涂覆遍数:每道50μm/1遍 4.材料乙供 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 10m² | 100
54 | 2090302014 | 设备与矩形管道防腐 | 1.名称:热反射隔热涂料底漆 2.底/中/面漆:底漆 3.漆膜厚度/涂覆遍数:每道50μm/每增1遍 4.材料乙供 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 10m² | 100
55 | 2090302015 | 设备与矩形管道防腐 | 1.名称:热反射隔热涂料中间漆 |  | 10m² | 100
表5 分部分项工程量清单计价表
项目名称：茂名海港港务股份有限公司东区化工码头附属罐区石脑油装卸船及返输改造安装部分
装置（单元）名称：
单位工程名称：金属储罐 | [7 empty] | 第 17 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 清单项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） |  | 合价（元） | 备注
2.底/中/面漆:中间漆 3.材料乙供 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等
56 | 2090302016 | 设备与矩形管道防腐 | 1.名称:热反射隔热涂料面漆 2.底/中/面漆:面漆 3.材料乙供 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 10m² | 100
57 | 3010603001 | 油罐附件检修拆装 | 1.附件名称:通气管拆装 2.规格:DN250以内 3.材料乙供 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 60
58 | 3030810001 | 无损检测 | 1.检测位置:焊缝磁粉检测 2.检测方式:磁粉荧光检测 3.材料乙供 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m² | 3
表5 分部分项工程量清单计价表
项目名称：茂名海港港务股份有限公司东区化工码头附属罐区石脑油装卸船及返输改造安装部分
装置（单元）名称：
单位工程名称：金属储罐 | [7 empty] | 第 18 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 清单项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） |  | 合价（元） | 备注
59 | 306070200002 | 设备旧漆膜脱除 | 1.旧漆膜脱除方式:动力工具脱出旧漆膜 2.材料乙供 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m² | 800
60 | 301060300003 | 油罐附件检修拆装 | 1.附件名称:伸缩囊套安装 2.规格:DN500 3.材料乙供 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
61 | 301060300005 | 油罐附件检修拆装 | 1.附件名称:伸缩囊套安装 2.规格:DN200 3.材料乙供 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 3
62 | 301110100006 | 设备附件拆装 | 1.名称:紧急泄压人孔 2.规格:DN600,PN20 3.材料甲供 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 6
小计
表5 分部分项工程量清单计价表
项目名称：茂名海港港务股份有限公司东区化工码头附属罐区石脑油装卸船及返输改造安装部分
装置（单元）名称：
单位工程名称：金属储罐 | [7 empty] | 第 19 页 共 19 页
合 计

## 表7-1 单位工程措施项目清单与计价表
表7-1 单位工程措施项目清单与计价表
项目名称：茂名海港港务股份有限公司东区化工码头附属罐区石脑油装卸船及返输改造安装部分
装置（单元）名称：
单位工程名称：金属储罐 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 措施项目名称 | 计算基础及计算式 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | 文明施工、环境保护费 | 分部分项人工费 |  |  | 2898.88
2 | 临时设施费 | 分部分项人工费
3 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工费
4 | 二次搬运费 | 分部分项人工费
5 | 生产工具用具使用费 | 分部分项人工费
6 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费
7 | 工程定位复测、点交、场地清理费 | 分部分项人工费
8 | 检验试验费 | 分部分项人工费
9 | 已完工程及设备保护费
10 | 建预制加工厂房增加费
11 | 在有害身体环境中施工保健费
12 | 特殊地区施工增加费
13 | 特殊工种技术培训费
14 | 特殊技术措施费
15 | 大型机械设备进出场及安拆费
16 | 大型机械使用费
合计
'注：本表适用于以“项”计价的措施项目。

## 表9 其他项目清单与计价汇总表
表9 其他项目清单与计价汇总表
项目名称：茂名海港港务股份有限公司东区化工码头附属罐区石脑油装卸船及返输改造安装部分
装置（单元）名称： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
单位工程名称：金属储罐
| 清单项目名称 | 计量单位 | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 234494.67 |  | 明细详见表-9-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | —
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见表-9-2
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-9-3
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-9-4
合 计 |  |  | 234494.67 |  | —
注：本表适于单项工程其他项目费计价，金额计入表3。

## 表9-1 暂列金额明细表
表9-1 暂列金额明细表
项目名称：茂名海港港务股份有限公司东区化工码头附属罐区石脑油装卸船及返输改造安装部分
装置（单元）名称： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
单位工程名称：金属储罐
序号 | 清单项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 | 234494.67
合 计 |  |  | 234494.67 |  | —
注：由招标人填写，如不能详列，也可只列总金额，投标人应将上述金额计入投标总价中。

## 表9-2 专业工程暂估价格表
表9-2 专业工程暂估价表
项目名称：茂名海港港务股份有限公司东区化工码头附属罐区石脑油装卸船及返输改造安装部分
装置（单元）名称： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
单位工程名称：金属储罐
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） |  | 备注
合 计 |  |  |  |  | —
注：由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

## 表11-1 规费、税金项目清单与计价表
表11-1 单位工程规费、税金项目清单与计价表
项目名称：茂名海港港务股份有限公司东区化工码头附属罐区石脑油装卸船及返输改造安装部分
装置（单元）名称：
单位工程名称：金属储罐 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算基础及计算式 |  | 费率（%） | 金额（元）
1 | 规费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+生育保险费+工伤保险费+住房公积金+危险作业意外伤害保险费
1.1 | 养老保险费 | 分部分项人工费 |  | 26.24
1.2 | 失业保险费 | 分部分项人工费 |  | 1.31
1.3 | 医疗保险费 | 分部分项人工费 |  | 11.81
1.4 | 生育保险费 | 分部分项人工费 |  | 1.05
1.5 | 工伤保险费 | 分部分项人工费 |  | 1.18
1.6 | 住房公积金 | 分部分项人工费 |  | 13.34
1.7 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项人工费 |  | 0.26
2 | 增值税 | 分部分项工程费合计+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产费
合计
注：1.建筑工程中按地方规定计取规费。 2.安装工程中以“综合单价”计价的项目，按其中人工费为基数计算规费；以“项”计价的项目，其费用中含规费。