越秀区黉桥小石集危房改造项目

给排水专业主要设备材料

技术参数

编制单位：广州市城市更新规划设计研究院有限公司

编制时间：2025年4月25日

前言

1、本文件依据施工图设计图纸及相关的国内、国际行业规范、标准或通用做法。

2．本文件作为给排水专业施工图及招标文件中主要设备材料技术要求文件的补充文件。

3、本文件应在满足国家有关规范和法律的基础上使用，若用在设备招标过程中应体现公平、公正、公开的原则。若本技术说明有违上述原则之处，应以国家有关规范、法律和规定为准，使用各方应及时提出并予以修改完善。

目录

技术参数

一、PP-R给水管技术参数

二、薄壁不锈钢给水管技术参数

三、内外涂塑钢管技术参数

四、建筑排水PVC-U管技术参数

五、球墨铸铁给水管

六、消防沟槽式管接件技术参数

七、消火栓箱和手提式灭火器

八、阀门技术参数

九、手动单冷水龙头技术要求

十、感应龙头技术要求

十一、感应冲洗阀技术要求

十二、地漏技术参数

十三、雨水口技术参数

十四、塑料排水检查井盖

十五、球墨铸铁井盖

十六、HDPE双壁排水管技术参数

十七、高效节能全数字变频供水设备

十八、消防水泵

十九、波纹金属软管、补偿器技术要求

二十、不锈钢储水箱

二十一、远传水表

二十二、抗震支架技术要求

技术参数

- PP-R给水管技术参数

1、管材、管件：冷水给水支管采用S5系列PP-R给水管，热熔连接，聚丙烯（PP-R）管及管材的生产应符合GB/T18742.1-2017的规定中主要规格参数及性能及性能要求，见下表：

管材的规格参数

| 公称外径 dn | 平均外径 |  | S5 | S4 | S3.2 | S2.5 | S2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dem,min | dem,max | 公称壁厚en |  |  |  |  |
| 12 | 12.0 | 12.3 | — | — | — | 2.0 | 2.4 |
| 16 | 16.0 | 16.3 | — | 2.0 | 2.2 | 2.7 | 3.3 |
| 20 | 20.0 | 20.3 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.4 | 4.1 |
| 25 | 25.0 | 25.3 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5.1 |
| 32 | 32.0 | 32.3 | 2.9 | 3.6 | 4.4 | 5.4 | 6.5 |
| 40 | 40.0 | 40.4 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 8.1 |
| 50 | 50.0 | 50.5 | 4.6 | 5.6 | 6.9 | 8.3 | 10.1 |
| 63 | 63.0 | 63.6 | 5.8 | 7.1 | 8.6 | 10.5 | 12.7 |
| 75 | 75.0 | 75.7 | 6.8 | 8.4 | 10.3 | 12.5 | 15.1 |
| 90 | 90.0 | 90.9 | 8.2 | 10.1 | 12.3 | 15.0 | 18.1 |
| 110 | 110.0 | 111.0 | 10.0 | 12.3 | 15.1 | 18.3 | 22.1 |
| 125 | 125.0 | 126.2 | 11.4 | 14.0 | 17.7 | 20.8 | 25.1 |
| 140 | 140.0 | 141.3 | 12.7 | 15.7 | 19.2 | 23.3 | 28.1 |
| 160 | 160.0 | 161.5 | 14.6 | 17.9 | 21.9 | 26.6 | 32.1 |

管材的物理化学性能要求

| 试验项目 | 试验参数 |  |  | 试样数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 静液压试验 | 试验温度（℃） | 试验时间（h） | 静液压应力（MPa） | 3 | 无破裂， 无渗漏 |
|  | 20 | 1 | 16.0 |  |  |
|  | 95 | 22 | 4.2 |  |  |
|  | 95 | 165 | 3.8 |  |  |
|  | 95 | 1000 | 3.5 |  |  |
| 简支梁冲击试验 | 0±2 | — | — | 10 | 破损率＜试样的10% |
| 纵向回缩率 | 135士2 | en＜8mm：1 8mm＜en≤16mm：2 en＞16mm：4 | — | 3 | ≤2% |
| 熔体质量流动速率，MFR(230℃/2.16kg)g/10min |  |  |  | 3 | 变化率≤原料的30% |
| 静液压状态下热稳定性试验 | 110 | 8760 | 1.9 | 1 | 无破裂， 无渗漏 |

2、卫生要求：用于输送饮用水的氯化聚氯乙烯管道系统应符合GB/T17219-1998的要求。

3、执行标准：

《冷热水用聚丙烯管道系统第1部分：总则》GB/T18742.1-2002

《冷热水用聚丙烯管道系统第2部分：管材》GB/T18742.2-2002

《冷热水用聚丙烯管道系统第3部分：管件》GB/T18742.3-2002

生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准GB/T17219-1998

二、薄壁不锈钢给水管技术参数

1、基本要求

1.1、冷水给水管材及管件材质：

热水给水管材及管件材质：采用S30408建筑给水薄壁不锈钢管，环压式、卡压/双卡压连接；

1.2、给水系统管材、管件及不锈钢伸缩补偿器选用时，应根据施工图所要求的工作压力来选用不同压力等级管材及管件，并根据设计图纸要求选购管道不锈钢伸缩补偿器，不锈钢管材、管件执行《锥螺纹式薄壁不锈钢管材及管件》DB44/T1980-2017标准。

1.3、不锈钢管材及配件厚度、安装方式、伸缩补偿、支架安装等要求均参照03S407－2《建筑给水金属管道安装－不锈钢管》。

2.执行标准及规范

产品所采用的原材料、生产工艺及安装要求等均须符合国家现行标准和规范（包括未列出规范），并按照最新版本采用：

《流体输送用不锈钢焊接钢管》GB/T 12771-2019

《薄壁不锈钢管道技术规范》GB/T29038-2012

《不锈钢卡压式管件》GB/T19228.1-2011

《不锈钢卡压式管件连接用薄壁不锈钢管》GB/T19228.2–2011

《不锈钢卡压式管件连接用橡胶O型密封圈》GB/T19228.3–2012

《薄壁不锈钢内插卡压式管材及管件》CJ/T232-2006

《建筑给水薄壁不锈钢管管道工程技术规程》T/CECS153-2018

《金属波纹管膨胀节通用技术条件》GB/T12777-2019

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011

《钨极惰性气体保护焊工艺方法》JB/T9185-1999

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019

《二次供水卫生规范》GB17051-1997

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242－2002

《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219－1998

《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价规范》卫发监发［2001］161号

《建筑给水薄壁不锈钢管道安装》22S407

《建筑给水排水薄壁不锈钢管连接技术规程》T/CECS277-2021

《低压流体输送用环压式不锈钢管件》Q/743643293.2-2014

3.技术要求

3.1．管道、管件材质要求：

3.1.1．本工程热水管采用建筑用薄壁不锈钢管，材质S30408。要求管件材料应与管道材料一致，管道内壁光滑，材料性能稳定，强度、热膨胀系数、导热系数、延伸率、耐腐蚀性能、使用寿命等各项指标均符合国家相关规范要求。

3.1.2.本工程管材管件生产原材料材质要求采用S30408不锈钢卷板，生产厂家或供应商应提供生产原材料产地证明,生产原材料牌号及化学成分均应符合相关规范及标准要求。

3.1.3．管材、管件公称压力：1.6MPa，工作温度：－40℃～200℃。管材管件应做耐压试验、气密试验、拉拔试验、烟雾试验及晶间腐蚀试验，并提供合格试验报告。

3.1.4．管件规格与管道规格必须保证相匹配，并符合国家相关标准。投标产品应满足不锈钢食品级要求，浸泡水试验各项指标均符合国家有关饮用水标准要求，并具有省级或以上卫生部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可证件。

3.1.5.管材与管材的壁厚、管材与管件的壁厚应相等，管材、管件的圆度或不圆度偏差应一致。

3.1.6.应注明管材、管件的表面处理方式。

3.1.7.建筑给水薄壁不锈钢管、管件和密封圈的质量应符合现行国家标准GB/T12771、GB/T19228.1、GB/T19228.2、GB/T19228.3、GB/T21359、GB/T21472的要求；采用卡压式以外的其他连接方式的薄壁不锈钢管、管件和密封圈的尺寸与公差应符合相应的现行国家与行业标准的要求。

3.2.不锈钢管材规格要求：

氩弧焊式焊接薄壁不锈钢管基本尺寸表：

| 公称直径 | 壁厚S（mm） | 壁厚允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| DN |  |  |
| DN10 | 0.6 | ±10% |
| DN15 | 0.8 |  |
| DN20 | 1.0 |  |
| DN25 | 1.0 |  |
| DN32 | 1.2 |  |
| DN40 | 1.2 |  |
| DN50 | 1.2 |  |
| DN65 | 2.0 |  |
| DN80 | 2.0 |  |
| DN100 | 2.0 |  |
| DN125 | 2.5 |  |
| DN150 | 2.5 |  |
| DN200 | 3.0 |  |
| DN250 | 4.0 |  |

3.3、管道、管件连接方式：

（1）接机组设备及阀门处采用法兰连接；

（2）管材及配件安装方式、伸缩补偿、支架安装等要求均参照10S407－2《建筑给水薄壁不锈钢管安装道》。

3.4．法兰盘材质要求和加工标准参见GB/T9119-2000《平面、突面板式平焊法兰钢制管法兰》标准。法兰垫片可采用耐温夹板橡胶板或铜垫板。

3.5．密封圈的材料采用三元乙丙胶、（EPDM）、氯化丁基橡胶（CIIR）或硅橡胶,密封圈的物理性能各项指标均应瞒足国家相关规范要求，其所用的材料中不含对输送介质、密封圈的使用寿命及管材管件有危害的物质，不得使用丁晴橡胶（NBR）。

3.6．管道敷设方式：室内管道明装或管井内敷设，室外埋地敷设时应采取防腐措施。

3.7.为避免发生电化学腐蚀现象，供水系统管材、管件、支吊架等应整体使用不锈钢材质制作，与附件、卫生器具、用水设备、供水设备等连接可使用不锈钢、铜或铜合金材质制品。管道固定支架采用其他金属管卡或支吊架时，与管道之间应采用木质或橡胶垫，不锈钢管材管件与碳钢构件之间的接触面须用3mm厚橡胶衬垫或木块箍垫阻隔。

3.8.选用奥氏体不锈钢焊丝、焊条应与母材相匹配，以满足焊接工艺性能、焊接连接的理学性能和耐腐蚀性要求，奥氏体型不锈钢焊丝应符合相关标准要求。不同牌号材质不锈钢之间不宜焊接。

3.9．管道应合理配置伸缩补偿装置与支架（固定支架和滑动支架），以控制管道的伸缩方向和补偿，管道补偿器的数量及补偿量应根据设计院图纸要求配置或经补偿计算选用。

3.10．管道试验压力：

冷水管道试验压力为管道系统工作压力的1.5倍，但不得小于0.6MPa；热水管道试验压力为管道系统顶点的工作压力加0.1MPa,但系统顶点的试验压力不得小于0.3MPa。

3.11．给水管管材、管件、附配件、焊料、密封圈等产品质量应符合国家或行业现行标准要求，应具有国家认可的产品质量技术监督部门的检测报告。

3.12．每一批管材及管件应有产品质量证明书，并有生产厂名、材料牌号、生产日期等资料；按设计文件确定的管道连接接口、管材、管件等必须由同一生产厂配套供货，不同牌号材质不锈钢之间不宜焊接；有明显伤痕的管材、管件不得使用。不同牌号材质不锈钢之间不宜焊接。

3.13．对管材、配件的配合公差按供货商提供的企业标准作复查，并不得低于现行国家或行业标准。

3.14．薄壁不锈钢管材与管件不宜与水泥、水泥沙浆、混凝土直接接触。管道暗敷时，应在管外壁缠绕防腐胶带或采用覆塑薄壁不锈钢管，暗敷管道采用水泥砂浆填补时，应利用保温材料确保水泥砂浆与管子间留有空隙，以使暗敷的管子可自由伸缩。

3.15.管道应合理配置伸缩补偿装置与支架（固定支架和活动支架），以控制管道的伸缩方向或补偿。明敷或非埋设隐敷的热水薄壁不锈钢管的直线段长度超过15m时，宜采取管道轴向的补偿措施；当公称直径大于50mm时，宜设置不锈钢波形膨胀节或不锈钢线性温度补偿器。

3.16.明敷建筑给水薄壁不锈钢管宜采取防结露措施，热水薄壁不锈钢管应保温。

3.17.管子与管件均为薄壁不锈钢，与丝口阀门、水咀、水表等附件连接时，不得在薄壁不锈钢管上直接套丝，而应通过转换接头等丝接配件过渡。

3.18、油污会使橡胶密封圈变质，施工时务必注意；管道安装完毕、试压合格后，宜用低氯离子水冲洗和0.03%高锰酸钾水溶液消毒；

3.19.管道和设备保温、防结露及电伴热参见国标图集03S401；室内管道支架及吊架参见国标图集03S402《室内管道支架及吊架》；民用建筑中室内管道安装应遵循国标图《卫生设备安装》09S304、《住宅厨、卫给排水管道安装》03SS408图集或03S407－2《建筑给水金属管道安装－不锈钢管》等标准的要求。

4、其它要求：

4.1、投标人应提供生产厂家的营业执照、税务登记证、卫生许可证、生产许可证等资

质文件，并提供企业近两年大型项目及类似工程业绩资料；代理商应提供企业营业执照、税务登记证、授权代理证书等资料（复印件，需加盖公章）。

4.2、投标人必须从实质上全部响应招标文件的要求，并对技术标文件的签名和盖章确认，如有偏差，必须在投标文件中附有偏差说明。

4.3、产品运输到工地，应提供如下出厂文件：

（1）每一批货物都随货同行有质量保证书，质量保证书必须加盖生产厂家印章，质量保证书在用户档必须注明建设单位单位及工程项目名称。

（2）每一批管材都必须详细填写规格，规格一栏必须注明管道外径及壁厚（例如76*2.0等），每一批货物中的每一种规格的管材与配件都带有合格证书，合格证书必须加盖生产厂家印章。合格证书是每一规格一张，必须注明批号，所有项目必须清楚填写。

（3）提供生产厂家的营业执照、税务登记证、卫生许可证、生产许可证等资质文件，管材和配件每种规格应有国家指定的检测报告，以报甲方验收。

（4）提交当地建设主管部门建材备案资料。

三、内外涂塑钢管技术参数

产品应符合《给水涂塑复合钢管》CJ/T120-2016。但不限于以上标准和规范，并以最新版本为准

1.涂塑材料：聚乙稀（PE），环氧树脂。

2.公称压力：1.0MPa。

3.连接方式：丝扣，卡箍，法兰。

4.聚乙烯粉末：密度＞0.91g/cm3；熔体流动速率＜12g/10min；拉伸强度＞9.80MPa；断裂伸长率＞300%；维卡软化点＞85℃；不挥发物含量＞99.5%；卫生安全性能符合GB/T17219的要求。

5.环氧树脂粉末：密度1.3～1.5g/cm3；粒度分布筛上150μm≤3%；筛上250μm≤0.2%；不挥发物含量≥99.5%；水平流动性22～28mm；胶化时间≤120s（200℃）；冲击强度≥50kg·cm；弯曲试验（Φ2mm）。

6.聚乙烯涂层附着力不应小于30N/10mm。环氧树脂涂层附着力为1～3级。

7.外观：涂塑钢管内外涂层应光滑、色泽均匀，没有伤痕、针孔和沾附异物等缺陷；涂塑钢管应具有使用性直度，两个端面应与管轴线成直角；涂塑钢管涂层的颜色由供需双方协商确定。

8．产品应具有有效的检测报告。

四、建筑排水PVC-U管技术参数

1.适用范围：硬聚氯乙烯（PVC-U）排水管道适用于建筑物高度不大于100m的室内生活排水、一般屋面雨水重力排水和家用空调机组的凝结水排水的塑料管道工程，应满足《建筑给水排水与节水通用规范》4.11 条要求即排水管道及管件的材质应耐腐蚀应具有承受不低于 40°C连续排水的耐温能力，接口安装连接应可靠安全。瞬时不应超过60℃。管道公称外径为dn32~dn300，连接方式分为：胶粘剂连接、橡胶密封圈连接。

2.现行规范及标准：

应符合但不限于如下标准和规范，并以最新版本为准

《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T5836.1-2018

《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》GB/T5836.2-2018

《无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》GB/T20221-2006

《建筑排水塑料管道工程技术规程》CJJ/T29-2010

《硬聚氯乙烯（PVC-U）塑料管道系统用溶剂型胶粘剂》QB/T2568-2002

《橡胶密封件给、排水管及污水管道用接口密封圈材料规范》GB/T21873-2008

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

3.产品技术要求：

3.1.管材选型要求：

3.1.1.硬聚氯乙烯（PVC-U）排水管材的选用应根据排水系统的设计高度和使用环境由设计人确定。

3.1.2.硬聚氯乙烯（PVC-U）排水管材用于建筑高度不大于100m的室内无压排水系统及其排水引出管路，应满足《建筑给水排水与节水通用规范》4.11 条要求即排水管道及管件的材质应耐腐蚀应具有承受不低于 40°C连续排水的耐温能力，接口安装连接应可靠安全，瞬时不应超过60℃。塑料排水管道设计使用年限不应小于50年。

3.1.3.本标准采用的实壁加厚管（PVC-U加厚管）、建筑排水管（PVC-U普通管）、埋地排污废水管（PVC-U承插柔性扩口管）均为内外壁光滑的硬聚氯乙烯（PVC-U）实壁管。实壁加厚管、建筑排水管用于建筑无压排水系统中非埋地引出管部位，埋地排污废水管用于系统底部的埋地引出管路中。管材可按下列要求选用：

1）生活排水用硬聚氯乙烯管材选用表：

| 建筑类别及建筑高度 | 实壁加厚管（PVC-U加厚管） | 建筑排水管 （PVC-U普通管） | 埋地排污废水管 （PVC-U承插柔性扩口管） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系列代号 | S11.2 | S20 | S20 | S16 |
| 多层公共建筑 | — | √ | √ | — |
| 50m以下的高层建筑 | — | √ | √ | — |
| 50m及50m以上的高层建筑 | √(系统底部用) | √(系统上部用) | — | √ |
| 管道连接方式 | 胶粘剂粘接、橡胶密封圈连接 | 胶粘剂粘接 | 橡胶密封圈连接 |  |

2）外墙敷设的硬聚氯乙烯管材应具耐候性，生产原材料中应添加抗老化剂。

3.2.硬聚氯乙烯（PVC-U）排水管材的技术要求：

3.2.1.硬聚氯乙烯（PVC-U）排水管材、管件的表面应有符合国家有关产品标准规定的标志。

3.2.2.采购方无特殊要求时，管材的颜色为白色，并且应均匀一致，与之配套的管件颜色应与管材一致。

3.2.3.管材、管件表面应光滑、整洁，无凹陷、气泡、明显的划伤和其他影响到产品性能的缺陷。管材端面应平整且与轴线垂直。

3.2.4.管材的供货定尺长度为4m或6m，长度不允许有负偏差。管件应由管材生产单位配套供应。

3.2.5.硬聚氯乙烯（PVC-U）排水管材系列代号S及管材标准尺寸比SDR系列的壁厚尺寸不应低于下表要求：

建筑排水塑料管材S或SDR系列的壁厚尺寸（mm）

| 公称外径 dn | 实壁加厚管 （PVC-U加厚管） | 建筑排水管 （PVC-U普通管） | 埋地排污废水管 （PVC-U承插柔性扩口管） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S11.2 | S20 | S20 | S16 |
| S | SDR23 | SDR41 | SDR41 | SDR34 |
| 32 | — | 2.0 | — | — |
| 40 | — | 2.0 | — | — |
| 50 | 2.2 | 2.0 | — | — |
| 75 | 3.2 | 2.3 | — | — |
| 90 | 3.9 | 3.2 | — | — |
| 110 | 4.7 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| 125 | 5.4 | 3.2 | 3.2 | 3.7 |
| 160 | 6.9 | 4.0 | 4.0 | 4.7 |
| 200 | 8.6 | 4.9 | 4.9 | 5.9 |
| 250 | 10.7 | 6.2 | 6.2 | 7.3 |
| 315 | 13.5 | 7.8 | 7.7 | 9.2 |

注：埋地排污废水管按现行国家标准GB/T20221《无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》规定S20（SDR41）环刚度为SN4级，S16（SDR34）环刚度为SN8级。

3.2.6.管材、管件的生产原料为硬聚氯乙烯（PVC-U）混配料，管材原料中聚氯乙烯树脂质量百分含量不宜低于80％，管件原料中聚氯乙烯树脂质量百分含量不宜低于85％。并且不允许使用不满足相关规范要求的任何回用料。

3.2.7.实壁加厚管、建筑排水管的各项指标应符合现行国家标准GB/T5836.1《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》的有关要求；其配套管件的各项指标应符合现行GB/T5836.2《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件》的有关要求；埋地排污废水管的各项指标应符合现行GB/T20221《无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》的有关要求。

3.2.8.硬聚氯乙烯（PVC-U）排水管的安装、连接要求应符合现行标准CJJ/T29《建筑排水塑料管道工程技术规程》及10S406《建筑排水塑料管道安装》的有关要求。

3.3.管道连接材料的技术要求：

3.3.1.管材与管件粘结连接的胶粘剂应由管材生产单位配套供应，产品应有合格证明或检验报告。

3.3.2.胶粘剂产品的外观及使用应符合下列规定：

1）胶粘剂应为无杂质均匀的流动胶状体，成品不得含有肉眼可见的凝结块、不得含有未溶解的树脂，通过搅拌应无分层现象；

2）当需要调整胶粘剂稠度时，应采用原配置产品的有机溶剂，不得使用香蕉水稀释；

3）施工现场宜采用500mL以下的瓶装产品，其瓶盖应带有鬃刷的涂胶工具。

3.3.3.硬聚氯乙烯（PVC-U）塑料管溶剂型胶粘剂产品的质量应符合现行行业标准QB/T2568《硬聚氯乙烯（PVC-U）塑料管道系统用溶剂型胶粘剂》的规定。

3.3.4.不同种类的管材必须分别采用对应的胶粘剂，不同品质的胶粘剂不得混合。

PVC溶剂型胶粘剂用于管道系统的选用原则

| 公称外径dn/mm | 胶粘剂等级 | 最小粘度/（MPa·s） |
| --- | --- | --- |
| ≤160 | 中型 | 500 |
| ＞160 | 重型 | 1600 |

3.3.5.橡胶密封圈应由管材生产单位配套供应。橡胶密封圈应由模压成型工艺加工，其材料质量应符合现行国家标准GB/T21873《橡胶密封件给、排水管及污水管道用接口密封圈材料规范》的规定。当用于热水排水管道系统时，选用三元乙丙橡胶（EPDM）或丁腈橡胶（NBR）耐热、耐老化橡胶。

3.3.6.橡胶密封圈的橡胶件硬度（IRHD）级别应为36~45，其有关物理力学性能应符合下列规定：

1）拉断伸长率不应小于375％；

2）拉伸强度不应小于9.0MPa；

3）70℃、7d条件下的老化性能：硬度变化（IRHD）最大－5~+8；拉伸强度变化率不应大于20％；拉断伸长率最大－30％~+10％；

4）－25℃、72h条件下的永久变形率不应大于60％。

4.标志和质量证书要求：

4.1.硬聚氯乙烯（PVC-U）排水管材、管件、附件、密封胶圈和胶粘剂应具有产品检验合格证、性能测试报告等有效的质量证明文件。

4.2.管材、管件上应至少有下列永久性标志：生产厂名、厂址和商标；产品名称；产品规格和系列；标准编号；埋地排污废水管标有公称环刚度。且每根管材上应含有至少一处完整标志，标志间距不应大于2m。

4.3.胶粘剂、橡胶密封圈的标志按相关规范标准执行。

5.检验规则：

5.1.产品需经生产厂质量检验部门检验合格并附有合格标志，方可出厂。

5.2.产品的施工安装按照GB50242《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》及CJJ/T29《建筑排水塑料管道工程技术规程》最终验收。

6.包装、运输、贮存要求：

6.1.管件按类型和规格分别妥善包装，一般情况下每个包装质量不超过25kg。

6.2.管材、管件存放在通风良好的库房内，不得在露天长期堆放。承口部位宜交错放置，避免挤压变形。存放场地应平整，堆放整齐，远离热源。管材堆放高度不宜大于1.50m，有包装的管件堆放高度不宜大于2.00m。施工现场室外临时堆放时应进行遮盖，防止曝晒。

6.3.管材和管件在运输和搬运时应小心轻放。运输时不得无规则堆放。若在低温条件下运输应遵守管材生产企业的有关规定。

五、球墨铸铁给水管

1.适用范围：适用于系统工作压力≤1.0MPa的室外埋地低压给水管道,介质温度宜为常温；管径为DN80~DN800的离心铸造球墨铸铁给水管，连接采用滑入式柔性接口（T型）。

2.现行适用规范及标准：

《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T13295-2019

《球墨铸铁管和管件 水泥砂浆内衬》GB/T 17457-2019

《球墨铸铁管水泥砂浆离心法衬层新拌砂浆的成分检验》GB/T17458-1998

《球墨铸铁管沥青涂层》GB/T17459-1998

《球墨铸铁管外表面锌涂层第1部分：带终饰层的金属锌涂层》GB/T17456.1-2009

《球墨铸铁管外表面锌涂层第2部分：带终饰层的富锌涂料涂层》GB/T17456.2-2010

《生活饮用水输配水设备及防护材料安全性评价标准》GB/T17219-1998

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008

3.产品技术要求：

3.1.管材选型要求：

3.1.1.球墨铸铁给水管的选用应根据管道系统的设计压力和使用环境由设计人确定。

3.1.2.DN80~DN800水冷金属型离心铸造球墨铸铁给水管（T型、K9级，下文简称球墨铸铁管）及管配件，用于室外埋地低压给水系统，管材允许工作压力≤1.0MPa；接口形式：标准滑入式接口T型橡胶圈连接，橡胶圈选用EPDN（三元乙丙胶）胶圈；管材内、外防腐层：内防腐采用水泥砂浆涂衬，外防腐采用先喷金属锌后喷涂沥青漆。

3.2.T型球墨铸铁管的技术要求：

3.2.1.T型球墨铸铁管及管配件的质量性能必须符合现行国家标准GB/T13295、GB/T17457、GB/T17458、GB/T17459、GB/T17456.1、GB/T17456.2的要求；球铁管的壁厚级别系数应在合同中注明。

3.2.2.全部管道及管配件必须能承受设计要求的系统的最大工作压力及试验压力。管材及配件应为同一厂家产品，确保管道及配件原材料的统一性。

3.2.3.用于输送生活饮用水的球墨铸铁管及管配件不应对生活饮用水产生有害影响，应符合现行GB/T17219的规定。

1）凡与饮用水接触的输配水管、配件和防护材料（涂料、内衬等）不得污染水质，保证管网末梢水的水质必须符合现行GB5749《生活饮用水卫生标准》的要求。

2）生产与饮用水接触的输配水管、配件和防护材料所用原料应使用食品级。

3.2.4.T型球墨铸铁管及管件的尺寸、外形、重量及允许偏差：

1）T型球墨铸铁管（K9级）的尺寸、外形、重量应符合下表规定：

| 公称直径DN/mm | 外径DE/mm | 壁厚e/mm | 每根直管总重量kg | 标准工作长度L/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 98 | 6.0 | 77 | 6.0 |
| 100 | 118 | 6.0 | 95 | 6.0 |
| 125 | 144 | 6.0 | 119 | 6.0 |
| 150 | 170 | 6.0 | 144 | 6.0 |
| 200 | 222 | 6.3 | 194 | 6.0 |
| 250 | 274 | 6.8 | 255 | 6.0 |
| 300 | 326 | 7.2 | 323 | 6.0 |
| 350 | 378 | 7.7 | 403 | 6.0 |
| 400 | 429 | 8.1 | 482 | 6.0 |
| 450 | 480 | 8.6 | 575 | 6.0 |
| 500 | 532 | 9.0 | 669 | 6.0 |
| 600 | 635 | 9.9 | 882 | 6.0 |
| 700 | 738 | 10.8 | 1123 | 6.0 |
| 800 | 842 | 11.7 | 1394 | 6.0 |

2）管道承口和插口的尺寸应符合现行GB/T13295的5.1.1.之表3、T型接口公称尺寸的要求。

3）承插直管的长度偏差应±30mm范围内，输水短尺管在供货的各种规格承插直管总数中，比例不得超过10%。各类管件的长度允许偏差应符合现行GB/T13295的5.1.4.7之表38、表39的要求。

4）管件为消失模、自硬砂铸造球墨铸铁管件，标准滑入式T型柔性接口，当与各类阀门、设备附件连接时采用K9焊接法兰接口。管件的尺寸和形状应符合现行GB/T13295之5.1.2.3的A系列有关规定。K9球墨铸铁管件、法兰的厚度应符合下表规定：

| 公称直径DN/mm | 管件壁厚e/mm | PN10法兰厚度a/mm |
| --- | --- | --- |
| 80 | 7.0 | 19.0 |
| 100 | 7.2 | 19.0 |
| 125 | 7.5 | 19.0 |
| 150 | 7.8 | 19.0 |
| 200 | 8.4 | 20.0 |
| 250 | 9.0 | 22.0 |
| 300 | 9.6 | 24.5 |
| 350 | 10.2 | 24.5 |
| 400 | 10.8 | 24.5 |
| 450 | 11.4 | 25.5 |
| 500 | 12.0 | 26.5 |
| 600 | 13.2 | 30.0 |
| 700 | 14.4 | 32.5 |
| 800 | 15.6 | 35.0 |

5）球墨铸铁管及管件的外径、内径、承口内径、壁厚、承口法兰盘厚度及螺栓孔径、承口深度、长度的允许偏差不应低于GB/T13295的5.1.4.1~5.1.4.7的允许偏差值要求。

6）球墨铸铁管应平直，其最大偏差不得超过有效长度的0.125%；直管及管件端面应与轴线垂直。

7）球墨铸铁管、管件和附件的重量及允许偏差不应低于GB/T13295附录F的允许偏差值要求。

3.2.5.制造厂家必须进行球墨铸铁管及管配件的机械性能、密封性等各项试验，须符合现行GB/T13295的试验要求，并留有相关记录，记录可供采购人或其代理人查阅。

3.3.T型球墨铸铁管及管件的涂覆要求：

3.3.1.球铁管、管件和附件内外都应有涂层。涂覆前内外表面应无铁锈和杂物。涂覆后内外表面应光洁，涂层均匀，粘附牢固，不因气候异常而发生异常。

3.3.2.管道及管配件的外涂层采用先喷金属锌后喷涂沥青漆保护，锌涂层执行现行GB/T17456.1的标准。

1）涂层材料应为金属锌，锌含量不应低于99.99%，采用热喷涂工艺。

2）锌涂层应覆盖球铁管的外表面，无裸露及附着不牢等缺陷，锌涂层的质量应符合现行GB/T17456.1之4.4的要求。

3）承口作喷锌防锈处理工艺。

3.3.3.外涂层的终饰涂层采用沥青漆，沥青涂层执行现行GB/T17459的标准。

1）终饰涂层应均匀覆盖锌涂层，无裸露或附着不牢现象，涂层不应看到垂弛趋势。

2）终饰涂层干膜的平均厚度应不小于70μm，局部最小厚度应不小于50μm。为了避免起泡，终饰涂层干膜的平均厚度应不超过250μm。

3）如果管材唯一遵循GB/T17459标准进行涂覆，则应在管子上标示至少包含下述内容的、永久的、容易见到的标记：涂层的制造者和（或）注册商标；GB/T17459沥青涂层。

3.3.4.管道及管件的内涂层采用水泥砂浆涂衬，要求达到附着力强、渗水率小，化学稳定性好，施工简便，水泥涂衬执行现行GB/T17457的标准。

1）衬层用水泥应符合现行GB/T175，使用水泥的标号可由管子生产厂自行确定，但应告知用户。

2）配制砂浆用的水应既不含有害于砂浆的物质，也不含有害于管道中将输送的水的物质；只可采用无害于衬层质量和输送水质量并满足国家标准对衬层的全部要求的添加剂。

3）采用离心法浇灌砂浆于管内壁形成衬层；除了用砂浆涂覆管体的内表面外，也应用砂浆全部地覆盖与输送水相接触的管线其他部分；砂浆应无任何空穴或明显的气泡，同时应保证衬层的各部分的密实度最大。

4）衬层的公称厚度和允许的最小厚度平均值以及允许的局部最小厚度值见下表：

| 公称直径DN/mm | 衬层厚度e/mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 公称厚度 | 最小平均值 | 局部最小值 |
| 80～300 | 3 | 2.5 | 1.5 |
| 350-600 | 5 | 4.5 | 2.5 |
| 700～800 | 6 | 5.5 | 3.0 |

5）管端的衬层可以低于最小厚度值。在管端修切边缘长度应尽可能小，在任何情况下其长度都应不大于50mm。

6）硬化衬层的表面状况：水泥砂浆衬层的表面应均匀平滑，允许单个的彼此孤立的砂粒不太明显地呈现于衬管表面；衬层应无脆散性，亦应无可能使衬层某一点的局部厚度减薄到小于上表中规定的最小值的沟纹或波纹；衬层因收缩形成的表面微小裂纹其宽度不大于0.8mm；衬层表面形成细的砂子和水泥薄层，可延伸到大约占砂浆总厚度的四分之一。

3.4.管道及管件的表面质量：

3.4.1.球铁管及管件的表面不应有裂纹、重皮。

3.4.2.承、插口密封工作面不应有连续的轴向沟纹，密封面以外的表面不影响使用的局部凸起应予验收。

3.4.3.带内衬球铁管及管件的内表面上的任何凸起高度不应超出内衬厚度的1/2。

3.4.4.球铁管及管件外表面的局部凹陷，铸造缺陷以及毛刺、飞边清除后造成的壁厚减薄不得超过公称壁厚的允许偏差。

3.4.5.对于球铁管、管件和附件表面不小于最小壁厚的缺陷和局部损伤，必要时可进行修复，例如焊补，修复后的球铁管、管件和附件应符合现行GB/T13295的要求。

3.5.附件要求：

3.5.1.管道接口形式：采用标准滑入式T型橡胶圈接口，生产厂应提供相当于管子根数1.05倍的橡胶圈。密封圈要求如下：

1）密封圈的尺寸、外形应符合现行GB/T13295附录C.1表、T型接口胶圈尺寸的要求。

2）密封胶圈的尺寸偏差应符合现行GB/T3672.1中M2级的规定。

3）密封圈的材质采用EPDN（三元乙丙胶）橡胶，材料中不得含有对输送介质和管材及胶圈、隔离圈性能有害的物质。不得使水产生臭和味，不得使水质不符合饮用水有关规定。

4）给水胶圈的物理性能应符合现行GB/T6483附录C的表C.8、表C.9的要求。

5）投标人应随投标文件提供一份胶圈性能的省级及以上检测报告。

6）胶圈、隔离圈的标志、包装、运输和贮存应符合现行GB/T5721的要求。

3.5.2.螺栓及螺母技术要求：

1）螺栓及螺母为法兰连接口的标配附件，厂家须按1.1倍的用量提供，其尺寸、外形应符合现行GB/T13295附录B的要求。

2）螺栓和六角螺母的材质应为球墨铸铁。

3）螺栓和六角螺母抗拉强度Rm应不小于420MPa，伸长率A应不小于5%。

4）表面不得有气孔、砂眼等铸造缺陷，飞边、毛刺应磨光修平。

5）螺纹公差精度应符合现行GB/T197中的中等精度等级。

6）螺母的螺孔与外六方的同轴度为Φ1.5mm。

7）螺栓及六角螺母的非加工部位精度应不低于GB/T6414中CT12级精度。

8）检验规则、包装标志及质量证明书：产品验收应由供方技术质量监督部门进行；螺栓及螺母的验收规则、包装标志应符合现行GB/T90.1、GB/T90.2的规定；质量证明书应包括的内容含产品名称及规格、每批数量、标准编号、供方名称、按GB/T13295标准检验的力学性能。

4.标记和质量证书要求：

4.1.所有球铁管与管件都应有清晰持久的标记。标记至少应有以下内容：生产厂名称或商标；生产年份；铸铁材质；公称直径DN；法兰PN值；标准编号；插口插入深度标识；产品批号；壁厚级别系数K(K9级除外)；气密性实验合格标识；球铁管可切割标识。前五项要铸出或冷冲，后六项可用任何方法进行喷印或打印。

4.2.产品出厂时应附有产品质量证明书。证明书至少应包括以下内容：生产厂名称或商标；标准编号；产品名称、规格；产品批号；水压实验数值和/或气密性实验数值；力学性能数值；内外涂层种类。

5.检验规则：

5.1.球铁管和管配件的检查、验收由供方技术质量监督部门进行。必要时，需方可到供方进行质量验收。

5.2.球铁管和管配件的检验规则按现行GB/T13295的相关规定进行。

5.3.产品的施工安装按照GB50268《给水排水管道工程施工及验收规范》最终验收。

6.包装、运输、装卸及存放要求：

6.1.投标人应负责将球墨铸铁管及管件进行妥善包装，小口径（DN300及以下）球墨铸铁管应采用打捆包装；DN300（含DN300）以下管配件及所有附件、备品备件应装箱供货，其余为散装。

6.2.从车上卸货时，应注意不要碰撞，必要时在管道下面放缓冲垫。

- 消防沟槽式管接件技术参数

1.规范及标准

产品应严格按照国家有关规范标准和有关规定执行，生产执行的技术标准应包括但不限于以下标准，并以最新版本为准。

1.1.《沟槽式管接头》CJ/T156-2001

1.2.《沟槽式管接件》GB5135.11－2006

1.3.《沟槽式连接管道工程技术规程》CECSI51:2019

1.4.《球墨铸铁件》GB/T1348－2019

1.5.《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》GB/T3098.1-2010

1.6.《紧固件机械性能 螺母》GB/T3098.2-2015

1.7《自动喷水灭火系统第11部分：沟槽式管接件》GB5135.11－2006

2.产品技术要求

2.1.要求全部管件均为全新的、无缺陷，并符合国家现行技术规范所列标准：沟槽式管接件表面应平整光洁，无加工缺陷及磕碰损伤，无裂纹缩孔、冷隔、夹渣、气孔、疤痕等现象；涂层应均匀牢固，无气泡或漆块堆积；橡胶密封圈密封面上不应有气泡、杂质、裂口和凹凸不平等缺陷，标志齐全清晰。

2.2.沟槽式管接头包含卡箍件、橡胶密封圈和紧固件等组成。为确保接头原料的统一性，各组成件应为同一厂家产品，各部件的标志应清晰。

2.3.所有规格的沟槽式管接头产品须经国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心型式检验合格，并提供型式检验报告。

2.4.沟槽式管接件（卡箍件）的材质应符合《球墨铸铁》GB/T1348的要求，采用球墨铸铁（不低于QT450－12)，材料拉伸强度不低于450N/mm2，保证铸件化学成份及机械性能符合设计要求，管道配件内外防锈处理。

2.5.所配螺栓和螺母的材质为符合ASTMA－183标准的优质碳钢，材质拉伸强度不低于760N/mm2。螺栓的结构和尺寸应符合GB/T8262的规定，热处理后机械性能不应低于GB/T3098.1-2000中规定的8.8级要求，螺纹公差6g。螺栓应镀锌。螺母的机械性能应符合GB/T3098.2－2000中规定的8级要求，螺纹公差6H，螺母要求镀锌。

2.6橡胶密封圈：材质采用三元乙丙（EPDM）橡胶，其性能符合HG/T3091。要求橡胶圈手感柔软，色泽乌黑，无异味，适用环境温度范围：－34℃～+110℃，硬度（shoreA）为65士5，拉伸强度≥15.2MPa，拉伸率≥400%．热空气老化后性能应符合标准要求。

2.7沟槽式管接件的铸件均应进行表面喷丸、活化处理，并要求内外防锈处理（防锈漆、静电喷塑、镀锌、达克罗等），本次工程沟槽式管接件表面防锈采用常规防锈漆。

2.8本工程沟槽式管接头一般采用刚性管接头连接，当管道穿越建筑物沉降缝、伸缩缝或埋地安装时，应为挠性卡箍接头。

2.9本工程沟槽式管接件公称压力：2.5MPa。

2.10管件的结构长度：为便于统一安装、维修更换，管件的结构长度应满足CJ/T156－2001《沟槽式管接头》及国家现行技术规范的相关规定。

2.11认证要求：产品应通过中国国家消防产品认证，美国UL、FM认证供参考。

2.12沟槽式管接件标志：应在明显位置永久性清晰标注下述内容：(l）型号规格；(2）生产单位名称或商标；(3）额定工作压力；

2.13密封圈标志：密封圈上应在明显位置永久性清晰标注下述内容：(1）型号规格；(2）生产单位名称或商标：(3）密封圈材质代号（天然橡胶N、丁晴橡胶D、乙丙橡胶E、硅橡胶S);(4）生产日期；

七、消火栓箱和手提式灭火器

1.执行规范及标准：

产品的设计、制造、检验、包装和运输等应符合但不限于如下标准和规范，并以最新版本为准：

1.1.《消火栓箱》GB14561-2019

1.2.《室内消火栓》GB3445-2018

1.3.《消防软管卷盘》GB15090-2005

1.4.《消防水带》GB6246-2011

1.5.《消防水枪》GB8181-2005

1.6.《室内消火栓安装》15S202

1.7.《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）

1.8.《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

1.9.《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

2.技术要求：

2.1.消火栓箱及箱内配置的主要部件必须有国家消防装备质量监督检验中心的检验报告。

2.2.栓箱箱体应用喷漆冷轧钢板、铝合金材料制成，材料厚度需满足弧度要求，但不得小于1.2mm。

2.3.栓箱箱门应设关紧装置。箱门开启操作应灵活可靠，无卡阻现象，开启拉力不得大于50N，开启角度不得小于160°。门上的拉手应便于操作。当箱门的长边小于100mm，箱门材料厚度应不小于1.2mm；长边大于等于1000mm，箱门厚度不小于1.5mm；且应在横向附有加强筋，以保证箱门开启平稳、不变形。

2.4.箱门关闭到位后，应与四周框面平齐，其不平的最大允差为2.0mm；箱门与框之间的间隙应均匀平直，最大间隙≤2.5mm。

2.5.水带两端均需结扎有消防接口。水带与接口的结扎应采用16#镀锌铁丝在消防接口密封座上的每个凹槽内，各绕三圈扎紧。结扎后的铁接头应包扎胶带保护。

2.6.消防软管卷盘与进水管的联接宜采用硬管连接。软管连接的应从盘的背面引出，且不得打折、扭曲，影响出水。软管与阀门、枪体的连接，应用16#镀锌铁丝缠绕三圈以上扎紧，绑扎后的铁丝接头应包扎胶带保护，保证密封和使用时不脱落。

2.7.消防水带应用10型以上（含10型）φ65的有衬里水带。水带安置方式应用挂置式，水枪应与水带连接放置。水带挂架上的梳齿的截面积应大于28mm2,齿长不小于80mm，相邻两齿间距不小于20mm，梳齿表面应光滑，齿端边缘应倒角。

2.8.栓箱内报警按钮应具有防水、防尘、防止误动作性能，其工资电压为24V、48V或220V。接线端子不得裸露，与箱体之间的绝缘电阻，在正常条件下应大于50MΩ，接线应穿管保护。按钮上指示灯灯光为红色，在室内条件下，距3m远处应清晰可见。

2.9.在有火灾自动报警系统时，可根据设计要求选用报警功能的按钮。

2.10.栓箱门上应有“消火栓”、“灭火器”、“消防软管卷盘”等永久性中英文字样。中文字体不得小于：高100mm，宽80mm，英文字体不得小于：高60mm，宽30mm。字体颜色、排列方式等，以美观、醒目为原则。

2.11.栓箱内置的器材，包括室内消火栓、消防水带、消防水枪、消防接口、消防软管卷盘和报警按钮，均须符合相应国家标准和行业标准。栓箱生产、销售企业必须对包括箱体配备的器材在内的产品质量负全责，不得将配置不齐或空箱体非成品方式出厂。产品包装的形式，必须满足运输、储存和安装的防护要求，以免发生损坏、变质、遗失和错装。

2.12.在箱内正面距顶端300-400mm中间部位应有生产企业的永久性产品铭牌。铭牌的内容应包括产品名称、产品型号、注册商标或厂名、厂址、联系电话、生产日期、出厂编号等。

2.13.室内消火栓各密封部位、消防接口、消防水带、消防水枪、消防软管卷盘等应满足密封性能及水压强度试验标准要求。

2.14.消防栓箱其它技术要求应符合GB14561中5.2、5.4、5.9的规定。

2.15.箱体与箱门应用活动门轴连接，可根据用户需要制成左开门或右开门。箱内水带安置方式为放置式、挂架式、卷盘式三种。

2.16.箱体外形应比例适当，即可暗装也可明装，与各种建筑内部装修均可配套使用。

2.17.磷酸铵盐干粉（ABC干粉）灭火器应采用最新全硅化防潮工艺，保证灭火剂具有流动性好、存储期长、不易受潮结块、绝缘性好等特点。

2.18.所配备的干粉灭火器是按照GB4351-2005标准进行生产，其筒体采用优质碳素钢经特殊工艺加工而成。灭火器主要由筒体、瓶头阀、喷射软管（喷嘴）等组成，灭火剂为ABC型磷酸铵盐灭火剂，驱动气体为氮气，常温下其工作压力为1.5MPa。

2.19.投标方所配备的灭火器应具有灭火效率高、灭火迅速等特点；内装干粉灭火器应具有电绝缘性好、不易受潮变质、便于保管等优点；使用的驱动气体无毒、无味，喷射后对人体无伤害；灭火器瓶头阀装有压力表，具有显示其内部压力的作用，以便于检查维修。

2.20.推车式干粉系列灭火器使用磷酸铵盐（ABC）干粉灭火剂，驱动气体采用氮气，灭火时由氮气驱动干粉灭火剂喷射灭火。推车式干粉灭火器采用储气瓶加压方式，由筒体、筒盖、储气瓶、行驶系统、喷射系统和开启机构等组成，储气瓶有两种设置形式：内装式和外置式。

2.21.推车式干粉灭火器技术要求：

2.21.1.车架的转动部件采用不锈钢制作，不得有松动现象，操作应灵活可靠；

2.21.2.干粉灭火剂不得有结块现象；

2.21.3.二氧化碳气体重量应满足喷射量要求，重量减少不得大于十分之一；

2.21.4.密封件和安全阀装置应安全可靠；

2.21.5.干粉储罐充装需经2500KPa水压试验；二氧化碳或氮气钢瓶经22.5MPa的水压试验。每隔两年，必须进行水压试验等检查。

2.21.6.灭火剂为磷酸铵盐干粉，驱动气体氮气为1.4±0.1MPa（20℃时）、使用温度范围在-20℃~+55℃之间，水压试验压力为2.5MPa。

2.22.消防箱安装要求：

2.22.1.、室内消火栓箱体应安装于明显易于取用地点；栓口中心离地面高度为1.10米；栓口的出水方向应垂直墙面向外。

2.22.2.报警按钮应装于箱内便于操作的明显部位，安装位置高于栓口中心450mm；

2.22.3.箱门材质、开门方向、颜色、字样、启泵按钮功能以及灭火器型号、规格、数量应由设计确定；

2.22.4.安装时不得改变原箱门的设计，不允许在栓箱外再安装设置门和其它装饰遮挡物。

2.22.5.墙面开孔尺寸由供货商提供。当箱体高度小于1m,其固定螺栓不少于4个；当箱体高度大于1m，其固定螺栓不少于6个；固定螺栓采用M8膨胀螺栓。

3.消防箱部件配置要求：

3.1.带灭火器箱组合式消防箱按13S201图集P21页丙型消防柜选型，详见表一。

3.2.消防箱（不带灭火器箱）按13S201图集P12页甲型单栓带消防软管卷盘消火栓箱选型，详见表二。

表一：

| 带灭火器箱组合型消防箱 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 材质 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 单栓箱体 | 冷轧钢板，厚度不小于1.20mm,表面静电喷涂，颜色符合消防验收及装修要求。 | 1800*700*240 | 个 | 1 | 丙型 |
| 3 | 室内消火栓 | 阀杆、阀板、阀座、（活塞、活塞套）--全铜； 阀盖、阀体、底座、手轮—灰铸铁；固定接口—铝合金；挡板—不锈钢； | SN65（减压或普通型） | 个 | 1 | 单栓一个 |
| 4 | 阀门 | 全铜，1.0MPa； | DN25 | 个 | 1 | 与卷盘配套 |
| 5 | 消防水枪 | 铝合金 | QZ19/￠19 | 支 | 1 |  |
| 6 | 水带 | 高强度合成纤维编织，内衬橡胶；具有良好的耐压、耐磨、耐腐蚀性能； | DN65 | 条 | 1 | 长度25m |
| 7 | 消防软管卷盘 |  | JPS0.8-19； 长度25mm； | 套 | 1 |  |
| 8 | 消防按钮 | 防水型 |  | 个 | 1 | 最终根据电气专业要求配置 |
| 9 | 警铃及红色指示灯 |  |  | 个 | 各1 |  |
| 10 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 |  | MF/ABC3 | 具 | 3 | 规格、数量按设计 |
| 11 | 上层箱门 | 铝合金镶玻璃 | 玻璃厚度≥4mm | 付 | 1 |  |
| 12 | 下层箱门 | 铝合金镶玻璃 | 玻璃厚度≥4mm | 付 | 1 |  |

表二：

| 不带灭火器箱消防箱 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 材质 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 单栓箱体 | 同上 | 1000*700*240 | 个 | 1 | 甲型 |
| 2 | 室内消火栓 | 阀杆、阀板、阀座、（活塞、活塞套）--全铜； 阀盖、阀体、底座、手轮—灰铸铁；固定接口—铝合金；挡板—不锈钢； | SN65（减压或普通型） | 个 | 1 | 单栓1个 |
| 4 | 阀门 | 全铜，1.0MPa； | DN25 | 个 | 1 | 与卷盘配套 |
| 5 | 消防水枪 | 铝合金 | QZ19/￠19 | 支 | 1 |  |
| 6 | 水带 | 高强度合成纤维编织，内衬橡胶；具有良好的耐压、耐磨、耐腐蚀性能； | DN65 | 条 | 1 | 长度25m |
| 7 | 消防软管卷盘 |  | JPS0.8-19； 长度25mm； | 套 | 1 | 长度25m |
| 8 | 消防按钮 | 防水型 |  | 个 | 1 | 最终根据电气专业要求配置 |
| 9 | 警铃及红色指示灯 |  |  | 个 | 各1 |  |
| 10 | 箱门 | 铝合金镶玻璃 | 玻璃厚度≥4mm | 付 | 1 |  |

4、灭火器主要技术参数

4.1、带灭火器箱组合式消防箱按13S201图集丙型消防柜选型，详见表三。

4.2、消防箱（不带灭火器箱）按13S201图集带消防软管卷盘消火栓箱选型，详见表四。

表三：

| 手提式干粉灭火器主要技术参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灭火器类型规格 代码 | MF/ABC1 MF/ABC2 | MF/ABC3 MF/ABC4 | MF/ABC5 MF/ABC6 | MF/ABC8 | MF/ABC10 |
| 灭火剂剂量（Kg） | 1、2 | 3、4 | 5、6 | 8 | 10 |
| 有效喷射时间（s） | ≥8s | ≥13s | ≥13s | ≥14s | ≥14s |
| 喷射距离（M） | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥5.0 | ≥5.0 |
| 喷射滞后时间（s） | ≤5s |  |  |  |  |
| 喷射剩余量（%） | ≤5s |  |  |  |  |
| 使用温度（） | -20℃-55℃ |  |  |  |  |
| 工作压力（MPa） | 1.2MPa |  |  |  |  |
| 试验压力（MPa） | 2.1MPa |  |  |  |  |
| 灭火器灭火级别 | 1A/21B | 2A/34B、55B | 3A/89B | 4A/144B | 6A/144B |

5.产品标志、包装、运输和储存

5.1.产品标志：

每个箱体应有清晰、永久固定、耐腐蚀的铭牌，铭牌上至少应注明如下内容：

5.1.1.商标或制造单位名称、地址；

5.1.2.产品名称、规格、型号；

5.1.3.外形尺寸及总质量；

5.1.4.产品、材料标准号及3C认证。

5.2.产品包装、运输和储存：

产品包装、运输和储存应符合国家相关规范、标准要求，保证产品的质量和卫生安全。

5.3.产品质量证明书、使用说明书和维护保养书：

所有产品及材料应提供相关的检验合格证明，并提供产品质量保证书、使用说明书和维护保养书，产品质量证明书中至少应注明如下内容：

5.3.1.材料生产厂、安装单位名称和地址；

5.3.2.产品名称、规格、型号及等级；

5.2.3.板材的材质证明书；

5.2.4.产品的外观检查、尺寸检查、焊接接头质量和压力试验等项目应有出厂检验报告及检查员与制造厂的印章；

5.2.5.各项分析检验结果和技术监督部门印记；

5.2.6.产品检验合格证明及3C认证；

5.2.7.生产所依据的标准号。

八、阀门技术参数

1.总则

1.1.本技术要求适用于本工程所使用阀门的相关要求。

1.2.本技术要求提出的是最低要求的技术要求，并未对一切的技术细节作出规定，亦未充分引述相关标准、规范，供方应提供符合本技术要求和现行的国家相关标准、规范的优质产品。

1.3.本要求使用的标准与规范与供方所执行的标准、规范有矛盾时，按较高标准执行。

1.4.原则上阀门按施工图纸选用，其中消防给水系统中允许替换的部位，采用蝶阀替代闸阀。系统工作压力超过1.6Mpa时，蝶阀应采用铸钢阀体和阀板，不锈钢阀杆及金属密封阀座。用于消防系统的阀门必须有明显启闭标志。

1.5、阀门的规格、连接方式、承压等级及使用要求，详见附表。

2、执行标准及规范

产品的设计、制造、检验、包装和运输等应符合但不限于如下标准和规范，并以最新版本为准：

《工业阀门标志》GB/T12220-2015

《工业阀门压力试验》GB/T13927-2022

《铁制、铜制和不锈钢制螺纹连接阀门》GB/T8464-2023

《钢制阀门一般要求》GB/T12224－2015

《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》GB/T12238－2008

《石油、石化及相关工业用的钢制球阀》GB/T12237-2021

《金属封闭蝶阀》JB/T8527-2015

《铁制旋启式止回阀》GB/T13932－2016

《法兰连接铁制和铜制球阀》GB/T15185－2016

《流量控制阀试验方法》GB/T8104－1987

《压力控制阀试验方法》GB/T8105－1987

《方向控制阀试验方法》GB/T8106－1987

《外壳防护等级（IP代码）》GB/T4208-2017

3、技术要求

3.1、主要阀门主要零部件材质要求

a.弹性座封闸阀:

| 零部件名称 | 材料 | 零部件名称 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阀体 | 球墨铸铁 | 阀杆 | 不锈钢（2Cr13） |
| 密封圈 | 丁腈橡胶 | 止推轴承 | 青铜 |
| 阀盖 | 球墨铸铁 | 轴盖 | 球墨铸铁 |
| 防尘罩 | 丁腈橡胶 | 手轮 | 球墨铸铁 |
| 固定螺栓 | 钢制镀锌 |  |  |
| 阀板 | 合金钢外覆橡胶 |  |  |

b.静音式止回阀:

| 零部件名称 | 材料 | 零部件名称 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阀体 | 球墨铸铁 | 轴 | 不锈钢 |
| 阀瓣 | 不锈钢 | 螺栓 | 钢制镀锌 |
| 弹簧 | 不锈钢 | 阀座 | 不锈钢 |

c.截止阀:

| 零部件名称 | 材料 | 零部件名称 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阀体 | 铜 | 阀瓣 | 铜 |
| 阀盖 | 铜 | 手轮 | 钢制镀锌 |
| 阀杆 | 不锈钢 | 固定螺栓 | 钢制镀锌 |

d.水力控制液压浮球阀:

| 零部件名称 | 材料 | 零部件名称 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阀体 | 球墨铸铁 | 导管 | 铜管 |
| 阀盖 | 球墨铸铁 | 球阀 | 铜 |
| 膜片 | 龙尼强化橡胶 | 活塞 | 铜合金 |
| 阀座 | 铜合金 | 弹簧 | 不锈钢 |
| 阀轴 | 不锈钢 | 螺栓、螺母 | 不锈钢 |

e.水力控制可调试减压稳压阀:

| 零部件名称 | 材料 | 零部件名称 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阀体 | 球墨铸铁 | 球阀 | 铜制 |
| 阀盖 | 球墨铸铁 | 活塞 | 铜合金 |
| 膜片 | 龙尼强化橡胶 | 弹簧 | 不锈钢 |
| 阀座 | 铜合金 | 螺栓、螺母 | 铜制镀锌 |
| 阀轴 | 不锈钢 | 压力调整辅阀阀体 | 青铜 |
| 导管 | 铜管 | 压力调整螺栓 | 不锈钢 |
| 压力调整弹簧 | 不锈钢 |  |  |

f.Y型过滤器:

| 零部件名称 | 材料 | 零部件名称 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阀体 | 球墨铸铁 | 底盖 | 球墨铸铁 |
| 过滤器 | 不锈钢 | 塞头 | 钢制镀锌 |
| 止水胶圈 | 合成橡胶 | 螺栓 | 钢制镀锌 |

g.蝶阀:

| 零部件名称 | 材料 | 零部件名称 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阀体 | 球墨铸铁 | 阀杆 | 不锈钢（2Cr13） |
| 密封圈 | 丁腈橡胶（不锈钢） | 止推轴承 | 青铜 |
| 阀盖 | 球墨铸铁 | 轴盖 | 球墨铸铁 |
| 防尘罩 | 丁腈橡胶 | 手轮 | 球墨铸铁 |
| 固定螺栓 | 钢制镀锌 | 座环 | 橡胶材质 |
| 阀板 | 球墨铸铁（铸钢） |  |  |

注：蝶阀优先先用对夹式；括号内为工作压力大于1.6Mpa的阀门配置。

h.防污隔断阀:

| 零部件名称 | 材料 | 零部件名称 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阀体 | 球墨铸铁 | 阀盘 | 球墨铸铁 |
| 密封圈 | 丁腈橡胶 | 放污阀 | 黄铜 |
| 阀盖 | 球墨铸铁 | 弹簧 | 不锈钢（2Cr13） |

3.2、阀门的压力等级、规格尺寸、水流方向等标记清晰，应带有永久性的制造商标记。

3.3、阀门、阀盖等无气孔、砂眼、夹渣、冷隔、缩孔、裂纹等明显缺陷。

3.4、阀门表面无毒环氧树脂粉整体静电喷涂，涂层光滑均匀，不允许有明显气泡或漆块堆集。

3.5、阀门的品牌（商标）应铸在阀体上。

3.6、所有阀门均按国标Ⅰ系列管径标准制造，法兰均按各压力等级执行GB标准，平焊法兰均采用凸台面的形式。配设手动操作装置

3.7、阀门操作灵敏可靠，无频繁震动、卡阻等现象、

3.8、减压阀流量特性试验出品压力偏差≤0.05Mpa；压力特性试验出口压力偏差不超过±0.03Mpa。

3.9、水力控制液压浮球阀液位控制误差不超过±30mm。

3.10、信号闸阀零部件材质要求分别与弹性座封闸阀相同。信号闸阀要求微动开关灵敏，传讯装置可靠。

3.11、铜阀门的阀体、阀盖及零部件均要求采用黄铜材质。

3.12、水力控制液压浮阀的浮球宜采用双球，浮球连杆采用铜或不锈钢材质。

3.13、多功能水泵控制阀采用球墨铸铁阀体，铜全金或不锈钢阀座，不锈钢阀板，不锈钢弹簧。阀门采用隔膜式结构。

3.14、用于生活给水的阀门，阀体、阀盖和阀座可以采用不锈钢、铜合金、球墨铸铁；阀瓣可以采用不锈钢、铜合金；密封材料可以采用金属密封、聚四氟乙烯、三元乙丙橡胶或丁腈橡胶。不锈钢和铜阀门的阀体不喷涂，球墨铸铁和铸钢阀门的阀体为蓝色内外喷塑。用于生活饮用水系统的阀门应符合饮用水卫生要求。

3.15、用于消防系统的阀门，阀体、阀盖和阀座可以采用球墨铸铁、铜合金、铸钢；阀瓣可以采用铜合金、铸钢；密封材料可以采用金属密封、聚四氟乙烯、橡胶。阀体为红色。用于消防系统的阀门应有消防型式检验报告。

3.16、自动排气阀：阀体为铜合金，内部零件包括浮球、杠杆、阀座等均为304不锈钢，标准排气孔径为1/16"。

九、手动单冷水龙头技术要求

产品的设计、制造、检验、包装和运输等应符合但不限于如下标准和规范，并以最新版本为准：

  - 应采用黄铜镀铬材质，铜含量不低于60%，阀体壁厚2.8～3.5mm，镀铬厚度0.5～0.6μM。镀铬表面经粘附测试（0℃、160℃以上骤冷骤热测试）,经酸性盐雾试验后,达GB/T6461-1986的10级，并提供有效的检测报告。

  - 应采用陶瓷阀芯，起泡式出水。

  - 应配置冷水进水耐压软管，G1/2标准接口。

  - 龙头应具有节水功能，在0.1～0.45MPa的供水压力情况下，出水量应稳定，至少达到用水效率等级2级。应满足现行国家标准《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》GB25502的要求。厂家应提供测试报告。

十、感应龙头技术要求

- 产品的设计、制造、检验、包装和运输等应符合但不限于如下标准和规范，并以最新版本为准：

- 采用黄铜镀铬材质，铜含量不低于60%，并提供有效的检测报告。

- 绝缘电阻不小于2MΩ。

- 红外感应配置应采用一体式防水设计，可根据不同环境自动调节感应距离，控制范围5~30CM。

- 感应开启时间<1秒，关断时间<2秒。

- 应配备耐用的Y型滤网的电磁阀。

- 应配备带止回功能的三通。

- 龙头本身应具有水压补偿、控制水流功能。在0.1～0.45MPa的供水压力情况下，出水量应稳定，至少达到用水效率等级2级。用水效率等级应满足现行国家标准《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》GB25502的要求。厂家应提供测试报告。

十一、感应冲洗阀技术要求

- 产品的设计、制造、检验、包装和运输等应符合但不限于如下标准和规范，并以最新版本为准：

- 采用青铜镀铬材质，铜含量不低于85%，并提供有效的检测报告。

- 应采用触发式电池阀，具有定量冲洗功能，冲洗量无需从外部进行额外调整。

- 阀体内部件为隔膜式结构，并具有自我过滤清洁功能。

- 感应电磁阀部件绝缘、绝水设计。

- 红外感应配置应采用一体式防水设计，可根据不同环境自动调节感应距离，控制范围30~50CM。

- 应具有八秒动作确认，三秒钟延时冲洗，二十四小时无人使用自动清洁功能，应符合残障法规。

- 在0.1～0.45MPa的供水压力情况下，出水量应稳定，至少达到用水效率等级2级。用水效率等级应满足现行国家标准《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》GB28379、《小便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》GB28377和《蹲便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》GB30717的要求。厂家应提供测试报告。

- 应配置方便冲洗阀安装的嵌入式墙盒和不锈钢面板。

十二、地漏技术参数

- 地漏应符合《地漏》GB/T 27710-2020和国标图集《建筑排水设备附件选用安装》04S301的要求。

- 防臭地漏应具有防虫、防臭、防干涸功能，应采用自动密封。

- 地漏的盖板应采用不锈钢或铜材质，本体采用ABS或者PVC-U。

- 地漏面高度可以调节，调节范围0～20mm。

- 地漏水封高度≥50mm。

- 地漏本体设置防水翼环，宽度10～20mm。

十三、雨水口技术参数

1．材质采用QT500-7球墨铸铁。

2．有防蚊，老鼠，臭味等功能。

3．安装方便，便于清理。

4．正常情况可使用50年以上。

5．与环境相一致的色彩。

6．有多种规格可供选择。

7．设计承载25吨。

8．井盖板与井座以插销连接防盗。

十四、塑料排水检查井盖

1．产品应严格执行国家有关规范标准和有关规定，主要包括：

08SS523《建筑小区塑料排水检查井》

GB9876-88  《给排水管道用橡胶密封圈胶料》

穗府【2010】26号《广州市井盖设施管理试行办法》

穗城管办【2011】23号 《关于贯彻落实《广州市井盖设施管理试行办法》的实施意见》

2．井盖外型美观、防锈、耐疲劳、强度高，并具有防盗功能，防盗锁具为五边形异型螺栓暗藏式。

3．井盖设计荷载：车行道上井盖设计荷载40吨，草地内井盖设计荷载12.5吨。荷载范围内不变形，不开裂。正常情况可使用50年以上。

4．井环支撑面机械加工一道“燕尾槽”，内嵌“氯丁橡胶”圈，执行GB9876-88标准，具有防震降噪功能。

5．当盖开启到90°时，防意外闭合结构会自动锁定，以防止井盖意外闭合。

6．井环与井盖之间接触面采用车床机加工，保证接触面间光滑平整吻合，具有防跳，防响，防位移，防坠落。井盖与井环能互换，盖面喷沥青防锈漆。

7．井盖与井环出炉后要求退火消除应力，表面要求光洁、平整、花纹清晰，无裂纹、冷隔、夹渣、气孔等缺陷。当盖开启到90°时，防意外闭合结构会自动锁定，以防止井盖意外闭合

十五、球墨铸铁井盖

1．产品应严格执行国家有关规范标准和有关规定，主要包括：

CJ/T3012-93《铸铁检查井盖》

GB9876-88  《给排水管道用橡胶密封圈胶料》

穗府【2010】26号《广州市井盖设施管理试行办法》

穗城管办【2011】23号 《关于贯彻落实《广州市井盖设施管理试行办法》的实施意见》

2．井盖及井环采用QT500-7球墨铸铁。

3．各牌号生铁均应铸成2～7kg小块，而大于7kg与小于2kg的铁块之和，每批中应不超过总重量的10%。

4．井盖外型美观、防锈、耐疲劳、强度高，并具有防盗功能，防盗锁具为五边形异型螺栓暗藏式。

5．井盖设计荷载：车行道上井盖设计荷载40吨，草地内井盖设计荷载12.5吨。荷载范围内不变形，不开裂。正常情况可使用50年以上。

6．井环支撑面机械加工一道“燕尾槽”，内嵌“氯丁橡胶”圈，执行GB9876-88标准，具有防震降噪功能。

7．当盖开启到90°时，防意外闭合结构会自动锁定，以防止井盖意外闭合。

8．井环与井盖之间接触面采用车床机加工，保证接触面间光滑平整吻合，具有防跳，防响，防位移，防坠落。井盖与井环能互换，盖面喷沥青防锈漆。

9．井盖与井环出炉后要求退火消除应力，表面要求光洁、平整、花纹清晰，无裂纹、冷隔、夹渣、气孔等缺陷。当盖开启到90°时，防意外闭合结构会自动锁定，以防止井盖意外闭合

十六、HDPE双壁排水管技术参数

1.适用范围：高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹排水管适用于室外埋地污水、雨水排水管道工程；排水介质的水温不大于45℃。管径为DN200~DN1200，常用的连接方式为：弹性密封圈承插连接。

2.现行规范及标准：

产品的设计、制造、检验、包装和运输等应符合但不限于如下标准和规范，并以最新版本为准：

GB/T19472.2-2004埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统第1部分：聚乙烯双壁波纹管材

GB/T21873-2008橡胶密封件给、排水管及污水管道用接口密封圈材料规范

CECS164：2004埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程

3.产品技术要求：

3.1.管材选型要求：

3.1.1.高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹排水管材的选用应根据排水系统的设计要求和使用环境由设计人确定。

3.1.2.HDPE双壁波纹排水管材用于无内压作用的室外埋地污水、雨水排水管道工程，排水介质的温度不大于45℃。管道的设计使用年限不应小于50年。

3.1.3.应根据管道外部受压情况选用不同环刚度的HDPE双壁波纹排水管材。人行道、生活小区、绿化带下埋设的管道、采用环刚度为4kN/m2的管材（SN4级）；车行道下埋设的管道，采用环刚度不小于8kN/m2的管材（SN8级）。

3.1.4.管道的管径规格由DN200至DN1200。带扩口管材采用承插式弹性密封圈连接；不带扩口管材采用管件双承插弹性密封圈连接。

3.1.5.一般情况下，管道最大埋深不宜大于6m。当埋深超过6m时，应由厂家补充管材的相应数据并进行管道结构计算。

3.2.HDPE双壁波纹排水管材的技术要求：

3.2.1.HDPE双壁波纹排水管材的基材为高密度聚乙烯，经挤出成型工艺制成的内层光滑平整、外层梯形或波纹状结构壁管，不允许回用不合符GB/T19472.1标准要求的任何回用料及添加剂。管材、管件的质量性能应符合现行国家标准GB/T19472.1的规定（管材结构见下图）。

3.2.2.连接管材用的管件必须与管材规格配套，严禁使用与管材规格不配套的管件。

供货的管材、管件的环刚度应满足设计要求。

3.2.3.HDPE双壁波纹排水管材的规格尺寸不应低于下表要求：

管材规格尺寸、壁厚表（mm）

| 公称直径DN | 最小平均内径 | 最小层压壁厚 | 最小内层壁厚 | 承口接合长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 195 | 1.5 | 1.1 | 54 |
| 225 | 220 | 1.7 | 1.4 | 55 |
| 250 | 245 | 1.8 | 1.5 | 59 |
| 300 | 294 | 2.0 | 1.7 | 64 |
| 400 | 392 | 2.5 | 2.3 | 74 |
| 500 | 490 | 3.0 | 3.0 | 85 |
| 600 | 588 | 3.5 | 3.5 | 96 |
| 800 | 785 | 4.5 | 4.5 | 118 |
| 1000 | 985 | 5.0 | 5.0 | 140 |
| 1200 | 1185 | 5.0 | 5.0 | 162 |

3.2.4.管材与连接管件的承口壁厚应符合以下要求：当管材外径de≤500时，承口最小壁厚不应小于（de/33）×0.75mm；当管材外径de＞500时，承口最小壁厚不应小于11.4mm。

3.2.5.采购方无特殊要求时，管材的供货定尺长度为6m，长度不允许有负偏差。

3.2.6.管材内外层各自的颜色应均匀一致，外层为黑色，内层为蓝色。管件的颜色为黑色，并应均匀一致。

3.2.7.管材内外壁不允许有气泡、凹陷、明显的杂质和不规则波纹。管材的两端应平整、与轴线垂直并位于波谷区。管材波谷区内外壁应紧密熔接，不应出现脱开现象。

3.2.8.HDPE双壁波纹排水管的安装、连接要求应符合现行标准CECS164《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》及04S520《埋地塑料排水管道施工》的有关要求。

3.3.管道连接材料的技术要求：

3.3.1.管道连接材料应由管材生产厂商配套供应，产品应有合格证明或检验报告。

3.3.2.弹性密封橡胶圈应符合下列规定：

1）弹性密封橡胶圈的外观应光滑平整，不得有气孔、裂缝、卷褶、破损、重皮等缺陷。

2）弹性密封橡胶圈应采用耐酸、碱、污水腐蚀性能的三元乙丙橡胶或氯丁橡胶，其性能应符合现行国家标准GB/T21873《橡胶密封件给、排水管及污水管道用接口密封圈材料规范》的规定。橡胶密封圈的邵氏硬度宜为50士5；伸长率≥400％；拉伸强度≥16MPa。

4.标志和质量证书要求：

4.1.产品上应附有永久性标志：产品名称、标准编号、产品规格、环刚度等级、批号、厂名、商标及生产日期。

4.2.管材、管件、连接件应具有检验报告和产品质量保证书；厂商需提供与产品有关的技术文件，其中包括管壁设计厚度、长度、截面尺寸，连接要求及所用原材料的牌号等。

5.检验规则：

5.1.产品需经生产厂质量检验部门检验合格并附有合格标志，方可出厂。

5.2.产品的施工安装按照GB50268《给水排水管道工程施工及验收规范》及CECS164《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》最终验收。

6.包装、运输、贮存要求：

6.1.产品在装卸运输过程中,不得受剧烈撞击、摔碰和重压。

6.2.管材存放场地应平整，堆放应整齐，堆放高度不得超过4m，远离热源，不得曝晒。

十七、高效节能全数字变频供水设备

1.一般要求

（1）概述

- 须按照设备表内所标注的技术资料、数量及类别提供合适的水泵。而设备表内所标注的水泵压头只为招标参照，确实所需的水泵压头，须由承包单位按照所提供的水路设备例如管网系统所引起的水流阻力，再重新计算确定。有关计算结果须于订购设备前提交审核。但如其后仍发觉所提供的设备与实际系统运作不协调而需对部份设备（水泵、电动机、控制组件、电缆等）作修改或更换以配合时，所引起的一切经济损失一概由承包单位负责。

- 在运送，储存及安装时应采取正确的保护设施，以避免水泵因碰撞及锈蚀而受损坏。所有受损坏的设备将不被接受。

- 水泵的工作及试验压力须符合本技术说明书“系统测试及试运行”章节中所规定的要求。

- 须提供完整的水泵配套，除水泵外还须包括电动机、驱动轴及钢制底座组装而成。

(2)质量标准

- 水泵须为专门生产同类型产品的厂家提供，而有关水泵须具有五年或以上运作良好的纪录。

- 水泵运转部份必须经静态及动态平衡并在生产工厂内进行标准测试。

- 每台水泵应附有原厂的标志牌详细列明设备系列、型号及编号，制造商名称，各技术数据及生产日期等资料。

- 产品的设计、制造、检验、包装和运输等应符合国家现行的标准和规范，并以最新版本为准：

2.技术要求

(1)概述

- 生活水泵采用全不锈钢材质，水泵机组采用高效节能全数字变频供水设备，每台水泵均配置变频器。自动控制显示屏应具有系统运行参数（频率、运行比率、压力）显示、设备运行状态（电机、水泵、水箱水位的运行和故障等）显示及供电电源参数（电压、电流、频率）显示等功能。所有水泵须按设计要求及实际情况选择。图纸上或设备表所显示的水泵流量、扬程、工作压力、最低效率及电动机功率等均只为指引作用，承包单位须在订购水泵前，按安装时系统需要，检定水泵的扬程及功率并提交作审批。

- 高效节能全数字变频供水设备应具有自动控制（包括备用泵自投）、远程控制及人工就地控制三种控制方式。自动控制应具有故障自我诊断、报警和自我保护功能。

- 高效节能全数字变频供水设备的自动控制系统应配置远程控制和便于实现网络智能管理的标准通讯接口。

- 水泵的特性曲线应较为平坦，适合独立或并联运转操作，关闭系统时的扬程不可过高。

- 水泵转速最高不大于2900转/分钟。

- 每台水泵应配备排气阀、排水阀、旋塞和2个压力表。压力表应安装在一硬木板上，压力表直径为100毫米，用以显示出水及吸水压力。

- 水泵安装应包括水封连接、充水塞子、和所需的材料包括安装底座用的螺栓、防震器等。

- 水泵和电动机应安装在同一钢材底座上，主轴须有安全罩保护。

- 所有水泵组包括电动机及驱动轴应由同一厂家生产或装配，并附原厂的保证书调试报告书。若电动机由另一厂家制造，其原厂的保证书亦必须附上审批。

- 为确保水泵使用寿命，减少噪音和振动，水泵出口流速不宜大于4.0米/秒。

(2)生活给水泵

- 水泵应为环型立式多级不锈钢离心泵。

- 不锈钢外壳采用金属对金属接合装配，不锈钢叶轮及耐磨环，316不锈钢驱动轴及轴套，球式或滚轴式轴承，机械密封。

- 水泵和电动机间的联轴器应为半弹性的钢锁钉／橡胶轴套、弹性连轴器，精确对准型。应注意，要求联轴器对轴承消震，而不是用于补偿两轴间的偏差。

- 用于生活给水、热水系统。

(3)变频调速给水装置

- 每台水泵均配置变频器，变频调速装置应为组合式，并由配备变频调速装置的水泵、压力容器、电动机、起动板和控制屏等组成，并于水泵制造厂进行设计及生产。

- 水泵应为环型立式不锈钢离心泵，并需配备整合式变频调速控制器。变频调速控制器详见电气部分。

- 泵组的内连管道、隔离阀、止回阀、柔性连接件等均应采用法兰连接并于制造厂内完成，以备于泵房内直接与系统管道联接。

- 提供和安装一个或多个压力容器，而容器应与泵组安装在同一底座上（较大容器可直接落地安装）。容器应有适当容量，以适应系统供水量的变动，并减少水泵的起动/停止周期。

- 容器应采用符合ASME标准的焊接钢板制成，容器内部应采用一种适用于所有放液体的抗锈蚀树脂材料作为内衬。

- 压力容器内须设抗腐蚀橡胶隔膜，用于隔离液体和气体。隔膜寿命不少于十五年。

- 容器在出厂前，应预先充氮气，其压力应适合于系统使用。预先充气压力应可调节，同时在每个容器充气部份应提供一个配有止回装置的充气阀。

- 整个装置应配备控制板和所有控制零件，包括起动器、隔离器、超载继电器、选择开关、泵的低水位切断器和压力开关等。整个控制板亦应安装在同一低碳钢制的底座上。

- 水泵的运作，应按次序由压力感应器/开关激活。若系统内压力降至预先设定的数值，泵将自动切入进行工作，然后按系统流量自动变速供水。多台水泵共同工作时，每台水泵的工况点应当一致。水泵开/关次数应按厂家建议并应按水泵流量及压力罐容积配合设定，惟不多于每小时十次。

- 设备配成套控制系统，提供M-BUS或RS485通信协议的接口（含水泵运行、故障、手自动切换监测信号）

(4)维修设施

承包单位须于各水泵房提供架空轨道、起重设施包括滑轮、葫芦、吊钩等以便维修和日后更新设备之用，有关费用由本承包单位承担。架空轨道和起重设施等应提交审批满意后，方可施工。水泵及电动机均须配备起吊眼。

（5）基座和台座

- 混凝土基座和台座将由建筑承包单位负责建造，但本承包单位应于基座和台座建造前提供技术详图和台座框架资料给建筑师/顾问工程师审批。

- 基座高度应根据水泵生产厂商按强度和质量要求而建议的数据，配合水泵吸水管接驳贮水池出水口的高度。但基座高度不得少于150毫米。

- 水泵和电动机的座板应固定于浮式惯性台座上，再用弹簧型避震器和防震垫片承托于混凝土基座上。浮式台座的重量最小为承载设备操作重量的2倍。浮式台座的钢框架由本承包单位提供。

- 避震器的偏移值不可少于20毫米。

- 防震垫片应由两层或以上能抵受剪力的蜂窝组合式氯丁树胶片叠合而成，每块垫片并应中夹钢片。

（6）安装

- 水泵压盖密封的滴漏应用漏斗接载，并用聚氯乙烯管排放至最近的地漏或排水沟。

- 泵壳上需提供排气口和排水接口。

- 连接水泵入/出水口处，需安装长半径渐缩弯头或渐缩管。在水泵附近的管道上需安装支架，使无重量附于泵壳上。

十八、消防水泵

1.一般要求

(1)须按照设备表内所标注的技术资料、数量及类别提供合适的水泵。而设备表内所标注的水泵压头仅作招标参照，确实所需的水泵压头，须由承包单位按照所提供的水路设备例如管网系统所引起的水流阻力，再重新计算确定。有关计算结果须于订购设备前提交审核。但如其后仍发觉所提供的设备与实际系统运作不协调而需对部份设备（水泵、电动机、控制元件、电缆等）作修改或更换以配合时，所引起的一切经济损失一概由承包单位负责。

(2)在运送，储存及安装时应采取正确的地保护设施，以避免水泵因碰撞及锈蚀而受损坏。所有受损坏的设备将不被接受。

（3）须提供完整的水泵配套，除水泵外还须包括电动机、驱动轴及钢制底座组装而成。

2.技术要求

(1)一般要求

- 所有水泵须按设计要求及实际情况选择。图纸上或设备表上显示的水泵流量、扬程、工作压力、最低效率及电动机马力等均只为指引作用，承包单位须在订购水泵前，按安装时系统需要，检定水泵的扬程及功率并提交作审批。

- 水泵的特性曲线应较为平坦，适合独立或并联运转操作，关闭系统时的扬程不可过高。

- 除另有规定外，转速最高不大于2900转/分钟。

- 每台水泵应配备排气阀、排水阀、旋塞和2个压力表。压力表应安装在进出水管上。压力表直径为100毫米，用以显示出水及吸水压力，压力表应满足水泵扬程所需的测量范围。

- 水泵安装应包括水封连接、充水塞子和所需的材料包括安装底座用的螺栓、防震器等。

- 水泵和电动机应安装在同一钢材底座上，主轴须有安全罩保护。

- 所有水泵组包括电动机及驱动轴应由同一厂家生产或装配，幷附原厂的保证书及调试报告书。若电动机由另一厂家制造，其原厂的保证书亦必须附上审批。

(2)消火栓水泵／喷淋水泵

喷淋系统和消火栓系统的水泵应符合当地消防局的要求。产品的设计、制造、检验、包装和运输等应符合国家现行的标准和规范，并以最新版本为准：

- 水泵应为恒压立式多级离心泵或端吸离心泵。其需具有变流稳压的特点，流量扬程曲线应平坦，当流量从零升至额定流量时扬程变化范围在5%以内，小流量或零流量时不超压。

- 水泵应具有"后拉式"(BackPullOut)的设施，使水泵在维修期间，管网正常工作不受干扰。

- 消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求。

- 消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求。

- 当采用电动机驱动的消防水泵时，应选择电动机干式安装的消防水泵。

- 流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线，零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%，且宜大于设计工作压力的120%。

- 当出流量为设计流量的150%时，其出口压力不应低于设计工作压力的65%。

- 泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在低流量时运转的要求。

- 消防水泵流量检测装置的计量精度应为0.4级，最大量程的75%应大于最大一台水泵设计流量值的175%。

- 消防水泵压力检测装置的计量精度应为0.5级，最大量程的75%应大于最大一台水泵设计压力值的165%。

- 水泵应由以下部分构成:

- 外壳

- 叶轮

- 吸水和压水连接部份

- 传动轴

- 联轴器

- 电动机

- 水泵应备有所有必要密封条。压盖密封应为足够长度的青铜密封套和颈轴套，配合认可的密封和灯笼环水封管道。机械密封也可提供。

- 除有特别标明外一般情况下构造材料应如下:

- 水泵外壳:球墨铸铁，能够承受本文件要求的工作压力及试验压力。

- 叶轮:青铜/不锈钢。

- 主轴及主轴套:不锈钢，要有足够的机械强度、刚度、耐疲劳强度。与主轴密封相对应的主轴部位，应设置经表面硬化处理不锈钢轴套。

- 水泵和电动机间的联轴器应为半弹性的钢锁钉／橡胶轴衬，精确对准型。应注意，要求联轴器对轴承消震，而不是用于补偿两轴间的偏差。

- 除密封件、易损件等一类消耗品外，所有部件都应具备10年以上的寿命，而整机使用寿命更应大于20年。

- 消火栓系统/喷淋系统稳压水泵

- 稳压水泵应为环型立式/立式多级离心泵，其材料与构造要求应与消火栓水泵／喷淋

水泵相同。

- 维修设施

- 承包单位须于消防水泵房提供架空轨道、起重设施包括滑轮、手动葫芦、吊轨等以便维修和日后更新设备之用，有关费用由本承包单位承担。架空轨道和起重设施等应提交审批满意后，方可施工。水泵及电动机，均须配备起吊孔。

- 水泵基础施工及安装要求

- 水泵混凝土基座和台座

- 混凝土基座和台座将由建筑承包单位负责建造，但本承包单位应于基座和台座建造前提供技术详图和台座框架资料给建筑师／工程师审批。

- 基座高度应根据水泵生产厂商按强度和质量要求而建议的数据，并配合水泵吸水管接驳贮水池出水口的高度。但基座高度不得少于150毫米。

- 水泵和电动机的座板应固定于浮式惯性台座上，再用弹簧型避震器和防震垫片承托于混凝土基座上。浮式台座的重量最小为设备操作重量的1.5倍。浮式台座的钢框架由本承包单位提供，钢框架焊制完成后，并需进行热浸镀锌处理。

- 避震器的偏移值不可少于20毫米。

- 防震垫片应由两层或以上能抵受剪力的蜂窝组合式氯丁树胶片迭合而成，每块垫片并应中夹钢片。

- 水泵安装

- 水泵压盖密封的滴漏应用漏斗接载，幷用聚氯乙烯管排放至最近的地漏或排水沟。

- 泵壳上需提供排气口和排水接口。

- 连接水泵入/出口处，需安装长半径渐缩弯头或渐缩管。在邻近水泵的管道上需安装支架，使无重量附于泵壳上。

- 压力开关技术要求：

压力开关的作用：在自动喷水灭火系统中将系统压力信号转换为电信号，并反馈给消防中心，以便及时发现火灾发生的区域。采用国内知名品牌，开关的设计参数、性能要求等应符合《自动喷水灭火系统第10部分压力开关》GB5135.10-2006的要求；

a）分类：应选用可调式压力开关；

b）额定工作压力：不小于1.2MPa；

c）触点数量：至少应有一对常开及常闭触点；

d）动作试验：当流体压力达到或超过动作压力时，指示灯应点亮，常开触点应可靠闭合，常闭触点应可靠断开。反复5次，平均值即为动作压力值。当压力达到动作压力的80%时，持续3min,不应动作。

十九、波纹金属软管、补偿器技术要求

1.执行规范及标准：

产品的设计、制造、检验、包装和运输等应符合但不限于如下标准和规范，并以最新版本为准：

1.1.《金属波纹管膨胀节通用技术条件》GB/T12777-2019

1.2.《波纹金属软管通用技术条件》GB/T14525-2010

1.3.《城市供热管道用波纹管补偿器》CJ/T 402-2012

1.4.《建筑排水柔性接口铸铁管管道工程技术规程》T/CECS 168-2021

1.5.《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019

1.6.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

1.7.接头式波纹金属软管螺纹执行标准：密封用螺纹GB7306-87\ISO7/1；非密封螺纹GB7307-87、ISO228/1；

1.8.其它标准：生产标准GB/T14525-93、GB/T12777-99；压力试验标准GB3927-92或ZB16006-90；波纹管补偿器试验方法，检验规则及标志、包装、运输、储存等要求均应符合GB/T12777-2008的有关规定。

2.技术要求：

2.1.波纹金属软管、补偿器的规格、型号、连接方式、承压等级、供货长度、使用要求等均应符合现行国家规范、图纸即招标文件的要求。

2.2.波纹金属软管、补偿器各种参数的设计条件应满足如下要求：工作温度-20~+450度，许用疲劳寿命N=2000次。

2.3.法兰材质：碳钢法兰材质采用Q235，不锈钢法兰材质采用S30408；

2.4.风机盘管软接头，所有构件（如对丝、螺母及胶垫等）均应采用标准件，管体材质用S30408，螺母采用优质黄铜，密封垫材质采用硅橡胶。

2.5.为有利于各部件之间的焊接牢靠，避免发生电化学腐蚀，引起波纹管或补偿器泄漏，要求与介质接触部分采用相同材质的不锈钢；

2.6.波纹管补偿器应用箭头表示出水流方向，以方便安装。带内衬筒的补偿器应注意使内衬筒的导流方向与介质流向一致；

2.7.系统水压试验时，应按设计要求进行系统试压，试验压力为膨胀节工作压力的1.5倍；

2.8.波纹金属软管、补偿器材质要求：

| 部件 |  | 材质标准 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 波纹管 |  | S30408 |  |  |
| 管端口 |  | S30408 |  |  |
| 法兰 |  | S30408或碳钢 |  | 生活给水系统用SUS304不锈钢法兰，空调、消防系统用碳钢法兰 |
| 导向法兰 |  | S30408或碳钢 |  |  |
| 内置导流筒 |  | S30408 |  | 根据需要配置 |
| 部件 | 材质标准 |  | 备注 |  |
| 加强环 | SS400 |  |  |  |
| 拉杆 | SS400 |  |  |  |
| 限位螺栓 | SS400 |  |  |  |
| 网套 | S30408 |  |  |  |

2.9.补偿量要求：最大轴向、横向补偿量及补偿量最少分级数应符合下表的规定：

| 公称通径DN(mm) | 最大轴向、横向补偿量（mm） | 补偿量最少分级 |
| --- | --- | --- |
| 80/100/125 | 150 | 3 |
| 150/200/250 | 290 | 4 |
| 300/350/400 | 330 | 5 |
| 450/500/600 | 380 | 6 |
| 700/800/900 | 420 | 6 |
| 1000/1200 | 460 | 6 |

2.10.最大角补偿量及补偿量最少分级数应符合下表的规定：

| 公称通径DN(mm) | 最大角补偿量（°） | 补偿量最少分级 |
| --- | --- | --- |
| 80-600 | 16 | 4 |
| 700-1200 | 12 | 4 |

3.产品标志、包装、运输和储存

3.1.产品标志：

每个波纹金属软管、补偿器均应有永久固定、耐腐蚀的铭牌，并按规定固定在组件的法兰盘圆周面上或间接管上，铭牌上至少应注明如下内容：

3.1.1.商标或制造厂名；

3.1.2.产品名称、规格、型号及精度等级；

3.1.3.设计温度及设计疲劳寿命；

3.1.4.外形尺寸及总质量；

3.1.5.标准号。

3.2.产品包装、运输和储存：

波纹金属软管、补偿器的包装、运输和储存应符合JB/T4711-2003的要求。

3.3.产品质量证明书、安装使用说明书：

波纹金属软管、补偿器等交货时应附有产品质量证明书和安装使用说明书，产品质量证明书中至少应注明如下内容：

3.3.1.生产厂名称；

3.3.2.产品名称、规格、型号及精度等级；

3.3.3.设计温度、设计压力、设计疲劳寿命和补偿量；

3.3.4.波纹管和受压筒节、法兰、封头等受压件的材质证明书；

3.3.5.产品的外观检查、尺寸检查、焊接接头质量和压力试验等项目出厂检验报告及检查员与制造厂的印章；

3.3.6.每项数量；

3.3.7.各项分析检验结果和技术监督部门印记；

3.3.8.产品合格证；

3.3.9.生产所依据的标准编号。

4.其它要求：

4.1.供货期要求：满足甲方的工程进度要求，注明最短到货周期及承诺；

4.2.业绩要求：提供企业近两年大中型及类似项目业绩；

4.3.质保期：本工程质保期详合同文件，投标人应提供详细的质保说明；

4.4.售后服务：注明在使用地区的维修单位及售后服务内容及免保期；

4.5.投标人在投标时应把相应规格、型号的产品封存样板给招标人，不得在中标后再封样。

二十、不锈钢储水箱

- 产品执行规范及标准：

产品的设计、制造、检验、包装和运输等应符合但不限于如下标准和规范，并以最新版本为准：

1.1《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》GB4806.9-2016

1.2《碳素结构钢》GB/T700-2006

1.3《不锈钢冷轧钢板和钢带》GB/T3280-2015

1.4《不锈钢焊条》GB/T983-2012

1.5《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

1.6《生活饮用水标准校验方法》GB/T5750-2023

1.7《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019

1.8《二次供水设施卫生规范》GB17051-1997

1.9《矩形给水箱》12S101图集

1.10《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

1.11《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T172119-1998

1.12《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价规范》卫发监发（2001）161号

1.13其它相关标准与规范。

2.产品技术要求：

2.1本水箱为组合式不锈钢板给水箱，水箱由食品级不锈钢板经专用模具冲压成标准板块，组合氩弧焊成型。水箱采用内部加强型式，型版拼接交叉部位设计双向加强联杆，箱体侧板与底板间设垂直加固柱，水箱侧板四角上每层相邻型版间设置水平加强板，加强材料同箱体材料。水箱外观无焊缝。

2.2水箱的规格、尺寸、有效容积及安装环境平面图，安装时允许适当调整，但水箱离墙、柱、顶板及设备的距离应满足规范及图纸要求。

2.3水箱板材采用牌号SUS444不锈钢标准物料制作，其性能应符合GB/T3280的规定，水箱内外板厚度公差应小于10%。水箱基座应选用Q235碳素结构钢，其性能应符合GB/T700的规定。不锈钢板材的质量标准应达到国家标准要求，厂家应提供成品水箱原材料规格、成分及产地证明，以确保不锈钢板材的质量。

2.4水箱所含附件包括：进出水管、透气管（带不锈钢金属防虫网）、溢流管、泄水管、药液管、不锈钢上锁人孔（含盖）、内外爬梯、水位计、热镀锌槽钢基座等。附件设置位置应符合图纸设计要求，除槽钢基座外，所有附件材质均要求采用不锈钢，管口配置标准法兰。

2.5水箱附件的设置应符合设计图纸要求，所有开孔处要求有翻边角焊，不能采用与箱体直接角焊的方式。考虑到箱壁强度，最大开孔不得大于200毫米接管，管径大于200毫米时，应设置成两根。水箱高度等于或大于1500毫米时，必须设有内外爬梯。

2.6水箱槽钢基座，采用10#-12#热镀锌槽钢（Q235A）,用镀锌地脚螺栓固定，并配合土建基础留孔。

2.7水箱板材厚度可参照国标图集02S101《矩形给水箱》中组合式不锈钢板给水箱（乙）的要求，并经强度验算。

表一：水箱箱板厚度要求

| 项目 | 水箱高度≤2米时 板厚（mm） | 水箱高度≤3米时板厚（mm） | 水箱高度≤3.5米时板厚（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 水箱顶板 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 水箱侧4层板（上） |  |  | 1.5 |
| 水箱侧3层板（中） | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
| 水箱侧2层板（中） | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| 水箱侧1层板（下） | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 水箱底板 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |

2.8水箱主拉筋、斜拉筋采用与箱体相同材质，投标单位应注明主拉筋及斜拉筋的材质和规格。

2.9提供水箱水位显示信号并要求与BA系统连接，提供可靠的4点开关量的传感仪（按国标图集或电施图要求）。

2.10水箱配置知名品牌液位控制器，安装应符合国标图集要求。

2.11水箱采用整体拼装式结构，全部采用钨极氩弧焊，焊接后进行钝化处理（酸洗后的排水经中和排出，不影响建筑结构体），焊接后水箱的焊缝及焊后表面状况不得超出以下范围：

表二：水箱箱体外观要求：

| 检验项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 表面擦伤 |  | 深<0.2~0.3mm，每平方米擦痕<1cm，不多于5个，合格 |
| 表面撞痕、表面缺口 |  | 深<0.2~0.3mm，每10平方米缺痕不多于10个，合格 |
| 锈蚀、污染 |  | 应无锈蚀、污染。 |
| 飞溅 |  | 消除飞溅物。 |
| 酸洗、钝化处理 |  | 除去焊缝周围的氧化皮 |
| 焊 接 | 裂纹 | 不允许存在 |
|  | 焊缝余高 | 2.5mm以下 |
|  | 咬边 | 0.3mm以下 |
|  | 焊瘤 | 不允许存在 |
|  | 弧坑 | 小于0.3mm |

2.12投标方应根据设计院提供的接管位置图提交全套水箱施工图（包括基础图、各构件安装大样图、材料表等），图纸经业主确认后方可进行加工组装。

2.13水箱整体结构经抗震计算，并提供保证水箱强度、刚度、抗震等设计计算资料。

2.14推荐采用单模液压冲压工艺制造单板，以降低水箱单板的内应力，防止组装完毕后的应力释放，造成水箱损坏，成型后水箱表面的外观应符合表二要求。

2.15水箱单板应一次成型，确保单板尺寸公差，以避免由于公差过大引起安装过程中的行装，对外形尺寸允许公差应满足下表表三的要求：

表三：水箱箱体尺寸允许公差：

| 项目 |  | 设计尺寸（mm） | 允许公差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 水箱本体 | 外形尺寸 （长、宽、高） | ≤5000 | 0~+10 |
|  |  | >5000 | 0~+(L/1000+5) |
|  | 垂直度 | 高度≤5000 | 0~10 |
|  |  | 高度>5000 | 0~+(L/1000+10) |
| 部件安装、接管位置 |  | --- | ±10 |
| 底架 | 上部长度 （水箱安装部分） | ≤4000 | 0~5 |
|  |  | >4000 | 0~(L/1000+5)且≤15 |
|  | 上部对角线之差 | --- | 0~(L/1000+5)且≤15 |
| 螺栓孔中心距离 |  | --- | ±5 |

2.16水箱应注明水箱拼装模块及箱板加强筋的规格要求，水箱内部的加强与水箱采用相同材料，注明角钢等材料规格。

2.17水箱焊接完毕后各坚固件不得有松动，各连接件不得有漏焊、不得有漏件现象。

2.18水箱焊接要饱满，水箱外层焊接表面要光滑、美观、无夹渣、无焊瘤、无气孔、无裂痕，焊接口不能有凹裂、分离现象，不得有割手现象，水箱内胆焊缝需进行抛光处理。

2.19水箱的连接口都必须有良好的焊接，同时尽量保持垂直，倾斜度不大于1度。

2.20水箱附件如：进水管、出水管、溢流管、泄水管、透气管（带不锈钢金属防虫网）、药液管、上锁人孔、内外爬梯、水位计等等设置应符合设计要求。水箱高度大于等于1500mm时，必须设有内外爬梯。考虑到箱壁强度，最大开孔不得大于200mm接管，当管径大于200mm时，应设置成两根。

2.21水箱利用市政管网进水时，进水管出口应装设液压式水位控制阀，当管径大于等于100mm时，应设置两个进水口。

2.22水泵电控水位考虑保持一定的安全容积，高水位应该低于溢流位置不小于100mm，低水位高于设计最低水位不小于200mm，并符合设计图纸要求。

2.23水箱由厂家负责现场拼接安装，槽钢（热浸镀锌）基座由厂家提供，水箱混凝土基础及其它铺垫材料均由设计人员设计验收，土建施工单位施工。

2.24所有螺栓、螺帽、垫片必须为不锈钢制造。密封接口所用之材料应为化学稳定和无毒性，不得影响水箱内所储存之水质。

2.25水箱清洗装置：

2.25.1水箱半自动清洗装置应具有清洗、循环消毒、过滤、净化等功能，主要设备有：清洗器（带喷头）、加药装置、加压泵、控制箱、控制阀、水位传感器、高压水管等；

2.25.2投标方须根据水箱的实际大小配备合适的清洗器个数并确定其位置，确保水箱的任何位置可被清洗，每组清洗器带5个喷头，单个洗消喷头流量约6-10m3/h，有效喷射半径不小于3.0m，喷射压力0.5MPa；

2.25.3水箱清洗装置采用手动控制，清洗器安装位置应确保清洗时能够把水柱进行均匀全方位喷射，保证击落粘附在水箱内壁及角落处的污垢、青苔等杂质，并迅速从排污口排出。

2.25.4水箱顶板、侧板应预留清洗装置所需的管孔，水箱进水管处应留三通接口并设置阀门控制。

2.25.5水箱清洗装置主体设备要求采用食品级不锈钢（SUS444）材质。

3.试验方法：

3.1水箱制造完毕后按照国家标准JB/T4735-97进行试验，水质指标检验按GB/T5750的规定。试验时，将水箱清洗干净后，注满符合规定的水，静置1小时，水箱出口处的水应符合GB5749的要求。

3.2水箱注水试验方法：关闭排污阀及出水阀，注水至规定水位，经2h-3h后，用重0.5-1.5千克的锤沿着焊缝两侧约150毫米的地方轻敲，水箱各部位不得有渗漏和明显的变形现象，若发现有漏水的地方，必须重新进行焊接，再次进行漏水试验。

3.3外观检查：在正常光线下用目测检查，水箱的垂直度用量具测定，应符合表三的规定。手感、目测焊接完毕后，水箱、水箱各坚固件不得有松动，各连接件不得有漏焊，不得有漏件现象。

4.产品标志、包装、运输和储存

4.1产品标志：每个水箱应有清晰、永久固定、耐腐蚀的铭牌，铭牌上至少应注明如下内容：

4.1.1商标或制造单位名称、地址；

4.1.2产品名称、规格、型号；

4.1.3外形尺寸及总质量；

4.1.4产品、材料标准号。

4.2产品包装、运输和储存：产品包装、运输和储存应符合国家相关规范、标准要求，保证产品的质量和卫生安全。

4.3产品质量证明书、使用说明书和维护保养书：所有产品及材料应提供相关的检验合格证明，并提供产品质量保证书、使用说明书和维护保养书，产品质量证明书中至少应注明如下内容：

4.3.1材料生产厂、安装单位名称和地址；

4.3.2产品名称、规格、型号及等级；

4.3.3板材的材质证明书；

4.3.4产品的外观检查、尺寸检查、焊接接头质量和压力试验等项目应有出厂检验报告及检查员与制造厂的印章；

4.3.5各项分析检验结果和技术监督部门印记；

4.3.6产品检验合格证明；

4.3.7生产所依据的标准号。

二十一、远传水表技术要求

1、电子远传水表平时无任何电源供电，在抄表瞬间由抄表器内电源倒供进行水表数据抄收。电源中断时，电子远传水表不应损坏和丢失内存数据，电源恢复后能正常工作。

数据的传输方式采用M-BUS或RS485可选。

电子远传水表具有数据处理与信息存储、信号远程传输等功能，输出信号为数字信号.

4、电子装置外壳的防尘、防潮能力IP65防护等级，表内电子装置达到IP68防护等级。

电子远传水表的结构为整体式。

适应环境为E1级电磁环境，即住宅、商业和轻工业的电磁环境。基表准确度等级为2级。

主要的技术参数：

1）产品技术标准执行 CJ/T133-2012 和 GB/T778标准；

2）水表本体采用黄铜或S30408不锈钢材质；

3）耐压强度：1.6MPa，15min；

4）压力损失：0.1 Mpa；

5）工作电压：DC3.6V/0.6V；

6）静态电流：20A；

7）工作电流：40mA；

8）控制器精度：0.1％；

9）承受介质温度：冷水表不低于40度，热水表不低于70度。

二十二、抗震支架技术要求

    - 设计依据：

产品的设计、制造、检验、包装和运输等应符合但不限于如下标准和规范，并以最新版本为准：

规范依据：《建筑抗震设计规范》GB50011-2010、《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）

3.7.1条强制性条文规定：非结构构件，包括建筑非结构构件和建筑附属机电设备，自身及其与结构主体的连接，应进行抗震设计。

13.4.1 附属于建筑的电梯、照明和应急电源系统、烟火监测和消防系统、采暖和空气调节系统、通信系统、公用天线等与建筑结构的连接构件和部件的抗震措施，应根据设防烈度、建筑使用功能、房屋高度、结构类型和变形特征、附属设备所处的位置和运转要求等，按相关专门标准的要求经综合分析后确定。

《建筑机电工程抗震设计规范》50981-2014

1.0.4抗震设防烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计。

2、设计范围：

根据《建筑机电工程抗震设计规范》要求进行抗震设计，机电抗震主要设计范围包括：

1、消防、生活给水等管道系统抗震支撑设计范围：

1.1大于等于DN65的管路。

1.2运行不产生振动的生活水箱、高位消防水箱等设施与主体结构采用连接钢筋、地脚螺栓牢固连接，与其连接的管道均采用金属管。

3、货物配置功能要求：

（1）抗震支吊架是以地震力为主要荷载的支撑系统，由锚固体、加固吊杆、抗震连接构件及斜撑组成，并与建筑主体结构牢固连接；（2）抗震支吊架部件应为成品构件，在现场除型材和螺杆需切割及开孔外不需焊接和其它机械加工。各类型材尺寸及规格应根据深化设计需求选用，各连接部件尺寸及规格应根据深化设计需求选用。

4、货物的主要技术参数、性能规格、材质：

（1）抗震支吊架与建筑结构体牢固连接，由抗震连接构件、C型槽钢、锚固体及相关零配件组成。

（2）组成抗震支吊架的所有构件应采用成品构件，连接紧固件的构造应便于安装。型材规格由抗震支架供应商根据需求自行设计并在技术规格书中明确。

（3）各组成部分的材质要求：

C型槽钢、管卡及各种连接件：Q235钢；

螺栓：8.8级；

方形螺母和六角螺母：8.8级。

（4）槽钢及连接件的表面防腐处理采用镀锌处理：镀锌厚度不小于8μm，应符合ISO-1461或GB13912-2002标准及、《紧固件机械性能　螺栓、螺钉和螺柱》（DIN/ISO898）等标准要求，具有相关国家级的材料及锌层测试报告。

（5）抗震支吊架管卡内需配惰性橡胶内衬垫，以达到绝缘、减振、降噪的效果。

（6）抗震支吊架厂家所生产的抗震支吊架各部件（包括槽钢、连接件、弹簧螺母）除工厂自检外，每批次产品应送国家检测机构进行力学测试，以确保结构安全。

（7）锚栓应采用金属锚栓，锚栓应符合04SG308后锚固技术规程。

（8）双拼槽钢须采用安全可靠的连接方式，不能采用螺栓连接。

5、产品质量及安装调试检验标准：

乙方必须按施工图纸、设计要求和有关操作规程、技术规程、技术规范、施工规范、验收规程、施工及验收规范进行施工；严格按照有关工程质量标准、工程质量强制性控制标准、工程评定标准、工程质量检验评定统一标准、施工质量验收统一标准、工程质量检验评定标准进行检验评定；工程质量必须达到有关标准的合格等级，按分项工程评定的合格率100％；工程一次交验合格率必须达到100％。

6、设备图纸要求：

供货方接到购货单15天内向业主提供设备制造图纸和产品说明书供业主确认，并应在制造开始之前得到书面回函和盖章的制造确认。这些图纸应包括所有抗震支吊架的类型、数量、相关力学计算参数，并应提供抗震支吊架设计、安装的技术要求以及验收标准。