## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：绿园路西段-电气工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 2105675.52
1.1 | 照明工程 | 924661.12
1.2 | 电力排管工程 | 1181014.40
2 | 措施合计 | 210416.90
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 180378.38
2.2 | 其他措施费 | 30038.52
3 | 其他项目 | 260994.83 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 210567.55
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 50427.28
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 2577087.25
5 | 增值税销项税额 | 231937.85 |  |  | －
6 | 总造价 | 2809025.10
7 | 人工费 | 460653.89
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 2,809,025.10 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿园路西段-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 照明工程 | [6 empty] | 924661.12
1 | 030402018001 | 成套箱式变电站 | 1.含S14-80kVA变压器、高低压箱柜成套设备 2.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 台 | 1 | 48080.69 |  | 48080.69
2 | 030408001001 | 进线电缆 | 1.名称:进线电缆 2.型号:FY-ZCYJV22-8.7/15kV 3.规格:3x70mm 4.材质:铜芯电力电缆 5.敷设方式、部位:排管敷设 6.电压等级(kV):15kv |  | m | 500 | 238.57 |  | 119285
3 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:FY-ZCYJV22-8.7/15kV 3.规格:3x70mm 4.材质、类型:热缩式铜芯电力电缆头 5.安装部位:户外 6.电压等级(kV):15v |  | 个 | 2 | 799.08 |  | 1598.16
4 | 030408003002 | 进线电缆保护管 | 1.名称:进线电缆保护管 2.材质:BWFRP(纤维缠绕拉挤)管 壁厚4mm 3.规格:2*DN150 4.敷设方式:埋地敷设 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 500 | 203.12 |  | 101560
5 | 030408003003 | 1层2列行车排管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:HDPE管,φ160/10 3.规格:2*DN160 4.敷设方式:埋地敷设 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 500 | 354.53 |  | 177265
6 | 010401011011 | 1层2列行车直线井 | 1.1150x300x150,带钢包边，行车浮面,含内部钢筋,电缆支架等 2.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 座 | 8 | 5693.78 |  | 45550.24
本页小计 | [8 empty] | 493339.09
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿园路西段-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 010401011012 | 1层2列行车转角井 | 1.1150x300x150,带钢包边，行车浮面,含内部钢筋,电缆支架等 2.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 座 | 1 | 6272.35 |  | 6272.35
8 | 010401011013 | 1层2列行车三通井 | 1.1150x300x150,带钢包边，行车浮面,含内部钢筋,电缆支架等 2.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 座 | 1 | 5547.04 |  | 5547.04
9 | 010401011014 | 1层2列行车直线长井 | 1.1150x300x150,带钢包边，行车浮面,含内部钢筋,电缆支架等 2.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 座 | 2 | 16011.99 |  | 32023.98
10 | 030404016001 | 路灯控制箱 （含路灯控制器） | 1.名称:路灯控制箱 2.型号:IP54 3.箱体材质:不锈钢 4.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 台 | 1 | 11198.47 |  | 11198.47
11 | 030408001002 | 进线电缆 | 1.名称:进线电缆 2.型号:YJV-1kV 3.规格:YJV-1kV-4×25+1×16mm2 4.材质:铜芯电力电缆 5.敷设方式、部位:排管敷设 6.电压等级(kV):1kV |  | m | 200 | 98.14 |  | 19628
12 | 030408003004 | 电缆保护管 | 1.名称:路灯保护管 2.材质:PE塑料管 3.规格:PE100 4.敷设方式:埋地敷设 5.垫层材料种类、厚度:80厚C15混凝土垫层，80厚石粉垫层 |  | m | 200 | 58.07 |  | 11614
本页小计 | [8 empty] | 86283.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿园路西段-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 040805002001 | 高低臂路灯 | 1.150W 12m+30W 5m LED灯含微断、1-10V模拟控制端口灯具IP65,光效不低于130lm/w;灯杆采用厚3.5mm钢板制作 2.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 套 | 20 | 5475.03 |  | 109500.6
14 | 040805002002 | 三火投光灯 | 1.12m 3x200W LED灯 含微断、1-10V模拟控制端口灯具IP65,光效不低于1301m/w;灯杆采用厚3.5mm钢板制作 2.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 套 | 2 | 5528.56 |  | 11057.12
15 | 030408001004 | 配电电缆 | 1.名称:配电电缆 2.型号:YJV-1kV 3.规格:YJV-1kV-4x16mm 4.材质:铜芯电力电缆 5.敷设方式、部位:排管敷设 6.电压等级(kV):1kV |  | m | 840 | 58.11 |  | 48812.4
16 | 030408003005 | 电缆保护管 | 1.名称:路灯保护管 2.材质:PE塑料管 3.规格:MPP90电力管 6mm 4.敷设方式:埋地敷设 5.垫层材料种类、厚度:80厚C15混凝土垫层，80厚石粉垫层 |  | m | 840 | 98.7 |  | 82908
17 | 030411004001 | 配电电缆 | 1.名称:配电电缆 2.配线形式:照明线路 3.型号:RVV-0.5kV 4.规格:3x2.5mm 5.配线部位:灯杆内接灯线 |  | m | 420 | 8.17 |  | 3431.4
18 | 030409002001 | 接地线 | 1.名称:接地线 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 840 | 67.54 |  | 56733.6
本页小计 | [8 empty] | 312443.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿园路西段-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 010401011005 | 接线井 | 1.名称:接线井 2.井截面、深度:1080x880x1200mm 3.砖品种、规格、强度等级:砌MU10烧结普通砖 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 4.垫层材料种类、厚度:C15 混凝土垫层 5.底板厚度:100mm 6.井盖安装:球墨铸铁井盖 7.抹灰层:水泥砂浆防水层 20厚1:2.5水泥砂浆 8.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 座 | 10 | 868.48 |  | 8684.8
20 | 040101002001 | 挖沟槽、基坑土方 | 1.部位:沟槽土方开挖 2.土壤类别:综合考虑 3.挖土深度:按设计要求 4.其他:满足设计图纸及相关规范要求,综合考虑利用土 |  | m3 | 1021.44 | 8.52 |  | 8702.67
21 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填 | 1.部位:土方回填 2.密实度要求:按设计要求 3.填方材料品种:原土利用 4.填方来源、运距:综合考虑 5.其他:满足设计图纸及相关规范要求 |  | m3 | 760 | 20.01 |  | 15207.6
|  | 电力排管工程 | [6 empty] | 1181014.4
22 | 010507003001 | 12回电力排管 | 1.名称:12回电力排管 2.混凝土包封 12*HDPE管(HDPE-N-200X8 3.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 380 | 2501.06 |  | 950402.8
本页小计 | [8 empty] | 982997.87
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿园路西段-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 030408003006 | 12回电力排管（行车） | 1.名称:12回电力排管（行车） 2.材质:HDPE管 3.规格:12xHDPE管(HDPE-N-200X8） 4.敷设方式:C30钢筋混凝土包封 埋地敷设 5.垫层材料种类、厚度:C15素混凝土垫层 6.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 40 | 2501.06 |  | 100042.4
24 | 010401011006 | 电力检查井 | 1.名称:电力检查井 2.井截面、深度:1625*1820*1320mm 3.砖品种、规格、强度等级:砌MU15砖 4.垫层材料种类、厚度:C15 混凝土垫层 5.底板厚度:100mm 6.井盖安装:1580X300X100预制砼盖板(四块) 7.井圈材料种类:C20钢筋混凝土 L75X6镀锌角铁包边 8.电缆支架类型:复合材料电缆沟支架60*70*490 9.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 10.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 座 | 11 | 3607.82 |  | 39686.02
本页小计 | [8 empty] | 139728.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿园路西段-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 010401011007 | 电力工作井 | 1.名称:电力工作井 2.井截面、深度:2235*1820*1320mm 3.砖品种、规格、强度等级:砌MU15砖 4.垫层材料种类、厚度:C15 混凝土垫层 5.底板厚度:100mm 6.井盖安装:1580X300X100预制砼盖板(八块) 7.井圈材料种类:C20钢筋混凝土 L75X6镀锌角铁 8.电缆支架类型:复合材料电缆沟支架60*70*490 9.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 10.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 座 | 4 | 4736.92 |  | 18947.68
26 | 010401011008 | 电力中间头井 | 1.名称:电力中间头井 2.井截面、深度:2845*1820*1320mm 3.砖品种、规格、强度等级:砌MU15砖 4.垫层材料种类、厚度:C15 混凝土垫层 5.底板厚度:100mm 6.井盖安装:1580X300X100预制砼盖板(八块) 7.井圈材料种类:C20钢筋混凝土 L75X6镀锌角铁 8.电缆支架类型:复合材料电缆沟支架60*70*490 9.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 10.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 座 | 2 | 5806.49 |  | 11612.98
本页小计 | [8 empty] | 30560.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿园路西段-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 010401011009 | 电力三通井 | 1.名称:电力三通井 2.井截面、深度:（2845*1820+1820*1120）*1320mm 3.砖品种、规格、强度等级:砌MU15砖 4.垫层材料种类、厚度:C15 混凝土垫层 5.底板厚度:100mm 6.井盖安装:1580X300X100预制砼盖板(十一块) 7.井圈材料种类:C20钢筋混凝土 L75X6镀锌角铁 8.电缆支架类型:复合材料电缆沟支架60*70*490 9.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 10.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 座 | 3 | 6955.64 |  | 20866.92
28 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:热镀锌角钢 3.规格:L50*5*2500 4.安装位置:沉底十二线沟每隔30m一处 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | 根 | 60 | 99.85 |  | 5991
29 | 030409002002 | 接地线 | 1.名称:接地线 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 420 | 67.54 |  | 28366.8
30 | 031001006001 | 排水管 | 1.名称:排水管 2.安装部位:预留通信+电力排水 3.介质:雨水 4.材质、规格:PVC Φ150 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 30 | 54.88 |  | 1646.4
本页小计 | [8 empty] | 56871.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿园路西段-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 031001006002 | 排水管 | 1.名称:排水管 2.安装部位:预留通信+电力排水 3.介质:雨水 4.材质、规格:PVC Φ300 5.其他:满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 |  | m | 20 | 172.57 |  | 3451.4
|  | 措施项目 | [6 empty] | 30038.52
32 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.构件类型:垫层模板 |  | m2 | 570.4 | 44.8 |  | 25553.92
33 | 041102002001 | 基础模板 | 满包混凝土模板 |  | m2 | 68 | 65.95 |  | 4484.6
本页小计 | [8 empty] | 33489.92
合 计 | [8 empty] | 2135714.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：绿园路西段-电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 180378.38 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：绿园路西段-电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 180378.38
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：绿园路西段-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 210567.55 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 50427.28
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 260994.83 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：绿园路西段-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 |  |  |  | 210567.55
合 计 |  |  |  | 210567.55 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：绿园路西段-电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价 (元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：绿园路西段-电气工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 2577087.25 | 9 |  | 231937.85
合 计 | [6 empty] | 231937.85
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13