招标澄清文件附件一
第五章  技术标准和要求

第一章 总则
第一条
依据《广东省广州市南岗河幸福河湖建设实施方案》开展南岗河数字孪生流域建设。

第二条
本项目将依据相关规定，通过公开招标的方式，委托具备相应资质的单位完成。

第三条 总工期：项目总工期11个月以内，其中项目建设期5个月以内（具体以发包人根据上级要求确定），试运行期为6个月。质量保证期为12个月。实际开工时间以发包人的通知为准。
第四条
承接本项目的单位均视为承认本文件的所有条款，并按本需求书文件规定条款完成工作。

第二章 工作内容及要求
第五条 本次项目工作任务为南岗河数字孪生流域建设。项目范围为广州市黄埔区辖区内的南岗河流域，流域面积共计134.5km2。

1、工作内容

（1）信息化基础设施建设

① 水利云

租赁政务云服务器，满足数字孪生流域研发需求；完成“黄埔区防洪排涝决策指挥系统”、“黄埔水务”App在政务云上的迁移适配。

② 水利感知网及基础设备

建设水雨情视频流量、水质监测站：在木强水库出库、南岗河干支流上，布设水位、雨量、流量、视频监测站（红外、夜视）；建设 5 参数（溶解氧、氨氮、总磷、总氮、COD）水质监测站。

建设积水及液位监测站：对重要易涝区，安装积水和雨水井液位监测设备。

建设碧道一体机：在碧道上安装智慧交互终端。

建设中控指挥大屏设备：安装中控指挥大屏设备。

建设闸泵自动控制系统：对南岗河流域内闸泵进行接入/改造，实现闸泵群集中控制与联排联调度。
具体建设数量见工程量清单。

（2）数字孪生平台建设

① 数据底板

在黄埔区“智慧城市”项目无人机航拍三维实景建模工作的基础上，复用已有三维实景模型成果，建设南岗河流域内各水库及流域干支流区域（面积约21.44km2）、流域内旧改更新区域（面积约7.33km2），总建模面积共计约28.77km2。
从国家/省/市气象局购置降雨数值预报数据，为防洪排涝“四预”业务提供未来24小时逐5分钟的短临降雨预报数据支撑，预报产品空间尺度为1km精度网格。

② 模型平台

1）研发河道一维水量水质模型，对模型进行率定验证，实现流域内河涌的水质模拟、可视化渲染与预报预警。水量水质模型建模河道长71.52km2。

2）研发AI智能识别模型，结合已建摄像头构建基于神经网络深度学习的AI图像智能识别模型，能够分辨特定场景和检测漂浮物、黑臭水体和入侵人员等常见对象，结合预先设定的预警规则，实现全天候智能监控。

3）研发可视化模型，进行南岗河、木强水库、南岗河金紫涌水闸、自然现象等的自然背景三维场景化建设，叠加互联网在线地图资源（天地图、OpenStreetMap等）以及建设范围内的L1、L2、L3级底板数据，如遥感影像、DEM数据、矢量图（交通图、河流水系、湖泊）、地理标注等，实现流域三维场景构建，在网页端实现对三维模型的渲染，以三维的方式立体呈现流域单元、水库和水闸等水利工程真实场景，达到系统真实显示要求。

4）研发数字模拟仿真引擎，通过集成管理有呼必应平台、互联网资源及数据底板中的自然地理、水文及洪水、社会经济等信息，融合南岗河数字孪生流域三维场景以及流域内重要水利工程高精度三维模型，构建二三维GIS一张图，实现不同应用场景得配置服务，结合水利数值模型计算结果，驱动可视化模型进行仿真模拟，为防洪排涝“四预”及调度平台、水资源管理平台及其他应用提供场景数据服务支撑，包括图层注册、图层管理、图层显示、图层发布共享等模块。

（3）“2+1+N”业务应用平台建设

研发防洪排涝“四预”及调度平台：目前黄埔区实时洪涝风险图项目中预报预警系统已经初步实现防洪排涝“四预”功能，在此基础上针对水利设施防汛调度管理需求，进一步提升“四预”应用水平，以实现调度与“四预”同步结合。最终，以气象预报为入口，通过形势分析来预测未来态势的发展趋势，根据实况进行方案优化，并对在线分析的模型计算结果模拟推演，把调度过程可视化呈现，让在线会商、应急管理更科学和精准。

研发水资源管理平台：通过数字孪生技术，构建黄埔区南岗河流域水资源动态监管模块，集成各类取用水管控指标动态信息，实现用水总量动态评估，支撑水量分配及用水总量动态监管，构建用水总量控制红线预警、用水效率控制红线预警，对水资源使用限额做到“红线预警”；展示重点取水口台账，扩大取用水监管数据应用范围，增强取水口监管能力，实现取水许可在线审批、动态监管和取水口、取用水户、取水许可证管理；展示流域主要水质断面数据，分析水质变化趋势。

研发碧道一体机的交互软件平台：基于流域数据底板提供的碧道周边卫星遥感、高清航片及三维模型数据，利用数字孪生平台支撑能力，构建南岗河滨水碧道数字孪生全景总览模块，实现碧道概览、碧道导航、监测情况、天气信息、知识科普环境监测、水质生态、视频监控、建设规划等数据的可视化概览，呈现南岗河滨水碧道建设的丰硕成果。
研发河湖监管平台：研发河湖监管业务平台，实现涉河项目管理、项目台账管理、四乱问题管理、监管督查等功能。

对“黄埔水务”APP进行升级改造，研发防洪排涝“四预”及调度平台、水资源管理平台、河湖监管平台的移动端功能。其中，防洪排涝“四预”中部分功能为现有功能的迁移适配改造。水资源管理平台、河湖监管平台的移动端建设主要为网页端重点业务功能及数据在手机端的查询及漫游显示。

（4）数字孪生南岗河决策指挥大屏综合展示系统

研发防汛应急一张屏综合展示模块，实现河道水位预报成果三维可视化、潮位预报成果、内涝积水预报成果、河道漫堤预报预警信息、洪水淹没模拟三维可视化、实时水位监测信息、实时雨量监测信息、闸泵库实时信息三维可视化、雷达云图、风流场、台风路径等防汛应急监测预警信息的大屏综合展示功能。

研发水量水质一张屏综合展示模块，实现河道、水库实时监测水质指标、水量信息在一张屏上的综合查询显示。实现水体水质等数据指标变化态势进行实时监测分析，对异常态势进行实时预警告警；实现水量水质模拟分析成果的动态演示，为水资源管理、水生态保护、突发水事件应急处置、水工程建设运行等业务决策提供大屏信息展示。水量水质一张屏包括实时降雨监控信息、闸泵库实时工情三维可视化、河道水位实时监控信息展示、河道水位预报成果展示、降雨预报成果展示、潮位预报成果展示、水动力模拟成果三维可视化、水质模拟成果三维可视化、水体置换率信息展示、河网水量信息展示、换水过程三维可视化展示、河道进出水量统计信息展示、河涌涌容统计信息等功能模块在大屏上的实时交互展示与统计分析。
2、技术要求

（1）信息化基础设施建设

① 水利云

租赁政务云服务器，云服务器应满足以下主要技术参数；完成“黄埔区防洪排涝决策指挥系统”、“黄埔水务”App在政务云上的迁移适配。

	序号
	主要设备
	主要技术参数

	1
	政务云服务器
	1.名称:云服务器租赁运行费用

2.内容:配置3台云服务器，配置高性能GPU显卡；完成两个旧系统的迁移适配；支撑新平台研发

3.其他说明:政务云租赁周期按年度为单位计算，本项费用为首个年度的政务云租赁运行费用。综合考虑完成此项工作的所有内容


② 水利感知网及基础设备

A. 雨水情、流量及视频监测

雨水情、流量及视频监测站涉及的主要设备包括遥测终端机、雨量计、水位计、雷达流速仪、视频摄像头、设备防护箱、设备安装杆等。设备主要功能和技术参数如下：

	序号
	分项
	主要设备
	主要功能和技术参数

	1
	水雨情视频监测
	遥测终端机
	1.名称:遥测终端机

2.规格:(1)工作电压：DC12V±15%；

(2)工作电流：≤40mA；

(3)工作温度：-10℃～+55℃；

(4)工作湿度：≤95%（40℃）；

(5)数据传送方式：具备一站多发功能，数据通讯信道具有主备信道双无线网络功能；

(6)工作方式：采用定时自报、增量报和召测报兼容工作体制；

(7)数据采集通讯接口：具备3个通用RS485通讯接口，一个开关量接口；

(8)内置工业4G模块，支持网络模式：移动4G/3G/2G、电信4G/3G/2G、联通4G/3G/2G。

(9)符合《水文监测数据通信规约（SL651-2014）》、《水文自动测报系统设备 遥测终端机（SL 180-2015）》、《水资源监测数据传输规约（SZY 206-2016） 的要求。

3.其他说明:含调试，综合考虑完成此项工作的所有内容

	2
	
	视频摄像头
	1.名称:视频摄像头

2.规格:400万像素，1/2.5″CMOS，彩色0.005Lux，黑白0.001Lux，红外距离150米，支持日夜模式，镜头焦距4.8-110mm，23倍光学变倍，防护等级IP66。

3.其他:含支架，综合考虑完成此项工作的所有内容

	3
	
	雨量计


	1.名称:雨量计

2.规格、类型:（1）承水口径：Ф200+0.6mm  外刃口角度45°；

（2）测量降水强度：≤4mm/min在8mm/min；

（3）分辨力：0.5mm；

（4）误差：±2%（室内静态测试，雨强为2mm/min）；

（5）输出信号：磁钢－干式舌簧管通断，单、双信号输出可选；

（6）工作温度：0～60；

（7）贮存温度：－10℃～60℃；

（8）开关容量：DC，V≤12V，I≤500mA；

（9）平均无故障工作时间：≥50000小时。

3.其他说明:含支架，综合考虑完成此项工作的所有内容

	4
	
	水位计
	1.名称:水位计

2.规格:分辨力:1mm；

测量范围:0～70m；

测量误差：≤1cm；

频率范围:26GHz；

工作环境温度：-10～+50℃；

工作环境湿度：≤95%（40℃）；

工作电压：DC12V±15%；

工作电流：50mA；

通讯方式：RS485通讯。

3.其他说明:含支架，综合考虑完成此项工作的所有内容

	5
	
	水尺
	1.名称:水尺

2.规格:3米镀锌钢管加不锈钢搪瓷水尺贴片，含固定支架

3.其他说明:综合考虑完成此项工作的所有内容

	6
	
	太阳能板
	1.名称:太阳能板

2.规格:（1）材料：单晶硅；

（2）封装形式：高透钢化玻璃层压；

（3）绝缘电压：≥600V；

（4）边框接地电阻：≤10Ω；

（5）迎风压强：2400pa；

（6）填充因子：73%；

（7）工作温度：-40℃～+65℃；

（8）功率：150w；

（9）最大工作电压17V，开路电压21V；

（10）最大充电电流：8.8A。

3.其他说明:含支架和调试费，综合考虑完成此项工作的所有内容

	7
	
	蓄电池
	1.名称:蓄电池

2.规格:(1)标称供电电压：12V；

(2)容量：100AH；

(3)最大通电电流：8A；

(4)工作温度：-25℃～+70℃；

(5)密封反应率高：大于98%；

(6)寿命：3年以上(25℃)。

3.其他说明:含调试费，综合考虑完成此项工作的所有内容

	8
	
	充电控制器
	1.名称:充电控制器

2.规格:(1)最大充电电流：8A；

(2)最大负载电流：6A；

(3)系统电压：12/24VDC；

(4)最大自损耗：8mA；

(5)最终充电电压：13.7V；

(6)过放保护值：11.1V（SOC=30%）；

(7)过放恢复值：12.6V（SOC=50%）

3.其他说明:综合考虑完成此项工作的所有内容

	9
	
	设备防护箱（市电）
	1.名称:设备防护箱（市电）

2.规格:镀锌材质，做防锈烤漆处理。含防雷型自合闸漏电保护开关、浪涌保护器、开关电源、交流防雷器、直流防雷器（具体详见图纸）。尺寸最小540*250*660mm，用料板材厚度不小于1.2mm。

3.其他说明:含支架，综合考虑完成此项工作的所有内容

	10
	
	设备防护箱（蓄电池）
	1.名称:设备防护箱（蓄电池）

2.规格:镀锌材质，做防锈烤漆处理。尺寸最小540*250*660mm，用料板材厚度不小于1.2mm。

3.其他说明:含防雷器和支架，综合考虑完成此项工作的所有内容

	11
	
	设备安装杆
	1.名称:设备安装杆

2.规格:DN100，长≥6m厚≥3mm的热镀锌管，含避雷针及防雷接地。

3.灯架形式及臂长:含6米可调节横臂、4米支撑杆

4.其他说明:综合考虑完成此项工作的所有内容

	12
	流量监测
	雷达流速仪
	1.名称:雷达流速仪

2.规格:1）测速范围：0.3～5m/s；

2）测速分辨力：0.001m/s；

3）测速精度：≤±2%；

4）有效距离：0.5～50m；

5）工作环境温度：-10～+50℃；

6）工作相对湿度：≤95%（40℃）；

7）工作电压：DC12V±15%；

8）通讯方式：RS-485通讯。

3.其他说明:含调试费，综合考虑完成此项工作的所有内容


B. 水质监测

水质监测站监测指标包含溶解氧、氨氮、总磷、总氮、COD。

设备主要功能和技术参数详见下表：

	序号
	分项
	主要设备
	主要功能和技术参数

	1
	水质监测
	溶解氧在线监测仪
	1.名称:溶解氧在线监测仪

2.规格:1)测定原理：荧光法；

2)测量范围：0～20mg/L，可调；

3)重复性：≤±0.3mg/L；

4)零点漂移：≤±0.3mg/L；

5)量程漂移：≤±0.3mg/L；

6)平均无故障连续运行时间：≥720h/次；

7)实际水样比对试验：≤±0.3mg/L；

8)响应时间（T90）：≤120s；

9)温度补偿精度：≤±0.3mg/L；

10)防护等级：≥IP65；

3.其他说明:综合考虑完成此项工作的所有内容

	2
	
	COD在线监测仪
	1.名称:COD在线监测仪

2.规格:1)测定原理：重铬酸钾氧化法；

2)测定范围：0～200/2000mg/L，可调；

3)检出限：≤5mg/L；

4)24h低浓度漂移：≤±5mg/L；

5)24h高浓度漂移：≤5%；

6)示值误差：标液浓度为20%时，≤±10%；标液浓度为50%时，≤±8%；标液浓度为80%时，≤±5%；

7）重复性：≤5%

8)记忆效应：标液浓度为80%~20%时，≤±5mg/L；标液浓度为20%~80%时，≤±5mg/L；

9)定量下限：≤15mg/L；

10)氯离子影响：≤±10%；

11)实际水样比对试验：COD≥50mg/L，相对误差≤10%；

12)最小维护周期：≥168h；

13)数据有效率：≥90%；

14)一致性：≥90%；

3.其他说明:综合考虑完成此项工作的所有内容

	3
	
	氨氮在线监测仪
	1.名称:氨氮在线监测仪

2.规格:1)测定原理：纳氏试剂分光光度法、水杨酸分光光度法；

2)测定范围：0～10mg/L，可调；

3)检出限：≤0.05mg/L；

4)24h低浓度漂移：≤0.02mg/L；

5)24h高浓度漂移：≤1.0%；

6)示值误差：标液浓度为2.0mg/L时，≤±8%；标液浓度为5.0mg/L时，≤±5%；标液浓度为8.0mg/L时，≤±3%；

7)重复性：≤2.0%；

8)记忆效应：标液浓度为2.0mg/L时，≤±0.3mg/L；标液浓度为8.0mg/L时，≤±0.2mg/L；

9)定量下限：≤0.15mg/L；

10)pH干扰试验：≤±6.0%；

11)实际水样比对试验：水样浓度<2.0 mg/L，≤0.2mg/L；水样浓度≥2.0 mg/L，≤10.0%；

12)最小维护周期：≥168h；

3.其他说明:综合考虑完成此项工作的所有内容

	4
	
	总磷在线监测仪
	1.名称:总磷在线监测仪

2.规格:1)测定原理：过硫酸钾氧化-钼酸铵分光光度法；

2)测定范围：0～20mg/L，可调；

3)零点漂移：≤±5%；

4)量程漂移：≤±10%；

5)直线性：≤±10.0%；

6)重复性：≤±5.0%；

7)检出限：≤0.01mg/L；

8)MTBF：≥720h/次；

9)实际水样比对试验：≤±10%；

3.其他说明:综合考虑完成此项工作的所有内容

	5
	
	总氮在线监测仪
	1.名称:总氮在线监测仪

2.规格:1)测定原理：碱性过硫酸钾氧化-紫外分光光度法；

2)测定范围：0～100mg/L，可调；

3)零点漂移：≤±5%；

4)量程漂移：≤±5%；

5)直线性：≤±10.0%；

6)重复性：≤±10%；

7)MTBF：≥720h/次；

8)实际水样比对试验：≤±10%；

3.其他说明:综合考虑完成此项工作的所有内容

	6
	
	质控单元
	1.名称:质控单元

2.规格:先进的质控功能，可自动实现零点核查、跨度核查、24小时零点漂移、24小时跨度漂移、加标回收率、平行样测试等多种质控功能。

技术参数：

1)质控通道数：≥1 

2)标液计量重复性: ≤1%     

4)标液计量体积范围: 0.1~2.0mL范围内任意体积

5)加标池定量体积: 200mL

6)平均无故障连续运行时间（MTBF）≥720h  

3.其他说明:综合考虑完成此项工作的所有内容

	7
	
	采样单元
	1.名称:采样单元

2.规格:采样单元包括水泵、管路、供电及安装结构部分。

采用一备一用设计结构，采样单元向系统提供可靠、有效的样品水，必须能够自动连续地与整个系统同步工作。采样管路的安装保证安全可靠。

采样管路选用合适材质以避免对水样产生污染。采样管路安装保温材料，减少环境温度对水样温度的影响。

3.其他说明:综合考虑完成此项工作的所有内容

	8
	
	配水单元
	1.名称:配水单元

2.规格:根据所有分析仪器和设备的用水水质和水量的要求，将采水单元采集到的样品分配到各个分析单元和相应设备。

3.其他说明:综合考虑完成此项工作的所有内容

	9
	
	预处理单元
	1.名称:预处理单元

2.规格:包括原水的沉沙、过滤、杀菌等，溶解氧在线监测仪用水不需要沉沙和过滤，根据国家标准分析方法要求对高锰酸盐指数、氨氮、总氮、总磷分析仪器提供相应的预处理方法。

3.其他说明:综合考虑完成此项工作的所有内容

	10
	
	清洗单元
	1.名称:清洗单元

2.规格:1)清洗单元包括清洗内部管路和清洗采水管路

2)配置灭藻清洗装置，保证系统管路内部免受泥沙和藻类影响

3)具备自动加压反冲洗功能：可通过加压清洁水流对采、配水管路和采样吸头进行自动反冲洗。能采用加压清洁水流对溶解氧传感器进行冲洗。

3.其他说明:综合考虑完成此项工作的所有内容

	11
	
	自动留样设备
	1.名称:自动留样设备

2.规格:1)留样瓶数：不少于1瓶

2)留样体积：500mL/瓶

3)留样量误差： ≤5%

4)温度控制误差：4.0±2℃

3.其他说明:综合考虑完成此项工作的所有内容

	12
	
	控制单元
	1.名称:控制单元

2.规格:系统控制单元由站点工控机、PLC控制器、现场软件、电源系统、执行元器件及电路组成,对采样单元、配水及预处理单元、分析单元（COD、氨氮、总磷、总氮、溶解氧在线监测仪）、辅助单元等进行控制.

1、工控机技术参数：

（1）CPU处理器：i3及以上处理器；

（2）内存：不少于8G； 

（3）硬盘：≥500G机械硬盘；

（4）I/O接口标准配置：不少于2个以太网口，不少于4个USB口，不少于4个串口

（5）显示器：≥12寸

2、PLC技术参数：

(1)内存容量：＞8K步

(2)高速计数器：100KHZ 4轴

(3)IO：48点

(4)绝缘强度：2,300 VAC  50/60 Hz  1 分钟，漏电流小于5mA

(5)断电保持时间：大于10ms

(6)防浪涌：40A，8ms。

(7)扩展能力：控制器输入输出接口满足需求且余量不少于4路，以便以后扩展。

(8)防雷抗干扰能力：符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施。

3.其他说明:综合考虑完成此项工作的所有内容

	13
	
	数据采集、处理及传输单元
	1.名称:数据采集、处理及传输单元

2.规格:采用以无线通讯（GPRS或CDMA）或有线通讯，并可接入虚拟专用网络（VPN）数据传输方式，一点多传数据远传通讯方式，无线通讯方式实时在线，通讯周期频率按需实时可调，实现相应的数据标示、关键参数、工作状态、告警信息上报，并响应平台下发的控制命令，功能要求满足《HJ 915-2017 地表水自动监测技术规范》。

3.其他说明:综合考虑完成此项工作的所有内容

	14
	
	UPS
	1.名称:UPS

2.规格:1)额定容量：≥1KVA

2)输入电压：110－300VAC

3)输出电压：220V士2％VAC

4)频率范围：40－70HZ 

5)输入功率因素：0.98

6)额定功率因素：0.8

7)安装方式：机架式安装

8)断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于1h

3.其他说明:综合考虑完成此项工作的所有内容

	15
	
	试剂冰箱
	1.名称:试剂冰箱

2.规格:1)类型：冷热型冰箱

2)工作电压：同时支持DC12V＆AC220V

3)容量：≥4L   

4)制冷温度：-5℃~10℃

5)制冷功率：≤50W

3.其他说明:综合考虑完成此项工作的所有内容

	16
	
	空调
	1.名称:空调

2.规格:室外型机柜用空调,下送风设计，适合工业场合的应用。参数如下：

1）额定制冷量：≥1500W

2）额定制热功率：≥1000W

3）额定制冷功率：≥600W

4）额定电压：220VAC 50Hz

3.其他说明:综合考虑完成此项工作的所有内容

	17
	
	辅助单元
	1.名称:辅助单元

2.规格:辅助单元应包含废液收集系统、门禁系统等部分。废液收集系统将仪器清洗液和废液进行分离后对废液进行收集，门禁系统可记录一体化柜看和关门记录。

3.其他说明:综合考虑完成此项工作的所有内容

	18
	
	标准化机柜
	1.名称:标准化机柜

2.规格:1）整体机柜占地面积约1.1平米；

2）一体化柜具有密闭性能、防水防冲击性能，满足GJB870-90有关要求，柜体整体防护等级达到IP55以上；

3）柜内部进行隔热保温处理，夹层采用防火隔热的岩棉；

4）柜体整体具有耐腐蚀性能：外表面喷塑专用防锈漆，具有很好的防锈、防腐、抗盐雾性。

3.安装方式:结合现场情况综合考虑

4.其他说明:综合考虑完成此项工作的所有内容


C. 积水监测与液位监测

	序号
	分项
	主要设备
	主要功能和技术参数

	1
	内涝积水监测
	一体化内涝监测设备
	1.名称:一体化内涝监测设备

2.规格:1）量程：0～5m； 2）精度：±1cm； 3）功耗：待机≤0.2uA，工作≤30mA； 4）续航：不换电池情况下正常工作 1 年以上或累计上报 1 万次； 5）网络：NB-IOT，支持两种通讯网络； 6）采样间隔：无积水时标准间隔6小时，积水变化标准间隔 1 分钟，积水不变时标准间隔5分钟； 7）防护等级：IP68，无触点防腐耐酸碱； 8）产品体积：不大于75mm*30mm*150mm。

3.其他说明:含支架、防护罩、调试费和一年通讯费用（NB-IOT网络，1年50M，移动、电信NB双卡），综合考虑完成此项工作的所有内容

	2
	排水管网水位监测
	一体化管网液位监测雷达
	1.名称:一体化管网液位监测雷达

2.规格:1）测量范围：0.25-10m;2）测量准确度：±1cm;3）分辨力：1mm;4）工作电流：＜30mA；5）传输方式：4G;6）防水等级：IP68。

3.支架形式、材质:可拆卸安装支架，铝合金材质，尺寸约为：150*140*80 mm

4.其他说明:含调试费及一年通讯费用（4G网络，每月30M），综合考虑完成此项工作的所有内容

	3
	
	增强型4G天线
	1.名称:增强型4G天线

2.规格:1）材质：玻璃钢，2）增益：4dBi

3.其他说明:综合考虑完成此项工作的所有内容

	4
	
	防水锂电池包
	1.名称:防水锂电池包

2.规格:50Ah@12V

3.其他说明:综合考虑完成此项工作的所有内容


D. 碧道一体机

碧道一体机主要包括碧道智慧交互终端设备、辅材耗材等。碧道智慧交互终端设备主要功能和技术参数如下：

	序号
	分项
	主要设备
	主要功能和技术参数

	1
	碧道一体机
	碧道智慧交互终端
	1.名称:碧道智慧交互终端

2.规格:（1）面板参数：

面板类型43”：液晶显示面板；显示尺寸：941x530mm；显示比例：16:9；背光类型：LED；分 辨 率：1920*1080；亮度：2000cd/m2；对比度：3000:1；可视角度：178°(H) / 178°(V)；使用寿命：60000小时。

（2）正面防护玻璃（6mm AR夹胶玻璃）：

隔99.99%的太阳紫外线；隔50%以上的太阳辐射；透光率达到93%以上；反射率低于3%；太阳光总隔热率达50%以上；智能温控系统（采用进口离心机进行散热+工业加热器）。

（3）散热系统（全智能自主研发散热系统）：

电压 24V；运行电压 20.4-27.6V；启动电压 12V；平均速度 2400转；最小速度 2160转；平均电流 0.26A；最大电流 0.312；接入电源平均 3.12 ；最大3.74；平均气流 74；最小气流 66.6；平均静态压力 2.0；最小静态压力 1.8；噪音33db；可根据工作温度自动调节风扇转速；带加热功能 满足户外-40-55度正常工作。

（4）电气部分：

背光供电电源：根据峰值功率并预留20%冗余 （台湾明纬等一线大厂）；自动光感：自动感光探头—自动识别周围环境自动调节屏亮度；防雷器：正泰防雷器；交流接触器：正泰交流接触器；微电脑定时开关：可分时段设定定时开关机 可以设置20组以上时段；电源输入：AC 108-115V，AC 208-240V；整机功率：300W。

（5）工作环境：

风扇供电：24V；屏显示和背光供电：24V+12V混合电源，200-400W；工作温度：-35-55°。

（6）产品相关：

存储温度：-20°C to 60°C；工作湿度：5% to 100%；存储湿度：5% to 100%；安装方式：嵌入式安装。

（7）外部结构件：

外形包装：采用珍珠棉减震+木架包装；外观颜色：黑色；外壳材质：热镀锌钢板T=1.5+户外双面喷涂户外粉末。

（8）安卓主机：

瑞芯微，RK3288最强四核1.8GHz，Cortex-A17，四核，GPU，Mail-T764，内存：2G ，存储16G。

（9）一键呼叫：

外壳采用高档铝合金面板，可壁挂明装或者嵌入墙壁暗装；单键呼叫(设定呼叫目标)，一键呼叫，实现全双工对讲；可以一键发起喊话广播，单个、多个喊话、广播；内置3W扬声器和话筒咪头，免提通话和接收广播喊话，网络通信协议：TCP、 UDP、 RTP、 SIP 、TLS。

3.其他说明:综合考虑完成此项工作的所有内容


③ 中控指挥大屏设备

中控指挥大屏设备主要功能和技术参数如下。

	序号
	分项
	主要设备
	主要功能和技术参数

	1
	中控指挥大屏设备
	LED显示屏
	1.名称:LED显示屏

2.规格:1.整屏显示尺寸（W×H）（m）：2.56*1.44

2.整屏分辨率（W×H）（像素点）：2048×1152

3.LED规格：黑灯 SMD1010

4.像素间距（mm）：1.25

5.箱体尺寸（mm）：640×360×65

6.箱体分辨率（W×H）（像素点）：512×288

7.箱体重量（KG）：6

8.箱体材质：压铸铝

9.模组尺寸（W×H）（mm）：320×180

10.亮度（nit）：≥800

11.刷新频率（Hz）：3840

12.灰度等级（bit）:16

13.对比度：4000：1 

14.色温（K）：3000-12000

15.可视视角（水平/垂直）（°）：160/160

16.驱动方式：1/32

17.工作电压（V）：AC 200~240

18.功率（最大/平均）（W/㎡）：≤600/200

19.储存温度（°C）：-40~+60

20.工作温度（°C）：-10~+40

21.储存湿度（RH）: 10﹪~85﹪

22.工作湿度（RH）: 10﹪~80﹪ 

23.防护等级（前/后）: IP40/IP21

24.模组维护方式：前维护

25.电源&其它维护方式：前维护

3.其他说明:配套发送卡、接收卡，控制器，配电箱、箱体钢结构等。综合考虑完成此项工作的所有内容


④ 闸泵自动控制系统
闸泵自动控制系统设备主要功能和技术参数如下：

	序号
	分项
	主要设备
	主要功能和技术参数

	1
	闸泵自动控制系统
	闸门现地LCU
	1.名称:闸门现地LCU

2.规格:32DI/12DO 4AI，屏体:W800mm*D600mm*H2200mm，喷塑，IP54 一体化LCU

（含断路器、空开、保险、开关电源、PLC、触摸屏、继电器、接触器、热继电器等设备）

（1）可编程控制器PLC：①、模块化设计：采用模块化设计，按功能可分为CPU模块，I/O模块，AI/AO模块等。由10M/100M工业以太网实现各控制器之间及操作站的通讯。②、高可靠性：系统组件的设计完全符合真正的工业等级，隔离性好，结构坚固，抗腐蚀，适应较宽的温度变化范围，满足国内、国际的安全标准。作为系统基础的各种模板均是金属密封的，可以抗静电、抗干扰以及防灰尘，系统具备良好的热交换特性，便于散热，模板损坏率几乎为零。并且易配置、易接线、易维护。因此控制系统能在严格的工业环境下长期、稳定地运行。③、简捷的维护：由于高度的集成技术，模块可以带电插拔、输入输出模块均可实现隔离功能，也可向现场变送器或传感器隔离供电。④、PLC的通用指标：工作环境条件如下：工作温度：0～60℃；

存储温度：-40℃～+70℃；相对湿度：5～95%；工作高度：0～2000m；振动：1.0G，9～150Hz；冲击：15G，11ms。⑤、CPU参数性能指标如下：CPU符合IEC61131-3标准，同时提供LD(梯形图)，FBD(功能块图)、ST(结构化文本)和SFC(顺序功能图)等四种方式编程；支持实时时钟；强大的诊断功能，通过内置的PLC和两个故障表，清晰的指出故障的时间、部位和内容；强大的运算能力和数字处理功能，如：比例功能、比较功能等，支持高速计数，轴控制模块；支持浮点数运算、PID功能、子程序、实时时钟日期；具PCMCIA插槽：扩展内存卡最大至4Mb程序，多种通讯协议卡；可用非易失快闪闪存（FLASH MEMORY）存储程序、配置和数据；程序可设置5种类型的权限：允许或禁止的功能；带有运行/停止操作开关，直观的LED指示运行、故障、强制、通讯状态；开关量输入/输出容量：252；模拟量输入/输出容量：36；1K指令执行时间：0.063ms/K(100%逻辑指令)；1K指令执行时间：0.087ms/K(65%逻辑指令，35%定点计算)；浮点计算：支持；通讯口：RS232/RS485，以太网接口；⑥、数字量I/O模块选型：开关量输入模块作为PLC的输入接口，可以接收各种开关量的传感装置如按钮、开关和BCD码拨码开关等设备的信号，完成信号采集、匹配、电气隔离、滤波功能，并防干扰信号。开关量输出模块通过去耦电路和放大电路执行处理器给定的命令，作为PLC的输出接口，可以向接触器，指示灯和中间继电器等设备发出信号。

种类齐全的开关量输入、输出和混合模块，适应不同的电压范围、电压类型、电流容量、隔离和响应时间；每回路均有LED指示灯，以显示该点的ON／OFF状态。同时还有用于显示模块本身电源状态和外部电源状态的LED指示灯。输入电压为24VDC；连接方式：接线柱连接；典型滤波时间：4 ms。

⑦、模拟量I／O模块：模拟量输入模块接收电流和电压输入信号，也可处理RTD和热电偶信号。模拟量输出模块用于输出电压或电流信号。混合模块既有模拟量输入，又有模拟量输出，可以灵活运用到现场。适用于各种过程控制，如流量、压力和温度；提供热电偶和RTD输入模块；具有12位的分辨率；250VAC连续，1500VAC一分钟隔离（用户输入侧到逻辑侧和框架地，以及组间和隔离点间，取决于模块类型）；模块都均支持带电热插拔。模拟量输入模块用于各种过程控制，如流量、温度和压力。模块具有12位分辨率，并通过PLC直接存取，在CPU内部，模拟量有自身的存储器，并且每扫一次，数据自动刷新，也能直接从梯形图内存取数据。所有模块均由软件组态。

其主要性能如下：输入通道：8；输入范围：0～20mA，4～20mA，0～5V，1～5V，0～10V，±10V以及多种量程；刷新速度：3ms；分辨率：12位（不低于11位加1位符号位）；转换精度：包括接口和A/D转换，误差不超过满量程的±0.25%。（2）触摸屏：材质：TFT；尺寸：10.2英寸；分辨率：800×480dpi；颜色：64K色真彩显示；操作员控制：触摸按键；处理器：高端的ARM处理器，主频达到400MHz，使数据处理更快，画面显示更流畅；

存储：增强的64MDDR内存使得画面的切换速度更快；接口：RS422/RS485 ，以太网(RJ45)；当采用PPI通讯时，通信速率高达187.5kb/s；与可编程控制器PLC配套连接；同时支持简体、繁体中文操作系统；电源：24V DC(+18V～+30V DC)。

3.其他说明:含槽钢基础，综合考虑完成此项工作的所有内容

	2
	
	交换机
	1.名称:交换机

2.规格:1Gbps，5口

3.其他说明:综合考虑完成此项工作的所有内容

	3
	
	闸位计
	1.名称:闸位计

2.功能:测量量程：0-5m，0～10m，0～20m（根据闸门实际情况选型）；

输出信号：RS485/4-20mA

传输距离： 500米以内；

分辨力：机械编码器：1cm

光电编码器：0.5、0.1cm；

输出码：机械编码器：格雷码10～13bit；

光电编码器：变位格雷码13～16bit；

输出形式：通断触点：3A/220VAC；

OC门：30mA/30VDC。

工作电压：9~28VDC 

消耗电流：≤30mA

波特率：9600（标配）

工作温度：-45℃~+85℃

存贮温度：-55℃~+100℃

线性精度：0.03%

重复精度：0.01%

拉绳速度：2000mm/s MAX

使用寿命：2000万次-5000万次

防护等级：IP65

反极保护：电源正负切勿接反

拉力：5N

钢丝绳：进口涂塑0.6-1毫米钢丝

3.其他说明:含调试费，综合考虑完成此项工作的所有内容

	4
	
	精密行程开关
	1.名称:精密行程开关

2.规格:工作行程：3mm；超行程：1mm

3.其他说明:综合考虑完成此项工作的所有内容

	5
	
	电压变送器
	1.名称:电压变送器

2.规格:工作电压：DC 24V；

量程范围：0～380V（0.5级）；

输出信号: 0-5V、0-10V、1-5V、±5V、DC4～20mA；

工作温度范围：-20-80℃；

工作环境湿度：10%RH-90%RH （无冷凝）；

精度：优于0.1%F.S

过载能力：2倍标称输入，可持续；

隔离耐压：1kV/50Hz 1min；

响应时间：光电隔离：≤15us，电磁调制：＜150ms；

安装方式：标准导轨安装；

通讯方式：RS485/4-20mA。

3.其他说明:含调试费，综合考虑完成此项工作的所有内容

	6
	
	电流变送器
	1.名称:电流变送器

2.规格:工作电压：DC 24V；

输入范围：0~50A内可选 如0~1A，0~5A，0~10A等；

精度等级：≤0.2%.F.S；

温度特性：≤100PPM/℃(0~50℃)；

整机功耗：≤1.0VA；

工作稳定性：年变化<0.2%；

输出信号：DC0～10V、DC4～20mA；

过载能力：30倍标称输入，持续5秒；

安装方式：标准导轨安装；

通讯方式：RS485/4-20mA。

3.其他说明:含调试费，综合考虑完成此项工作的所有内容

	7
	
	高精度雷达水位计
	1.名称:高精度雷达水位计

2.规格:测量范围：0-15m

盲区：25cm

测量精度：±2mm

分辨率：1mm

工作频率：24-26GHz

发射功率（EIRP）：16-25dBm（根据水体变化规律智能调节）

波束角：10

天线：平面微带阵列天线

姿态角智能感知及补偿：水平角、横滚角精度± 1°；分辨率±0.1°

供电范围：DC 6-30V，典型12V 

功耗：≤7.5mA @DC 12V

通讯接口：标配RS485接口，可定制RS232/4-20mA

防护等级：IP68

符合GB15966-2017标准《水文仪器基本参数及通用技术条件》

工作原理：调频连续波（FMCW）

响应时间：最快100ms，10s输出平均测量值

自带万向水平仪

智能水位跟踪识别算法：自学习、自识别、自过滤、自适应保证水位监测数据稳定可靠

通讯协议：Modbus协议；可自定义协议

工作温度：-40℃~+85℃

3.其他说明:含304不锈钢支架，综合考虑完成此项工作的所有内容

	8
	
	防雷器
	1.名称:防雷器

2.规格:二合一电源信号防雷器：

标称工作电压Un：12VDC

最大工作电流：2A

标称放电电流In(8/20μs)：5kA

最大放电电流Imax(8/20μs):10kA

组合方式：1P

响应时间：25ns

工作环境：－40℃～＋85℃

3.安装形式:导轨安装

4.其他说明:综合考虑完成此项工作的所有内容

	9
	
	高清红外固定枪型摄像机
	1.名称:高清红外固定枪型摄像机

2.规格:200万星光级，1/2.7″CMOS，红外阵列筒形网络摄像机，0.002Lux，4mm镜头，6-12mm可选，1个RJ45以太网口，支持PoE，DC12V12W，IP67，红外距离80米

3.其他说明:含304不锈钢支架，综合考虑完成此项工作的所有内容

	10
	
	高清红外球型摄像机
	1.名称:高清红外球型摄像机

2.规格:400万像素，1/2.5″CMOS，彩色0.005Lux，黑白0.001Lux，红外距离150米，支持日夜模式，镜头焦距4.8-110mm，23倍光学变倍，防护等级IP66。

3.其他说明:含304不锈钢支架，综合考虑完成此项工作的所有内容

	11
	
	视频防雷器
	1.名称:视频防雷器

2.规格:二合一视频监控信号避雷器：

标称工作电压Un：12V

冲击耐受能力：10kV&5kA（1.2/50μs,&8/20μs）

最大放电电流：10kA

保护水平:40V

接口：BNC

传输速率：10Mbps

插入损耗：≤0.5dB

保护路数：1路

3.其他说明:综合考虑完成此项工作的所有内容

	12
	
	工作站
	1.名称:工作站

2.规格:I7 8700/8GB/1TB  CPU主频3.2GHz，六核心，十二线程，64位处理器，8G内存，1T硬盘，1G显卡，WIN7/WIN10操作系统。

3.其他说明:综合考虑完成此项工作的所有内容

	13
	
	显示器
	1.名称:显示器

2.规格:27寸液晶显示器，1080P，LED背光，静态对比度1000:1，点距0.27mm，亮度250dc/㎡，可视角度178°，一级节能。

3.其他说明:综合考虑完成此项工作的所有内容

	14
	
	以太网交换机
	1.名称:以太网交换机

2.规格:传输速率100/1000Mbps自适应以太网接口；8个RJ45接口；2个100M光口；

3.其他说明:综合考虑完成此项工作的所有内容

	15
	
	控制台
	1.名称:控制台

2.规格:控制台台体2工位,含2张椅，标准尺寸：长2000mm*深1000mm*高980mm。

3.其他说明:综合考虑完成此项工作的所有内容

	16
	
	硬盘录像机
	1.名称:硬盘录像机

2.规格:支持H.265、H.264编码前端自适应接入；支持4个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份；双千兆网卡，支持网络容错和多址设定应用

3.其他说明:综合考虑完成此项工作的所有内容

	17
	
	监控硬盘
	1.名称:监控硬盘

2.规格:4T监控级硬盘：

容量：4T；

接口：SATA接口

转速：5900rpm

缓存：64MB

3.其他说明:综合考虑完成此项工作的所有内容

	18
	
	闸站PLC控制单元
	1.名称:闸站PLC控制单元

2.规格:PLC控制单元：

提供多个串口提供RS232和RS485电气接口用以通讯； 

IEC61131-3标准，同时提供LD(梯形图)，FBD(功能块图)、ST(结构化文本)和SFC(顺序功能图)等四种方式编程；

支持实时时钟；

强大的诊断功能，通过内置的PLC和两个故障表，清晰的指出故障的时间、部位和内容；

强大的运算能力和数字处理功能，如：比例功能、比较功能等

支持浮点数运算、PID功能、子程序、实时时钟日期；

具PCMCIA插槽：扩展内存卡最大至4Mb程序，多种通讯协议卡；

可用非易失快闪闪存（FLASH MEMORY）存储程序、配置和数据；

程序可设置5种类型的权限：允许或禁止的功能；

带有运行/停止操作开关，直观的LED指示运行、故障、强制、通讯状态；

开关量输入/输出容量：252；

模拟量输入/输出容量：36；

1K指令执行时间：0.063ms/K(100%逻辑指令) ；

3.其他说明:含调试费，综合考虑完成此项工作的所有内容

	19
	
	闸站上位机
	1.名称:闸站上位机

2.规格:国产主流上位机：

1、模拟量采集周期：

（1）电量≤1s；

（2）非电量≤2s。

2、数字量采集周期＜1s；

3、控制命令响应时间：

（1）控制命令回答响应时间＜1s；

（2）接受控制命令到开始执行的时间＜1s。

4、软件版本：完全版；

5、采集点数：512点；

6、配套“工业实时历史数据库软件”

3.其他说明:综合考虑完成此项工作的所有内容

	20
	
	泵组现地控制柜LCU
	1.名称:泵组现地控制柜LCU

2.规格:32DI/12DO 4AI，屏体:W800mm*D600mm*H2200mm，喷塑，IP54 一体化LCU

（含断路器、空开、保险、开关电源、PLC、触摸屏、继电器、接触器、热继电器、信号采集装置等设备）

（1）可编程控制器PLC：①、模块化设计：采用模块化设计，按功能可分为CPU模块，I/O模块，AI/AO模块等。由10M/100M工业以太网实现各控制器之间及操作站的通讯。②、高可靠性：系统组件的设计完全符合真正的工业等级，隔离性好，结构坚固，抗腐蚀，适应较宽的温度变化范围，满足国内、国际的安全标准。作为系统基础的各种模板均是金属密封的，可以抗静电、抗干扰以及防灰尘，系统具备良好的热交换特性，便于散热，模板损坏率几乎为零。并且易配置、易接线、易维护。因此控制系统能在严格的工业环境下长期、稳定地运行。③、简捷的维护：由于高度的集成技术，模块可以带电插拔、输入输出模块均可实现隔离功能，也可向现场变送器或传感器隔离供电。④、PLC的通用指标：工作环境条件如下：工作温度：0～60℃；

存储温度：-40℃～+70℃；相对湿度：5～95%；工作高度：0～2000m；振动：1.0G，9～150Hz；冲击：15G，11ms。⑤、CPU参数性能指标如下：CPU符合IEC61131-3标准，同时提供LD(梯形图)，FBD(功能块图)、ST(结构化文本)和SFC(顺序功能图)等四种方式编程；支持实时时钟；强大的诊断功能，通过内置的PLC和两个故障表，清晰的指出故障的时间、部位和内容；强大的运算能力和数字处理功能，如：比例功能、比较功能等，支持高速计数，轴控制模块；支持浮点数运算、PID功能、子程序、实时时钟日期；具PCMCIA插槽：扩展内存卡最大至4Mb程序，多种通讯协议卡；可用非易失快闪闪存（FLASH MEMORY）存储程序、配置和数据；程序可设置5种类型的权限：允许或禁止的功能；带有运行/停止操作开关，直观的LED指示运行、故障、强制、通讯状态；开关量输入/输出容量：252；模拟量输入/输出容量：36；1K指令执行时间：0.063ms/K(100%逻辑指令)；1K指令执行时间：0.087ms/K(65%逻辑指令，35%定点计算)；浮点计算：支持；通讯口：RS232/RS485，以太网接口；⑥、数字量I/O模块选型：开关量输入模块作为PLC的输入接口，可以接收各种开关量的传感装置如按钮、开关和BCD码拨码开关等设备的信号，完成信号采集、匹配、电气隔离、滤波功能，并防干扰信号。开关量输出模块通过去耦电路和放大电路执行处理器给定的命令，作为PLC的输出接口，可以向接触器，指示灯和中间继电器等设备发出信号。

种类齐全的开关量输入、输出和混合模块，适应不同的电压范围、电压类型、电流容量、隔离和响应时间；每回路均有LED指示灯，以显示该点的ON／OFF状态。同时还有用于显示模块本身电源状态和外部电源状态的LED指示灯。输入电压为24VDC；连接方式：接线柱连接；典型滤波时间：4 ms。⑦、模拟量I／O模块：模拟量输入模块接收电流和电压输入信号，也可处理RTD和热电偶信号。模拟量输出模块用于输出电压或电流信号。混合模块既有模拟量输入，又有模拟量输出，可以灵活运用到现场。适用于各种过程控制，如流量、压力和温度；提供热电偶和RTD输入模块；具有12位的分辨率；250VAC连续，1500VAC一分钟隔离（用户输入侧到逻辑侧和框架地，以及组间和隔离点间，取决于模块类型）；模块都均支持带电热插拔。模拟量输入模块用于各种过程控制，如流量、温度和压力。模块具有12位分辨率，并通过PLC直接存取，在CPU内部，模拟量有自身的存储器，并且每扫一次，数据自动刷新，也能直接从梯形图内存取数据。所有模块均由软件组态。其主要性能如下：输入通道：8；输入范围：0～20mA，4～20mA，0～5V，1～5V，0～10V，±10V以及多种量程；刷新速度：3ms；分辨率：12位（不低于11位加1位符号位）；转换精度：包括接口和A/D转换，误差不超过满量程的±0.25%。（2）触摸屏：材质：TFT；尺寸：10.2英寸；分辨率：800×480dpi，颜色：64K色真彩显示；操作员控制：触摸按键；处理器：高端的ARM处理器，主频达到400MHz，使数据处理更快，画面显示更流畅；存储：增强的64MDDR内存使得画面的切换速度更快；接口：RS422/RS485 ，以太网(RJ45)；当采用PPI通讯时，通信速率高达187.5kb/s；与可编程控制器PLC配套连接；同时支持简体、繁体中文操作系统；电源：24V DC(+18V～+30V DC)。

3.其他说明:含槽钢基础，综合考虑完成此项工作的所有内容

	21
	
	泵站PLC控制单元
	1.名称:泵站PLC控制单元

2.规格:PLC控制单元：

提供多个串口提供RS232和RS485电气接口用以通讯； 

IEC61131-3标准，同时提供LD(梯形图)，FBD(功能块图)、ST(结构化文本)和SFC(顺序功能图)等四种方式编程；

支持实时时钟；

强大的诊断功能，通过内置的PLC和两个故障表，清晰的指出故障的时间、部位和内容；

强大的运算能力和数字处理功能，如：比例功能、比较功能等

支持浮点数运算、PID功能、子程序、实时时钟日期；

具PCMCIA插槽：扩展内存卡最大至4Mb程序，多种通讯协议卡；

可用非易失快闪闪存（FLASH MEMORY）存储程序、配置和数据；

程序可设置5种类型的权限：允许或禁止的功能；

带有运行/停止操作开关，直观的LED指示运行、故障、强制、通讯状态；

开关量输入/输出容量：252；

模拟量输入/输出容量：36；

1K指令执行时间：0.063ms/K(100%逻辑指令) ；

3.其他说明:综合考虑完成此项工作的所有内容

	22
	
	泵站上位机
	1.名称:泵站上位机

2.规格:国产主流上位机：

1、模拟量采集周期：

（1）电量≤1s；

（2）非电量≤2s。

2、数字量采集周期＜1s；

3、控制命令响应时间：

（1）控制命令回答响应时间＜1s；

（2）接受控制命令到开始执行的时间＜1s。

4、软件版本：完全版；

5、采集点数：512点；

6、配套“工业实时历史数据库软件”

3.其他说明:综合考虑完成此项工作的所有内容

	23
	
	UPS装置
	1.名称:UPS装置

2.规格:3KVA， 2小时延时在线，含充放电控制装置、10块65AH铅酸蓄电池、机柜及配套设备

3.其他说明:综合考虑完成此项工作的所有内容


（2）数字孪生平台建设

① 数据底板

A. 高精度三维实景建模

南岗河流域内水库、干支流河段及重点区域三维实景建模，精度不低于10cm。

B.气象降雨数值预报

接入国家/省/市气象部门降雨数值预报数据，预报网格分辨率不低于1km。

② 模型平台

A. 河道水量水质模型

模型率定验证精度要求：最高水位误差小于10cm，流量相对误差小于20%，污染物浓度相对误差小于30%。水质模型指标至少应包括溶解氧、氨氮、总磷、总氮、COD。

B. 智能模型

智能模型能够实现在线识别漂浮物、人员入侵；

漂浮物识别：自动识别河湖表面漂浮物类型、位置、数量等，综合识别准确度应在90%以上；

人员入侵识别：智能识别监控区域内人员进入情况，分析其位置和数量；综合识别准确度应在95%以上。

C. 可视化模型

可视化模型主要提供一张图、业务应用的显示支撑，应包括流域可视化模型（互联网地图资源、矢量数据、DEM）、水工程可视化模型（水闸、水库）、自然现象可视化模型（水效、雨效、雾效）、精细化水工程可视化模型（南岗水闸）。

D. 数字模拟仿真引擎

数字模拟仿真引擎主要为防洪排涝“四预”、水资源管理等业务应用提供数字化场景支撑，应包括二三维GIS一张图、场景配置、四预业务可视化功能组件、GIS基础功能组件，以及数据管理等其他功能。

（3）“2+1+N”业务应用平台建设

① 功能要求

防洪排涝“四预”及调度平台：对“黄埔区防洪排涝决策指挥系统”进行升级改造，初步实现防洪排涝预报、预警、预演、预案及指挥调度功能。

水资源管理平台：初步实现水资源信息的动态监管、综合管理、水量分配与统计、取水许可管理、生态流量管控、水质管理、水质模拟、水量水质调度等功能。

碧道一体机的交互软件平台：初步实现碧道概览、碧道导航、监测情况、天气信息、知识科普等内容展示功能。

河湖监管平台：初步实现重大涉河项目管理、项目台账管理、四乱问题管理、监管督查等功能。

App端：对“黄埔水务”App进行升级改造，包含防洪排涝“四预”及调度平台、水资源管理平台、河湖监管平台的移动端功能。

②性能要求
A. 系统稳定性

上述系统需要满足稳定运行的基本指标，全年故障时间低于0.1%，7*24小时运行。

B. 系统安全性

上述系统需要满足系统安全的基本指标，按照不低于二级等保进行设计和实施，保证软件系统的安全性；对于数据接口需要采用相应的数据加密和用户鉴权机制。

C. 数据加载能力

地图在任意级别下加载时间达到秒级；实时数据刷新加载时间不大于5s。

D. 系统并发能力

上述系统支持用户并发数不低于500。

（4）数字孪生南岗河决策指挥大屏综合展示系统
① 功能要求

防汛应急一张屏综合展示模块：实现防汛应急监测预警信息的大屏综合展示功能。

水量水质一张屏综合展示模块：实现水资源、水质信息的大屏综合展示功能。

② 界面要求

界面设计美观，展示信息布局合理。

3、工期要求

项目总工期11个月以内，其中项目建设期5个月以内（具体以发包人根据上级要求确定），试运行期为6个月。质量保证期为12个月。实际开工时间以发包人的通知为准。
合同生效后3个月内（具体以发包人根据上级要求确定），完成硬件及设备购置、安装部署工作；

合同生效后5个月内（具体以发包人根据上级要求确定），完成数据、模型及系统平台的采集与研发工作；
第三章 项目实施要求

第六条
本次项目实施要求主要包括项目工期要求、质保要求、项目进度控制要求、组织实施方案及培训要求等。

（1）项目建设期

本项目建设期为5个月以内。

（2）项目质保期

本项目所有建设内容，自完工验收完成后提供12个月的免费运维服务。

（3）组织实施方案

中标人必须提交本项目详细的组织实施方案。该项目组织实施方必须列出项目的组成人员，各组成人员在项目中的角色，项目实施过程的难点、重点，将要采用的措施、合理化建议等。

本项目组织实施方的合理性、可靠性、可行性将作为评标的重要依据。

（4）驻点服务

项目建设期内，提供不少于3人的驻点服务。

（5）培训

投标人在验收前根据采购方要求提供相应的免费培训。免费培训内容包括监测设备巡查维护培训以及系统软件安装部署培训、操作培训等。

（6）售后服务

在项目质保期内，当设备或者系统平台在使用过程中出现问题，投标人应在2小时内响应，如需现场服务，应在4小时内派相关技术人员赶到现场进行维护，并采取切实可行的办法尽快解决问题。

第四章 项目清单

第七条
 本次项目建设项目清单如下：

（1）数据、模型及系统平台部分：

	类型
	序号
	建设内容
	单位
	数量
	备注

	数据、模型及系统平台
	1
	数据底板
	
	
	

	
	1.1
	高精度三维实景模型构建
	套
	1
	

	
	1.2
	气象降雨数值预报接入
	项
	1
	

	
	2
	模型平台
	
	
	

	
	2.1
	河道水量水质模型
	套
	1
	

	
	2.2
	智能模型
	套
	1
	

	
	2.3
	可视化模型
	套
	1
	

	
	2.4
	数字模拟仿真引擎
	套
	1
	

	
	3
	“2+1+N”业务应用平台
	
	
	

	
	3.1
	防洪排涝“四预”及调度平台（网页端）
	套
	1
	

	
	3.2
	水资源管理平台（网页端）
	套
	1
	

	
	3.3
	智慧碧道平台（网页端与交互机公众端）
	套
	1
	

	
	3.4
	N项业务应用平台 - 河湖监管（网页端）
	套
	1
	

	
	3.5
	APP端
	套
	1
	

	
	4
	数字孪生南岗河决策指挥大屏综合展示系统
	
	
	

	
	4.1
	防汛应急一张屏综合展示模块
	套
	1
	

	
	4.2
	水量水质一张屏综合展示模块
	套
	1
	


（2）硬件及设备部分：

详见“硬件及设备部分工程量清单”。
  

